## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_567_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_567_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_567_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_567_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_567_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_567_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_567_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_567_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_567_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_567_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_567_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_567_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_567_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_567_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_567_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_567_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_567_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_567_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_567_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_567_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_567_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_567_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_567_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_567_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_567_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_567_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_567_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_567_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_567_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_567_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_567_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_567_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_567_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_567_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_567_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_567_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_567_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_567_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_567_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_567_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_567_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_567_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_567_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_567_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_567_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_567_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_567_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_567_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_567_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_567_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_567_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_567_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_567_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_567_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_567_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_567_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_567_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_567_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_567_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_567_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_567_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_567_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_567_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_567_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_567_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_567_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_567_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_567_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_567_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_567_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_567_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_567_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_567_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_567_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_567_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_567_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_567_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_567_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_567_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_567_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_567_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_567_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_567_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_567_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_567_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_567_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_567_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_567_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_567_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_567_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_567_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_567_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_567_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_567_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_567_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_567_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_567_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_567_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_567_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_567_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_567_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_567_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_567_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_567_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_567_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_567_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_567_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_567_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_567_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_567_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_567_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_567_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_567_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_567_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_567_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_567_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_567_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_567_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_567_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_567_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_567_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_567_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_567_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_567_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_567_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_567_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_567_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_567_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_567_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_567_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_567_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_567_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_567_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_567_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_567_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_567_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_567_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_567_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_567_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_567_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_567_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_567_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_567_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_567_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_567_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_567_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_567_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_567_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_567_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_HV_567_0_node_47 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_567_0_load_0 | 0 | 0.28656 | 0.13879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_567_0_load_13 | 3 | 0.40798 | 0.19759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_567_0_load_18 | 7 | 0.40922 | 0.1982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_567_0_load_20 | 8 | 0.24809 | 0.12016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_567_0_load_12 | 9 | 0.26547 | 0.12858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_567_0_load_151 | 10 | 0.33867 | 0.16403 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_567_0_load_22 | 12 | 0.2371 | 0.11483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_567_0_load_6 | 13 | 0.32493 | 0.15737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_567_0_load_25 | 19 | 0.34598 | 0.16756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_567_0_load_150 | 21 | 0.26128 | 0.12654 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_567_0_load_14 | 25 | 0.34784 | 0.16847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_567_0_load_135 | 26 | 0.41817 | 0.20253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_567_0_load_66 | 30 | 0.3545 | 0.17169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_567_0_load_136 | 31 | 0.090035 | 0.043606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_567_0_load_68 | 32 | 0.086531 | 0.041909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_567_0_load_69 | 35 | 0.37571 | 0.18196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_567_0_load_29 | 39 | 0.3993 | 0.19339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_567_0_load_33 | 40 | 0.27321 | 0.13232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_567_0_load_129 | 44 | 0.1407 | 0.068145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_567_0_load_128 | 46 | 0.10181 | 0.04931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_567_0_load_85 | 47 | 0.18357 | 0.088909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_567_0_load_87 | 49 | 0.071792 | 0.03477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_567_0_load_36 | 54 | 0.68394 | 0.33125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_567_0_load_37 | 55 | 0.30061 | 0.14559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_567_0_load_48 | 60 | 0.3747 | 0.18148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_567_0_load_39 | 61 | 0.30487 | 0.14765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_567_0_load_42 | 62 | 0.41349 | 0.20026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_567_0_load_44 | 63 | 0.15204 | 0.073634 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_567_0_load_63 | 68 | 0.095999 | 0.046494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_567_0_load_49 | 70 | 0.24962 | 0.12089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_567_0_load_61 | 73 | 0.28941 | 0.14017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_567_0_load_54 | 74 | 0.28538 | 0.13822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_567_0_load_57 | 75 | 0.38911 | 0.18846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_567_0_load_115 | 77 | 0.8482 | 0.4108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_567_0_load_149 | 78 | 0.4095 | 0.19833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_567_0_load_58 | 80 | 0.39169 | 0.18971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_567_0_load_130 | 83 | 0.11907 | 0.057666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_567_0_load_134 | 87 | 0.20187 | 0.09777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_567_0_load_148 | 88 | 0.40176 | 0.19458 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_567_0_load_95 | 90 | 0.30235 | 0.14644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_567_0_load_96 | 91 | 0.078894 | 0.03821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_567_0_load_133 | 92 | 0.09264 | 0.044867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_567_0_load_132 | 94 | 0.18486 | 0.089531 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_567_0_load_72 | 96 | 0.37154 | 0.17994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_567_0_load_93 | 98 | 0.25824 | 0.12507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_567_0_load_75 | 100 | 0.41005 | 0.1986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_567_0_load_76 | 101 | 0.10646 | 0.05156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_567_0_load_98 | 103 | 0.14144 | 0.068501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_567_0_load_99 | 104 | 0.093381 | 0.045226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_567_0_load_78 | 105 | 0.37591 | 0.18206 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_567_0_load_152 | 109 | 0.40904 | 0.19811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_567_0_load_119 | 111 | 0.19931 | 0.09653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_567_0_load_97 | 113 | 0.36322 | 0.17592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_567_0_load_139 | 115 | 0.51461 | 0.24924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_567_0_load_122 | 117 | 0.068527 | 0.033189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_567_0_load_140 | 120 | 0.25233 | 0.12221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_567_0_load_108 | 121 | 0.12254 | 0.059349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_567_0_load_88 | 123 | 0.3906 | 0.18918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_567_0_load_123 | 125 | 0.10003 | 0.048446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_567_0_load_124 | 126 | 0.16944 | 0.082063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_567_0_load_125 | 127 | 0.24112 | 0.11678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_567_0_load_100 | 128 | 0.12679 | 0.061409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_567_0_load_101 | 129 | 0.12215 | 0.059159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_567_0_load_103 | 131 | 0.12188 | 0.059031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_567_0_load_107 | 133 | 0.1105 | 0.053515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_567_0_load_146 | 134 | 0.071752 | 0.034751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_567_0_load_117 | 135 | 0.093165 | 0.045122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_567_0_load_147 | 137 | 0.15013 | 0.072711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_567_0_load_111 | 139 | 0.29638 | 0.14355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_567_0_load_112 | 140 | 0.10846 | 0.052527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_567_0_load_114 | 141 | 0.10674 | 0.051699 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_567_0_load_145 | 144 | 0.44506 | 0.21555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_567_0_load_141 | 148 | 0.33921 | 0.16429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 66 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_567_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.079119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_567_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.48787 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_567_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.10348 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_567_0_line_3 |  | 3 | 9 | 0.21569 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_567_0_line_4 |  | 4 | 5 | 0.33132 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_567_0_line_5 |  | 4 | 6 | 0.32616 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_567_0_line_6 |  | 4 | 7 | 0.005429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_567_0_line_7 |  | 5 | 8 | 0.007816 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_567_0_line_8 |  | 6 | 10 | 0.006442 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_567_0_line_9 |  | 8 | 11 | 0.17577 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_567_0_line_10 |  | 9 | 16 | 0.068686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_567_0_line_11 |  | 10 | 23 | 0.006014 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_567_0_line_12 |  | 11 | 27 | 0.09309 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_567_0_line_13 |  | 11 | 12 | 0.008293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_567_0_line_14 |  | 13 | 14 | 0.006013 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_567_0_line_15 |  | 13 | 15 | 0.066802 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_567_0_line_16 |  | 13 | 16 | 0.22299 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_567_0_line_17 |  | 14 | 17 | 0.000836 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_567_0_line_18 |  | 15 | 18 | 0.21127 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_567_0_line_19 |  | 17 | 20 | 0.11633 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_567_0_line_20 |  | 17 | 21 | 0.007133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_567_0_line_21 |  | 18 | 19 | 0.12429 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_567_0_line_22 |  | 19 | 22 | 0.030147 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_567_0_line_23 |  | 20 | 25 | 0.082891 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_567_0_line_24 |  | 20 | 23 | 0.12424 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_567_0_line_25 |  | 22 | 37 | 0.14091 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_567_0_line_26 |  | 23 | 24 | 0.13374 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_567_0_line_27 |  | 24 | 26 | 0.038125 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_567_0_line_28 |  | 27 | 31 | 0.059082 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_567_0_line_29 |  | 27 | 28 | 0.067513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_567_0_line_30 |  | 28 | 29 | 0.07526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_567_0_line_31 |  | 28 | 30 | 0.014752 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_567_0_line_32 |  | 29 | 32 | 0.062464 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_567_0_line_33 |  | 31 | 36 | 0.026806 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_567_0_line_34 |  | 32 | 90 | 0.011635 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_567_0_line_35 |  | 33 | 34 | 0.15338 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_567_0_line_36 |  | 33 | 35 | 0.034823 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_567_0_line_37 |  | 34 | 92 | 0.024224 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_567_0_line_38 |  | 34 | 93 | 0.050727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_567_0_line_39 |  | 35 | 91 | 0.073719 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_567_0_line_40 |  | 36 | 89 | 0.048191 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_567_0_line_41 |  | 37 | 38 | 0.17671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_567_0_line_42 |  | 37 | 39 | 0.13549 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_567_0_line_43 |  | 38 | 40 | 0.075189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_567_0_line_44 |  | 39 | 41 | 0.00475 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_567_0_line_45 |  | 41 | 42 | 0.074734 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_567_0_line_46 |  | 42 | 43 | 0.15432 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_567_0_line_47 |  | 42 | 44 | 0.044312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_567_0_line_48 |  | 43 | 45 | 0.14414 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_567_0_line_49 |  | 43 | 46 | 0.018796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_567_0_line_50 |  | 45 | 47 | 0.004954 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_567_0_line_51 |  | 47 | 48 | 0.094471 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_567_0_line_52 |  | 48 | 49 | 0.033505 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_567_0_line_53 |  | 48 | 50 | 0.26449 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_567_0_line_54 |  | 48 | 51 | 0.27228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_567_0_line_55 |  | 50 | 76 | 0.021408 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_567_0_line_56 |  | 50 | 77 | 0.054479 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_567_0_line_57 |  | 51 | 74 | 0.052783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_567_0_line_58 |  | 52 | 53 | 0.004135 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_567_0_line_59 |  | 52 | 54 | 0.061012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_567_0_line_60 |  | 53 | 55 | 0.004385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_567_0_line_61 |  | 54 | 56 | 0.041081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_567_0_line_62 |  | 55 | 57 | 0.011567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_567_0_line_63 |  | 56 | 58 | 0.011396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_567_0_line_64 |  | 57 | 59 | 0.068808 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_567_0_line_65 |  | 58 | 60 | 0.00655 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_567_0_line_66 |  | 59 | 61 | 0.00491 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_567_0_line_67 |  | 60 | 67 | 0.006106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_567_0_line_68 |  | 62 | 63 | 0.031214 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_567_0_line_69 |  | 62 | 64 | 0.053563 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_567_0_line_70 |  | 62 | 65 | 0.056141 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_567_0_line_71 |  | 64 | 66 | 0.09405 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_567_0_line_72 |  | 65 | 67 | 0.005734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_567_0_line_73 |  | 66 | 68 | 0.10228 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_567_0_line_74 |  | 68 | 69 | 0.053543 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_567_0_line_75 |  | 69 | 85 | 0.030248 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_567_0_line_76 |  | 69 | 73 | 0.068133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_567_0_line_77 |  | 70 | 71 | 0.018226 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_567_0_line_78 |  | 71 | 72 | 0.063697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_567_0_line_79 |  | 72 | 73 | 0.003101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_567_0_line_80 |  | 74 | 75 | 0.064794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_567_0_line_81 |  | 76 | 78 | 0.005059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_567_0_line_82 |  | 77 | 79 | 0.064851 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_567_0_line_83 |  | 79 | 139 | 0.068112 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_567_0_line_84 |  | 80 | 81 | 0.02596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_567_0_line_85 |  | 81 | 82 | 0.021632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_567_0_line_86 |  | 82 | 83 | 0.0061157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_567_0_line_87 |  | 83 | 84 | 0.033931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_567_0_line_88 |  | 84 | 94 | 0.028822 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_567_0_line_89 |  | 85 | 88 | 0.015517 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_567_0_line_90 |  | 85 | 86 | 0.061391 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_567_0_line_91 |  | 86 | 87 | 0.046254 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_567_0_line_92 |  | 88 | 89 | 0.12984 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_567_0_line_93 |  | 90 | 91 | 0.029624 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_567_0_line_94 |  | 93 | 94 | 0.011371 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_567_0_line_95 |  | 93 | 95 | 0.067306 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_567_0_line_96 |  | 95 | 123 | 0.007071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_567_0_line_97 |  | 96 | 97 | 0.067123 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_567_0_line_98 |  | 97 | 98 | 0.10992 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_567_0_line_99 |  | 98 | 99 | 0.016639 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_567_0_line_100 |  | 99 | 122 | 0.20267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_567_0_line_101 |  | 100 | 101 | 0.0058833 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_567_0_line_102 |  | 101 | 102 | 0.050564 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_567_0_line_103 |  | 102 | 103 | 0.037452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_567_0_line_104 |  | 103 | 104 | 0.03356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_567_0_line_105 |  | 104 | 126 | 0.02775 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_567_0_line_106 |  | 105 | 106 | 0.019482 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_567_0_line_107 |  | 106 | 107 | 0.18653 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_567_0_line_108 |  | 106 | 108 | 0.33566 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_567_0_line_109 |  | 106 | 109 | 0.24946 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_567_0_line_110 |  | 107 | 111 | 0.042704 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_567_0_line_111 |  | 108 | 115 | 0.0071846 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_567_0_line_112 |  | 109 | 110 | 0.0209 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_567_0_line_113 |  | 110 | 130 | 0.068735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_567_0_line_114 |  | 111 | 116 | 0.083498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_567_0_line_115 |  | 112 | 113 | 0.037484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_567_0_line_116 |  | 112 | 114 | 0.24347 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_567_0_line_117 |  | 114 | 119 | 0.096857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_567_0_line_118 |  | 114 | 120 | 0.030969 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_567_0_line_119 |  | 114 | 121 | 0.027534 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_567_0_line_120 |  | 116 | 136 | 0.19235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_567_0_line_121 |  | 117 | 118 | 0.0052557 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_567_0_line_122 |  | 118 | 119 | 0.01988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_567_0_line_123 |  | 118 | 132 | 0.037857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_567_0_line_124 |  | 119 | 125 | 0.049259 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_567_0_line_125 |  | 122 | 124 | 0.1106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_567_0_line_126 |  | 123 | 124 | 0.013655 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_567_0_line_127 |  | 126 | 127 | 0.071106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_567_0_line_128 |  | 127 | 146 | 0.044502 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_567_0_line_129 |  | 128 | 129 | 0.033019 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_567_0_line_130 |  | 128 | 130 | 0.040598 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_567_0_line_131 |  | 129 | 131 | 0.034788 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_567_0_line_132 |  | 130 | 132 | 0.10766 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_567_0_line_133 |  | 131 | 133 | 0.038116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_567_0_line_134 |  | 132 | 134 | 0.033734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_567_0_line_135 |  | 133 | 135 | 0.033187 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_567_0_line_136 |  | 135 | 138 | 0.04362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_567_0_line_137 |  | 136 | 137 | 0.0031848 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_567_0_line_138 |  | 138 | 145 | 0.024708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_567_0_line_139 |  | 139 | 140 | 0.054509 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_567_0_line_140 |  | 140 | 141 | 0.029108 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_567_0_line_141 |  | 141 | 142 | 0.040515 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_567_0_line_142 |  | 142 | 143 | 0.012693 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_567_0_line_143 |  | 143 | 144 | 0.021453 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_567_0_line_144 |  | 143 | 145 | 0.008277 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_567_0_line_145 |  | 145 | 148 | 0.041263 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_567_0_line_146 |  | 146 | 147 | 0.023012 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_567_0_line_147 |  | 147 | 148 | 0.033569 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_567_0_trafo_47 | 25 MVA 110/20 kV | 149 | 66 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611712.8927 | 1265058.1643
1 | 2611636.8591 | 1265080.8196
2 | 2611387.445 | 1265247.4521
3 | 2611289.7823 | 1265282.4678
4 | 2611794.7644 | 1265425.0472
5 | 2612046.6817 | 1265325.5835
6 | 2611540.2752 | 1265527.3187
7 | 2611792.636 | 1265420.0507
8 | 2612039.4849 | 1265328.6822
9 | 2611172.3681 | 1265463.3931
10 | 2611534.3449 | 1265529.8756
11 | 2612108.7036 | 1265490.246
12 | 2612116.3973 | 1265487.0929
13 | 2611331.0274 | 1265630.232
14 | 2611333.6145 | 1265635.663
15 | 2611271.079 | 1265659.7052
16 | 2611137.8939 | 1265518.7675
17 | 2611334.3681 | 1265635.2975
18 | 2611139.6914 | 1265740.6583
19 | 2611200.2364 | 1265849.203
20 | 2611436.1037 | 1265593.6078
21 | 2611337.7441 | 1265641.5861
22 | 2611215.6061 | 1265875.15
23 | 2611528.7015 | 1265531.9883
24 | 2611601.0749 | 1265606.9256
25 | 2611477.2609 | 1265665.626
26 | 2611635.8899 | 1265591.3882
27 | 2612026.2773 | 1265518.8763
28 | 2612053.2337 | 1265580.7739
29 | 2612083.2694 | 1265649.8162
30 | 2612066.7905 | 1265574.9559
31 | 2611973.3947 | 1265544.1
32 | 2612110.6213 | 1265705.4725
33 | 2612006.8955 | 1265694.8816
34 | 2611984.2699 | 1265800.0868
35 | 2612020.6688 | 1265726.865
36 | 2611948.455 | 1265553.5434
37 | 2611239.6426 | 1265920.1155
38 | 2611367.7291 | 1265847.5753
39 | 2611307.907 | 1266037.1486
40 | 2611433.0971 | 1265810.0857
41 | 2611310.1802 | 1266041.3225
42 | 2611254.7645 | 1266080.6669
43 | 2611283.7274 | 1266182.993
44 | 2611293.2285 | 1266058.6662
45 | 2611376.8875 | 1266132.6356
46 | 2611292.7366 | 1266199.4891
47 | 2611381.7602 | 1266131.6664
48 | 2611466.5413 | 1266089.9893
49 | 2611449.9902 | 1266060.8576
50 | 2611556.0432 | 1266253.721
51 | 2611683.7032 | 1266036.5528
52 | 2611502.6567 | 1265925.6447
53 | 2611504.7427 | 1265929.2179
54 | 2611555.1459 | 1265894.543
55 | 2611506.8659 | 1265933.058
56 | 2611590.4883 | 1265873.6014
57 | 2611496.8191 | 1265938.8426
58 | 2611596.2737 | 1265883.4195
59 | 2611438.9975 | 1265967.5732
60 | 2611602.1742 | 1265880.5401
61 | 2611436.5363 | 1265963.3211
62 | 2611645.3437 | 1265842.7541
63 | 2611630.0783 | 1265815.528
64 | 2611691.9811 | 1265816.416
65 | 2611596.3748 | 1265870.2105
66 | 2611768.2136 | 1265779.8743
67 | 2611599.2335 | 1265875.1862
68 | 2611799.2938 | 1265682.4312
69 | 2611778.1563 | 1265633.2366
70 | 2611637.2012 | 1265694.1012
71 | 2611653.8246 | 1265686.5285
72 | 2611712.4939 | 1265661.3152
73 | 2611715.3348 | 1265660.0533
74 | 2611731.9429 | 1266015.1299
75 | 2611791.1604 | 1265988.8318
76 | 2611541.0121 | 1266264.0323
77 | 2611597.9166 | 1266221.9208
78 | 2611546.0554 | 1266264.309
79 | 2611652.9651 | 1266193.6796
80 | 2611914.0488 | 1265856.8184
81 | 2611938.0378 | 1265847.9381
82 | 2611947.9218 | 1265867.1936
83 | 2611953.4995 | 1265864.6855
84 | 2611978.3229 | 1265866.9213
85 | 2611796.9122 | 1265613.5824
86 | 2611767.4827 | 1265571.2057
87 | 2611724.9797 | 1265589.4475
88 | 2611811.5384 | 1265618.6038
89 | 2611930.3898 | 1265566.316
90 | 2612117.6884 | 1265714.7152
91 | 2612094.1554 | 1265732.709
92 | 2611961.9364 | 1265809.4692
93 | 2612004.428 | 1265846.6599
94 | 2612004.7223 | 1265855.3618
95 | 2612069.6589 | 1265848.9936
96 | 2612295.2707 | 1265484.881
97 | 2612322.2403 | 1265546.3795
98 | 2612314.8227 | 1265656.0514
99 | 2612324.552 | 1265669.5699
100 | 2611731.537 | 1266300.3195
101 | 2611727.1292 | 1266296.4228
102 | 2611689.8236 | 1266262.322
103 | 2611720.1073 | 1266240.4942
104 | 2611749.5053 | 1266224.3166
105 | 2612368.2965 | 1266102.4285
106 | 2612352.8613 | 1266114.3158
107 | 2612333.9506 | 1266248.2142
108 | 2612622.4985 | 1265914.4101
109 | 2612139.8802 | 1265984.4309
110 | 2612123.4868 | 1265997.3953
111 | 2612367.4516 | 1266239.6546
112 | 2612226.7643 | 1266307.0559
113 | 2612261.7155 | 1266293.2739
114 | 2612024.2623 | 1266171.8929
115 | 2612629.4611 | 1265912.638
116 | 2612415.3024 | 1266308.0809
117 | 2612083.6402 | 1266080.561
118 | 2612078.3875 | 1266080.7392
119 | 2612064.1441 | 1266091.7402
120 | 2612040.4773 | 1266198.2775
121 | 2612013.5393 | 1266150.8153
122 | 2612177.1916 | 1265793.341
123 | 2612075.8019 | 1265845.4592
124 | 2612088.9471 | 1265849.0551
125 | 2612049.5093 | 1266138.775
126 | 2611773.9158 | 1266211.1177
127 | 2611836.5953 | 1266177.549
128 | 2612034.553 | 1266017.5098
129 | 2612004.3014 | 1266030.7409
130 | 2612071.0313 | 1265999.7791
131 | 2611972.429 | 1266044.6808
132 | 2612095.4055 | 1266056.646
133 | 2611937.5074 | 1266059.9542
134 | 2612094.6226 | 1266025.0935
135 | 2611907.1017 | 1266073.2526
136 | 2612549.1678 | 1266293.1296
137 | 2612547.2309 | 1266290.6015
138 | 2611867.1373 | 1266090.7317
139 | 2611713.3582 | 1266162.2186
140 | 2611762.2067 | 1266138.0307
141 | 2611788.2917 | 1266125.1144
142 | 2611824.5997 | 1266107.1361
143 | 2611836.0013 | 1266101.4882
144 | 2611845.0817 | 1266120.9245
145 | 2611843.5665 | 1266098.0787
146 | 2611876.2263 | 1266157.3073
147 | 2611880.4239 | 1266140.0815
148 | 2611869.9625 | 1266112.2857
149 | 2611768.2136 | 1265779.8743

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99441 | -0.12868 | 0.28656 | 0.13879
1 | 0.99444 | -0.12895 | 0 | 0
2 | 0.99462 | -0.13041 | 0 | 0
3 | 0.99466 | -0.13067 | 0.40798 | 0.19759
4 | 0.99653 | -0.12121 | 0 | 0
5 | 0.99719 | -0.11803 | 0 | 0
6 | 0.9959 | -0.12417 | 0 | 0
7 | 0.99653 | -0.12119 | 0.40922 | 0.1982
8 | 0.9972 | -0.11796 | 0.24809 | 0.12016
9 | 0.99495 | -0.12854 | 0.26547 | 0.12858
10 | 0.99589 | -0.12423 | 0.33867 | 0.16403
11 | 0.99793 | -0.076071 | 0 | 0
12 | 0.99793 | -0.076047 | 0.2371 | 0.11483
13 | 0.99544 | -0.12631 | 0.32493 | 0.15737
14 | 0.99545 | -0.12626 | 0 | 0
15 | 0.99524 | -0.138 | 0 | 0
16 | 0.99503 | -0.12926 | 0 | 0
17 | 0.99546 | -0.12625 | 0 | 0
18 | 0.99493 | -0.13945 | 0 | 0
19 | 0.99454 | -0.1612 | 0.34598 | 0.16756
20 | 0.99566 | -0.12532 | 0 | 0
21 | 0.99545 | -0.12623 | 0.26128 | 0.12654
22 | 0.9945 | -0.1614 | 0 | 0
23 | 0.99588 | -0.12428 | 0 | 0
24 | 0.99581 | -0.12362 | 0 | 0
25 | 0.99562 | -0.12498 | 0.34784 | 0.16847
26 | 0.99579 | -0.12343 | 0.41817 | 0.20253
27 | 0.99812 | -0.075141 | 0 | 0
28 | 0.99786 | -0.072812 | 0 | 0
29 | 0.99761 | -0.070526 | 0 | 0
30 | 0.99786 | -0.07275 | 0.3545 | 0.17169
31 | 0.99827 | -0.074432 | 0.090035 | 0.043606
32 | 0.9974 | -0.06862 | 0.086531 | 0.041909
33 | 0.99684 | -0.070422 | 0 | 0
34 | 0.99649 | -0.067261 | 0 | 0
35 | 0.99696 | -0.069596 | 0.37571 | 0.18196
36 | 0.99834 | -0.074107 | 0 | 0
37 | 0.9943 | -0.16232 | 0 | 0
38 | 0.99424 | -0.16178 | 0 | 0
39 | 0.99391 | -0.18442 | 0.3993 | 0.19339
40 | 0.99421 | -0.16153 | 0.27321 | 0.13232
41 | 0.99391 | -0.18445 | 0 | 0
42 | 0.99381 | -0.1849 | 0 | 0
43 | 0.99361 | -0.18579 | 0 | 0
44 | 0.9938 | -0.18482 | 0.1407 | 0.068145
45 | 0.99342 | -0.1866 | 0 | 0
46 | 0.9936 | -0.18577 | 0.10181 | 0.04931
47 | 0.99341 | -0.18663 | 0.18357 | 0.088909
48 | 0.99317 | -0.20054 | 0 | 0
49 | 0.99317 | -0.20051 | 0.071792 | 0.03477
50 | 0.99287 | -0.20181 | 0 | 0
51 | 0.99293 | -0.19841 | 0 | 0
52 | 0.99923 | 0.0042673 | 0 | 0
53 | 0.99923 | 0.0042967 | 0 | 0
54 | 0.99928 | 0.0038362 | 0.68394 | 0.33125
55 | 0.99923 | 0.004328 | 0.30061 | 0.14559
56 | 0.99935 | 0.0032126 | 0 | 0
57 | 0.99922 | 0.0043688 | 0 | 0
58 | 0.99936 | 0.0030401 | 0 | 0
59 | 0.99919 | 0.0046161 | 0 | 0
60 | 0.99938 | 0.002941 | 0.3747 | 0.18148
61 | 0.99919 | 0.004634 | 0.30487 | 0.14765
62 | 0.99958 | 0.0038652 | 0.41349 | 0.20026
63 | 0.99958 | 0.0039213 | 0.15204 | 0.073634
64 | 0.99973 | 0.0024585 | 0 | 0
65 | 0.9994 | 0.0027089 | 0 | 0
66 | 1 | 0 | -19.311 | -8.9556
67 | 0.99939 | 0.0028213 | 0 | 0
68 | 0.99942 | -0.033159 | 0.095999 | 0.046494
69 | 0.99927 | -0.033845 | 0 | 0
70 | 0.9992 | -0.033169 | 0.24962 | 0.12089
71 | 0.9992 | -0.033223 | 0 | 0
72 | 0.99922 | -0.033409 | 0 | 0
73 | 0.99922 | -0.033417 | 0.28941 | 0.14017
74 | 0.99289 | -0.19799 | 0.28538 | 0.13822
75 | 0.99286 | -0.19769 | 0.38911 | 0.18846
76 | 0.99286 | -0.2017 | 0 | 0
77 | 0.99281 | -0.20205 | 0.8482 | 0.4108
78 | 0.99285 | -0.20168 | 0.4095 | 0.19833
79 | 0.99275 | -0.2023 | 0 | 0
80 | 0.9963 | -0.065539 | 0.39169 | 0.18971
81 | 0.99631 | -0.065661 | 0 | 0
82 | 0.99632 | -0.065762 | 0 | 0
83 | 0.99633 | -0.06579 | 0.11907 | 0.057666
84 | 0.99635 | -0.065996 | 0 | 0
85 | 0.99919 | -0.034222 | 0 | 0
86 | 0.99917 | -0.03408 | 0 | 0
87 | 0.99916 | -0.03397 | 0.20187 | 0.09777
88 | 0.99915 | -0.034412 | 0.40176 | 0.19458
89 | 0.99847 | -0.073523 | 0 | 0
90 | 0.99736 | -0.068277 | 0.30235 | 0.14644
91 | 0.99728 | -0.067509 | 0.078894 | 0.03821
92 | 0.99649 | -0.067234 | 0.09264 | 0.044867
93 | 0.99638 | -0.066262 | 0 | 0
94 | 0.99637 | -0.066168 | 0.18486 | 0.089531
95 | 0.99629 | -0.065481 | 0 | 0
96 | 0.99589 | -0.063133 | 0.37154 | 0.17994
97 | 0.99593 | -0.06343 | 0 | 0
98 | 0.99601 | -0.062917 | 0.25824 | 0.12507
99 | 0.99602 | -0.063041 | 0 | 0
100 | 0.99212 | -0.19929 | 0.41005 | 0.1986
101 | 0.99212 | -0.19932 | 0.10646 | 0.05156
102 | 0.99215 | -0.19963 | 0 | 0
103 | 0.99218 | -0.19986 | 0.14144 | 0.068501
104 | 0.99221 | -0.20013 | 0.093381 | 0.045226
105 | 0.99078 | -0.19807 | 0.37591 | 0.18206
106 | 0.99079 | -0.19798 | 0 | 0
107 | 0.99071 | -0.19731 | 0 | 0
108 | 0.99046 | -0.20012 | 0 | 0
109 | 0.99139 | -0.1939 | 0.40904 | 0.19811
110 | 0.99146 | -0.19346 | 0 | 0
111 | 0.99069 | -0.19714 | 0.19931 | 0.09653
112 | 0.99114 | -0.19322 | 0 | 0
113 | 0.99112 | -0.19305 | 0.36322 | 0.17592
114 | 0.99131 | -0.19211 | 0 | 0
115 | 0.99045 | -0.20007 | 0.51461 | 0.24924
116 | 0.99067 | -0.19702 | 0 | 0
117 | 0.99143 | -0.19315 | 0.068527 | 0.033189
118 | 0.99143 | -0.19315 | 0 | 0
119 | 0.99141 | -0.19296 | 0 | 0
120 | 0.9913 | -0.1922 | 0.25233 | 0.12221
121 | 0.99131 | -0.19207 | 0.12254 | 0.059349
122 | 0.99618 | -0.064522 | 0 | 0
123 | 0.99628 | -0.065398 | 0.3906 | 0.18918
124 | 0.99627 | -0.065303 | 0 | 0
125 | 0.9914 | -0.1929 | 0.10003 | 0.048446
126 | 0.99223 | -0.20037 | 0.16944 | 0.082063
127 | 0.99232 | -0.20115 | 0.24112 | 0.11678
128 | 0.99174 | -0.19601 | 0.12679 | 0.061409
129 | 0.99186 | -0.19706 | 0.12215 | 0.059159
130 | 0.99161 | -0.19478 | 0 | 0
131 | 0.99199 | -0.19822 | 0.12188 | 0.059031
132 | 0.99147 | -0.19356 | 0 | 0
133 | 0.99213 | -0.19954 | 0.1105 | 0.053515
134 | 0.99147 | -0.19353 | 0.071752 | 0.034751
135 | 0.99227 | -0.20073 | 0.093165 | 0.045122
136 | 0.99064 | -0.1967 | 0 | 0
137 | 0.99064 | -0.19669 | 0.15013 | 0.072711
138 | 0.99245 | -0.20235 | 0 | 0
139 | 0.99269 | -0.20256 | 0.29638 | 0.14355
140 | 0.99264 | -0.20275 | 0.10846 | 0.052527
141 | 0.99261 | -0.20285 | 0.10674 | 0.051699
142 | 0.99258 | -0.20299 | 0 | 0
143 | 0.99257 | -0.20303 | 0 | 0
144 | 0.99256 | -0.20292 | 0.44506 | 0.21555
145 | 0.99255 | -0.20326 | 0 | 0
146 | 0.99238 | -0.20176 | 0 | 0
147 | 0.99242 | -0.20207 | 0 | 0
148 | 0.99247 | -0.20253 | 0.33921 | 0.16429
149 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.28656 | -0.13879 | 0.28657 | 0.13692 | 9.0009e-06 | -0.0018654 | 0.0092431 | 0.0092195 | 0.0092431 | 0.99441 | -0.12868 | 0.99444 | -0.12895 | 4.2014
1 | -0.28657 | -0.13692 | 0.28662 | 0.12542 | 5.4514e-05 | -0.011505 | 0.0092195 | 0.0090804 | 0.0092195 | 0.99444 | -0.12895 | 0.99462 | -0.13041 | 4.1907
2 | -0.28662 | -0.12542 | 0.28664 | 0.12298 | 1.1355e-05 | -0.0024408 | 0.0090804 | 0.0090522 | 0.0090804 | 0.99462 | -0.13041 | 0.99466 | -0.13067 | 4.1275
3 | -0.69462 | -0.32057 | 0.6948 | 0.32043 | 0.00018941 | -0.00013617 | 0.022203 | 0.0222 | 0.022203 | 0.99466 | -0.13067 | 0.99495 | -0.12854 | 10.5728
4 | -12.2047 | -5.6006 | 12.2124 | 5.5636 | 0.0077357 | -0.037017 | 0.38899 | 0.3885 | 0.38899 | 0.99653 | -0.12121 | 0.99719 | -0.11803 | 30.4854
5 | 11.7955 | 5.4026 | -11.7884 | -5.4392 | 0.0071269 | -0.036664 | 0.37583 | 0.37632 | 0.37632 | 0.99653 | -0.12121 | 0.9959 | -0.12417 | 29.4921
6 | 0.40922 | 0.19807 | -0.40922 | -0.1982 | 1.2573e-06 | -0.00012835 | 0.01317 | 0.013172 | 0.013172 | 0.99653 | -0.12121 | 0.99653 | -0.12119 | 5.9871
7 | -12.2124 | -5.5636 | 12.2126 | 5.5627 | 0.00018225 | -0.00087406 | 0.3885 | 0.38848 | 0.3885 | 0.99719 | -0.11803 | 0.9972 | -0.11796 | 30.4464
8 | 11.7884 | 5.4392 | -11.7882 | -5.44 | 0.00014095 | -0.00072353 | 0.37632 | 0.37633 | 0.37633 | 0.9959 | -0.12417 | 0.99589 | -0.12423 | 29.4929
9 | -12.4607 | -5.6829 | 12.4656 | 5.6957 | 0.0049314 | 0.012777 | 0.39646 | 0.39646 | 0.39646 | 0.9972 | -0.11796 | 0.99793 | -0.076071 | 30.7335
10 | -0.96028 | -0.44901 | 0.96037 | 0.44741 | 8.6688e-05 | -0.0015979 | 0.030757 | 0.030737 | 0.030757 | 0.99495 | -0.12854 | 0.99503 | -0.12926 | 13.9804
11 | 11.4495 | 5.2759 | -11.4494 | -5.2766 | 0.00012408 | -0.00067967 | 0.36542 | 0.36543 | 0.36543 | 0.99589 | -0.12423 | 0.99588 | -0.12428 | 28.6389
12 | -12.7027 | -5.8103 | 12.7051 | 5.8 | 0.0023475 | -0.01033 | 0.40407 | 0.40393 | 0.40407 | 0.99793 | -0.076071 | 0.99812 | -0.075141 | 31.6671
13 | 0.2371 | 0.11463 | -0.2371 | -0.11483 | 6.4273e-07 | -0.00019699 | 0.0076181 | 0.0076206 | 0.0076206 | 0.99793 | -0.076071 | 0.99793 | -0.076047 | 3.4639
14 | -10.4175 | -4.8135 | 10.4176 | 4.8128 | 0.00010289 | -0.00069082 | 0.33279 | 0.33278 | 0.33279 | 0.99544 | -0.12631 | 0.99545 | -0.12626 | 26.081
15 | 9.1318 | 4.2087 | -9.1308 | -4.2062 | 0.0010139 | 0.0025434 | 0.29159 | 0.29159 | 0.29159 | 0.99544 | -0.12631 | 0.99524 | -0.138 | 22.6042
16 | 0.96074 | 0.44738 | -0.96037 | -0.44741 | 0.00037532 | -2.8591e-05 | 0.030734 | 0.030737 | 0.030737 | 0.99544 | -0.12631 | 0.99503 | -0.12926 | 14.6367
17 | -10.4176 | -4.8128 | 10.4176 | 4.8127 | 1.4305e-05 | -9.6048e-05 | 0.33278 | 0.33278 | 0.33278 | 0.99545 | -0.12626 | 0.99546 | -0.12625 | 26.0803
18 | 9.1308 | 4.2062 | -9.128 | -4.2309 | 0.0027784 | -0.024724 | 0.29159 | 0.29191 | 0.29191 | 0.99524 | -0.138 | 0.99493 | -0.13945 | 22.8773
19 | -10.6789 | -4.9391 | 10.681 | 4.9258 | 0.0020913 | -0.013312 | 0.3412 | 0.34102 | 0.3412 | 0.99546 | -0.12625 | 0.99566 | -0.12532 | 26.7397
20 | 0.26128 | 0.12638 | -0.26128 | -0.12654 | 6.7475e-07 | -0.00016856 | 0.0084168 | 0.0084189 | 0.0084189 | 0.99546 | -0.12625 | 0.99545 | -0.12623 | 3.8268
21 | 9.128 | 4.2309 | -9.1261 | -4.2262 | 0.0018905 | 0.0047438 | 0.29191 | 0.29192 | 0.29192 | 0.99493 | -0.13945 | 0.99454 | -0.1612 | 22.6293
22 | 8.7801 | 4.0586 | -8.7798 | -4.0621 | 0.00036721 | -0.0035402 | 0.28076 | 0.28081 | 0.28081 | 0.99454 | -0.1612 | 0.9945 | -0.1614 | 22.0068
23 | 0.34785 | 0.16651 | -0.34784 | -0.16847 | 1.3865e-05 | -0.0019578 | 0.011181 | 0.011206 | 0.011206 | 0.99566 | -0.12532 | 0.99562 | -0.12498 | 5.0937
24 | -11.0288 | -5.0923 | 11.0312 | 5.0781 | 0.0023797 | -0.01414 | 0.3522 | 0.35201 | 0.3522 | 0.99566 | -0.12532 | 0.99588 | -0.12428 | 27.6021
25 | 8.7798 | 4.0621 | -8.7781 | -4.0787 | 0.001718 | -0.016542 | 0.28081 | 0.28102 | 0.28102 | 0.9945 | -0.1614 | 0.9943 | -0.16232 | 22.0236
26 | 0.41821 | 0.19847 | -0.41818 | -0.20163 | 3.2243e-05 | -0.0031572 | 0.013418 | 0.013458 | 0.013458 | 0.99588 | -0.12428 | 0.99581 | -0.12362 | 6.1173
27 | 0.41818 | 0.20163 | -0.41817 | -0.20253 | 9.2262e-06 | -0.0008999 | 0.013458 | 0.013469 | 0.013469 | 0.99581 | -0.12362 | 0.99579 | -0.12343 | 6.1225
28 | -15.7163 | -7.2314 | 15.7186 | 7.2253 | 0.0022849 | -0.0061111 | 0.50035 | 0.50026 | 0.50035 | 0.99812 | -0.075141 | 0.99827 | -0.074432 | 39.2126
29 | 3.0112 | 1.4314 | -3.0104 | -1.4328 | 0.00083825 | -0.0013568 | 0.096429 | 0.096449 | 0.096449 | 0.99812 | -0.075141 | 0.99786 | -0.072812 | 43.8405
30 | 2.6559 | 1.2614 | -2.6552 | -1.263 | 0.00072711 | -0.0015731 | 0.085059 | 0.085081 | 0.085081 | 0.99786 | -0.072812 | 0.99761 | -0.070526 | 38.6733
31 | 0.3545 | 0.17134 | -0.3545 | -0.17169 | 2.5562e-06 | -0.00034997 | 0.01139 | 0.011395 | 0.011395 | 0.99786 | -0.072812 | 0.99786 | -0.07275 | 5.1795
32 | 2.6552 | 1.263 | -2.6546 | -1.2643 | 0.00060377 | -0.0013049 | 0.085081 | 0.0851 | 0.0851 | 0.99761 | -0.070526 | 0.9974 | -0.06862 | 38.6817
33 | -15.8086 | -7.2689 | 15.8097 | 7.2661 | 0.0010484 | -0.0027667 | 0.50316 | 0.50311 | 0.50316 | 0.99827 | -0.074432 | 0.99834 | -0.074107 | 39.4322
34 | 2.568 | 1.2224 | -2.5679 | -1.2227 | 0.00010525 | -0.00024512 | 0.082317 | 0.08232 | 0.08232 | 0.9974 | -0.06862 | 0.99736 | -0.068277 | 37.4184
35 | 1.8099 | 0.85628 | -1.8092 | -0.85971 | 0.00068893 | -0.0034333 | 0.057983 | 0.058028 | 0.058028 | 0.99684 | -0.070422 | 0.99649 | -0.067261 | 26.3764
36 | -1.8099 | -0.85628 | 1.8101 | 0.85637 | 0.00020859 | 8.934e-05 | 0.057983 | 0.057982 | 0.057983 | 0.99684 | -0.070422 | 0.99696 | -0.069596 | 27.6109
37 | 0.09264 | 0.044293 | -0.09264 | -0.044867 | 2.8686e-07 | -0.00057424 | 0.0029747 | 0.0029819 | 0.0029819 | 0.99649 | -0.067261 | 0.99649 | -0.067234 | 1.3554
38 | 1.7166 | 0.81542 | -1.7164 | -0.81656 | 0.00020531 | -0.0011416 | 0.055053 | 0.055068 | 0.055068 | 0.99649 | -0.067261 | 0.99638 | -0.066262 | 25.031
39 | -2.1858 | -1.0383 | 2.1865 | 1.0387 | 0.00064486 | 0.00031642 | 0.070069 | 0.070068 | 0.070069 | 0.99696 | -0.069596 | 0.99728 | -0.067509 | 33.3664
40 | -15.8097 | -7.2661 | 15.8116 | 7.2612 | 0.0018844 | -0.0049755 | 0.50311 | 0.50304 | 0.50311 | 0.99834 | -0.074107 | 0.99847 | -0.073523 | 39.4291
41 | 0.27324 | 0.12639 | -0.27322 | -0.13055 | 1.8128e-05 | -0.0041655 | 0.0087405 | 0.008792 | 0.008792 | 0.9943 | -0.16232 | 0.99424 | -0.16178 | 3.9964
42 | 8.5048 | 3.9523 | -8.503 | -3.9479 | 0.001793 | 0.0044513 | 0.27228 | 0.27229 | 0.27229 | 0.9943 | -0.16232 | 0.99391 | -0.18442 | 21.1074
43 | 0.27322 | 0.13055 | -0.27321 | -0.13232 | 7.7788e-06 | -0.0017722 | 0.008792 | 0.0088144 | 0.0088144 | 0.99424 | -0.16178 | 0.99421 | -0.16153 | 4.0065
44 | 8.1037 | 3.7545 | -8.1037 | -3.755 | 4.9383e-05 | -0.00056184 | 0.2594 | 0.25941 | 0.25941 | 0.99391 | -0.18442 | 0.99391 | -0.18445 | 20.3298
45 | 8.1037 | 3.755 | -8.1029 | -3.7639 | 0.00077733 | -0.0088386 | 0.25941 | 0.25952 | 0.25952 | 0.99391 | -0.18445 | 0.99381 | -0.1849 | 20.3387
46 | 7.9622 | 3.6968 | -7.9607 | -3.715 | 0.0015517 | -0.018275 | 0.25499 | 0.25523 | 0.25523 | 0.99381 | -0.1849 | 0.99361 | -0.18579 | 20.0023
47 | 0.1407 | 0.0671 | -0.1407 | -0.068145 | 1.2164e-06 | -0.0010446 | 0.004528 | 0.0045412 | 0.0045412 | 0.99381 | -0.1849 | 0.9938 | -0.18482 | 2.0642
48 | 7.8588 | 3.6662 | -7.8574 | -3.6833 | 0.0014148 | -0.017082 | 0.25195 | 0.25217 | 0.25217 | 0.99361 | -0.18579 | 0.99342 | -0.1866 | 19.7624
49 | 0.10181 | 0.048867 | -0.10181 | -0.04931 | 2.7059e-07 | -0.00044297 | 0.003281 | 0.0032866 | 0.0032866 | 0.99361 | -0.18579 | 0.9936 | -0.18577 | 1.4939
50 | 7.8574 | 3.6833 | -7.8574 | -3.6838 | 4.8672e-05 | -0.00058696 | 0.25217 | 0.25218 | 0.25218 | 0.99342 | -0.1866 | 0.99341 | -0.18663 | 19.763
51 | 7.6738 | 3.5949 | -7.6728 | -3.5924 | 0.0010226 | 0.0024921 | 0.24625 | 0.24625 | 0.24625 | 0.99341 | -0.18663 | 0.99317 | -0.20054 | 19.0893
52 | 0.071792 | 0.033981 | -0.071792 | -0.03477 | 2.3942e-07 | -0.000789 | 0.0023087 | 0.0023186 | 0.0023186 | 0.99317 | -0.20054 | 0.99317 | -0.20051 | 1.0539
53 | 6.9263 | 3.2409 | -6.9243 | -3.2725 | 0.0020225 | -0.031636 | 0.22227 | 0.22267 | 0.22267 | 0.99317 | -0.20054 | 0.99287 | -0.20181 | 17.4509
54 | 0.67472 | 0.31756 | -0.67454 | -0.32392 | 0.0001714 | -0.0063602 | 0.021675 | 0.021755 | 0.021755 | 0.99317 | -0.20054 | 0.99293 | -0.19841 | 9.8886
55 | 0.4095 | 0.19771 | -0.4095 | -0.19821 | 4.9982e-06 | -0.00050239 | 0.013221 | 0.013228 | 0.013228 | 0.99287 | -0.20181 | 0.99286 | -0.2017 | 6.0126
56 | 6.5147 | 3.0748 | -6.5144 | -3.0814 | 0.00036941 | -0.0065404 | 0.20945 | 0.20954 | 0.20954 | 0.99287 | -0.20181 | 0.99281 | -0.20205 | 16.4214
57 | 0.67454 | 0.32392 | -0.67451 | -0.32515 | 3.3373e-05 | -0.0012325 | 0.021755 | 0.021771 | 0.021771 | 0.99293 | -0.19841 | 0.99289 | -0.19799 | 9.8957
58 | 0.60549 | 0.29101 | -0.60549 | -0.29111 | 2.0794e-06 | -9.7959e-05 | 0.019408 | 0.019409 | 0.019409 | 0.99923 | 0.0042673 | 0.99923 | 0.0042967 | 8.8223
59 | -0.60549 | -0.29101 | 0.60552 | 0.28957 | 3.0651e-05 | -0.0014455 | 0.019408 | 0.01939 | 0.019408 | 0.99923 | 0.0042673 | 0.99928 | 0.0038362 | 8.8217
60 | 0.60549 | 0.29111 | -0.60548 | -0.29121 | 2.2054e-06 | -0.00010388 | 0.019409 | 0.01941 | 0.01941 | 0.99923 | 0.0042967 | 0.99923 | 0.004328 | 8.8229
61 | -1.2895 | -0.62081 | 1.2896 | 0.61986 | 9.3711e-05 | -0.00095171 | 0.041343 | 0.041331 | 0.041343 | 0.99928 | 0.0038362 | 0.99935 | 0.0032126 | 18.7922
62 | 0.30488 | 0.14562 | -0.30488 | -0.1459 | 1.4718e-06 | -0.00027531 | 0.009761 | 0.0097645 | 0.0097645 | 0.99923 | 0.004328 | 0.99922 | 0.0043688 | 4.4384
63 | -1.2896 | -0.61986 | 1.2896 | 0.6196 | 2.5987e-05 | -0.00026404 | 0.041331 | 0.041327 | 0.041331 | 0.99935 | 0.0032126 | 0.99936 | 0.0030401 | 18.7866
64 | 0.30488 | 0.1459 | -0.30487 | -0.14754 | 8.7766e-06 | -0.0016377 | 0.0097645 | 0.009785 | 0.009785 | 0.99922 | 0.0043688 | 0.99919 | 0.0046161 | 4.4477
65 | -1.2896 | -0.6196 | 1.2896 | 0.61945 | 1.4934e-05 | -0.00015176 | 0.041327 | 0.041325 | 0.041327 | 0.99936 | 0.0030401 | 0.99938 | 0.002941 | 18.7851
66 | 0.30487 | 0.14754 | -0.30487 | -0.14765 | 6.2769e-07 | -0.00011686 | 0.009785 | 0.0097865 | 0.0097865 | 0.99919 | 0.0046161 | 0.99919 | 0.004634 | 4.4484
67 | -1.6643 | -0.80092 | 1.6643 | 0.80079 | 2.3201e-05 | -0.00013873 | 0.053351 | 0.053349 | 0.053351 | 0.99938 | 0.002941 | 0.99939 | 0.0028213 | 24.2506
68 | 0.15204 | 0.07289 | -0.15204 | -0.073634 | 9.8989e-07 | -0.00074434 | 0.0048693 | 0.0048786 | 0.0048786 | 0.99958 | 0.0038652 | 0.99958 | 0.0039213 | 2.2176
69 | -2.2301 | -1.0739 | 2.2305 | 1.0727 | 0.00036532 | -0.0011696 | 0.071484 | 0.071468 | 0.071484 | 0.99958 | 0.0038652 | 0.99973 | 0.0024585 | 32.4928
70 | 1.6646 | 0.80077 | -1.6643 | -0.80065 | 0.00028467 | 0.00011135 | 0.053347 | 0.053348 | 0.053348 | 0.99958 | 0.0038652 | 0.9994 | 0.0027089 | 25.4037
71 | -2.2305 | -1.0727 | 2.2312 | 1.0707 | 0.00064105 | -0.0020548 | 0.071468 | 0.07144 | 0.071468 | 0.99973 | 0.0024585 | 1 | 0 | 32.4856
72 | 1.6643 | 0.80065 | -1.6643 | -0.80079 | 2.1786e-05 | -0.00013028 | 0.053348 | 0.053349 | 0.053349 | 0.9994 | 0.0027089 | 0.99939 | 0.0028213 | 24.2497
73 | 17.0658 | 7.8744 | -17.0605 | -7.8602 | 0.0053744 | 0.01417 | 0.54256 | 0.54257 | 0.54257 | 1 | 0 | 0.99942 | -0.033159 | 42.0594
74 | 16.9645 | 7.8138 | -16.962 | -7.8191 | 0.002408 | -0.0053637 | 0.53949 | 0.53957 | 0.53957 | 0.99942 | -0.033159 | 0.99927 | -0.033845 | 42.2858
75 | 16.423 | 7.5617 | -16.4217 | -7.5648 | 0.001275 | -0.0030773 | 0.52231 | 0.52236 | 0.52236 | 0.99927 | -0.033845 | 0.99919 | -0.034222 | 40.9371
76 | 0.53906 | 0.25742 | -0.53904 | -0.25904 | 2.712e-05 | -0.0016163 | 0.017257 | 0.017278 | 0.017278 | 0.99927 | -0.033845 | 0.99922 | -0.033417 | 7.8534
77 | -0.24962 | -0.12089 | 0.24962 | 0.12046 | 1.5612e-06 | -0.00043401 | 0.0080129 | 0.0080074 | 0.0080129 | 0.9992 | -0.033169 | 0.9992 | -0.033223 | 3.6422
78 | -0.24962 | -0.12046 | 0.24962 | 0.11894 | 5.4394e-06 | -0.0015168 | 0.0080074 | 0.0079884 | 0.0080074 | 0.9992 | -0.033223 | 0.99922 | -0.033409 | 3.6397
79 | -0.24962 | -0.11894 | 0.24962 | 0.11887 | 2.642e-07 | -7.3847e-05 | 0.0079884 | 0.0079875 | 0.0079884 | 0.99922 | -0.033409 | 0.99922 | -0.033417 | 3.6311
80 | 0.38913 | 0.18694 | -0.38911 | -0.18846 | 1.3648e-05 | -0.001521 | 0.012551 | 0.012571 | 0.012571 | 0.99289 | -0.19799 | 0.99286 | -0.19769 | 5.7139
81 | 0.4095 | 0.19821 | -0.4095 | -0.19833 | 1.1818e-06 | -0.00011872 | 0.013228 | 0.013229 | 0.013229 | 0.99286 | -0.2017 | 0.99285 | -0.20168 | 6.0133
82 | 5.6662 | 2.6706 | -5.6658 | -2.6784 | 0.00033256 | -0.0078449 | 0.18214 | 0.18223 | 0.18223 | 0.99281 | -0.20205 | 0.99275 | -0.2023 | 14.2817
83 | 5.6658 | 2.6784 | -5.6655 | -2.6867 | 0.00034967 | -0.0082381 | 0.18223 | 0.18234 | 0.18234 | 0.99275 | -0.2023 | 0.99269 | -0.20256 | 14.29
84 | -0.39169 | -0.18971 | 0.3917 | 0.18909 | 5.5077e-06 | -0.00061362 | 0.01261 | 0.012603 | 0.01261 | 0.9963 | -0.065539 | 0.99631 | -0.065661 | 5.7319
85 | -0.3917 | -0.18909 | 0.3917 | 0.18858 | 4.5843e-06 | -0.00051133 | 0.012603 | 0.012596 | 0.012603 | 0.99631 | -0.065661 | 0.99632 | -0.065762 | 5.7284
86 | -0.3917 | -0.18858 | 0.39171 | 0.18844 | 1.2952e-06 | -0.00014456 | 0.012596 | 0.012594 | 0.012596 | 0.99632 | -0.065762 | 0.99633 | -0.06579 | 5.7255
87 | -0.51077 | -0.2461 | 0.51078 | 0.2453 | 1.2217e-05 | -0.0008006 | 0.016427 | 0.016417 | 0.016427 | 0.99633 | -0.06579 | 0.99635 | -0.065996 | 7.467
88 | -0.51078 | -0.2453 | 0.51079 | 0.24462 | 1.0365e-05 | -0.00068007 | 0.016417 | 0.016409 | 0.016417 | 0.99635 | -0.065996 | 0.99637 | -0.066168 | 7.4624
89 | 16.2198 | 7.4696 | -16.2192 | -7.4712 | 0.00063812 | -0.0015874 | 0.51591 | 0.51593 | 0.51593 | 0.99919 | -0.034222 | 0.99915 | -0.034412 | 40.4336
90 | 0.20188 | 0.095206 | -0.20187 | -0.096668 | 3.4175e-06 | -0.0014624 | 0.0064484 | 0.0064666 | 0.0064666 | 0.99919 | -0.034222 | 0.99917 | -0.03408 | 2.9394
91 | 0.20187 | 0.096668 | -0.20187 | -0.09777 | 2.5877e-06 | -0.0011018 | 0.0064666 | 0.0064804 | 0.0064804 | 0.99917 | -0.03408 | 0.99916 | -0.03397 | 2.9456
92 | 15.8174 | 7.2766 | -15.8116 | -7.2612 | 0.005865 | 0.015413 | 0.50304 | 0.50304 | 0.50304 | 0.99915 | -0.034412 | 0.99847 | -0.073523 | 38.9955
93 | 2.2656 | 1.0762 | -2.2654 | -1.0769 | 0.00020846 | -0.00064168 | 0.072597 | 0.072606 | 0.072606 | 0.99736 | -0.068277 | 0.99728 | -0.067509 | 33.0026
94 | 0.69566 | 0.33389 | -0.69565 | -0.33415 | 7.5882e-06 | -0.00026728 | 0.022356 | 0.02236 | 0.02236 | 0.99638 | -0.066262 | 0.99637 | -0.066168 | 10.1635
95 | 1.0207 | 0.48268 | -1.0206 | -0.48424 | 9.6209e-05 | -0.0015667 | 0.032712 | 0.032732 | 0.032732 | 0.99638 | -0.066262 | 0.99629 | -0.065481 | 14.8782
96 | 1.0206 | 0.48424 | -1.0206 | -0.48441 | 1.0114e-05 | -0.00016458 | 0.032732 | 0.032734 | 0.032734 | 0.99629 | -0.065481 | 0.99628 | -0.065398 | 14.8791
97 | -0.37154 | -0.17994 | 0.37155 | 0.17836 | 1.281e-05 | -0.0015858 | 0.011966 | 0.011946 | 0.011966 | 0.99589 | -0.063133 | 0.99593 | -0.06343 | 5.4392
98 | -0.37155 | -0.17836 | 0.37158 | 0.17824 | 2.7946e-05 | -0.00011267 | 0.011946 | 0.011944 | 0.011946 | 0.99593 | -0.06343 | 0.99601 | -0.062917 | 5.6886
99 | -0.62981 | -0.30331 | 0.62982 | 0.30292 | 9.116e-06 | -0.00039141 | 0.020261 | 0.020256 | 0.020261 | 0.99601 | -0.062917 | 0.99602 | -0.063041 | 9.2094
100 | -0.62982 | -0.30292 | 0.62993 | 0.29815 | 0.00011068 | -0.0047686 | 0.020256 | 0.020196 | 0.020256 | 0.99602 | -0.063041 | 0.99618 | -0.064522 | 9.2071
101 | -0.41005 | -0.1986 | 0.41006 | 0.19846 | 1.3802e-06 | -0.00013786 | 0.013257 | 0.013255 | 0.013257 | 0.99212 | -0.19929 | 0.99212 | -0.19932 | 6.0259
102 | -0.51651 | -0.25002 | 0.51653 | 0.24884 | 1.8802e-05 | -0.0011828 | 0.016697 | 0.016682 | 0.016697 | 0.99212 | -0.19932 | 0.99215 | -0.19963 | 7.5895
103 | -0.51653 | -0.24884 | 0.51655 | 0.24796 | 1.3905e-05 | -0.00087614 | 0.016682 | 0.016671 | 0.016682 | 0.99215 | -0.19963 | 0.99218 | -0.19986 | 7.5827
104 | -0.65798 | -0.31646 | 0.658 | 0.31568 | 2.0209e-05 | -0.00078282 | 0.021243 | 0.021233 | 0.021243 | 0.99218 | -0.19986 | 0.99221 | -0.20013 | 9.656
105 | -0.75138 | -0.36091 | 0.75141 | 0.36026 | 2.1782e-05 | -0.00064584 | 0.024252 | 0.024244 | 0.024252 | 0.99221 | -0.20013 | 0.99223 | -0.20037 | 11.0236
106 | -0.37591 | -0.18206 | 0.37591 | 0.18204 | 5.1405e-06 | -1.9611e-05 | 0.012169 | 0.012169 | 0.012169 | 0.99078 | -0.19807 | 0.99079 | -0.19798 | 5.795
107 | 0.34949 | 0.15734 | -0.34946 | -0.16171 | 3.1199e-05 | -0.0043623 | 0.011167 | 0.01122 | 0.01122 | 0.99079 | -0.19798 | 0.99071 | -0.19731 | 5.0999
108 | 0.51478 | 0.24878 | -0.51462 | -0.24907 | 0.000166 | -0.00028925 | 0.016658 | 0.016663 | 0.016663 | 0.99079 | -0.19798 | 0.99046 | -0.20012 | 7.9349
109 | -1.2402 | -0.58817 | 1.2409 | 0.58832 | 0.00071077 | 0.00015268 | 0.039991 | 0.039988 | 0.039991 | 0.99079 | -0.19798 | 0.99139 | -0.1939 | 19.0435
110 | 0.34946 | 0.16171 | -0.34945 | -0.16271 | 7.1846e-06 | -0.0009986 | 0.01122 | 0.011232 | 0.011232 | 0.99071 | -0.19731 | 0.99069 | -0.19714 | 5.1055
111 | 0.51462 | 0.24907 | -0.51461 | -0.24924 | 2.6635e-06 | -0.00016749 | 0.016663 | 0.016665 | 0.016665 | 0.99046 | -0.20012 | 0.99045 | -0.20007 | 7.5752
112 | -1.6499 | -0.78643 | 1.65 | 0.78647 | 0.00010548 | 4.1542e-05 | 0.053221 | 0.053221 | 0.053221 | 0.99139 | -0.1939 | 0.99146 | -0.19346 | 25.3435
113 | -1.65 | -0.78647 | 1.6503 | 0.78493 | 0.00025981 | -0.0015364 | 0.053221 | 0.053201 | 0.053221 | 0.99146 | -0.19346 | 0.99161 | -0.19478 | 24.1914
114 | 0.15014 | 0.066175 | -0.15014 | -0.068131 | 2.5603e-06 | -0.0019559 | 0.004781 | 0.0048042 | 0.0048042 | 0.99069 | -0.19714 | 0.99067 | -0.19702 | 2.1837
115 | 0.36323 | 0.17504 | -0.36322 | -0.17592 | 6.9077e-06 | -0.00087712 | 0.011743 | 0.011755 | 0.011755 | 0.99114 | -0.19322 | 0.99112 | -0.19305 | 5.343
116 | -0.36323 | -0.17504 | 0.36329 | 0.17479 | 5.9804e-05 | -0.00024812 | 0.011743 | 0.01174 | 0.011743 | 0.99114 | -0.19322 | 0.99131 | -0.19211 | 5.5921
117 | -0.73817 | -0.35567 | 0.73824 | 0.35342 | 7.353e-05 | -0.002251 | 0.023861 | 0.023832 | 0.023861 | 0.99131 | -0.19211 | 0.99141 | -0.19296 | 10.8458
118 | 0.25234 | 0.12218 | -0.25233 | -0.12221 | 3.678e-06 | -3.4027e-05 | 0.0081642 | 0.0081646 | 0.0081646 | 0.99131 | -0.19211 | 0.9913 | -0.1922 | 3.8879
119 | 0.12254 | 0.058704 | -0.12254 | -0.059349 | 5.7668e-07 | -0.00064587 | 0.0039568 | 0.003965 | 0.003965 | 0.99131 | -0.19211 | 0.99131 | -0.19207 | 1.8023
120 | 0.15014 | 0.068131 | -0.15013 | -0.072637 | 5.995e-06 | -0.0045054 | 0.0048042 | 0.00486 | 0.00486 | 0.99067 | -0.19702 | 0.99064 | -0.1967 | 2.2091
121 | -0.068527 | -0.033189 | 0.068527 | 0.033066 | 3.4475e-08 | -0.00012333 | 0.002217 | 0.0022155 | 0.002217 | 0.99143 | -0.19315 | 0.99143 | -0.19315 | 1.0077
122 | 0.83829 | 0.40025 | -0.83827 | -0.40071 | 1.942e-05 | -0.00046078 | 0.027048 | 0.027054 | 0.027054 | 0.99143 | -0.19315 | 0.99141 | -0.19296 | 12.2972
123 | -0.90681 | -0.43331 | 0.90686 | 0.43244 | 4.3263e-05 | -0.00087566 | 0.029263 | 0.029252 | 0.029263 | 0.99143 | -0.19315 | 0.99147 | -0.19356 | 13.3015
124 | 0.10003 | 0.04729 | -0.10003 | -0.048446 | 6.8562e-07 | -0.0011558 | 0.0032217 | 0.0032362 | 0.0032362 | 0.99141 | -0.19296 | 0.9914 | -0.1929 | 1.471
125 | -0.62993 | -0.29815 | 0.62999 | 0.29555 | 6.0127e-05 | -0.0026031 | 0.020196 | 0.020163 | 0.020196 | 0.99618 | -0.064522 | 0.99627 | -0.065303 | 9.1799
126 | 0.63 | 0.29523 | -0.62999 | -0.29555 | 7.4099e-06 | -0.00032141 | 0.020159 | 0.020163 | 0.020163 | 0.99628 | -0.065398 | 0.99627 | -0.065303 | 9.1652
127 | -0.92085 | -0.44232 | 0.92093 | 0.44068 | 8.3793e-05 | -0.0016467 | 0.029721 | 0.0297 | 0.029721 | 0.99223 | -0.20037 | 0.99232 | -0.20115 | 13.5096
128 | -1.162 | -0.55746 | 1.1621 | 0.55643 | 8.3488e-05 | -0.0010216 | 0.037494 | 0.037481 | 0.037494 | 0.99232 | -0.20115 | 0.99238 | -0.20176 | 17.0426
129 | -2.7562 | -1.3094 | 2.7566 | 1.3087 | 0.00034772 | -0.00067234 | 0.088821 | 0.088812 | 0.088821 | 0.99174 | -0.19601 | 0.99186 | -0.19706 | 40.3734
130 | 2.6294 | 1.248 | -2.6291 | -1.2488 | 0.00038907 | -0.00083784 | 0.084721 | 0.084733 | 0.084733 | 0.99174 | -0.19601 | 0.99161 | -0.19478 | 38.5149
131 | -2.8787 | -1.3679 | 2.8791 | 1.3672 | 0.00039957 | -0.0006987 | 0.092762 | 0.092752 | 0.092762 | 0.99186 | -0.19706 | 0.99199 | -0.19822 | 42.1644
132 | 0.97875 | 0.46391 | -0.97861 | -0.4664 | 0.00014304 | -0.0024848 | 0.031532 | 0.031564 | 0.031564 | 0.99161 | -0.19478 | 0.99147 | -0.19356 | 14.3471
133 | -3.001 | -1.4262 | 3.0015 | 1.4255 | 0.00047568 | -0.00075456 | 0.096692 | 0.096681 | 0.096692 | 0.99199 | -0.19822 | 0.99213 | -0.19954 | 43.9511
134 | 0.071753 | 0.03396 | -0.071752 | -0.034751 | 2.4161e-07 | -0.00079168 | 0.0023113 | 0.0023213 | 0.0023213 | 0.99147 | -0.19356 | 0.99147 | -0.19353 | 1.0551
135 | -3.112 | -1.479 | 3.1124 | 1.4783 | 0.00044525 | -0.00064798 | 0.10025 | 0.10024 | 0.10025 | 0.99213 | -0.19954 | 0.99227 | -0.20073 | 45.5697
136 | -3.2056 | -1.5235 | 3.2062 | 1.5226 | 0.00062077 | -0.00084147 | 0.10326 | 0.10324 | 0.10326 | 0.99227 | -0.20073 | 0.99245 | -0.20235 | 46.9341
137 | 0.15013 | 0.072637 | -0.15013 | -0.072711 | 1.0046e-07 | -7.4593e-05 | 0.00486 | 0.0048609 | 0.0048609 | 0.99064 | -0.1967 | 0.99064 | -0.19669 | 2.2095
138 | -3.2062 | -1.5226 | 3.2066 | 1.5222 | 0.00035156 | -0.00047683 | 0.10324 | 0.10324 | 0.10324 | 0.99245 | -0.20235 | 0.99255 | -0.20326 | 46.9283
139 | 5.3691 | 2.5431 | -5.3689 | -2.5497 | 0.00025149 | -0.006608 | 0.17276 | 0.17285 | 0.17285 | 0.99269 | -0.20256 | 0.99264 | -0.20275 | 13.5461
140 | 5.2604 | 2.4972 | -5.2603 | -2.5007 | 0.000129 | -0.0035314 | 0.16934 | 0.16939 | 0.16939 | 0.99264 | -0.20275 | 0.99261 | -0.20285 | 13.275
141 | 5.1535 | 2.449 | -5.1534 | -2.4539 | 0.00017243 | -0.0049191 | 0.16594 | 0.166 | 0.166 | 0.99261 | -0.20285 | 0.99258 | -0.20299 | 13.0096
142 | 5.1534 | 2.4539 | -5.1533 | -2.4555 | 5.4047e-05 | -0.001541 | 0.166 | 0.16602 | 0.16602 | 0.99258 | -0.20299 | 0.99257 | -0.20303 | 13.0111
143 | 0.44506 | 0.21505 | -0.44506 | -0.21555 | 5.9214e-06 | -0.00050286 | 0.014376 | 0.014382 | 0.014382 | 0.99257 | -0.20303 | 0.99256 | -0.20292 | 6.5374
144 | 4.7082 | 2.2404 | -4.7082 | -2.2406 | 9.1937e-05 | -0.00021293 | 0.15165 | 0.15165 | 0.15165 | 0.99257 | -0.20303 | 0.99255 | -0.20326 | 41.8921
145 | 1.5016 | 0.71849 | -1.5015 | -0.71942 | 0.00012915 | -0.00093219 | 0.048414 | 0.048427 | 0.048427 | 0.99255 | -0.20326 | 0.99247 | -0.20253 | 22.0121
146 | -1.1621 | -0.55643 | 1.1622 | 0.55591 | 4.315e-05 | -0.00052833 | 0.037481 | 0.037474 | 0.037481 | 0.99238 | -0.20176 | 0.99242 | -0.20207 | 17.0366
147 | -1.1622 | -0.55591 | 1.1622 | 0.55514 | 6.2917e-05 | -0.00077077 | 0.037474 | 0.037464 | 0.037474 | 0.99242 | -0.20207 | 0.99247 | -0.20253 | 17.0335

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 19.311 | 8.9556

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.28656 | 0.13879
1 | 0.40798 | 0.19759
2 | 0.40922 | 0.1982
3 | 0.24809 | 0.12016
4 | 0.26547 | 0.12858
5 | 0.33867 | 0.16403
6 | 0.2371 | 0.11483
7 | 0.32493 | 0.15737
8 | 0.34598 | 0.16756
9 | 0.26128 | 0.12654
10 | 0.34784 | 0.16847
11 | 0.41817 | 0.20253
12 | 0.3545 | 0.17169
13 | 0.090035 | 0.043606
14 | 0.086531 | 0.041909
15 | 0.37571 | 0.18196
16 | 0.3993 | 0.19339
17 | 0.27321 | 0.13232
18 | 0.1407 | 0.068145
19 | 0.10181 | 0.04931
20 | 0.18357 | 0.088909
21 | 0.071792 | 0.03477
22 | 0.68394 | 0.33125
23 | 0.30061 | 0.14559
24 | 0.3747 | 0.18148
25 | 0.30487 | 0.14765
26 | 0.41349 | 0.20026
27 | 0.15204 | 0.073634
28 | 0.095999 | 0.046494
29 | 0.24962 | 0.12089
30 | 0.28941 | 0.14017
31 | 0.28538 | 0.13822
32 | 0.38911 | 0.18846
33 | 0.8482 | 0.4108
34 | 0.4095 | 0.19833
35 | 0.39169 | 0.18971
36 | 0.11907 | 0.057666
37 | 0.20187 | 0.09777
38 | 0.40176 | 0.19458
39 | 0.30235 | 0.14644
40 | 0.078894 | 0.03821
41 | 0.09264 | 0.044867
42 | 0.18486 | 0.089531
43 | 0.37154 | 0.17994
44 | 0.25824 | 0.12507
45 | 0.41005 | 0.1986
46 | 0.10646 | 0.05156
47 | 0.14144 | 0.068501
48 | 0.093381 | 0.045226
49 | 0.37591 | 0.18206
50 | 0.40904 | 0.19811
51 | 0.19931 | 0.09653
52 | 0.36322 | 0.17592
53 | 0.51461 | 0.24924
54 | 0.068527 | 0.033189
55 | 0.25233 | 0.12221
56 | 0.12254 | 0.059349
57 | 0.3906 | 0.18918
58 | 0.10003 | 0.048446
59 | 0.16944 | 0.082063
60 | 0.24112 | 0.11678
61 | 0.12679 | 0.061409
62 | 0.12215 | 0.059159
63 | 0.12188 | 0.059031
64 | 0.1105 | 0.053515
65 | 0.071752 | 0.034751
66 | 0.093165 | 0.045122
67 | 0.15013 | 0.072711
68 | 0.29638 | 0.14355
69 | 0.10846 | 0.052527
70 | 0.10674 | 0.051699
71 | 0.44506 | 0.21555
72 | 0.33921 | 0.16429

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1