## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_569_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_569_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_569_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_569_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_569_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_569_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_569_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_569_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_569_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_569_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_569_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_569_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_569_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_569_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_569_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_569_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_569_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_569_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_569_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_569_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_569_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_569_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_569_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_569_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_569_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_569_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_569_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_569_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_569_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_569_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_569_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_569_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_569_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_569_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_569_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_569_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_569_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_569_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_569_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_569_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_569_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_569_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_569_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_569_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_569_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_569_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_569_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_569_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_569_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_569_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_569_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_569_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_569_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_569_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_569_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_569_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_569_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_569_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_569_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_569_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_569_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_569_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_569_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_569_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_569_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_569_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_569_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_569_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_569_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_569_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_569_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_569_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_569_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_569_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_569_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_569_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_569_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_569_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_569_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_569_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_569_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_569_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_569_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_569_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_569_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_569_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_569_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_569_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_569_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_569_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_569_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_569_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_569_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_569_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_569_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_569_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_569_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_569_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_569_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_569_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_569_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_569_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_569_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_569_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_569_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_569_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_569_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_569_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_569_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_569_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_569_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_569_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_569_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_569_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_569_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_569_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_569_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_569_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_569_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_569_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_569_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_569_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_569_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_569_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_569_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_569_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_569_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_569_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_569_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_569_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_569_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_569_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_569_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_569_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_569_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_569_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_569_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_569_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_569_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_569_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_569_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_569_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_569_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_569_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_569_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_569_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_569_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_569_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_569_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_569_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_569_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_569_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_HV_569_0_node_17 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_569_0_load_0 | 0 | 0.32675 | 0.15825 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_569_0_load_68 | 3 | 0.25012 | 0.12114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_569_0_load_131 | 5 | 0.3019 | 0.14622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_569_0_load_41 | 7 | 0.096507 | 0.046741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_569_0_load_4 | 8 | 0.22828 | 0.11056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_569_0_load_118 | 13 | 0.073557 | 0.035626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_569_0_load_21 | 14 | 0.30249 | 0.1465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_569_0_load_132 | 17 | 0.40659 | 0.19692 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_569_0_load_47 | 18 | 0.30957 | 0.14993 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_569_0_load_25 | 20 | 0.4022 | 0.19479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_569_0_load_24 | 21 | 0.3454 | 0.16729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_569_0_load_43 | 22 | 0.22067 | 0.10688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_569_0_load_14 | 25 | 0.40135 | 0.19438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_569_0_load_22 | 27 | 0.22813 | 0.11049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_569_0_load_84 | 29 | 0.295 | 0.14287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_569_0_load_85 | 30 | 0.30814 | 0.14924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_569_0_load_119 | 31 | 0.22471 | 0.10883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_569_0_load_133 | 33 | 0.24984 | 0.121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_569_0_load_139 | 35 | 0.40008 | 0.19377 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_569_0_load_67 | 39 | 0.27296 | 0.1322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_569_0_load_120 | 43 | 0.1238 | 0.05996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_569_0_load_18 | 44 | 0.32411 | 0.15697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_569_0_load_125 | 47 | 0.23897 | 0.11574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_569_0_load_126 | 50 | 0.21905 | 0.10609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_569_0_load_44 | 53 | 0.40067 | 0.19406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_569_0_load_130 | 55 | 0.27484 | 0.13311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_569_0_load_129 | 60 | 0.19696 | 0.09539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_569_0_load_121 | 63 | 0.098934 | 0.047916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_569_0_load_73 | 64 | 0.37475 | 0.1815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_569_0_load_26 | 65 | 0.39058 | 0.18917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_569_0_load_71 | 69 | 0.26301 | 0.12738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_569_0_load_72 | 72 | 0.40328 | 0.19532 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_569_0_load_148 | 73 | 0.077086 | 0.037334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_569_0_load_70 | 74 | 0.4053 | 0.1963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_569_0_load_33 | 75 | 0.26429 | 0.128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_569_0_load_38 | 76 | 0.23522 | 0.11392 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_569_0_load_162 | 78 | 0.16076 | 0.077861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_569_0_load_50 | 80 | 0.19258 | 0.093271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_569_0_load_140 | 83 | 0.18351 | 0.088877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_569_0_load_54 | 86 | 0.39122 | 0.18948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_569_0_load_59 | 87 | 0.22243 | 0.10773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_569_0_load_64 | 90 | 0.16548 | 0.080145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_569_0_load_138 | 92 | 0.16652 | 0.080647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_569_0_load_160 | 93 | 0.17197 | 0.083288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_569_0_load_155 | 94 | 0.36413 | 0.17636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_569_0_load_122 | 96 | 0.12511 | 0.060592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_569_0_load_149 | 97 | 0.31193 | 0.15108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_569_0_load_77 | 98 | 0.2535 | 0.12278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_569_0_load_102 | 104 | 0.26949 | 0.13052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_569_0_load_106 | 105 | 0.32279 | 0.15633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_569_0_load_154 | 106 | 0.17926 | 0.086819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_569_0_load_109 | 110 | 0.27571 | 0.13353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_569_0_load_157 | 111 | 0.23149 | 0.11212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_569_0_load_158 | 113 | 0.29787 | 0.14426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_569_0_load_107 | 115 | 0.39908 | 0.19328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_569_0_load_105 | 117 | 0.30128 | 0.14592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_569_0_load_161 | 118 | 0.12114 | 0.058671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_569_0_load_92 | 120 | 0.25854 | 0.12521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_569_0_load_98 | 121 | 0.22004 | 0.10657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_569_0_load_86 | 123 | 0.26421 | 0.12796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_569_0_load_108 | 126 | 0.25362 | 0.12284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_569_0_load_146 | 129 | 0.30563 | 0.14802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_569_0_load_117 | 130 | 0.22844 | 0.11064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_569_0_load_145 | 132 | 0.12674 | 0.061381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_569_0_load_159 | 134 | 0.17296 | 0.083768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_569_0_load_152 | 137 | 0.31599 | 0.15304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_569_0_load_153 | 139 | 0.27537 | 0.13337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_569_0_load_110 | 140 | 0.2352 | 0.11391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_569_0_load_156 | 143 | 0.20825 | 0.10086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_569_0_load_163 | 145 | 0.23568 | 0.11414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_569_0_load_142 | 146 | 0.14456 | 0.070012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_569_0_load_150 | 147 | 0.41078 | 0.19895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_569_0_load_134 | 148 | 0.13932 | 0.067476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_569_0_load_147 | 151 | 0.36222 | 0.17543 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 26 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_569_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.082144 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_569_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.37204 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_569_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.42487 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_569_0_line_3 |  | 2 | 5 | 0.023611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_569_0_line_4 |  | 2 | 6 | 0.21634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_569_0_line_5 |  | 3 | 4 | 0.12336 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_569_0_line_6 |  | 4 | 70 | 1.2651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_569_0_line_7 |  | 4 | 66 | 1.0482 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_569_0_line_8 |  | 6 | 7 | 0.097793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_569_0_line_9 |  | 7 | 77 | 0.45286 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_569_0_line_10 |  | 8 | 9 | 0.015609 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_569_0_line_11 |  | 9 | 10 | 0.24369 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_569_0_line_12 |  | 10 | 11 | 0.62123 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_569_0_line_13 |  | 10 | 12 | 0.62605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_569_0_line_14 |  | 10 | 13 | 0.049882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_569_0_line_15 |  | 11 | 14 | 0.063501 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_569_0_line_16 |  | 12 | 22 | 0.010701 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_569_0_line_17 |  | 12 | 19 | 0.33374 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_569_0_line_18 |  | 13 | 31 | 0.020249 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_569_0_line_19 |  | 15 | 16 | 0.42314 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_569_0_line_20 |  | 15 | 17 | 0.013768 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_569_0_line_21 |  | 16 | 18 | 0.0041334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_569_0_line_22 |  | 17 | 36 | 0.012882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_569_0_line_23 |  | 19 | 20 | 0.065613 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_569_0_line_24 |  | 19 | 21 | 0.16647 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_569_0_line_25 |  | 21 | 38 | 0.016941 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_569_0_line_26 |  | 22 | 40 | 0.031215 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_569_0_line_27 |  | 23 | 24 | 0.80707 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_569_0_line_28 |  | 23 | 25 | 0.029734 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_569_0_line_29 |  | 24 | 26 | 0.42777 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_569_0_line_30 |  | 24 | 27 | 0.016899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_569_0_line_31 |  | 25 | 41 | 0.04505 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_569_0_line_32 |  | 26 | 28 | 0.405 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_569_0_line_33 |  | 26 | 29 | 0.10905 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_569_0_line_34 |  | 26 | 30 | 0.26161 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_569_0_line_35 |  | 28 | 42 | 0.20323 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_569_0_line_36 |  | 28 | 43 | 0.037649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_569_0_line_37 |  | 30 | 58 | 0.082542 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_569_0_line_38 |  | 32 | 33 | 0.03831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_569_0_line_39 |  | 32 | 34 | 0.44142 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_569_0_line_40 |  | 33 | 78 | 0.28955 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_569_0_line_41 |  | 34 | 35 | 0.020797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_569_0_line_42 |  | 35 | 79 | 0.024458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_569_0_line_43 |  | 36 | 37 | 0.6587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_569_0_line_44 |  | 37 | 90 | 0.001749 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_569_0_line_45 |  | 38 | 39 | 0.19718 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_569_0_line_46 |  | 39 | 57 | 0.0479 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_569_0_line_47 |  | 40 | 77 | 0.096731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_569_0_line_48 |  | 41 | 44 | 0.27207 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_569_0_line_49 |  | 42 | 64 | 0.001442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_569_0_line_50 |  | 42 | 59 | 0.24803 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_569_0_line_51 |  | 42 | 61 | 0.11273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_569_0_line_52 |  | 44 | 45 | 0.018117 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_569_0_line_53 |  | 45 | 46 | 0.017817 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_569_0_line_54 |  | 46 | 47 | 0.028891 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_569_0_line_55 |  | 46 | 48 | 0.19489 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_569_0_line_56 |  | 48 | 50 | 0.014029 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_569_0_line_57 |  | 48 | 54 | 0.23678 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_569_0_line_58 |  | 48 | 52 | 0.17194 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_569_0_line_59 |  | 49 | 50 | 0.011933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_569_0_line_60 |  | 49 | 51 | 0.32817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_569_0_line_61 |  | 51 | 86 | 0.040757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_569_0_line_62 |  | 52 | 53 | 0.025621 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_569_0_line_63 |  | 53 | 56 | 0.021088 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_569_0_line_64 |  | 54 | 55 | 0.02521 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_569_0_line_65 |  | 56 | 57 | 0.069247 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_569_0_line_66 |  | 58 | 99 | 0.23307 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_569_0_line_67 |  | 59 | 60 | 0.002622 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_569_0_line_68 |  | 60 | 97 | 0.43374 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_569_0_line_69 |  | 61 | 62 | 0.1758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_569_0_line_70 |  | 61 | 63 | 0.020346 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_569_0_line_71 |  | 62 | 94 | 0.040832 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_569_0_line_72 |  | 62 | 95 | 0.60469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_569_0_line_73 |  | 65 | 66 | 0.021627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_569_0_line_74 |  | 66 | 67 | 0.78783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_569_0_line_75 |  | 67 | 68 | 0.40084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_569_0_line_76 |  | 67 | 69 | 0.026652 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_569_0_line_77 |  | 68 | 73 | 0.021379 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_569_0_line_78 |  | 68 | 71 | 0.08887 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_569_0_line_79 |  | 70 | 74 | 0.021767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_569_0_line_80 |  | 71 | 72 | 0.044675 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_569_0_line_81 |  | 75 | 76 | 0.18916 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_569_0_line_82 |  | 76 | 77 | 0.025104 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_569_0_line_83 |  | 78 | 84 | 0.027271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_569_0_line_84 |  | 79 | 150 | 0.76251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_569_0_line_85 |  | 80 | 81 | 0.051523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_569_0_line_86 |  | 81 | 82 | 0.16208 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_569_0_line_87 |  | 82 | 83 | 0.047427 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_569_0_line_88 |  | 82 | 84 | 0.30427 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_569_0_line_89 |  | 82 | 85 | 0.55441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_569_0_line_90 |  | 85 | 93 | 0.008616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_569_0_line_91 |  | 85 | 88 | 0.41914 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_569_0_line_92 |  | 86 | 87 | 0.41629 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_569_0_line_93 |  | 87 | 88 | 0.005454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_569_0_line_94 |  | 87 | 89 | 0.23371 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_569_0_line_95 |  | 88 | 91 | 0.37755 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_569_0_line_96 |  | 89 | 90 | 0.01744 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_569_0_line_97 |  | 91 | 92 | 0.016725 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_569_0_line_98 |  | 95 | 96 | 0.36608 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_569_0_line_99 |  | 98 | 99 | 0.048914 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_569_0_line_100 |  | 99 | 100 | 0.31779 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_569_0_line_101 |  | 100 | 102 | 1.0617 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_569_0_line_102 |  | 100 | 105 | 0.033908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_569_0_line_103 |  | 101 | 102 | 0.42361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_569_0_line_104 |  | 101 | 103 | 0.40559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_569_0_line_105 |  | 101 | 104 | 0.047261 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_569_0_line_106 |  | 102 | 106 | 0.050788 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_569_0_line_107 |  | 102 | 107 | 0.71191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_569_0_line_108 |  | 103 | 120 | 0.089797 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_569_0_line_109 |  | 103 | 108 | 0.351 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_569_0_line_110 |  | 104 | 121 | 0.21878 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_569_0_line_111 |  | 106 | 122 | 0.057721 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_569_0_line_112 |  | 107 | 114 | 0.87143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_569_0_line_113 |  | 107 | 115 | 0.079789 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_569_0_line_114 |  | 108 | 109 | 0.31601 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_569_0_line_115 |  | 108 | 110 | 0.021953 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_569_0_line_116 |  | 109 | 111 | 0.030296 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_569_0_line_117 |  | 109 | 112 | 0.21006 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_569_0_line_118 |  | 112 | 113 | 0.014551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_569_0_line_119 |  | 113 | 127 | 0.046086 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_569_0_line_120 |  | 114 | 118 | 0.019671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_569_0_line_121 |  | 114 | 119 | 0.19776 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_569_0_line_122 |  | 114 | 116 | 0.52095 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_569_0_line_123 |  | 116 | 117 | 0.054767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_569_0_line_124 |  | 119 | 136 | 0.31922 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_569_0_line_125 |  | 119 | 137 | 0.050689 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_569_0_line_126 |  | 119 | 138 | 0.44382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_569_0_line_127 |  | 122 | 125 | 0.22068 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_569_0_line_128 |  | 123 | 124 | 0.018646 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_569_0_line_129 |  | 124 | 125 | 0.32179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_569_0_line_130 |  | 125 | 126 | 0.039306 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_569_0_line_131 |  | 127 | 135 | 0.48799 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_569_0_line_132 |  | 128 | 129 | 0.063855 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_569_0_line_133 |  | 128 | 130 | 0.2688 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_569_0_line_134 |  | 130 | 133 | 0.010851 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_569_0_line_135 |  | 130 | 131 | 0.35062 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_569_0_line_136 |  | 131 | 132 | 0.007187 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_569_0_line_137 |  | 132 | 146 | 0.12228 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
138 | MV_569_0_line_138 |  | 133 | 135 | 0.28293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_569_0_line_139 |  | 133 | 141 | 0.74803 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_569_0_line_140 |  | 134 | 135 | 0.025607 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
141 | MV_569_0_line_141 |  | 136 | 139 | 0.026272 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | MV_569_0_line_142 |  | 138 | 147 | 0.046874 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
143 | MV_569_0_line_143 |  | 140 | 141 | 0.026232 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_569_0_line_144 |  | 141 | 142 | 1.1909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_569_0_line_145 |  | 142 | 143 | 0.021782 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_569_0_line_146 |  | 142 | 144 | 0.31313 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_569_0_line_147 |  | 144 | 145 | 0.008491 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_569_0_line_148 |  | 148 | 149 | 0.038484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_569_0_line_149 |  | 149 | 150 | 0.43896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_569_0_line_150 |  | 150 | 151 | 0.03657 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_569_0_trafo_17 | 25 MVA 110/20 kV | 152 | 26 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2611207.1483 | 1264527.5446
1 | 2611125.0197 | 1264529.1249
2 | 2611165.108 | 1264807.3367
3 | 2611046.5693 | 1264111.5571
4 | 2610934.5712 | 1264135.7557
5 | 2611188.5028 | 1264803.756
6 | 2610972.1886 | 1264902.0432
7 | 2610885.4074 | 1264947.1483
8 | 2609948.6638 | 1264686.7279
9 | 2609963.8954 | 1264683.3177
10 | 2610137.6702 | 1264642.2384
11 | 2609994.5024 | 1264429.6717
12 | 2610398.9286 | 1264909.6631
13 | 2610112.0273 | 1264599.5319
14 | 2609962.4995 | 1264374.8246
15 | 2609665.3366 | 1264593.5745
16 | 2609680.9174 | 1264440.4608
17 | 2609657.8103 | 1264605.1036
18 | 2609676.7989 | 1264440.8118
19 | 2610195.2185 | 1264829.455
20 | 2610171.604 | 1264768.2389
21 | 2610226.3597 | 1264992.9882
22 | 2610403.2561 | 1264919.4552
23 | 2609905.9633 | 1264888.5518
24 | 2609866.4415 | 1264247.0098
25 | 2609918.0937 | 1264915.713
26 | 2609757.9734 | 1264019.83
27 | 2609849.5113 | 1264247.8045
28 | 2609931.9901 | 1263709.3262
29 | 2609770.4776 | 1264128.1584
30 | 2609670.955 | 1263773.1181
31 | 2610091.7786 | 1264599.4975
32 | 2609211.1914 | 1264353.3555
33 | 2609174.3062 | 1264363.55
34 | 2609325.1519 | 1264107.6524
35 | 2609304.5649 | 1264111.0003
36 | 2609669.9418 | 1264609.5375
37 | 2609690.8663 | 1265183.7909
38 | 2610210.8666 | 1264999.9442
39 | 2610143.6715 | 1265185.3243
40 | 2610414.0629 | 1264948.6943
41 | 2609936.458 | 1264956.8499
42 | 2610077.5662 | 1263685.6435
43 | 2609918.4233 | 1263674.2287
44 | 2609961.7108 | 1265227.7463
45 | 2609971.3076 | 1265243.1286
46 | 2609966.2606 | 1265257.986
47 | 2609938.0673 | 1265264.4433
48 | 2610026.0521 | 1265378.1919
49 | 2610003.9533 | 1265391.9198
50 | 2610014.1808 | 1265385.7216
51 | 2609837.5689 | 1265589.9575
52 | 2610109.383 | 1265286.7028
53 | 2610130.3849 | 1265271.9394
54 | 2610183.6805 | 1265454.9795
55 | 2610208.8471 | 1265452.5321
56 | 2610117.4704 | 1265255.2392
57 | 2610096.1485 | 1265192.3595
58 | 2609616.8306 | 1263710.7987
59 | 2610209.3569 | 1263589.7911
60 | 2610211.5914 | 1263591.1737
61 | 2610013.9488 | 1263609.4949
62 | 2609925.8554 | 1263463.6249
63 | 2609997.1078 | 1263620.9109
64 | 2610078.0836 | 1263686.9898
65 | 2610280.4688 | 1264396.0579
66 | 2610284.6021 | 1264374.8281
67 | 2610299.7962 | 1264045.8053
68 | 2610038.0377 | 1263937.7725
69 | 2610308.0664 | 1264071.1482
70 | 2611058.5179 | 1263793.349
71 | 2610013.582 | 1264001.8199
72 | 2610032.4771 | 1264042.0461
73 | 2610058.5853 | 1263931.6585
74 | 2611078.7163 | 1263801.4626
75 | 2610334.7273 | 1265218.2871
76 | 2610446.5516 | 1265065.7212
77 | 2610442.4158 | 1265041.1636
78 | 2609184.5529 | 1264652.9211
79 | 2609280.3546 | 1264114.943
80 | 2609509.861 | 1264889.6843
81 | 2609458.3134 | 1264893.338
82 | 2609310.2938 | 1264959.3615
83 | 2609296.864 | 1264913.8757
84 | 2609191.1612 | 1264679.3829
85 | 2609226.7397 | 1265190.08
86 | 2609803.7111 | 1265612.7953
87 | 2609499.7557 | 1265328.3496
88 | 2609496.7437 | 1265323.7972
89 | 2609696.4609 | 1265202.146
90 | 2609691.2702 | 1265185.4927
91 | 2609167.4291 | 1265371.5585
92 | 2609150.6973 | 1265372.767
93 | 2609223.2356 | 1265182.2136
94 | 2609959.2675 | 1263440.1534
95 | 2609974.906 | 1263088.1824
96 | 2610331.9448 | 1263007.3081
97 | 2610645.322 | 1263587.8538
98 | 2609596.7423 | 1263525.3165
99 | 2609574.9637 | 1263481.518
100 | 2609376.9349 | 1263366.2904
101 | 2609133.8452 | 1262846.6674
102 | 2609485.1236 | 1262797.9498
103 | 2608988.3749 | 1262614.465
104 | 2609154.9915 | 1262888.9622
105 | 2609365.9362 | 1263334.2066
106 | 2609507.9951 | 1262843.3284
107 | 2609639.4423 | 1262602.6416
108 | 2608715.7723 | 1262490.831
109 | 2608649.9565 | 1262667.7339
110 | 2608721.9274 | 1262469.759
111 | 2608648.994 | 1262697.7197
112 | 2608749.3328 | 1262736.0035
113 | 2608753.1312 | 1262750.052
114 | 2609181.7583 | 1262212.2516
115 | 2609572.474 | 1262646.0189
116 | 2609131.2323 | 1262556.3425
117 | 2609168.4506 | 1262596.3937
118 | 2609198.4904 | 1262206.9627
119 | 2609040.7817 | 1262181.8819
120 | 2609050.5346 | 1262679.2701
121 | 2608962.5853 | 1262993.0965
122 | 2609533.8693 | 1262894.9607
123 | 2609944.174 | 1263043.656
124 | 2609933.6245 | 1263028.2612
125 | 2609729.531 | 1262904.039
126 | 2609699.0823 | 1262928.8953
127 | 2608769.7075 | 1262792.9169
128 | 2608787.6704 | 1263355.8626
129 | 2608840.3259 | 1263319.8936
130 | 2608558.4533 | 1263215.466
131 | 2608342.0121 | 1263491.304
132 | 2608346.4177 | 1263496.9919
133 | 2608554.5965 | 1263205.3202
134 | 2608689.3393 | 1263027.7822
135 | 2608671.5741 | 1263046.2246
136 | 2609288.5356 | 1262163.4505
137 | 2609050.6652 | 1262231.5976
138 | 2608900.3629 | 1262407.3913
139 | 2609284.8489 | 1262189.4625
140 | 2608243.7748 | 1262866.9281
141 | 2608263.8252 | 1262883.9119
142 | 2608221.284 | 1262396.6975
143 | 2608220.0713 | 1262418.4441
144 | 2608376.2971 | 1262542.4463
145 | 2608384.7504 | 1262541.413
146 | 2608371.7592 | 1263616.6207
147 | 2608940.2434 | 1262432.0234
148 | 2609333.2248 | 1263560.3551
149 | 2609307.7305 | 1263531.4731
150 | 2609154.909 | 1263745.7391
151 | 2609130.6399 | 1263718.383
152 | 2609757.9734 | 1264019.83

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98515 | -0.2214 | 0.32675 | 0.15825
1 | 0.9852 | -0.22106 | 0 | 0
2 | 0.98621 | -0.22849 | 0 | 0
3 | 0.98374 | -0.2339 | 0.25012 | 0.12114
4 | 0.9835 | -0.23226 | 0 | 0
5 | 0.9862 | -0.2284 | 0.3019 | 0.14622
6 | 0.98688 | -0.2335 | 0 | 0
7 | 0.98718 | -0.23574 | 0.096507 | 0.046741
8 | 0.98917 | -0.2158 | 0.22828 | 0.11056
9 | 0.98918 | -0.21576 | 0 | 0
10 | 0.98925 | -0.21639 | 0 | 0
11 | 0.98901 | -0.21439 | 0 | 0
12 | 0.98991 | -0.22154 | 0 | 0
13 | 0.98923 | -0.21621 | 0.073557 | 0.035626
14 | 0.98898 | -0.21463 | 0.30249 | 0.1465
15 | 0.98744 | -0.1524 | 0 | 0
16 | 0.98727 | -0.15093 | 0 | 0
17 | 0.98745 | -0.15233 | 0.40659 | 0.19692
18 | 0.98727 | -0.15091 | 0.30957 | 0.14993
19 | 0.99065 | -0.21257 | 0 | 0
20 | 0.9906 | -0.21289 | 0.4022 | 0.19479
21 | 0.99152 | -0.18941 | 0.3454 | 0.16729
22 | 0.98987 | -0.22119 | 0.22067 | 0.10688
23 | 0.99574 | -0.021203 | 0 | 0
24 | 0.99851 | -0.0075606 | 0 | 0
25 | 0.99564 | -0.021695 | 0.40135 | 0.19438
26 | 1 | 0 | -19.3866 | -8.7439
27 | 0.9985 | -0.0075145 | 0.22813 | 0.11049
28 | 0.99918 | 0.0067225 | 0 | 0
29 | 0.99994 | -0.00038935 | 0.295 | 0.14287
30 | 0.99886 | -0.066768 | 0.30814 | 0.14924
31 | 0.98923 | -0.21616 | 0.22471 | 0.10883
32 | 0.98476 | -0.14744 | 0 | 0
33 | 0.98481 | -0.14776 | 0.24984 | 0.121
34 | 0.98425 | -0.14353 | 0 | 0
35 | 0.98423 | -0.14334 | 0.40008 | 0.19377
36 | 0.98746 | -0.15244 | 0 | 0
37 | 0.98806 | -0.15745 | 0 | 0
38 | 0.99157 | -0.18888 | 0 | 0
39 | 0.9922 | -0.15192 | 0.27296 | 0.1322
40 | 0.98975 | -0.22026 | 0 | 0
41 | 0.99534 | -0.039227 | 0 | 0
42 | 0.9988 | 0.009904 | 0 | 0
43 | 0.99918 | 0.0067773 | 0.1238 | 0.05996
44 | 0.99351 | -0.14533 | 0.32411 | 0.15697
45 | 0.99345 | -0.14562 | 0 | 0
46 | 0.99339 | -0.14591 | 0 | 0
47 | 0.99338 | -0.14583 | 0.23897 | 0.11574
48 | 0.99278 | -0.14898 | 0 | 0
49 | 0.99266 | -0.14801 | 0 | 0
50 | 0.99272 | -0.14844 | 0.21905 | 0.10609
51 | 0.99119 | -0.13617 | 0 | 0
52 | 0.99248 | -0.15053 | 0 | 0
53 | 0.99243 | -0.15076 | 0.40067 | 0.19406
54 | 0.9927 | -0.14824 | 0 | 0
55 | 0.99269 | -0.14815 | 0.27484 | 0.13311
56 | 0.99239 | -0.15094 | 0 | 0
57 | 0.99228 | -0.15152 | 0 | 0
58 | 0.99851 | -0.086907 | 0 | 0
59 | 0.99864 | 0.011362 | 0 | 0
60 | 0.99864 | 0.011378 | 0.19696 | 0.09539
61 | 0.99872 | 0.010549 | 0 | 0
62 | 0.99861 | 0.01139 | 0 | 0
63 | 0.99872 | 0.010573 | 0.098934 | 0.047916
64 | 0.9988 | 0.0099105 | 0.37475 | 0.1815
65 | 0.98196 | -0.22048 | 0.39058 | 0.18917
66 | 0.98197 | -0.22059 | 0 | 0
67 | 0.98122 | -0.21448 | 0 | 0
68 | 0.98097 | -0.21231 | 0 | 0
69 | 0.98121 | -0.2144 | 0.26301 | 0.12738
70 | 0.98284 | -0.22717 | 0 | 0
71 | 0.98092 | -0.21187 | 0 | 0
72 | 0.9809 | -0.21165 | 0.40328 | 0.19532
73 | 0.98097 | -0.21229 | 0.077086 | 0.037334
74 | 0.98283 | -0.22706 | 0.4053 | 0.1963
75 | 0.98926 | -0.21783 | 0.26429 | 0.128
76 | 0.98936 | -0.21721 | 0.23522 | 0.11392
77 | 0.98938 | -0.21736 | 0 | 0
78 | 0.98545 | -0.14256 | 0.16076 | 0.077861
79 | 0.98421 | -0.14324 | 0 | 0
80 | 0.9862 | -0.13712 | 0.19258 | 0.093271
81 | 0.98621 | -0.13724 | 0 | 0
82 | 0.98627 | -0.13684 | 0 | 0
83 | 0.98625 | -0.13695 | 0.18351 | 0.088877
84 | 0.9855 | -0.14293 | 0 | 0
85 | 0.98747 | -0.14654 | 0 | 0
86 | 0.991 | -0.13469 | 0.39122 | 0.18948
87 | 0.98848 | -0.15453 | 0.22243 | 0.10773
88 | 0.98847 | -0.15443 | 0 | 0
89 | 0.98809 | -0.15762 | 0 | 0
90 | 0.98807 | -0.15746 | 0.16548 | 0.080145
91 | 0.98839 | -0.15377 | 0 | 0
92 | 0.98839 | -0.15374 | 0.16652 | 0.080647
93 | 0.98747 | -0.14652 | 0.17197 | 0.083288
94 | 0.99858 | 0.01121 | 0.36413 | 0.17636
95 | 0.99852 | 0.012003 | 0 | 0
96 | 0.99843 | 0.011441 | 0.12511 | 0.060592
97 | 0.99838 | 0.009729 | 0.31193 | 0.15108
98 | 0.99752 | -0.144 | 0.2535 | 0.12278
99 | 0.99755 | -0.14385 | 0 | 0
100 | 0.99692 | -0.14732 | 0 | 0
101 | 0.99191 | -0.17409 | 0 | 0
102 | 0.99364 | -0.18751 | 0 | 0
103 | 0.9905 | -0.16333 | 0 | 0
104 | 0.99188 | -0.17381 | 0.26949 | 0.13052
105 | 0.99691 | -0.14718 | 0.32279 | 0.15633
106 | 0.9936 | -0.18713 | 0.17926 | 0.086819
107 | 0.99199 | -0.17476 | 0 | 0
108 | 0.9894 | -0.15489 | 0 | 0
109 | 0.98851 | -0.14819 | 0 | 0
110 | 0.98938 | -0.15497 | 0.27571 | 0.13353
111 | 0.9885 | -0.1481 | 0.23149 | 0.11212
112 | 0.98799 | -0.14423 | 0 | 0
113 | 0.98795 | -0.14395 | 0.29787 | 0.14426
114 | 0.99041 | -0.16229 | 0 | 0
115 | 0.99193 | -0.17515 | 0.39908 | 0.19328
116 | 0.99021 | -0.16063 | 0 | 0
117 | 0.99019 | -0.16043 | 0.30128 | 0.14592
118 | 0.99041 | -0.16226 | 0.12114 | 0.058671
119 | 0.99016 | -0.16013 | 0 | 0
120 | 0.99045 | -0.16361 | 0.25854 | 0.12521
121 | 0.99178 | -0.1744 | 0.22004 | 0.10657
122 | 0.99356 | -0.18682 | 0 | 0
123 | 0.9933 | -0.18458 | 0.26421 | 0.12796
124 | 0.99331 | -0.18464 | 0 | 0
125 | 0.99342 | -0.18558 | 0 | 0
126 | 0.9934 | -0.18571 | 0.25362 | 0.12284
127 | 0.98786 | -0.14324 | 0 | 0
128 | 0.98611 | -0.13239 | 0 | 0
129 | 0.98609 | -0.13215 | 0.30563 | 0.14802
130 | 0.98627 | -0.13133 | 0.22844 | 0.11064
131 | 0.98609 | -0.13253 | 0 | 0
132 | 0.98609 | -0.13251 | 0.12674 | 0.061381
133 | 0.98629 | -0.13144 | 0 | 0
134 | 0.98681 | -0.13555 | 0.17296 | 0.083768
135 | 0.98682 | -0.1355 | 0 | 0
136 | 0.99004 | -0.15914 | 0 | 0
137 | 0.99013 | -0.16033 | 0.31599 | 0.15304
138 | 0.98992 | -0.15806 | 0 | 0
139 | 0.99003 | -0.15923 | 0.27537 | 0.13337
140 | 0.98563 | -0.12731 | 0.2352 | 0.11391
141 | 0.98564 | -0.12739 | 0 | 0
142 | 0.98497 | -0.12257 | 0 | 0
143 | 0.98496 | -0.12252 | 0.20825 | 0.10086
144 | 0.98487 | -0.12174 | 0 | 0
145 | 0.98487 | -0.12171 | 0.23568 | 0.11414
146 | 0.98605 | -0.13273 | 0.14456 | 0.070012
147 | 0.98989 | -0.1583 | 0.41078 | 0.19895
148 | 0.98364 | -0.13886 | 0.13932 | 0.067476
149 | 0.98365 | -0.13893 | 0 | 0
150 | 0.98372 | -0.13951 | 0 | 0
151 | 0.9837 | -0.13968 | 0.36222 | 0.17543
152 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.32675 | -0.15825 | 0.32676 | 0.15817 | 1.6562e-05 | -8.4804e-05 | 0.010638 | 0.010637 | 0.010638 | 0.98515 | -0.2214 | 0.9852 | -0.22106 | 5.0659
1 | -2.122 | -0.93813 | 2.1243 | 0.93018 | 0.0022919 | -0.0079509 | 0.067981 | 0.067879 | 0.067981 | 0.9852 | -0.22106 | 0.98621 | -0.22849 | 30.9006
2 | 1.7952 | 0.77997 | -1.7927 | -0.7789 | 0.0024902 | 0.0010682 | 0.057352 | 0.057357 | 0.057357 | 0.9852 | -0.22106 | 0.98374 | -0.2339 | 27.313
3 | 0.3019 | 0.14567 | -0.3019 | -0.14622 | 3.0367e-06 | -0.00054739 | 0.0098119 | 0.0098189 | 0.0098189 | 0.98621 | -0.22849 | 0.9862 | -0.2284 | 4.4631
4 | -2.4262 | -1.0758 | 2.4279 | 1.0713 | 0.0017416 | -0.0045106 | 0.077686 | 0.077626 | 0.077686 | 0.98621 | -0.22849 | 0.98688 | -0.2335 | 35.3116
5 | 1.5426 | 0.65776 | -1.5422 | -0.66049 | 0.00039906 | -0.0027311 | 0.04921 | 0.049243 | 0.049243 | 0.98374 | -0.2339 | 0.9835 | -0.23226 | 22.3831
6 | 0.40559 | 0.16668 | -0.4053 | -0.1958 | 0.00028718 | -0.029111 | 0.012871 | 0.013221 | 0.013221 | 0.9835 | -0.23226 | 0.98284 | -0.22717 | 6.0094
7 | 1.1366 | 0.49381 | -1.1347 | -0.51742 | 0.0018659 | -0.023616 | 0.036374 | 0.036663 | 0.036663 | 0.9835 | -0.23226 | 0.98197 | -0.22059 | 16.6648
8 | -2.4279 | -1.0713 | 2.4287 | 1.0693 | 0.00078642 | -0.0020415 | 0.077626 | 0.077599 | 0.077626 | 0.98688 | -0.2335 | 0.98718 | -0.23574 | 35.2846
9 | -2.5252 | -1.116 | 2.5304 | 1.1188 | 0.0052585 | 0.0027657 | 0.080733 | 0.080727 | 0.080733 | 0.98718 | -0.23574 | 0.98938 | -0.21736 | 38.4442
10 | -0.22828 | -0.11056 | 0.22828 | 0.11054 | 1.5237e-06 | -1.7278e-05 | 0.0074021 | 0.0074019 | 0.0074021 | 0.98917 | -0.2158 | 0.98918 | -0.21576 | 3.5248
11 | -0.22828 | -0.11054 | 0.2283 | 0.10485 | 1.7652e-05 | -0.0056883 | 0.0074019 | 0.007331 | 0.0074019 | 0.98918 | -0.21576 | 0.98925 | -0.21639 | 3.3645
12 | 0.30258 | 0.13194 | -0.3025 | -0.14643 | 7.8341e-05 | -0.014489 | 0.0096325 | 0.0098095 | 0.0098095 | 0.98925 | -0.21639 | 0.98901 | -0.21439 | 4.4589
13 | -0.82915 | -0.37962 | 0.82974 | 0.36516 | 0.00058793 | -0.014463 | 0.026611 | 0.026436 | 0.026611 | 0.98925 | -0.21639 | 0.98991 | -0.22154 | 12.0959
14 | 0.29828 | 0.14282 | -0.29827 | -0.14399 | 6.2113e-06 | -0.0011637 | 0.0096504 | 0.0096652 | 0.0096652 | 0.98925 | -0.21639 | 0.98923 | -0.21621 | 4.3933
15 | 0.3025 | 0.14643 | -0.30249 | -0.1465 | 1.0888e-05 | -6.7328e-05 | 0.0098095 | 0.0098104 | 0.0098104 | 0.98901 | -0.21439 | 0.98898 | -0.21463 | 4.6716
16 | 3.2524 | 1.4641 | -3.2523 | -1.4643 | 0.00015456 | -0.00020451 | 0.10401 | 0.10402 | 0.10402 | 0.98991 | -0.22154 | 0.98987 | -0.22119 | 47.2799
17 | -4.0822 | -1.8293 | 4.0849 | 1.82 | 0.0027402 | -0.0092365 | 0.13045 | 0.13031 | 0.13045 | 0.98991 | -0.22154 | 0.99065 | -0.21257 | 36.0354
18 | 0.22471 | 0.10836 | -0.22471 | -0.10883 | 1.4339e-06 | -0.00047268 | 0.0072801 | 0.0072862 | 0.0072862 | 0.98923 | -0.21621 | 0.98923 | -0.21616 | 3.3119
19 | 0.30962 | 0.14 | -0.30957 | -0.14983 | 5.6424e-05 | -0.0098323 | 0.009934 | 0.010056 | 0.010056 | 0.98744 | -0.1524 | 0.98727 | -0.15093 | 4.571
20 | -0.30962 | -0.14 | 0.30962 | 0.13999 | 2.4208e-06 | -1.451e-05 | 0.009934 | 0.0099339 | 0.009934 | 0.98744 | -0.1524 | 0.98745 | -0.15233 | 4.7305
21 | 0.30957 | 0.14983 | -0.30957 | -0.14993 | 5.5808e-07 | -9.6027e-05 | 0.010056 | 0.010057 | 0.010057 | 0.98727 | -0.15093 | 0.98727 | -0.15091 | 4.5715
22 | -0.71622 | -0.33691 | 0.71623 | 0.33661 | 9.2064e-06 | -0.00029717 | 0.023139 | 0.023135 | 0.023139 | 0.98745 | -0.15233 | 0.98746 | -0.15244 | 10.5178
23 | 0.40222 | 0.19473 | -0.4022 | -0.19479 | 1.9825e-05 | -6.4449e-05 | 0.013022 | 0.013023 | 0.013023 | 0.99065 | -0.21257 | 0.9906 | -0.21289 | 6.2014
24 | -4.4871 | -2.0147 | 4.4903 | 2.0181 | 0.0031395 | 0.0033854 | 0.14333 | 0.14333 | 0.14333 | 0.99065 | -0.21257 | 0.99152 | -0.18941 | 40.9516
25 | -4.8357 | -2.1854 | 4.8359 | 2.185 | 0.0001953 | -0.00042946 | 0.1545 | 0.15449 | 0.1545 | 0.99152 | -0.18941 | 0.99157 | -0.18888 | 42.6789
26 | 3.0316 | 1.3574 | -3.0312 | -1.358 | 0.00039106 | -0.00061418 | 0.096868 | 0.096877 | 0.096877 | 0.98987 | -0.22119 | 0.98975 | -0.22026 | 44.035
27 | -10.5362 | -4.819 | 10.5643 | 4.7844 | 0.028085 | -0.034604 | 0.33589 | 0.33528 | 0.33589 | 0.99574 | -0.021203 | 0.99851 | -0.0075606 | 52.6469
28 | 10.5362 | 4.819 | -10.5352 | -4.8203 | 0.0010366 | -0.0012684 | 0.33589 | 0.33591 | 0.33591 | 0.99574 | -0.021203 | 0.99564 | -0.021695 | 52.6504
29 | -10.7924 | -4.8945 | 10.8079 | 4.8764 | 0.0155 | -0.018109 | 0.3426 | 0.34228 | 0.3426 | 0.99851 | -0.0075606 | 1 | 0 | 53.6996
30 | 0.22813 | 0.11008 | -0.22813 | -0.11049 | 1.2107e-06 | -0.00040192 | 0.0073231 | 0.0073281 | 0.0073281 | 0.99851 | -0.0075606 | 0.9985 | -0.0075145 | 3.331
31 | 10.1338 | 4.6259 | -10.1321 | -4.6214 | 0.0016777 | 0.0044498 | 0.32298 | 0.32298 | 0.32298 | 0.99564 | -0.021695 | 0.99534 | -0.039227 | 50.075
32 | 1.5979 | 0.72935 | -1.5965 | -0.7386 | 0.0013933 | -0.0092486 | 0.050706 | 0.050822 | 0.050822 | 1 | 0 | 0.99918 | 0.0067225 | 23.101
33 | 0.29501 | 0.14275 | -0.295 | -0.14287 | 1.7394e-05 | -0.00011928 | 0.009461 | 0.0094626 | 0.0094626 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.00038935 | 4.506
34 | 6.6718 | 2.9849 | -6.6676 | -2.9741 | 0.0041579 | 0.01082 | 0.21099 | 0.211 | 0.211 | 1 | 0 | 0.99886 | -0.066768 | 32.713
35 | 1.4727 | 0.67953 | -1.4721 | -0.6842 | 0.0005965 | -0.0046656 | 0.046859 | 0.046918 | 0.046918 | 0.99918 | 0.0067225 | 0.9988 | 0.009904 | 21.3265
36 | 0.1238 | 0.059063 | -0.1238 | -0.05996 | 7.916e-07 | -0.0008972 | 0.003963 | 0.0039742 | 0.0039742 | 0.99918 | 0.0067225 | 0.99918 | 0.0067773 | 1.8065
37 | 6.3595 | 2.8249 | -6.3583 | -2.8218 | 0.0011918 | 0.0030911 | 0.20111 | 0.20111 | 0.20111 | 0.99886 | -0.066768 | 0.99851 | -0.086907 | 31.1799
38 | -0.90243 | -0.39696 | 0.90248 | 0.39608 | 4.2701e-05 | -0.00087441 | 0.0289 | 0.02889 | 0.0289 | 0.98476 | -0.14744 | 0.98481 | -0.14776 | 13.1365
39 | 0.90243 | 0.39696 | -0.90194 | -0.40703 | 0.00049426 | -0.010069 | 0.0289 | 0.029022 | 0.029022 | 0.98476 | -0.14744 | 0.98425 | -0.14353 | 13.1919
40 | -1.1523 | -0.51708 | 1.153 | 0.51719 | 0.00070704 | 0.0001074 | 0.037022 | 0.037018 | 0.037022 | 0.98481 | -0.14776 | 0.98545 | -0.14256 | 17.6297
41 | 0.90194 | 0.40703 | -0.90192 | -0.4075 | 2.339e-05 | -0.00047409 | 0.029022 | 0.029028 | 0.029028 | 0.98425 | -0.14353 | 0.98423 | -0.14334 | 13.1945
42 | 0.50183 | 0.21373 | -0.50183 | -0.2143 | 8.3603e-06 | -0.0005632 | 0.015998 | 0.016005 | 0.016005 | 0.98423 | -0.14334 | 0.98421 | -0.14324 | 7.2749
43 | -0.71623 | -0.33661 | 0.71669 | 0.32141 | 0.00046684 | -0.015206 | 0.023135 | 0.022948 | 0.023135 | 0.98746 | -0.15244 | 0.98806 | -0.15745 | 10.5161
44 | -0.71669 | -0.32141 | 0.7167 | 0.32136 | 1.2296e-06 | -4.0404e-05 | 0.022948 | 0.022948 | 0.022948 | 0.98806 | -0.15745 | 0.98807 | -0.15746 | 10.431
45 | -4.8359 | -2.185 | 4.8375 | 2.1892 | 0.0016801 | 0.0042497 | 0.15449 | 0.15449 | 0.15449 | 0.99157 | -0.18888 | 0.9922 | -0.15192 | 23.952
46 | -5.1105 | -2.3214 | 5.1109 | 2.3187 | 0.00039465 | -0.0027409 | 0.16331 | 0.16327 | 0.16331 | 0.9922 | -0.15192 | 0.99228 | -0.15152 | 25.5969
47 | 3.0312 | 1.358 | -3.03 | -1.3599 | 0.0012123 | -0.001902 | 0.096877 | 0.096904 | 0.096904 | 0.98975 | -0.22026 | 0.98938 | -0.21736 | 44.0473
48 | 10.1321 | 4.6214 | -10.122 | -4.5946 | 0.010133 | 0.026875 | 0.32298 | 0.32299 | 0.32299 | 0.99534 | -0.039227 | 0.99351 | -0.14533 | 50.0757
49 | 0.37475 | 0.18147 | -0.37475 | -0.1815 | 2.7881e-07 | -3.4264e-05 | 0.012034 | 0.012035 | 0.012035 | 0.9988 | 0.009904 | 0.9988 | 0.0099105 | 5.4703
50 | 0.50905 | 0.24005 | -0.50897 | -0.24594 | 8.8009e-05 | -0.0058808 | 0.016267 | 0.01634 | 0.01634 | 0.9988 | 0.009904 | 0.99864 | 0.011362 | 7.4273
51 | 0.58832 | 0.26268 | -0.58826 | -0.26535 | 5.2276e-05 | -0.0026695 | 0.018621 | 0.018653 | 0.018653 | 0.9988 | 0.009904 | 0.99872 | 0.010549 | 8.4787
52 | 9.7979 | 4.4376 | -9.7973 | -4.4384 | 0.00054682 | -0.00081561 | 0.31253 | 0.31254 | 0.31254 | 0.99351 | -0.14533 | 0.99345 | -0.14562 | 48.9877
53 | 9.7973 | 4.4384 | -9.7968 | -4.4392 | 0.00053781 | -0.00080195 | 0.31254 | 0.31255 | 0.31255 | 0.99345 | -0.14562 | 0.99339 | -0.14591 | 48.9898
54 | 0.23897 | 0.11506 | -0.23897 | -0.11574 | 2.2938e-06 | -0.00068003 | 0.0077075 | 0.0077161 | 0.0077161 | 0.99339 | -0.14591 | 0.99338 | -0.14583 | 3.5073
55 | 9.5578 | 4.3242 | -9.5522 | -4.3331 | 0.0055991 | -0.0089236 | 0.30485 | 0.30499 | 0.30499 | 0.99339 | -0.14591 | 0.99278 | -0.14898 | 47.8047
56 | 3.7632 | 1.7097 | -3.7629 | -1.71 | 0.00027054 | -0.00024987 | 0.12019 | 0.12019 | 0.12019 | 0.99278 | -0.14898 | 0.99272 | -0.14844 | 54.6319
57 | 0.27487 | 0.12696 | -0.27484 | -0.13252 | 2.4691e-05 | -0.0055643 | 0.0088038 | 0.0088729 | 0.0088729 | 0.99278 | -0.14898 | 0.9927 | -0.14824 | 4.0332
58 | 5.5142 | 2.4964 | -5.5126 | -2.5061 | 0.001647 | -0.0097172 | 0.176 | 0.17613 | 0.17613 | 0.99278 | -0.14898 | 0.99248 | -0.15053 | 27.6069
59 | -3.5436 | -1.6041 | 3.5438 | 1.6039 | 0.00020384 | -0.0002203 | 0.11312 | 0.11311 | 0.11312 | 0.99266 | -0.14801 | 0.99272 | -0.14844 | 51.4174
60 | 3.5436 | 1.6041 | -3.538 | -1.6101 | 0.0056106 | -0.0060452 | 0.11312 | 0.11321 | 0.11321 | 0.99266 | -0.14801 | 0.99119 | -0.13617 | 51.4595
61 | 3.538 | 1.6101 | -3.5373 | -1.6109 | 0.00069744 | -0.00074898 | 0.11321 | 0.11322 | 0.11322 | 0.99119 | -0.13617 | 0.991 | -0.13469 | 51.4648
62 | 5.5126 | 2.5061 | -5.5123 | -2.5076 | 0.00024563 | -0.0014473 | 0.17613 | 0.17615 | 0.17615 | 0.99248 | -0.15053 | 0.99243 | -0.15076 | 27.6099
63 | 5.1116 | 2.3135 | -5.1115 | -2.3147 | 0.00017358 | -0.0012072 | 0.16321 | 0.16322 | 0.16322 | 0.99243 | -0.15076 | 0.99239 | -0.15094 | 25.5833
64 | 0.27484 | 0.13252 | -0.27484 | -0.13311 | 2.6519e-06 | -0.00059237 | 0.0088729 | 0.0088805 | 0.0088805 | 0.9927 | -0.14824 | 0.99269 | -0.14815 | 4.0366
65 | 5.1115 | 2.3147 | -5.1109 | -2.3187 | 0.00057023 | -0.0039634 | 0.16322 | 0.16327 | 0.16327 | 0.99239 | -0.15094 | 0.99228 | -0.15152 | 25.5914
66 | 6.3583 | 2.8218 | -6.3549 | -2.813 | 0.0033654 | 0.0087289 | 0.20111 | 0.20111 | 0.20111 | 0.99851 | -0.086907 | 0.99755 | -0.14385 | 31.1805
67 | 0.50897 | 0.24594 | -0.50896 | -0.246 | 9.3465e-07 | -6.2156e-05 | 0.01634 | 0.016341 | 0.016341 | 0.99864 | 0.011362 | 0.99864 | 0.011378 | 7.4277
68 | 0.31201 | 0.15061 | -0.31193 | -0.15108 | 7.7562e-05 | -0.00046768 | 0.010015 | 0.010021 | 0.010021 | 0.99864 | 0.011378 | 0.99838 | 0.009729 | 4.7721
69 | 0.48933 | 0.21792 | -0.48927 | -0.22209 | 5.6442e-05 | -0.0041696 | 0.015483 | 0.015533 | 0.015533 | 0.99872 | 0.010549 | 0.99861 | 0.01139 | 7.0603
70 | 0.098935 | 0.047432 | -0.098934 | -0.047916 | 2.7369e-07 | -0.00048445 | 0.0031713 | 0.0031774 | 0.0031774 | 0.99872 | 0.010549 | 0.99872 | 0.010573 | 1.4443
71 | 0.36414 | 0.17631 | -0.36413 | -0.17636 | 9.9517e-06 | -4.2376e-05 | 0.011696 | 0.011696 | 0.011696 | 0.99861 | 0.01139 | 0.99858 | 0.01121 | 5.5696
72 | 0.12513 | 0.045771 | -0.12512 | -0.060163 | 1.2455e-05 | -0.014393 | 0.0038516 | 0.0040137 | 0.0040137 | 0.99861 | 0.01139 | 0.99852 | 0.012003 | 1.8244
73 | -0.39058 | -0.18917 | 0.39058 | 0.18867 | 4.697e-06 | -0.00049652 | 0.012758 | 0.012752 | 0.012758 | 0.98196 | -0.22048 | 0.98197 | -0.22059 | 5.7991
74 | 0.74414 | 0.32875 | -0.74354 | -0.3467 | 0.00060706 | -0.017944 | 0.023916 | 0.024136 | 0.024136 | 0.98197 | -0.22059 | 0.98122 | -0.21448 | 10.971
75 | 0.48053 | 0.21993 | -0.4804 | -0.2291 | 0.0001303 | -0.0091733 | 0.015547 | 0.015662 | 0.015662 | 0.98122 | -0.21448 | 0.98097 | -0.21231 | 7.1192
76 | 0.26301 | 0.12677 | -0.26301 | -0.12738 | 2.6277e-06 | -0.00061188 | 0.0085897 | 0.0085976 | 0.0085976 | 0.98122 | -0.21448 | 0.98121 | -0.2144 | 3.908
77 | 0.077086 | 0.036843 | -0.077086 | -0.037334 | 1.8087e-07 | -0.00049115 | 0.0025142 | 0.0025205 | 0.0025205 | 0.98097 | -0.21231 | 0.98097 | -0.21229 | 1.1457
78 | 0.40331 | 0.19226 | -0.40329 | -0.19429 | 2.055e-05 | -0.0020357 | 0.013148 | 0.013174 | 0.013174 | 0.98097 | -0.21231 | 0.98092 | -0.21187 | 5.9882
79 | 0.4053 | 0.1958 | -0.4053 | -0.1963 | 5.0816e-06 | -0.00050051 | 0.013221 | 0.013227 | 0.013227 | 0.98284 | -0.22717 | 0.98283 | -0.22706 | 6.0123
80 | 0.40329 | 0.19429 | -0.40328 | -0.19532 | 1.0361e-05 | -0.0010233 | 0.013174 | 0.013187 | 0.013187 | 0.98092 | -0.21187 | 0.9809 | -0.21165 | 5.9941
81 | -0.26429 | -0.128 | 0.26432 | 0.1278 | 2.474e-05 | -0.00020552 | 0.0085692 | 0.0085664 | 0.0085692 | 0.98926 | -0.21783 | 0.98936 | -0.21721 | 4.0806
82 | -0.49954 | -0.24172 | 0.49955 | 0.24114 | 8.783e-06 | -0.0005841 | 0.016192 | 0.016185 | 0.016192 | 0.98936 | -0.21721 | 0.98938 | -0.21736 | 7.3602
83 | -1.3138 | -0.59505 | 1.3138 | 0.59444 | 6.4974e-05 | -0.00061307 | 0.042249 | 0.042241 | 0.042249 | 0.98545 | -0.14256 | 0.9855 | -0.14293 | 19.2041
84 | 0.50183 | 0.2143 | -0.50156 | -0.23184 | 0.00026413 | -0.017548 | 0.016005 | 0.016215 | 0.016215 | 0.98421 | -0.14324 | 0.98372 | -0.13951 | 7.3704
85 | -0.19258 | -0.093271 | 0.19258 | 0.092076 | 2.6919e-06 | -0.0011957 | 0.0062635 | 0.0062483 | 0.0062635 | 0.9862 | -0.13712 | 0.98621 | -0.13724 | 2.847
86 | -0.19258 | -0.092076 | 0.1926 | 0.091895 | 1.127e-05 | -0.00018114 | 0.0062483 | 0.0062459 | 0.0062483 | 0.98621 | -0.13724 | 0.98627 | -0.13684 | 2.9754
87 | 0.18351 | 0.088824 | -0.18351 | -0.088877 | 3.0094e-06 | -5.3189e-05 | 0.0059673 | 0.005968 | 0.005968 | 0.98627 | -0.13684 | 0.98625 | -0.13695 | 2.8419
88 | 1.3148 | 0.59469 | -1.3138 | -0.59444 | 0.00096722 | 0.00025278 | 0.042237 | 0.042241 | 0.042241 | 0.98627 | -0.13684 | 0.9855 | -0.14293 | 20.1149
89 | -1.6909 | -0.77541 | 1.6931 | 0.76317 | 0.0021879 | -0.012243 | 0.054448 | 0.054292 | 0.054448 | 0.98627 | -0.13684 | 0.98747 | -0.14654 | 24.749
90 | 0.17197 | 0.083087 | -0.17197 | -0.083288 | 3.5874e-07 | -0.00020049 | 0.0055833 | 0.0055859 | 0.0055859 | 0.98747 | -0.14654 | 0.98747 | -0.14652 | 2.539
91 | -1.8651 | -0.84625 | 1.8671 | 0.83708 | 0.002002 | -0.0091743 | 0.059873 | 0.059756 | 0.059873 | 0.98747 | -0.14654 | 0.98847 | -0.15443 | 27.2151
92 | 3.1461 | 1.4214 | -3.1386 | -1.4172 | 0.0075014 | 0.0042118 | 0.10056 | 0.10057 | 0.10057 | 0.991 | -0.13469 | 0.98848 | -0.15453 | 47.8904
93 | 2.0336 | 0.90842 | -2.0336 | -0.90853 | 3.0807e-05 | -0.0001181 | 0.065046 | 0.065047 | 0.065047 | 0.98848 | -0.15453 | 0.98847 | -0.15443 | 29.567
94 | 0.88253 | 0.40105 | -0.88219 | -0.40111 | 0.00033375 | -6.3452e-05 | 0.028309 | 0.028313 | 0.028313 | 0.98848 | -0.15453 | 0.98809 | -0.15762 | 13.4823
95 | 0.16653 | 0.071455 | -0.16652 | -0.080257 | 1.4395e-05 | -0.0088028 | 0.0052922 | 0.0053988 | 0.0053988 | 0.98847 | -0.15443 | 0.98839 | -0.15377 | 2.454
96 | 0.88219 | 0.40111 | -0.88217 | -0.40151 | 1.8667e-05 | -0.00040099 | 0.028313 | 0.028318 | 0.028318 | 0.98809 | -0.15762 | 0.98807 | -0.15746 | 12.8717
97 | 0.16652 | 0.080257 | -0.16652 | -0.080647 | 6.5138e-07 | -0.00038991 | 0.0053988 | 0.0054038 | 0.0054038 | 0.98839 | -0.15377 | 0.98839 | -0.15374 | 2.4563
98 | 0.12512 | 0.060163 | -0.12511 | -0.060592 | 1.0522e-05 | -0.00042911 | 0.0040137 | 0.0040192 | 0.0040192 | 0.99852 | 0.012003 | 0.99843 | 0.011441 | 1.9139
99 | -0.2535 | -0.12278 | 0.25351 | 0.12272 | 5.7902e-06 | -5.448e-05 | 0.0081513 | 0.0081506 | 0.0081513 | 0.99752 | -0.144 | 0.99755 | -0.14385 | 3.8816
100 | 6.1014 | 2.6903 | -6.0978 | -2.7081 | 0.003661 | -0.017796 | 0.19297 | 0.1932 | 0.1932 | 0.99755 | -0.14385 | 0.99692 | -0.14732 | 30.2823
101 | 5.775 | 2.5526 | -5.7578 | -2.5762 | 0.017182 | -0.023595 | 0.18283 | 0.18326 | 0.18326 | 0.99692 | -0.14732 | 0.99364 | -0.18751 | 50.6233
102 | 0.32279 | 0.15553 | -0.32279 | -0.15633 | 4.8777e-06 | -0.00080315 | 0.010375 | 0.010385 | 0.010385 | 0.99692 | -0.14732 | 0.99691 | -0.14718 | 4.7207
103 | -3.2247 | -1.4513 | 3.2307 | 1.4431 | 0.0059829 | -0.0081939 | 0.10292 | 0.1028 | 0.10292 | 0.99191 | -0.17409 | 0.99364 | -0.18751 | 46.7799
104 | 2.7352 | 1.2156 | -2.731 | -1.2239 | 0.0041139 | -0.0082941 | 0.087108 | 0.087221 | 0.087221 | 0.99191 | -0.17409 | 0.9905 | -0.16333 | 39.6461
105 | 0.48956 | 0.23574 | -0.48955 | -0.23685 | 1.5792e-05 | -0.0011055 | 0.015814 | 0.015828 | 0.015828 | 0.99191 | -0.17409 | 0.99188 | -0.17381 | 7.1944
106 | 0.69727 | 0.32185 | -0.69724 | -0.32303 | 3.3773e-05 | -0.0011872 | 0.022311 | 0.022326 | 0.022326 | 0.99364 | -0.18751 | 0.9936 | -0.18713 | 10.148
107 | 1.8298 | 0.81122 | -1.8266 | -0.82701 | 0.0032247 | -0.015798 | 0.05815 | 0.058349 | 0.058349 | 0.99364 | -0.18751 | 0.99199 | -0.17476 | 26.5224
108 | 0.25855 | 0.12512 | -0.25854 | -0.12521 | 1.1213e-05 | -9.8145e-05 | 0.0083711 | 0.0083725 | 0.0083725 | 0.9905 | -0.16333 | 0.99045 | -0.16361 | 3.9869
109 | 2.4725 | 1.0988 | -2.4696 | -1.1061 | 0.0029173 | -0.0073476 | 0.078854 | 0.078952 | 0.078952 | 0.9905 | -0.16333 | 0.9894 | -0.15489 | 35.8872
110 | 0.22006 | 0.10632 | -0.22004 | -0.10657 | 1.973e-05 | -0.00024457 | 0.0071129 | 0.0071161 | 0.0071161 | 0.99188 | -0.17381 | 0.99178 | -0.1744 | 3.3886
111 | 0.51798 | 0.23621 | -0.51796 | -0.23757 | 2.1102e-05 | -0.0013543 | 0.01654 | 0.016556 | 0.016556 | 0.9936 | -0.18713 | 0.99356 | -0.18682 | 7.5257
112 | 1.4275 | 0.63381 | -1.4251 | -0.65353 | 0.0024162 | -0.019725 | 0.045451 | 0.045696 | 0.045696 | 0.99199 | -0.17476 | 0.99041 | -0.16229 | 20.771
113 | 0.3991 | 0.1932 | -0.39908 | -0.19328 | 2.3672e-05 | -7.89e-05 | 0.012903 | 0.012905 | 0.012905 | 0.99199 | -0.17476 | 0.99193 | -0.17515 | 6.1451
114 | 2.1939 | 0.97259 | -2.1918 | -0.97936 | 0.0020708 | -0.006765 | 0.070018 | 0.070106 | 0.070106 | 0.9894 | -0.15489 | 0.98851 | -0.14819 | 31.8663
115 | 0.27572 | 0.13351 | -0.27571 | -0.13353 | 3.1248e-06 | -2.3697e-05 | 0.0089381 | 0.0089384 | 0.0089384 | 0.9894 | -0.15489 | 0.98938 | -0.15497 | 4.2564
116 | 0.23149 | 0.11141 | -0.23149 | -0.11212 | 2.2793e-06 | -0.00070615 | 0.0075025 | 0.0075114 | 0.0075114 | 0.98851 | -0.14819 | 0.9885 | -0.1481 | 3.4143
117 | 1.9603 | 0.86795 | -1.9592 | -0.87252 | 0.0011002 | -0.0045719 | 0.062607 | 0.062665 | 0.062665 | 0.98851 | -0.14819 | 0.98799 | -0.14423 | 28.484
118 | 1.9592 | 0.87252 | -1.9591 | -0.87284 | 7.6287e-05 | -0.00031648 | 0.062665 | 0.062669 | 0.062669 | 0.98799 | -0.14423 | 0.98795 | -0.14395 | 28.4858
119 | 1.6612 | 0.72857 | -1.6611 | -0.72959 | 0.00017289 | -0.0010226 | 0.053004 | 0.053017 | 0.053017 | 0.98795 | -0.14395 | 0.98786 | -0.14324 | 24.0984
120 | 0.12114 | 0.05821 | -0.12114 | -0.058671 | 4.036e-07 | -0.00046058 | 0.0039174 | 0.0039232 | 0.0039232 | 0.99041 | -0.16229 | 0.99041 | -0.16226 | 1.7833
121 | 1.0026 | 0.46287 | -1.0023 | -0.46742 | 0.00027398 | -0.0045491 | 0.032186 | 0.032243 | 0.032243 | 0.99041 | -0.16229 | 0.99016 | -0.16013 | 14.6559
122 | 0.30135 | 0.13246 | -0.30129 | -0.14464 | 6.4999e-05 | -0.012179 | 0.0095946 | 0.0097431 | 0.0097431 | 0.99041 | -0.16229 | 0.99021 | -0.16063 | 4.4287
123 | 0.30129 | 0.14464 | -0.30128 | -0.14592 | 6.9522e-06 | -0.0012801 | 0.0097431 | 0.0097594 | 0.0097594 | 0.99021 | -0.16063 | 0.99019 | -0.16043 | 4.4361
124 | 0.27541 | 0.12588 | -0.27537 | -0.13334 | 3.356e-05 | -0.0074615 | 0.0088283 | 0.008921 | 0.008921 | 0.99016 | -0.16013 | 0.99004 | -0.15914 | 4.055
125 | 0.316 | 0.15299 | -0.31599 | -0.15304 | 9.4626e-06 | -5.3398e-05 | 0.010236 | 0.010236 | 0.010236 | 0.99016 | -0.16013 | 0.99013 | -0.16033 | 4.8745
126 | 0.4109 | 0.18855 | -0.4108 | -0.19891 | 0.00010394 | -0.010356 | 0.013181 | 0.01331 | 0.01331 | 0.99016 | -0.16013 | 0.98992 | -0.15806 | 6.0499
127 | 0.51796 | 0.23757 | -0.51787 | -0.24275 | 8.1067e-05 | -0.0051766 | 0.016556 | 0.01662 | 0.01662 | 0.99356 | -0.18682 | 0.99342 | -0.18558 | 7.5546
128 | -0.26421 | -0.12796 | 0.26422 | 0.12753 | 1.8108e-06 | -0.00043871 | 0.0085318 | 0.0085263 | 0.0085318 | 0.9933 | -0.18458 | 0.99331 | -0.18464 | 3.8781
129 | -0.26422 | -0.12753 | 0.26425 | 0.11995 | 3.0884e-05 | -0.0075722 | 0.0085263 | 0.0084328 | 0.0085263 | 0.99331 | -0.18464 | 0.99342 | -0.18558 | 3.8756
130 | 0.25363 | 0.12279 | -0.25362 | -0.12284 | 4.696e-06 | -4.3365e-05 | 0.0081885 | 0.0081891 | 0.0081891 | 0.99342 | -0.18558 | 0.9934 | -0.18571 | 3.8996
131 | 1.6611 | 0.72959 | -1.6592 | -0.74041 | 0.0018357 | -0.010814 | 0.053017 | 0.053151 | 0.053151 | 0.98786 | -0.14324 | 0.98682 | -0.1355 | 24.1595
132 | 0.30564 | 0.14654 | -0.30563 | -0.14802 | 8.4091e-06 | -0.00148 | 0.0099226 | 0.0099415 | 0.0099415 | 0.98611 | -0.13239 | 0.98609 | -0.13215 | 4.5188
133 | -0.30564 | -0.14654 | 0.30569 | 0.14626 | 4.7134e-05 | -0.00028257 | 0.0099226 | 0.0099187 | 0.0099226 | 0.98611 | -0.13239 | 0.98627 | -0.13133 | 4.7251
134 | -0.80548 | -0.38761 | 0.80549 | 0.38736 | 9.9149e-06 | -0.00024908 | 0.026163 | 0.02616 | 0.026163 | 0.98627 | -0.13133 | 0.98629 | -0.13144 | 11.8925
135 | 0.27135 | 0.13071 | -0.2713 | -0.13109 | 4.8577e-05 | -0.00037666 | 0.0088156 | 0.0088208 | 0.0088208 | 0.98627 | -0.13133 | 0.98609 | -0.13253 | 4.2004
136 | 0.2713 | 0.13109 | -0.2713 | -0.13125 | 7.467e-07 | -0.00016663 | 0.0088208 | 0.0088229 | 0.0088229 | 0.98609 | -0.13253 | 0.98609 | -0.13251 | 4.0104
137 | 0.14456 | 0.069873 | -0.14456 | -0.070012 | 4.8156e-06 | -0.00013893 | 0.0047005 | 0.0047023 | 0.0047023 | 0.98609 | -0.13251 | 0.98605 | -0.13273 | 2.2392
138 | -1.4854 | -0.66299 | 1.4863 | 0.65667 | 0.00085478 | -0.0063213 | 0.047611 | 0.047533 | 0.047611 | 0.98629 | -0.13144 | 0.98682 | -0.1355 | 21.6412
139 | 0.67994 | 0.27563 | -0.67947 | -0.29285 | 0.00046466 | -0.017224 | 0.021474 | 0.02167 | 0.02167 | 0.98629 | -0.13144 | 0.98564 | -0.12739 | 9.85
140 | -0.17296 | -0.083768 | 0.17296 | 0.083739 | 1.4418e-06 | -2.8866e-05 | 0.0056218 | 0.0056214 | 0.0056218 | 0.98681 | -0.13555 | 0.98682 | -0.1355 | 2.6771
141 | 0.27537 | 0.13334 | -0.27537 | -0.13337 | 3.7254e-06 | -2.8408e-05 | 0.008921 | 0.0089214 | 0.0089214 | 0.99004 | -0.15914 | 0.99003 | -0.15923 | 4.2483
142 | 0.4108 | 0.19891 | -0.41078 | -0.19895 | 1.4796e-05 | -4.5567e-05 | 0.01331 | 0.013311 | 0.013311 | 0.98992 | -0.15806 | 0.98989 | -0.1583 | 6.3383
143 | -0.2352 | -0.11391 | 0.2352 | 0.1133 | 2.0494e-06 | -0.00060785 | 0.0076539 | 0.0076461 | 0.0076539 | 0.98563 | -0.12731 | 0.98564 | -0.12739 | 3.479
144 | 0.44427 | 0.17955 | -0.44395 | -0.20706 | 0.00032016 | -0.027509 | 0.014034 | 0.014357 | 0.014357 | 0.98564 | -0.12739 | 0.98497 | -0.12257 | 6.5259
145 | 0.20825 | 0.10035 | -0.20825 | -0.10086 | 1.3361e-06 | -0.00050415 | 0.0067751 | 0.0067815 | 0.0067815 | 0.98497 | -0.12257 | 0.98496 | -0.12252 | 3.0825
146 | 0.2357 | 0.1067 | -0.23568 | -0.11395 | 2.4319e-05 | -0.0072452 | 0.0075829 | 0.0076731 | 0.0076731 | 0.98497 | -0.12257 | 0.98487 | -0.12174 | 3.4878
147 | 0.23568 | 0.11395 | -0.23568 | -0.11414 | 6.6761e-07 | -0.00019645 | 0.0076731 | 0.0076756 | 0.0076756 | 0.98487 | -0.12174 | 0.98487 | -0.12171 | 3.4889
148 | -0.13932 | -0.067476 | 0.13932 | 0.066587 | 1.0577e-06 | -0.00088872 | 0.004543 | 0.0045317 | 0.004543 | 0.98364 | -0.13886 | 0.98365 | -0.13893 | 2.065
149 | -0.13932 | -0.066587 | 0.13933 | 0.056449 | 1.1707e-05 | -0.010138 | 0.0045317 | 0.0044116 | 0.0045317 | 0.98365 | -0.13893 | 0.98372 | -0.13951 | 2.0599
150 | 0.36223 | 0.17539 | -0.36222 | -0.17543 | 9.0885e-06 | -3.6554e-05 | 0.01181 | 0.011811 | 0.011811 | 0.98372 | -0.13951 | 0.9837 | -0.13968 | 5.6242

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 19.3866 | 8.7439

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.32675 | 0.15825
1 | 0.25012 | 0.12114
2 | 0.3019 | 0.14622
3 | 0.096507 | 0.046741
4 | 0.22828 | 0.11056
5 | 0.073557 | 0.035626
6 | 0.30249 | 0.1465
7 | 0.40659 | 0.19692
8 | 0.30957 | 0.14993
9 | 0.4022 | 0.19479
10 | 0.3454 | 0.16729
11 | 0.22067 | 0.10688
12 | 0.40135 | 0.19438
13 | 0.22813 | 0.11049
14 | 0.295 | 0.14287
15 | 0.30814 | 0.14924
16 | 0.22471 | 0.10883
17 | 0.24984 | 0.121
18 | 0.40008 | 0.19377
19 | 0.27296 | 0.1322
20 | 0.1238 | 0.05996
21 | 0.32411 | 0.15697
22 | 0.23897 | 0.11574
23 | 0.21905 | 0.10609
24 | 0.40067 | 0.19406
25 | 0.27484 | 0.13311
26 | 0.19696 | 0.09539
27 | 0.098934 | 0.047916
28 | 0.37475 | 0.1815
29 | 0.39058 | 0.18917
30 | 0.26301 | 0.12738
31 | 0.40328 | 0.19532
32 | 0.077086 | 0.037334
33 | 0.4053 | 0.1963
34 | 0.26429 | 0.128
35 | 0.23522 | 0.11392
36 | 0.16076 | 0.077861
37 | 0.19258 | 0.093271
38 | 0.18351 | 0.088877
39 | 0.39122 | 0.18948
40 | 0.22243 | 0.10773
41 | 0.16548 | 0.080145
42 | 0.16652 | 0.080647
43 | 0.17197 | 0.083288
44 | 0.36413 | 0.17636
45 | 0.12511 | 0.060592
46 | 0.31193 | 0.15108
47 | 0.2535 | 0.12278
48 | 0.26949 | 0.13052
49 | 0.32279 | 0.15633
50 | 0.17926 | 0.086819
51 | 0.27571 | 0.13353
52 | 0.23149 | 0.11212
53 | 0.29787 | 0.14426
54 | 0.39908 | 0.19328
55 | 0.30128 | 0.14592
56 | 0.12114 | 0.058671
57 | 0.25854 | 0.12521
58 | 0.22004 | 0.10657
59 | 0.26421 | 0.12796
60 | 0.25362 | 0.12284
61 | 0.30563 | 0.14802
62 | 0.22844 | 0.11064
63 | 0.12674 | 0.061381
64 | 0.17296 | 0.083768
65 | 0.31599 | 0.15304
66 | 0.27537 | 0.13337
67 | 0.2352 | 0.11391
68 | 0.20825 | 0.10086
69 | 0.23568 | 0.11414
70 | 0.14456 | 0.070012
71 | 0.41078 | 0.19895
72 | 0.13932 | 0.067476
73 | 0.36222 | 0.17543

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1