## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_56_1_node_40 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_56_1_node_298 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_56_1_node_299 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_56_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_56_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_56_1_node_98 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_56_1_node_99 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_56_1_node_77 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_56_1_node_41 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_56_1_node_43 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_56_1_node_45 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_56_1_node_49 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_56_1_node_90 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_56_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_56_1_node_47 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_56_1_node_297 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_56_1_node_44 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_56_1_node_51 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_56_1_node_48 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_56_1_node_59 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_56_1_node_79 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_56_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_56_1_node_50 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_56_1_node_119 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_56_1_node_56 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_56_1_node_52 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_56_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_56_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_56_1_node_58 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_56_1_node_60 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_56_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_56_1_node_100 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_56_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_56_1_node_55 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_56_1_node_57 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_56_1_node_54 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_56_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_56_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_56_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_56_1_node_141 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_56_1_node_130 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_56_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_56_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_56_1_node_144 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_56_1_node_61 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_56_1_node_323 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_56_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_56_1_node_324 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_56_1_node_67 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_56_1_node_68 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_56_1_node_69 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_56_1_node_66 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_56_1_node_65 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_56_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_56_1_node_123 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_56_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_56_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_56_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_56_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_56_1_node_128 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_56_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_56_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_56_1_node_63 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_56_1_node_64 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_56_1_node_326 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_56_1_node_93 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_56_1_node_92 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_56_1_node_80 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_56_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_56_1_node_73 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_56_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_56_1_node_71 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_56_1_node_74 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_56_1_node_85 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_56_1_node_82 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_56_1_node_86 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_56_1_node_84 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_56_1_node_321 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_56_1_node_75 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_56_1_node_78 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_56_1_node_295 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_56_1_node_296 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_56_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_56_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_56_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_56_1_node_293 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_56_1_node_81 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_56_1_node_95 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_56_1_node_94 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_56_1_node_96 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_56_1_node_87 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_56_1_node_88 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_56_1_node_89 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_56_1_node_91 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_56_1_node_111 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_56_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_56_1_node_103 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_56_1_node_107 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_56_1_node_108 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_56_1_node_309 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_56_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_56_1_node_104 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_56_1_node_109 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_56_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_56_1_node_249 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_56_1_node_294 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_56_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_56_1_node_146 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_56_1_node_147 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_56_1_node_148 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_56_1_node_252 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_56_1_node_251 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_56_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_56_1_node_150 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_56_1_node_151 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_56_1_node_152 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_56_1_node_153 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_56_1_node_212 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_56_1_node_235 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_56_1_node_216 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_56_1_node_157 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_56_1_node_185 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_56_1_node_156 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_56_1_node_183 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_56_1_node_201 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_56_1_node_236 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_56_1_node_154 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_56_1_node_155 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_56_1_node_184 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_56_1_node_158 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_56_1_node_214 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_56_1_node_186 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_56_1_node_229 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_56_1_node_228 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_56_1_node_195 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_56_1_node_232 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_56_1_node_230 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_56_1_node_231 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_56_1_node_238 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_56_1_node_159 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_56_1_node_160 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_56_1_node_162 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_56_1_node_161 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_56_1_node_302 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_56_1_node_303 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_56_1_node_163 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_56_1_node_164 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_56_1_node_207 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_56_1_node_165 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_56_1_node_301 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_56_1_node_206 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_56_1_node_172 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_56_1_node_173 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_56_1_node_304 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_56_1_node_166 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_56_1_node_167 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_56_1_node_168 | 20 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_56_1_node_169 | 20 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_56_1_node_170 | 20 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_56_1_node_171 | 20 | n |  | TRUE
160 | bus_MV_56_1_node_174 | 20 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_56_1_node_300 | 20 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_56_1_node_175 | 20 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_56_1_node_180 | 20 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_56_1_node_182 | 20 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_56_1_node_176 | 20 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_56_1_node_178 | 20 | n |  | TRUE
167 | bus_MV_56_1_node_177 | 20 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_56_1_node_181 | 20 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_56_1_node_179 | 20 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_56_1_node_313 | 20 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_56_1_node_234 | 20 | n |  | TRUE
172 | bus_MV_56_1_node_243 | 20 | n |  | TRUE
173 | bus_MV_56_1_node_314 | 20 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_56_1_node_233 | 20 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_56_1_node_242 | 20 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_56_1_node_241 | 20 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_56_1_node_187 | 20 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_56_1_node_188 | 20 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_56_1_node_189 | 20 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_56_1_node_246 | 20 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_56_1_node_240 | 20 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_56_1_node_190 | 20 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_56_1_node_245 | 20 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_56_1_node_193 | 20 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_56_1_node_244 | 20 | n |  | TRUE
186 | bus_MV_56_1_node_192 | 20 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_56_1_node_247 | 20 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_56_1_node_308 | 20 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_56_1_node_194 | 20 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_56_1_node_224 | 20 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_56_1_node_327 | 20 | n |  | TRUE
192 | bus_MV_56_1_node_221 | 20 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_56_1_node_219 | 20 | n |  | TRUE
194 | bus_MV_56_1_node_196 | 20 | n |  | TRUE
195 | bus_MV_56_1_node_198 | 20 | n |  | TRUE
196 | bus_MV_56_1_node_199 | 20 | n |  | TRUE
197 | bus_MV_56_1_node_202 | 20 | n |  | TRUE
198 | bus_MV_56_1_node_203 | 20 | n |  | TRUE
199 | bus_MV_56_1_node_204 | 20 | n |  | TRUE
200 | bus_MV_56_1_node_197 | 20 | n |  | TRUE
201 | bus_MV_56_1_node_200 | 20 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_56_1_node_215 | 20 | n |  | TRUE
203 | bus_MV_56_1_node_254 | 20 | n |  | TRUE
204 | bus_MV_56_1_node_307 | 20 | n |  | TRUE
205 | bus_MV_56_1_node_253 | 20 | n |  | TRUE
206 | bus_MV_56_1_node_319 | 20 | n |  | TRUE
207 | bus_MV_56_1_node_250 | 20 | n |  | TRUE
208 | bus_MV_56_1_node_205 | 20 | n |  | TRUE
209 | bus_MV_56_1_node_208 | 20 | n |  | TRUE
210 | bus_MV_56_1_node_209 | 20 | n |  | TRUE
211 | bus_MV_56_1_node_210 | 20 | n |  | TRUE
212 | bus_MV_56_1_node_211 | 20 | n |  | TRUE
213 | bus_MV_56_1_node_217 | 20 | n |  | TRUE
214 | bus_MV_56_1_node_218 | 20 | n |  | TRUE
215 | bus_MV_56_1_node_318 | 20 | n |  | TRUE
216 | bus_MV_56_1_node_220 | 20 | n |  | TRUE
217 | bus_MV_56_1_node_248 | 20 | n |  | TRUE
218 | bus_MV_56_1_node_223 | 20 | n |  | TRUE
219 | bus_MV_56_1_node_328 | 20 | n |  | TRUE
220 | bus_MV_56_1_node_222 | 20 | n |  | TRUE
221 | bus_MV_56_1_node_227 | 20 | n |  | TRUE
222 | bus_MV_56_1_node_226 | 20 | n |  | TRUE
223 | bus_MV_56_1_node_317 | 20 | n |  | TRUE
224 | bus_MV_56_1_node_315 | 20 | n |  | TRUE
225 | bus_MV_56_1_node_225 | 20 | n |  | TRUE
226 | bus_MV_56_1_node_316 | 20 | n |  | TRUE
227 | bus_MV_56_1_node_237 | 20 | n |  | TRUE
228 | bus_MV_56_1_node_325 | 20 | n |  | TRUE
229 | bus_HV_56_1_node_118 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_56_1_load_40 | 0 | 0.078654 | 0.038094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_56_1_load_298 | 1 | 0.075625 | 0.036627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_56_1_load_112 | 4 | 0.092877 | 0.044982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_56_1_load_98 | 5 | 0.13876 | 0.067205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_56_1_load_99 | 6 | 0.15023 | 0.072762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_56_1_load_41 | 8 | 0.11903 | 0.057648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_56_1_load_97 | 13 | 0.11308 | 0.054769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_56_1_load_297 | 15 | 0.14604 | 0.070731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_56_1_load_48 | 18 | 0.099601 | 0.048239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_56_1_load_59 | 19 | 0.11799 | 0.057147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_56_1_load_117 | 21 | 0.12243 | 0.059296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_56_1_load_119 | 23 | 0.16326 | 0.07907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_56_1_load_56 | 24 | 0.094781 | 0.045905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_56_1_load_120 | 27 | 0.14608 | 0.070751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_56_1_load_60 | 29 | 0.13573 | 0.065738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_56_1_load_57 | 34 | 0.056031 | 0.027137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_56_1_load_54 | 35 | 0.092722 | 0.044907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_56_1_load_137 | 36 | 0.16198 | 0.078449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_56_1_load_143 | 42 | 0.12904 | 0.062495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_56_1_load_144 | 43 | 0.089317 | 0.043258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_56_1_load_61 | 44 | 0.15768 | 0.076368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_56_1_load_132 | 46 | 0.16387 | 0.079368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_56_1_load_324 | 47 | 0.15099 | 0.07313 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_56_1_load_65 | 52 | 0.13061 | 0.063256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_56_1_load_121 | 53 | 0.097139 | 0.047047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_56_1_load_125 | 60 | 0.13678 | 0.066247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_56_1_load_131 | 61 | 0.10605 | 0.051364 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_56_1_load_326 | 64 | 0.12992 | 0.062921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_56_1_load_92 | 66 | 0.088184 | 0.04271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_56_1_load_80 | 67 | 0.08674 | 0.04201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_56_1_load_73 | 69 | 0.16072 | 0.077842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_56_1_load_70 | 70 | 0.13677 | 0.066242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_56_1_load_71 | 71 | 0.15101 | 0.073136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_56_1_load_85 | 73 | 0.076091 | 0.036852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_56_1_load_86 | 75 | 0.12377 | 0.059944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_56_1_load_321 | 77 | 0.097607 | 0.047273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_56_1_load_75 | 78 | 0.15669 | 0.075889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_56_1_load_78 | 79 | 0.16433 | 0.07959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_56_1_load_295 | 80 | 0.096853 | 0.046908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_56_1_load_296 | 81 | 0.14474 | 0.070101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_56_1_load_113 | 83 | 0.13302 | 0.064426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_56_1_load_114 | 84 | 0.094818 | 0.045922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_56_1_load_293 | 85 | 0.094159 | 0.045603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_56_1_load_81 | 86 | 0.16005 | 0.077516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_56_1_load_94 | 88 | 0.12854 | 0.062254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_56_1_load_89 | 92 | 0.11522 | 0.055804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_56_1_load_111 | 94 | 0.12988 | 0.062901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_56_1_load_102 | 95 | 0.16187 | 0.078396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_56_1_load_309 | 99 | 0.1462 | 0.070806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_56_1_load_106 | 100 | 0.083613 | 0.040496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_56_1_load_109 | 102 | 0.13813 | 0.066899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_56_1_load_118 | 103 | 0.16322 | 0.07905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_56_1_load_249 | 104 | 0.13367 | 0.06474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_56_1_load_294 | 105 | 0.14183 | 0.068693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_56_1_load_129 | 106 | 0.0652 | 0.031578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_56_1_load_146 | 107 | 0.12729 | 0.061652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_56_1_load_148 | 109 | 0.095602 | 0.046302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_56_1_load_149 | 112 | 0.079728 | 0.038614 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_56_1_load_212 | 117 | 0.15358 | 0.074381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_56_1_load_235 | 118 | 0.12552 | 0.060791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_56_1_load_216 | 119 | 0.16075 | 0.077853 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_56_1_load_156 | 122 | 0.10153 | 0.049173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_56_1_load_154 | 126 | 0.1295 | 0.062719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_56_1_load_155 | 127 | 0.16363 | 0.079251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_56_1_load_184 | 128 | 0.11636 | 0.056354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_56_1_load_195 | 134 | 0.16084 | 0.077897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_56_1_load_232 | 135 | 0.11214 | 0.054311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_56_1_load_230 | 136 | 0.099354 | 0.048119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_56_1_load_238 | 138 | 0.11533 | 0.055857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_56_1_load_159 | 139 | 0.056866 | 0.027541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_56_1_load_302 | 143 | 0.20406 | 0.098833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_56_1_load_163 | 145 | 0.14416 | 0.069821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_56_1_load_301 | 149 | 0.12411 | 0.060107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_56_1_load_172 | 151 | 0.10343 | 0.050094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_56_1_load_173 | 152 | 0.1513 | 0.07328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_56_1_load_166 | 154 | 0.069949 | 0.033878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_56_1_load_169 | 157 | 0.15069 | 0.072982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_56_1_load_170 | 158 | 0.12371 | 0.059916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_56_1_load_300 | 161 | 0.087542 | 0.042398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_56_1_load_175 | 162 | 0.14928 | 0.072301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_56_1_load_182 | 164 | 0.11409 | 0.055258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | MV_56_1_load_176 | 165 | 0.16018 | 0.077577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | MV_56_1_load_313 | 170 | 0.12588 | 0.060968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | MV_56_1_load_243 | 172 | 0.14934 | 0.072328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | MV_56_1_load_233 | 174 | 0.15541 | 0.07527 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | MV_56_1_load_242 | 175 | 0.094993 | 0.046007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | MV_56_1_load_241 | 176 | 0.14276 | 0.069142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | MV_56_1_load_187 | 177 | 0.070172 | 0.033986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | MV_56_1_load_246 | 180 | 0.15751 | 0.076285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | MV_56_1_load_190 | 182 | 0.083454 | 0.040419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | MV_56_1_load_244 | 185 | 0.13254 | 0.064191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | MV_56_1_load_308 | 188 | 0.15675 | 0.075918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | MV_56_1_load_194 | 189 | 0.14832 | 0.071836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | MV_56_1_load_327 | 191 | 0.11549 | 0.055935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | MV_56_1_load_196 | 194 | 0.081083 | 0.03927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | MV_56_1_load_198 | 195 | 0.088169 | 0.042702 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | MV_56_1_load_203 | 198 | 0.12793 | 0.061957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | MV_56_1_load_200 | 201 | 0.10339 | 0.050076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | MV_56_1_load_215 | 202 | 0.095969 | 0.04648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | MV_56_1_load_307 | 204 | 0.11143 | 0.053969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | MV_56_1_load_319 | 206 | 0.13712 | 0.066408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | MV_56_1_load_250 | 207 | 0.11603 | 0.056198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | MV_56_1_load_205 | 208 | 0.16331 | 0.079094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | MV_56_1_load_208 | 209 | 0.067569 | 0.032725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | MV_56_1_load_209 | 210 | 0.10219 | 0.049495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | MV_56_1_load_217 | 213 | 0.10167 | 0.04924 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | MV_56_1_load_218 | 214 | 0.14533 | 0.070385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | MV_56_1_load_318 | 215 | 0.1364 | 0.066061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | MV_56_1_load_248 | 217 | 0.15752 | 0.076291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | MV_56_1_load_328 | 219 | 0.16047 | 0.077719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
110 | MV_56_1_load_222 | 220 | 0.14178 | 0.068665 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
111 | MV_56_1_load_225 | 225 | 0.13997 | 0.067789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
112 | MV_56_1_load_316 | 226 | 0.13579 | 0.065765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
113 | MV_56_1_load_325 | 228 | 0.10006 | 0.048462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 103 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_56_1_line_0 |  | 0 | 1 | 2.209 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_56_1_line_1 |  | 1 | 2 | 0.13898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_56_1_line_2 |  | 2 | 104 | 2.4153 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_56_1_line_3 |  | 2 | 3 | 2.3051 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_56_1_line_4 |  | 3 | 4 | 0.027779 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_56_1_line_5 |  | 4 | 100 | 0.46051 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_56_1_line_6 |  | 5 | 6 | 0.070091 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_56_1_line_7 |  | 5 | 7 | 0.020082 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_56_1_line_8 |  | 6 | 31 | 0.096181 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_56_1_line_9 |  | 7 | 79 | 0.14864 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_56_1_line_10 |  | 8 | 9 | 0.095748 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_56_1_line_11 |  | 8 | 10 | 1.0548 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_56_1_line_12 |  | 8 | 11 | 0.50881 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_56_1_line_13 |  | 8 | 12 | 0.91092 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_56_1_line_14 |  | 8 | 13 | 0.21561 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_56_1_line_15 |  | 9 | 14 | 0.070566 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_56_1_line_16 |  | 9 | 15 | 0.14109 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_56_1_line_17 |  | 10 | 19 | 0.082524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_56_1_line_18 |  | 11 | 22 | 0.3793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_56_1_line_19 |  | 11 | 23 | 0.029449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_56_1_line_20 |  | 12 | 92 | 0.1071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_56_1_line_21 |  | 13 | 17 | 0.08612 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_56_1_line_22 |  | 14 | 20 | 0.68309 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_56_1_line_23 |  | 14 | 21 | 0.064704 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_56_1_line_24 |  | 16 | 17 | 0.22498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_56_1_line_25 |  | 16 | 18 | 0.019414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_56_1_line_26 |  | 19 | 29 | 0.18167 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_56_1_line_27 |  | 20 | 30 | 0.064915 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_56_1_line_28 |  | 22 | 24 | 0.050122 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_56_1_line_29 |  | 22 | 25 | 0.22436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_56_1_line_30 |  | 22 | 26 | 0.21809 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_56_1_line_31 |  | 24 | 33 | 0.007023 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_56_1_line_32 |  | 25 | 27 | 0.007269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_56_1_line_33 |  | 26 | 28 | 0.070143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_56_1_line_34 |  | 28 | 34 | 0.052475 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_56_1_line_35 |  | 30 | 85 | 0.011373 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_56_1_line_36 |  | 30 | 80 | 0.0011823 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_56_1_line_37 |  | 30 | 82 | 0.080287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_56_1_line_38 |  | 31 | 32 | 0.069312 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_56_1_line_39 |  | 32 | 96 | 0.076936 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_56_1_line_40 |  | 33 | 35 | 0.069746 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_56_1_line_41 |  | 36 | 37 | 0.003343 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_56_1_line_42 |  | 36 | 38 | 0.071854 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_56_1_line_43 |  | 37 | 40 | 1.3182 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_56_1_line_44 |  | 38 | 39 | 0.11598 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_56_1_line_45 |  | 39 | 43 | 0.014161 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_56_1_line_46 |  | 39 | 41 | 0.081287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_56_1_line_47 |  | 40 | 106 | 0.21025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_56_1_line_48 |  | 41 | 42 | 0.023909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_56_1_line_49 |  | 44 | 45 | 0.23838 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_56_1_line_50 |  | 44 | 46 | 0.79475 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_56_1_line_51 |  | 45 | 47 | 0.19378 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_56_1_line_52 |  | 46 | 58 | 0.071404 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_56_1_line_53 |  | 47 | 62 | 0.098888 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_56_1_line_54 |  | 48 | 49 | 0.090412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_56_1_line_55 |  | 48 | 50 | 0.11065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_56_1_line_56 |  | 48 | 51 | 0.062887 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_56_1_line_57 |  | 48 | 52 | 0.036672 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_56_1_line_58 |  | 49 | 67 | 0.045205 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_56_1_line_59 |  | 50 | 68 | 0.011443 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_56_1_line_60 |  | 51 | 62 | 0.051119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_56_1_line_61 |  | 53 | 54 | 0.070324 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_56_1_line_62 |  | 53 | 55 | 0.11677 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_56_1_line_63 |  | 54 | 57 | 0.020162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_56_1_line_64 |  | 54 | 58 | 0.32267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_56_1_line_65 |  | 54 | 59 | 0.33579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_56_1_line_66 |  | 55 | 56 | 0.11438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_56_1_line_67 |  | 56 | 60 | 0.048633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_56_1_line_68 |  | 57 | 61 | 0.044404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_56_1_line_69 |  | 59 | 106 | 0.07506 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_56_1_line_70 |  | 62 | 63 | 0.14509 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_56_1_line_71 |  | 63 | 64 | 0.020893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_56_1_line_72 |  | 63 | 65 | 0.084242 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_56_1_line_73 |  | 65 | 66 | 0.091731 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_56_1_line_74 |  | 68 | 69 | 0.05484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_56_1_line_75 |  | 69 | 73 | 0.078167 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_56_1_line_76 |  | 69 | 70 | 0.094141 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_56_1_line_77 |  | 70 | 71 | 0.013851 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_56_1_line_78 |  | 71 | 72 | 0.0096255 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_56_1_line_79 |  | 72 | 74 | 0.074291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_56_1_line_80 |  | 73 | 76 | 0.034664 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_56_1_line_81 |  | 74 | 77 | 0.085876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_56_1_line_82 |  | 75 | 76 | 0.011089 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_56_1_line_83 |  | 76 | 90 | 0.090872 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_56_1_line_84 |  | 77 | 89 | 0.05184 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_56_1_line_85 |  | 78 | 79 | 0.042581 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_56_1_line_86 |  | 79 | 80 | 0.033819 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_56_1_line_87 |  | 80 | 81 | 0.099018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_56_1_line_88 |  | 82 | 83 | 0.072419 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_56_1_line_89 |  | 82 | 84 | 0.026748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_56_1_line_90 |  | 85 | 105 | 0.05308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_56_1_line_91 |  | 86 | 87 | 0.13015 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_56_1_line_92 |  | 87 | 89 | 0.072059 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_56_1_line_93 |  | 87 | 88 | 0.34707 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_56_1_line_94 |  | 89 | 93 | 0.23191 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_56_1_line_95 |  | 90 | 91 | 0.061034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_56_1_line_96 |  | 91 | 92 | 0.012928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_56_1_line_97 |  | 93 | 94 | 0.025306 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_56_1_line_98 |  | 95 | 96 | 0.15109 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_56_1_line_99 |  | 96 | 101 | 0.042201 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_56_1_line_100 |  | 97 | 98 | 0.052088 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_56_1_line_101 |  | 97 | 99 | 0.039798 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_56_1_line_102 |  | 97 | 100 | 0.087678 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_56_1_line_103 |  | 98 | 103 | 0.058266 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_56_1_line_104 |  | 99 | 101 | 0.036224 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_56_1_line_105 |  | 100 | 102 | 0.20724 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_56_1_line_106 |  | 104 | 184 | 0.034113 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_56_1_line_107 |  | 107 | 108 | 0.010403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_56_1_line_108 |  | 108 | 109 | 0.068372 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_56_1_line_109 |  | 109 | 110 | 0.066553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_56_1_line_110 |  | 110 | 111 | 0.065133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_56_1_line_111 |  | 111 | 207 | 0.007839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_56_1_line_112 |  | 111 | 205 | 0.18911 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_56_1_line_113 |  | 112 | 113 | 0.023796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_56_1_line_114 |  | 112 | 114 | 0.058295 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_56_1_line_115 |  | 113 | 115 | 0.044467 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_56_1_line_116 |  | 114 | 116 | 0.043766 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_56_1_line_117 |  | 115 | 117 | 0.030316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_56_1_line_118 |  | 116 | 118 | 0.023656 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_56_1_line_119 |  | 116 | 119 | 0.16542 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_56_1_line_120 |  | 117 | 124 | 0.057239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_56_1_line_121 |  | 118 | 125 | 0.031105 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_56_1_line_122 |  | 119 | 121 | 0.069657 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_56_1_line_123 |  | 120 | 121 | 0.021109 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_56_1_line_124 |  | 120 | 122 | 0.053891 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_56_1_line_125 |  | 121 | 123 | 0.056534 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_56_1_line_126 |  | 122 | 126 | 0.053855 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_56_1_line_127 |  | 123 | 128 | 0.054911 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_56_1_line_128 |  | 124 | 202 | 0.069544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_56_1_line_129 |  | 124 | 200 | 0.056928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_56_1_line_130 |  | 125 | 227 | 0.007338 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_56_1_line_131 |  | 126 | 127 | 0.14511 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_56_1_line_132 |  | 127 | 129 | 0.029354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_56_1_line_133 |  | 128 | 131 | 0.036431 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_56_1_line_134 |  | 129 | 130 | 0.091114 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_56_1_line_135 |  | 130 | 138 | 0.012081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_56_1_line_136 |  | 131 | 132 | 0.11064 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_56_1_line_137 |  | 132 | 135 | 0.061071 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_56_1_line_138 |  | 132 | 133 | 0.044801 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_56_1_line_139 |  | 133 | 134 | 0.041966 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_56_1_line_140 |  | 134 | 192 | 0.11391 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_56_1_line_141 |  | 135 | 137 | 0.064697 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_56_1_line_142 |  | 136 | 137 | 0.10221 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
143 | MV_56_1_line_143 |  | 139 | 140 | 0.088834 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
144 | MV_56_1_line_144 |  | 140 | 141 | 0.14421 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_56_1_line_145 |  | 141 | 142 | 0.14741 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_56_1_line_146 |  | 142 | 143 | 0.014328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_56_1_line_147 |  | 143 | 144 | 0.029475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_56_1_line_148 |  | 144 | 153 | 0.19036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_56_1_line_149 |  | 144 | 151 | 0.1655 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
150 | MV_56_1_line_150 |  | 145 | 146 | 0.047875 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_56_1_line_151 |  | 145 | 147 | 0.14169 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
152 | MV_56_1_line_152 |  | 146 | 148 | 0.14116 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_56_1_line_153 |  | 147 | 149 | 0.048804 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | MV_56_1_line_154 |  | 147 | 150 | 0.36763 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
155 | MV_56_1_line_155 |  | 148 | 151 | 0.009005 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
156 | MV_56_1_line_156 |  | 148 | 152 | 0.071053 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
157 | MV_56_1_line_157 |  | 149 | 163 | 0.064339 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
158 | MV_56_1_line_158 |  | 150 | 208 | 0.087612 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
159 | MV_56_1_line_159 |  | 153 | 228 | 0.068118 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | MV_56_1_line_160 |  | 154 | 155 | 0.012469 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | MV_56_1_line_161 |  | 154 | 156 | 0.026941 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | MV_56_1_line_162 |  | 155 | 157 | 0.077482 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
163 | MV_56_1_line_163 |  | 155 | 158 | 0.065674 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | MV_56_1_line_164 |  | 156 | 159 | 0.062271 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | MV_56_1_line_165 |  | 157 | 160 | 0.088967 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
166 | MV_56_1_line_166 |  | 159 | 161 | 0.022356 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
167 | MV_56_1_line_167 |  | 160 | 162 | 0.082545 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | MV_56_1_line_168 |  | 161 | 163 | 0.080093 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | MV_56_1_line_169 |  | 162 | 164 | 0.087034 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
170 | MV_56_1_line_170 |  | 163 | 167 | 0.40052 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | MV_56_1_line_171 |  | 165 | 166 | 0.028995 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | MV_56_1_line_172 |  | 165 | 167 | 0.054552 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
173 | MV_56_1_line_173 |  | 166 | 168 | 0.27522 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | MV_56_1_line_174 |  | 167 | 169 | 0.09686 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | MV_56_1_line_175 |  | 168 | 171 | 0.085621 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
176 | MV_56_1_line_176 |  | 168 | 172 | 0.13056 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
177 | MV_56_1_line_177 |  | 169 | 170 | 0.008923 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
178 | MV_56_1_line_178 |  | 170 | 173 | 0.039402 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
179 | MV_56_1_line_179 |  | 171 | 174 | 0.033584 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | MV_56_1_line_180 |  | 172 | 175 | 0.1259 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
181 | MV_56_1_line_181 |  | 172 | 176 | 0.067611 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | MV_56_1_line_182 |  | 173 | 212 | 0.047828 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | MV_56_1_line_183 |  | 175 | 199 | 0.062469 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | MV_56_1_line_184 |  | 176 | 227 | 0.07908 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
185 | MV_56_1_line_185 |  | 177 | 178 | 0.12211 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
186 | MV_56_1_line_186 |  | 178 | 179 | 0.20732 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
187 | MV_56_1_line_187 |  | 179 | 180 | 0.07012 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | MV_56_1_line_188 |  | 180 | 181 | 0.10429 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
189 | MV_56_1_line_189 |  | 181 | 183 | 0.056566 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | MV_56_1_line_190 |  | 182 | 183 | 0.14437 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
191 | MV_56_1_line_191 |  | 183 | 184 | 0.37754 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
192 | MV_56_1_line_192 |  | 183 | 185 | 0.094305 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
193 | MV_56_1_line_193 |  | 185 | 186 | 0.072068 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | MV_56_1_line_194 |  | 186 | 187 | 0.23119 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
195 | MV_56_1_line_195 |  | 187 | 188 | 0.23787 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
196 | MV_56_1_line_196 |  | 188 | 198 | 0.10359 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
197 | MV_56_1_line_197 |  | 189 | 190 | 0.071083 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
198 | MV_56_1_line_198 |  | 190 | 191 | 0.035309 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | MV_56_1_line_199 |  | 190 | 192 | 0.19036 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
200 | MV_56_1_line_200 |  | 192 | 193 | 0.45676 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | MV_56_1_line_201 |  | 193 | 214 | 0.21799 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | MV_56_1_line_202 |  | 193 | 216 | 0.553 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
203 | MV_56_1_line_203 |  | 194 | 195 | 0.020579 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
204 | MV_56_1_line_204 |  | 194 | 196 | 0.0884 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | MV_56_1_line_205 |  | 195 | 197 | 0.020343 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
206 | MV_56_1_line_206 |  | 195 | 198 | 0.062046 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
207 | MV_56_1_line_207 |  | 196 | 199 | 0.045889 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | MV_56_1_line_208 |  | 197 | 203 | 0.26187 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | MV_56_1_line_209 |  | 200 | 201 | 0.016878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | MV_56_1_line_210 |  | 203 | 204 | 0.020395 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | MV_56_1_line_211 |  | 203 | 205 | 0.15837 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | MV_56_1_line_212 |  | 205 | 206 | 0.010013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | MV_56_1_line_213 |  | 209 | 210 | 0.059447 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | MV_56_1_line_214 |  | 209 | 211 | 0.11016 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | MV_56_1_line_215 |  | 210 | 212 | 0.033036 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | MV_56_1_line_216 |  | 211 | 213 | 0.094263 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
217 | MV_56_1_line_217 |  | 214 | 215 | 0.24901 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
218 | MV_56_1_line_218 |  | 215 | 223 | 0.067336 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | MV_56_1_line_219 |  | 216 | 217 | 0.075783 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | MV_56_1_line_220 |  | 217 | 221 | 0.027412 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | MV_56_1_line_221 |  | 218 | 219 | 0.11493 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
222 | MV_56_1_line_222 |  | 218 | 220 | 0.16069 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
223 | MV_56_1_line_223 |  | 219 | 223 | 0.1093 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
224 | MV_56_1_line_224 |  | 220 | 224 | 0.2738 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
225 | MV_56_1_line_225 |  | 221 | 222 | 0.34912 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
226 | MV_56_1_line_226 |  | 222 | 225 | 0.061688 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
227 | MV_56_1_line_227 |  | 224 | 226 | 0.10702 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_56_1_trafo_118 | 25 MVA 110/20 kV | 229 | 103 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2735517.9933 | 1188658.296
1 | 2737505.1225 | 1189623.0829
2 | 2737630.4538 | 1189576.7948
3 | 2739023.7771 | 1187740.4961
4 | 2739045.5091 | 1187754.6948
5 | 2739219.3853 | 1187152.9113
6 | 2739275.7322 | 1187194.5985
7 | 2739215.6819 | 1187138.2026
8 | 2739420.7982 | 1186454.0024
9 | 2739472.7898 | 1186529.1829
10 | 2739752.654 | 1185452.7815
11 | 2738926.098 | 1186335.0269
12 | 2738868.4027 | 1185729.6818
13 | 2739212.7039 | 1186510.4181
14 | 2739501.9723 | 1186591.5003
15 | 2739597.1515 | 1186462.5364
16 | 2739242.283 | 1186244.3746
17 | 2739176.9515 | 1186432.0703
18 | 2739241.8026 | 1186227.2834
19 | 2739831.5013 | 1185442.7578
20 | 2739318.2035 | 1186981.7411
21 | 2739565.8305 | 1186601.9293
22 | 2738978.105 | 1186024.8124
23 | 2738907.0779 | 1186357.5479
24 | 2738992.019 | 1185981.2455
25 | 2738856.0569 | 1186179.937
26 | 2738929.9311 | 1185833.6898
27 | 2738851.9593 | 1186173.9262
28 | 2738947.5083 | 1185770.7815
29 | 2740002.1925 | 1185380.5728
30 | 2739264.2223 | 1186963.9496
31 | 2739371.3807 | 1187184.4932
32 | 2739383.6208 | 1187252.1535
33 | 2738997.8442 | 1185977.2998
34 | 2738991.4845 | 1185799.4129
35 | 2739063.2336 | 1186000.6689
36 | 2740671.9452 | 1183487.6805
37 | 2740670.689 | 1183484.5819
38 | 2740718.8379 | 1183542.1241
39 | 2740798.0984 | 1183530.2986
40 | 2739417.0051 | 1183891.8167
41 | 2740831.0965 | 1183587.0186
42 | 2740849.3032 | 1183571.5009
43 | 2740796.6566 | 1183516.2537
44 | 2738680.9922 | 1184955.6137
45 | 2738916.3713 | 1184993.329
46 | 2738854.444 | 1184180.0251
47 | 2738820.731 | 1185152.4479
48 | 2738727.7542 | 1185290.7469
49 | 2738670.333 | 1185345.2491
50 | 2738779.2345 | 1185367.399
51 | 2738744.893 | 1185230.2409
52 | 2738763.8782 | 1185293.3521
53 | 2738853.2073 | 1183964.6172
54 | 2738922.5645 | 1183955.2173
55 | 2738794.7818 | 1183863.5182
56 | 2738736.0881 | 1183961.1464
57 | 2738941.979 | 1183949.5852
58 | 2738925.2351 | 1184189.362
59 | 2739190.5233 | 1183918.3729
60 | 2738743.9975 | 1184008.0661
61 | 2738984.6963 | 1183941.247
62 | 2738726.6207 | 1185182.8141
63 | 2738605.1529 | 1185117.2183
64 | 2738603.3746 | 1185096.4054
65 | 2738537.1209 | 1185153.7734
66 | 2738485.3623 | 1185078.04
67 | 2738663.2494 | 1185389.6643
68 | 2738783.3153 | 1185356.7074
69 | 2738823.3843 | 1185393.9759
70 | 2738757.0205 | 1185460.7464
71 | 2738747.0449 | 1185470.3562
72 | 2738740.1127 | 1185477.0342
73 | 2738851.971 | 1185466.7286
74 | 2738683.1383 | 1185522.5396
75 | 2738846.5954 | 1185490.7784
76 | 2738856.8641 | 1185486.5242
77 | 2738644.8167 | 1185599.0569
78 | 2739292.2238 | 1187033.055
79 | 2739267.0391 | 1186998.7202
80 | 2739263.8062 | 1186965.0563
81 | 2739223.0747 | 1186972.572
82 | 2739320.3798 | 1186921.3665
83 | 2739386.7188 | 1186892.3204
84 | 2739301.1328 | 1186905.1061
85 | 2739267.2602 | 1186953.4121
86 | 2738464.2347 | 1185565.9548
87 | 2738552.6761 | 1185661.4407
88 | 2738246.1198 | 1185563.1378
89 | 2738616.5006 | 1185642.48
90 | 2738895.8153 | 1185568.6246
91 | 2738911.9786 | 1185619.3057
92 | 2738912.3583 | 1185632.2246
93 | 2738666.1642 | 1185869.0064
94 | 2738652.0272 | 1185889.9956
95 | 2739167.3867 | 1187314.819
96 | 2739316.3303 | 1187289.4506
97 | 2739394.3332 | 1187358.5198
98 | 2739393.7096 | 1187410.524
99 | 2739360.3136 | 1187337.8674
100 | 2739358.7801 | 1187417.1608
101 | 2739331.4755 | 1187315.9459
102 | 2739265.4832 | 1187602.214
103 | 2739448.1451 | 1187419.7651
104 | 2739994.0207 | 1189079.4554
105 | 2739250.5129 | 1186907.5708
106 | 2739250.7955 | 1183874.0615
107 | 2740871.9629 | 1188219.9859
108 | 2740867.6569 | 1188229.4588
109 | 2740847.2778 | 1188294.7201
110 | 2740817.9968 | 1188353.656
111 | 2740759.0123 | 1188366.2793
112 | 2740819.1401 | 1188930.5632
113 | 2740798.6627 | 1188918.3942
114 | 2740851.4551 | 1188882.3516
115 | 2740766.4888 | 1188887.6578
116 | 2740870.4728 | 1188843.0789
117 | 2740745.3991 | 1188865.8225
118 | 2740876.6725 | 1188820.2511
119 | 2741030.425 | 1188885.2665
120 | 2741000.7128 | 1188954.1104
121 | 2741021.8818 | 1188954.398
122 | 2740977.8958 | 1189002.7118
123 | 2741050.4233 | 1189003.198
124 | 2740706.3145 | 1188823.904
125 | 2740882.1247 | 1188789.6328
126 | 2740965.1764 | 1189050.2723
127 | 2740826.0534 | 1189009.0326
128 | 2741082.1239 | 1189031.9121
129 | 2740796.7682 | 1189006.0304
130 | 2740719.064 | 1188965.1269
131 | 2741076.4833 | 1189067.8967
132 | 2741185.8903 | 1189061.8818
133 | 2741226.3506 | 1189042.4093
134 | 2741265.2491 | 1189026.3919
135 | 2741235.8889 | 1189096.9504
136 | 2741265.9093 | 1189233.7059
137 | 2741288.8564 | 1189134.1014
138 | 2740717.1049 | 1188977.0458
139 | 2740695.0564 | 1187915.5301
140 | 2740779.6561 | 1187888.4301
141 | 2740867.6052 | 1187888.3202
142 | 2740946.0082 | 1187790.5985
143 | 2740959.6757 | 1187794.8998
144 | 2740987.7911 | 1187803.7479
145 | 2741232.5317 | 1187845.4034
146 | 2741237.4402 | 1187800.1384
147 | 2741344.4228 | 1187932.3341
148 | 2741142.1383 | 1187722.3077
149 | 2741343.0799 | 1187981.1079
150 | 2741491.5248 | 1188083.4724
151 | 2741133.9725 | 1187726.1516
152 | 2741116.075 | 1187656.2077
153 | 2740904.2843 | 1187748.6834
154 | 2741172.6949 | 1188003.618
155 | 2741160.5368 | 1188006.5337
156 | 2741198.1332 | 1187994.5438
157 | 2741084.2138 | 1188020.8466
158 | 2741165.4015 | 1188071.4333
159 | 2741246.5875 | 1188029.2362
160 | 2741050.0427 | 1188098.6479
161 | 2741268.51 | 1188024.8544
162 | 2740974.69 | 1188108.7705
163 | 2741345.9123 | 1188045.3702
164 | 2740926.2507 | 1188036.4619
165 | 2741077.5 | 1188339.2747
166 | 2741050.3246 | 1188349.5872
167 | 2741125.7183 | 1188364.7866
168 | 2741025.0208 | 1188573.8583
169 | 2741211.2263 | 1188407.036
170 | 2741218.1915 | 1188412.638
171 | 2741088.7013 | 1188631.2929
172 | 2740927.4775 | 1188660.642
173 | 2741247.8914 | 1188438.6036
174 | 2741065.74 | 1188655.8381
175 | 2740818.5063 | 1188597.5839
176 | 2740875.265 | 1188703.7143
177 | 2740576.1676 | 1189348.3635
178 | 2740470.9972 | 1189286.3237
179 | 2740592.8302 | 1189205.5858
180 | 2740535.6528 | 1189170.2519
181 | 2740436.2381 | 1189146.6419
182 | 2740239.4847 | 1189163.294
183 | 2740383.7785 | 1189168.0621
184 | 2740022.0383 | 1189059.9951
185 | 2740357.0642 | 1189077.6197
186 | 2740310.3616 | 1189023.7157
187 | 2740289.2138 | 1188847.1247
188 | 2740523.0521 | 1188803.5399
189 | 2741501.2229 | 1188977.7805
190 | 2741553.8601 | 1189025.5516
191 | 2741585.9975 | 1189015.3923
192 | 2741374.0898 | 1189054.0828
193 | 2741657.0237 | 1189116.0302
194 | 2740657.9597 | 1188710.8004
195 | 2740646.679 | 1188693.5962
196 | 2740728.9094 | 1188657.8143
197 | 2740637.9851 | 1188675.2475
198 | 2740597.8198 | 1188731.8381
199 | 2740763.7492 | 1188627.8427
200 | 2740682.7906 | 1188772.833
201 | 2740666.639 | 1188777.8798
202 | 2740757.1221 | 1188777.2759
203 | 2740677.6035 | 1188511.4593
204 | 2740695.2968 | 1188521.6942
205 | 2740634.2577 | 1188407.1918
206 | 2740624.6744 | 1188405.4876
207 | 2740755.2902 | 1188359.3753
208 | 2741577.5064 | 1188100.2956
209 | 2741379.9675 | 1188417.4479
210 | 2741324.8223 | 1188440.0309
211 | 2741421.4722 | 1188323.3197
212 | 2741293.6297 | 1188450.4698
213 | 2741504.0102 | 1188277.7888
214 | 2741843.1128 | 1189050.0606
215 | 2741763.4913 | 1188814.1201
216 | 2742183.0094 | 1189047.4423
217 | 2742237.1554 | 1189100.5151
218 | 2741988.7888 | 1188932.6418
219 | 2741881.8628 | 1188890.5069
220 | 2742143.2688 | 1188888.4049
221 | 2742259.4537 | 1189116.5132
222 | 2742549.0281 | 1189283.9677
223 | 2741828.2847 | 1188795.2394
224 | 2742064.8075 | 1188626.0888
225 | 2742591.6504 | 1189328.5628
226 | 2742162.9447 | 1188587.9763
227 | 2740883.2798 | 1188782.3876
228 | 2740842.5763 | 1187720.1315
229 | 2739448.1451 | 1187419.7651

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99267 | -0.42244 | 0.078654 | 0.038094
1 | 0.993 | -0.42006 | 0.075625 | 0.036627
2 | 0.99303 | -0.42029 | 0 | 0
3 | 0.9985 | -0.07251 | 0 | 0
4 | 0.99853 | -0.072255 | 0.092877 | 0.044982
5 | 0.99904 | -0.037163 | 0.13876 | 0.067205
6 | 0.99917 | -0.029697 | 0.15023 | 0.072762
7 | 0.99903 | -0.037253 | 0 | 0
8 | 0.99768 | -0.072881 | 0.11903 | 0.057648
9 | 0.9979 | -0.070405 | 0 | 0
10 | 0.99717 | -0.076384 | 0 | 0
11 | 0.99715 | -0.077404 | 0 | 0
12 | 0.99245 | -0.11217 | 0 | 0
13 | 0.9976 | -0.073549 | 0.11308 | 0.054769
14 | 0.99796 | -0.069182 | 0 | 0
15 | 0.99786 | -0.070656 | 0.14604 | 0.070731
16 | 0.99755 | -0.073472 | 0 | 0
17 | 0.99758 | -0.073696 | 0 | 0
18 | 0.99755 | -0.073449 | 0.099601 | 0.048239
19 | 0.99714 | -0.076138 | 0.11799 | 0.057147
20 | 0.99861 | -0.056859 | 0 | 0
21 | 0.99795 | -0.069278 | 0.12243 | 0.059296
22 | 0.99696 | -0.07611 | 0 | 0
23 | 0.99714 | -0.077347 | 0.16326 | 0.07907
24 | 0.99695 | -0.076005 | 0.094781 | 0.045905
25 | 0.99692 | -0.075756 | 0 | 0
26 | 0.99695 | -0.076023 | 0 | 0
27 | 0.99692 | -0.075744 | 0.14608 | 0.070751
28 | 0.99694 | -0.07598 | 0 | 0
29 | 0.99709 | -0.07644 | 0.13573 | 0.065738
30 | 0.99867 | -0.055672 | 0 | 0
31 | 0.99935 | -0.019183 | 0 | 0
32 | 0.99942 | -0.018856 | 0 | 0
33 | 0.99695 | -0.075998 | 0 | 0
34 | 0.99694 | -0.076016 | 0.056031 | 0.027137
35 | 0.99694 | -0.075924 | 0.092722 | 0.044907
36 | 0.98587 | -0.12854 | 0.16198 | 0.078449
37 | 0.98587 | -0.12855 | 0 | 0
38 | 0.98584 | -0.12877 | 0 | 0
39 | 0.98581 | -0.12849 | 0 | 0
40 | 0.98685 | -0.12159 | 0 | 0
41 | 0.9858 | -0.12836 | 0 | 0
42 | 0.98579 | -0.12833 | 0.12904 | 0.062495
43 | 0.98581 | -0.12847 | 0.089317 | 0.043258
44 | 0.98907 | -0.11386 | 0.15768 | 0.076368
45 | 0.98958 | -0.10983 | 0 | 0
46 | 0.98762 | -0.12575 | 0.16387 | 0.079368
47 | 0.98985 | -0.11195 | 0.15099 | 0.07313
48 | 0.99037 | -0.1094 | 0 | 0
49 | 0.99036 | -0.10932 | 0 | 0
50 | 0.99061 | -0.1113 | 0 | 0
51 | 0.99019 | -0.11082 | 0 | 0
52 | 0.99036 | -0.10935 | 0.13061 | 0.063256
53 | 0.98717 | -0.12406 | 0.097139 | 0.047047
54 | 0.98719 | -0.12424 | 0 | 0
55 | 0.98714 | -0.1243 | 0 | 0
56 | 0.98712 | -0.12412 | 0 | 0
57 | 0.98718 | -0.12421 | 0 | 0
58 | 0.98751 | -0.12667 | 0 | 0
59 | 0.987 | -0.12279 | 0 | 0
60 | 0.98711 | -0.12404 | 0.13678 | 0.066247
61 | 0.98718 | -0.12416 | 0.10605 | 0.051364
62 | 0.99009 | -0.11006 | 0 | 0
63 | 0.99005 | -0.10971 | 0 | 0
64 | 0.99005 | -0.10968 | 0.12992 | 0.062921
65 | 0.99004 | -0.10963 | 0 | 0
66 | 0.99003 | -0.10973 | 0.088184 | 0.04271
67 | 0.99035 | -0.10927 | 0.08674 | 0.04201
68 | 0.99063 | -0.1115 | 0 | 0
69 | 0.99075 | -0.11243 | 0.16072 | 0.077842
70 | 0.9906 | -0.11348 | 0.13677 | 0.066242
71 | 0.99059 | -0.11338 | 0.15101 | 0.073136
72 | 0.99059 | -0.11333 | 0 | 0
73 | 0.99115 | -0.10938 | 0.076091 | 0.036852
74 | 0.99054 | -0.11293 | 0 | 0
75 | 0.99127 | -0.11036 | 0.12377 | 0.059944
76 | 0.99127 | -0.11037 | 0 | 0
77 | 0.99048 | -0.11245 | 0.097607 | 0.047273
78 | 0.99875 | -0.052781 | 0.15669 | 0.075889
79 | 0.99876 | -0.0527 | 0.16433 | 0.07959
80 | 0.99867 | -0.055649 | 0.096853 | 0.046908
81 | 0.99866 | -0.055484 | 0.14474 | 0.070101
82 | 0.99865 | -0.055462 | 0 | 0
83 | 0.99863 | -0.055579 | 0.13302 | 0.064426
84 | 0.99865 | -0.055432 | 0.094818 | 0.045922
85 | 0.99867 | -0.055641 | 0.094159 | 0.045603
86 | 0.99037 | -0.11281 | 0.16005 | 0.077516
87 | 0.99041 | -0.11255 | 0 | 0
88 | 0.99036 | -0.1121 | 0.12854 | 0.062254
89 | 0.99044 | -0.11276 | 0 | 0
90 | 0.99178 | -0.1066 | 0 | 0
91 | 0.992 | -0.10843 | 0 | 0
92 | 0.99205 | -0.10882 | 0.11522 | 0.055804
93 | 0.99038 | -0.11314 | 0 | 0
94 | 0.99037 | -0.11318 | 0.12988 | 0.062901
95 | 0.99952 | -0.010741 | 0.16187 | 0.078396
96 | 0.99956 | -0.010444 | 0 | 0
97 | 0.99975 | -0.0015849 | 0 | 0
98 | 0.99987 | -0.00083812 | 0 | 0
99 | 0.99967 | -0.0061673 | 0.1462 | 0.070806
100 | 0.99964 | -0.0024026 | 0.083613 | 0.040496
101 | 0.9996 | -0.010239 | 0 | 0
102 | 0.99959 | -0.002751 | 0.13813 | 0.066899
103 | 1 | 0 | -14.0488 | -5.9603
104 | 0.98746 | -0.78137 | 0.13367 | 0.06474
105 | 0.99866 | -0.055553 | 0.14183 | 0.068693
106 | 0.98695 | -0.12244 | 0.0652 | 0.031578
107 | 0.98483 | -0.91292 | 0.12729 | 0.061652
108 | 0.98483 | -0.91294 | 0 | 0
109 | 0.98484 | -0.91304 | 0.095602 | 0.046302
110 | 0.98486 | -0.91321 | 0 | 0
111 | 0.98488 | -0.91337 | 0 | 0
112 | 0.98457 | -0.936 | 0.079728 | 0.038614
113 | 0.98456 | -0.93591 | 0 | 0
114 | 0.98459 | -0.93585 | 0 | 0
115 | 0.98454 | -0.93573 | 0 | 0
116 | 0.98459 | -0.93577 | 0 | 0
117 | 0.98453 | -0.93561 | 0.15358 | 0.074381
118 | 0.9846 | -0.93567 | 0.12552 | 0.060791
119 | 0.98447 | -0.94406 | 0.16075 | 0.077853
120 | 0.98443 | -0.94735 | 0 | 0
121 | 0.98443 | -0.94734 | 0 | 0
122 | 0.98442 | -0.94737 | 0.10153 | 0.049173
123 | 0.9844 | -0.94943 | 0 | 0
124 | 0.98451 | -0.93549 | 0 | 0
125 | 0.98462 | -0.93553 | 0 | 0
126 | 0.98442 | -0.94739 | 0.1295 | 0.062719
127 | 0.9844 | -0.94818 | 0.16363 | 0.079251
128 | 0.98438 | -0.94961 | 0.11636 | 0.056354
129 | 0.9844 | -0.94814 | 0 | 0
130 | 0.98439 | -0.94802 | 0 | 0
131 | 0.98437 | -0.94973 | 0 | 0
132 | 0.98435 | -0.95008 | 0 | 0
133 | 0.98434 | -0.95021 | 0 | 0
134 | 0.98433 | -0.95032 | 0.16084 | 0.077897
135 | 0.98434 | -0.95009 | 0.11214 | 0.054311
136 | 0.98434 | -0.95029 | 0.099354 | 0.048119
137 | 0.98434 | -0.9501 | 0 | 0
138 | 0.98438 | -0.948 | 0.11533 | 0.055857
139 | 0.98422 | -0.94476 | 0.056866 | 0.027541
140 | 0.98423 | -0.9447 | 0 | 0
141 | 0.98424 | -0.94478 | 0 | 0
142 | 0.98425 | -0.94484 | 0 | 0
143 | 0.98425 | -0.94484 | 0.20406 | 0.098833
144 | 0.98426 | -0.94492 | 0 | 0
145 | 0.98432 | -0.94336 | 0.14416 | 0.069821
146 | 0.98431 | -0.94348 | 0 | 0
147 | 0.98435 | -0.94123 | 0 | 0
148 | 0.98429 | -0.94385 | 0 | 0
149 | 0.98436 | -0.94118 | 0.12411 | 0.060107
150 | 0.98434 | -0.94133 | 0 | 0
151 | 0.98429 | -0.94387 | 0.10343 | 0.050094
152 | 0.98429 | -0.94403 | 0.1513 | 0.07328
153 | 0.98424 | -0.94473 | 0 | 0
154 | 0.98434 | -0.94163 | 0.069949 | 0.033878
155 | 0.98434 | -0.94165 | 0 | 0
156 | 0.98435 | -0.94156 | 0 | 0
157 | 0.98433 | -0.94179 | 0.15069 | 0.072982
158 | 0.98433 | -0.94156 | 0.12371 | 0.059916
159 | 0.98436 | -0.94139 | 0 | 0
160 | 0.98433 | -0.94189 | 0 | 0
161 | 0.98436 | -0.94134 | 0.087542 | 0.042398
162 | 0.98432 | -0.94198 | 0.14928 | 0.072301
163 | 0.98437 | -0.94109 | 0 | 0
164 | 0.98432 | -0.94215 | 0.11409 | 0.055258
165 | 0.98452 | -0.93786 | 0.16018 | 0.077577
166 | 0.98453 | -0.93777 | 0 | 0
167 | 0.98448 | -0.94023 | 0 | 0
168 | 0.98463 | -0.93688 | 0 | 0
169 | 0.98448 | -0.94028 | 0 | 0
170 | 0.98448 | -0.94028 | 0.12588 | 0.060968
171 | 0.98463 | -0.93694 | 0 | 0
172 | 0.98473 | -0.93036 | 0.14934 | 0.072328
173 | 0.98447 | -0.9403 | 0 | 0
174 | 0.98462 | -0.93696 | 0.15541 | 0.07527
175 | 0.98495 | -0.91566 | 0.094993 | 0.046007
176 | 0.98469 | -0.93067 | 0.14276 | 0.069142
177 | 0.98651 | -0.84267 | 0.070172 | 0.033986
178 | 0.98652 | -0.84253 | 0 | 0
179 | 0.98652 | -0.84245 | 0 | 0
180 | 0.98652 | -0.84242 | 0.15751 | 0.076285
181 | 0.98653 | -0.84231 | 0 | 0
182 | 0.98652 | -0.84245 | 0.083454 | 0.040419
183 | 0.98653 | -0.84224 | 0 | 0
184 | 0.98738 | -0.78641 | 0 | 0
185 | 0.98633 | -0.85561 | 0.13254 | 0.064191
186 | 0.98625 | -0.85628 | 0 | 0
187 | 0.98599 | -0.85841 | 0 | 0
188 | 0.98549 | -0.89148 | 0.15675 | 0.075918
189 | 0.98429 | -0.95101 | 0.14832 | 0.071836
190 | 0.98429 | -0.95083 | 0 | 0
191 | 0.98429 | -0.95078 | 0.11549 | 0.055935
192 | 0.98431 | -0.95062 | 0 | 0
193 | 0.98423 | -0.95157 | 0 | 0
194 | 0.98513 | -0.91404 | 0.081083 | 0.03927
195 | 0.98515 | -0.91386 | 0.088169 | 0.042702
196 | 0.98505 | -0.91477 | 0 | 0
197 | 0.98514 | -0.91388 | 0 | 0
198 | 0.98527 | -0.90557 | 0.12793 | 0.061957
199 | 0.985 | -0.91515 | 0 | 0
200 | 0.98451 | -0.93542 | 0 | 0
201 | 0.9845 | -0.9354 | 0.10339 | 0.050076
202 | 0.98451 | -0.93541 | 0.095969 | 0.04648
203 | 0.98506 | -0.91488 | 0 | 0
204 | 0.98506 | -0.91486 | 0.11143 | 0.053969
205 | 0.98496 | -0.91407 | 0 | 0
206 | 0.98496 | -0.91406 | 0.13712 | 0.066408
207 | 0.98488 | -0.91336 | 0.11603 | 0.056198
208 | 0.98434 | -0.94161 | 0.16331 | 0.079094
209 | 0.98447 | -0.94034 | 0.067569 | 0.032725
210 | 0.98447 | -0.94033 | 0.10219 | 0.049495
211 | 0.98447 | -0.94036 | 0 | 0
212 | 0.98447 | -0.94032 | 0 | 0
213 | 0.98446 | -0.94054 | 0.10167 | 0.04924
214 | 0.98421 | -0.95172 | 0.14533 | 0.070385
215 | 0.98416 | -0.95453 | 0.1364 | 0.066061
216 | 0.98421 | -0.95205 | 0 | 0
217 | 0.98421 | -0.95209 | 0.15752 | 0.076291
218 | 0.98413 | -0.95612 | 0 | 0
219 | 0.98414 | -0.95549 | 0.16047 | 0.077719
220 | 0.98411 | -0.95699 | 0.14178 | 0.068665
221 | 0.98421 | -0.9521 | 0 | 0
222 | 0.9842 | -0.95219 | 0 | 0
223 | 0.98416 | -0.95455 | 0 | 0
224 | 0.9841 | -0.95773 | 0 | 0
225 | 0.9842 | -0.95236 | 0.13997 | 0.067789
226 | 0.9841 | -0.95776 | 0.13579 | 0.065765
227 | 0.98462 | -0.9355 | 0 | 0
228 | 0.98423 | -0.94465 | 0.10006 | 0.048462
229 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.078654 | -0.038094 | 0.078679 | 0.03551 | 2.5097e-05 | -0.0025837 | 0.0025414 | 0.0025094 | 0.0025414 | 0.99267 | -0.42244 | 0.993 | -0.42006 | 1.2102
1 | -0.1543 | -0.072137 | 0.15431 | 0.068866 | 4.5126e-06 | -0.0032707 | 0.0049518 | 0.0049122 | 0.0049518 | 0.993 | -0.42006 | 0.99303 | -0.42029 | 2.2508
2 | 7.4974 | 2.9577 | -7.4738 | -2.9006 | 0.023674 | 0.057114 | 0.2343 | 0.23437 | 0.23437 | 0.99303 | -0.42029 | 0.98746 | -0.78137 | 18.168
3 | -7.6517 | -3.0265 | 7.6753 | 3.0835 | 0.023536 | 0.056972 | 0.2392 | 0.23914 | 0.2392 | 0.99303 | -0.42029 | 0.9985 | -0.07251 | 18.543
4 | -7.6753 | -3.0835 | 7.6755 | 3.0802 | 0.0002454 | -0.0033423 | 0.23914 | 0.2391 | 0.23914 | 0.9985 | -0.07251 | 0.99853 | -0.072255 | 18.7411
5 | -7.7684 | -3.1252 | 7.7732 | 3.1368 | 0.0048167 | 0.011682 | 0.24208 | 0.24206 | 0.24208 | 0.99853 | -0.072255 | 0.99964 | -0.0024026 | 18.7656
6 | -5.575 | -2.516 | 5.5754 | 2.5168 | 0.00039079 | 0.00085742 | 0.17673 | 0.17673 | 0.17673 | 0.99904 | -0.037163 | 0.99917 | -0.029697 | 13.7003
7 | 5.4362 | 2.4488 | -5.4361 | -2.4513 | 9.2106e-05 | -0.0024668 | 0.17228 | 0.17231 | 0.17231 | 0.99904 | -0.037163 | 0.99903 | -0.037253 | 13.504
8 | -5.7256 | -2.5896 | 5.7262 | 2.5909 | 0.00056588 | 0.0012562 | 0.18155 | 0.18155 | 0.18155 | 0.99917 | -0.029697 | 0.99935 | -0.019183 | 14.0739
9 | 5.4361 | 2.4513 | -5.4353 | -2.4495 | 0.00078778 | 0.0017084 | 0.17231 | 0.17232 | 0.17232 | 0.99903 | -0.037253 | 0.99876 | -0.0527 | 13.3578
10 | -4.1363 | -1.8913 | 4.1371 | 1.8886 | 0.00080068 | -0.0026884 | 0.1316 | 0.13156 | 0.1316 | 0.99768 | -0.072881 | 0.9979 | -0.070405 | 36.3536
11 | 0.25386 | 0.11954 | -0.25374 | -0.12072 | 0.00012412 | -0.001175 | 0.0081191 | 0.0081346 | 0.0081346 | 0.99768 | -0.072881 | 0.99717 | -0.076384 | 3.8736
12 | 0.55324 | 0.24225 | -0.55297 | -0.24268 | 0.00027695 | -0.00043081 | 0.017475 | 0.017482 | 0.017482 | 0.99768 | -0.072881 | 0.99715 | -0.077404 | 8.3249
13 | 2.9975 | 1.375 | -2.9827 | -1.3668 | 0.014779 | 0.0081806 | 0.09542 | 0.095433 | 0.095433 | 0.99768 | -0.072881 | 0.99245 | -0.11217 | 45.4445
14 | 0.21271 | 0.096856 | -0.21269 | -0.097101 | 1.7576e-05 | -0.00024517 | 0.0067626 | 0.0067657 | 0.0067657 | 0.99768 | -0.072881 | 0.9976 | -0.073549 | 3.2217
15 | -4.2832 | -1.9591 | 4.2834 | 1.954 | 0.00023962 | -0.0051492 | 0.13625 | 0.13619 | 0.13625 | 0.9979 | -0.070405 | 0.99796 | -0.069182 | 16.1819
16 | 0.14605 | 0.070566 | -0.14604 | -0.070731 | 5.5372e-06 | -0.00016426 | 0.0046922 | 0.0046943 | 0.0046943 | 0.9979 | -0.070405 | 0.99786 | -0.070656 | 2.2354
17 | 0.25374 | 0.12072 | -0.25373 | -0.12267 | 7.312e-06 | -0.001957 | 0.0081346 | 0.0081591 | 0.0081591 | 0.99717 | -0.076384 | 0.99714 | -0.076138 | 3.7087
18 | 0.3897 | 0.16431 | -0.38963 | -0.17329 | 7.6546e-05 | -0.0089802 | 0.012244 | 0.012347 | 0.012347 | 0.99715 | -0.077404 | 0.99696 | -0.07611 | 5.6125
19 | 0.16326 | 0.078371 | -0.16326 | -0.07907 | 1.0824e-06 | -0.0006988 | 0.0052428 | 0.0052515 | 0.0052515 | 0.99715 | -0.077404 | 0.99714 | -0.077347 | 2.3871
20 | 2.9827 | 1.3668 | -2.9814 | -1.3689 | 0.0013026 | -0.0021313 | 0.095433 | 0.095464 | 0.095464 | 0.99245 | -0.11217 | 0.99205 | -0.10882 | 43.3927
21 | 0.099606 | 0.042332 | -0.099604 | -0.042433 | 1.5055e-06 | -0.00010137 | 0.0031318 | 0.003133 | 0.003133 | 0.9976 | -0.073549 | 0.99758 | -0.073696 | 1.4919
22 | -4.4059 | -2.0132 | 4.4083 | 1.9634 | 0.0024435 | -0.049769 | 0.14012 | 0.1395 | 0.14012 | 0.99796 | -0.069182 | 0.99861 | -0.056859 | 16.6414
23 | 0.12243 | 0.059221 | -0.12243 | -0.059296 | 1.7847e-06 | -7.5811e-05 | 0.0039341 | 0.0039351 | 0.0039351 | 0.99796 | -0.069182 | 0.99795 | -0.069278 | 1.8739
24 | -0.099601 | -0.047778 | 0.099604 | 0.042433 | 3.0069e-06 | -0.0053446 | 0.0031968 | 0.003133 | 0.0031968 | 0.99755 | -0.073472 | 0.99758 | -0.073696 | 1.4531
25 | 0.099601 | 0.047778 | -0.099601 | -0.048239 | 2.6534e-07 | -0.00046118 | 0.0031968 | 0.0032025 | 0.0032025 | 0.99755 | -0.073472 | 0.99755 | -0.073449 | 1.4557
26 | 0.13574 | 0.065526 | -0.13573 | -0.065738 | 6.1668e-06 | -0.00021176 | 0.0043636 | 0.0043663 | 0.0043663 | 0.99714 | -0.076138 | 0.99709 | -0.07644 | 2.0792
27 | -4.4083 | -1.9634 | 4.4085 | 1.9587 | 0.00023109 | -0.0047342 | 0.1395 | 0.13944 | 0.1395 | 0.99861 | -0.056859 | 0.99867 | -0.055672 | 16.5679
28 | 0.18751 | 0.087802 | -0.1875 | -0.08899 | 2.4108e-06 | -0.0011887 | 0.0059951 | 0.0060098 | 0.0060098 | 0.99696 | -0.07611 | 0.99695 | -0.076005 | 2.7317
29 | 0.14609 | 0.065256 | -0.14608 | -0.070579 | 6.5179e-06 | -0.0053222 | 0.0046329 | 0.0046979 | 0.0046979 | 0.99696 | -0.07611 | 0.99692 | -0.075756 | 2.1354
30 | 0.056033 | 0.020235 | -0.056032 | -0.025411 | 8.9358e-07 | -0.0051753 | 0.001725 | 0.0017815 | 0.0017815 | 0.99696 | -0.07611 | 0.99695 | -0.076023 | 0.80977
31 | 0.092723 | 0.043086 | -0.092722 | -0.043252 | 8.2228e-08 | -0.00016664 | 0.0029606 | 0.0029626 | 0.0029626 | 0.99695 | -0.076005 | 0.99695 | -0.075998 | 1.3466
32 | 0.14608 | 0.070579 | -0.14608 | -0.070751 | 2.1428e-07 | -0.00017242 | 0.0046979 | 0.0047001 | 0.0047001 | 0.99692 | -0.075756 | 0.99692 | -0.075744 | 2.1364
33 | 0.056032 | 0.025411 | -0.056032 | -0.027075 | 3.0057e-07 | -0.0016644 | 0.0017815 | 0.0018019 | 0.0018019 | 0.99695 | -0.076023 | 0.99694 | -0.07598 | 0.81906
34 | 0.056032 | 0.027075 | -0.056031 | -0.027137 | 3.0371e-07 | -6.2072e-05 | 0.0018019 | 0.0018027 | 0.0018027 | 0.99694 | -0.07598 | 0.99694 | -0.076016 | 0.85844
35 | 0.23599 | 0.11276 | -0.23599 | -0.11303 | 8.6824e-07 | -0.00027057 | 0.0075603 | 0.0075637 | 0.0075637 | 0.99867 | -0.055672 | 0.99867 | -0.055641 | 3.438
36 | -4.8724 | -2.1792 | 4.8724 | 2.1791 | 5.1501e-06 | -8.5365e-05 | 0.15428 | 0.15428 | 0.15428 | 0.99867 | -0.055672 | 0.99867 | -0.055649 | 18.3236
37 | 0.22785 | 0.10772 | -0.22784 | -0.10963 | 5.707e-06 | -0.0019101 | 0.0072851 | 0.0073089 | 0.0073089 | 0.99867 | -0.055672 | 0.99865 | -0.055462 | 3.3222
38 | -5.7262 | -2.5909 | 5.7265 | 2.5824 | 0.00035276 | -0.0085007 | 0.18155 | 0.18145 | 0.18155 | 0.99935 | -0.019183 | 0.99942 | -0.018856 | 14.2281
39 | -5.7265 | -2.5824 | 5.727 | 2.5834 | 0.00045212 | 0.0010033 | 0.18145 | 0.18144 | 0.18145 | 0.99942 | -0.018856 | 0.99956 | -0.010444 | 14.0656
40 | 0.092722 | 0.043252 | -0.092722 | -0.044907 | 8.2287e-07 | -0.0016549 | 0.0029626 | 0.0029832 | 0.0029832 | 0.99695 | -0.075998 | 0.99694 | -0.075924 | 1.356
41 | -0.38035 | -0.17867 | 0.38035 | 0.17859 | 6.7564e-07 | -7.7378e-05 | 0.012305 | 0.012304 | 0.012305 | 0.98587 | -0.12854 | 0.98587 | -0.12855 | 5.593
42 | 0.21837 | 0.10022 | -0.21836 | -0.1003 | 6.3376e-06 | -7.9401e-05 | 0.0070354 | 0.0070364 | 0.0070364 | 0.98587 | -0.12854 | 0.98584 | -0.12877 | 3.3507
43 | -0.38035 | -0.17859 | 0.3807 | 0.17728 | 0.00035497 | -0.0013087 | 0.012304 | 0.012285 | 0.012304 | 0.98587 | -0.12855 | 0.98685 | -0.12159 | 5.8588
44 | 0.21836 | 0.1003 | -0.21836 | -0.10299 | 7.702e-06 | -0.0026889 | 0.0070364 | 0.0070696 | 0.0070696 | 0.98584 | -0.12877 | 0.98581 | -0.12849 | 3.2135
45 | 0.089317 | 0.04293 | -0.089317 | -0.043258 | 1.5943e-07 | -0.00032853 | 0.0029019 | 0.0029061 | 0.0029061 | 0.98581 | -0.12849 | 0.98581 | -0.12847 | 1.321
46 | 0.12904 | 0.060055 | -0.12904 | -0.061941 | 1.8957e-06 | -0.0018855 | 0.0041679 | 0.0041915 | 0.0041915 | 0.98581 | -0.12849 | 0.9858 | -0.12836 | 1.9052
47 | -0.3807 | -0.17728 | 0.38074 | 0.1724 | 4.2152e-05 | -0.0048769 | 0.012285 | 0.012225 | 0.012285 | 0.98685 | -0.12159 | 0.98695 | -0.12244 | 5.5839
48 | 0.12904 | 0.061941 | -0.12904 | -0.062495 | 5.6169e-07 | -0.00055458 | 0.0041915 | 0.0041985 | 0.0041985 | 0.9858 | -0.12836 | 0.98579 | -0.12833 | 1.9084
49 | -1.1093 | -0.50022 | 1.1098 | 0.50028 | 0.00053567 | 5.6987e-05 | 0.035515 | 0.035512 | 0.035515 | 0.98907 | -0.11386 | 0.98958 | -0.10983 | 16.912
50 | 0.95158 | 0.42385 | -0.95028 | -0.42396 | 0.0013094 | -0.0001066 | 0.030404 | 0.030415 | 0.030415 | 0.98907 | -0.11386 | 0.98762 | -0.12575 | 14.4833
51 | -1.1098 | -0.50028 | 1.1101 | 0.49584 | 0.00032575 | -0.0044355 | 0.035512 | 0.035458 | 0.035512 | 0.98958 | -0.10983 | 0.98985 | -0.11195 | 16.1418
52 | 0.7864 | 0.34459 | -0.78632 | -0.34462 | 8.0128e-05 | -3.2946e-05 | 0.025096 | 0.025097 | 0.025097 | 0.98762 | -0.12575 | 0.98751 | -0.12667 | 11.9509
53 | -1.2611 | -0.56897 | 1.2614 | 0.56904 | 0.00028683 | 6.3961e-05 | 0.040348 | 0.040347 | 0.040348 | 0.98985 | -0.11195 | 0.99009 | -0.11006 | 19.2136
54 | 0.086741 | 0.038835 | -0.08674 | -0.040952 | 9.3479e-07 | -0.002117 | 0.0027702 | 0.002796 | 0.002796 | 0.99037 | -0.1094 | 0.99036 | -0.10932 | 1.2709
55 | -1.6973 | -0.76887 | 1.6977 | 0.76641 | 0.00043547 | -0.0024626 | 0.054312 | 0.054281 | 0.054312 | 0.99037 | -0.1094 | 0.99061 | -0.1113 | 24.6873
56 | 1.4799 | 0.66764 | -1.4797 | -0.66756 | 0.00025093 | 8.3554e-05 | 0.047324 | 0.047325 | 0.047325 | 0.99037 | -0.1094 | 0.99019 | -0.11082 | 22.5355
57 | 0.13061 | 0.062397 | -0.13061 | -0.063256 | 8.7373e-07 | -0.00085854 | 0.0042191 | 0.00423 | 0.00423 | 0.99037 | -0.1094 | 0.99036 | -0.10935 | 1.9227
58 | 0.08674 | 0.040952 | -0.08674 | -0.04201 | 4.7401e-07 | -0.0010585 | 0.002796 | 0.0028093 | 0.0028093 | 0.99036 | -0.10932 | 0.99035 | -0.10927 | 1.2769
59 | -1.6977 | -0.76641 | 1.6978 | 0.76615 | 4.5008e-05 | -0.00025476 | 0.054281 | 0.054278 | 0.054281 | 0.99061 | -0.1113 | 0.99063 | -0.1115 | 24.6731
60 | 1.4797 | 0.66756 | -1.4795 | -0.66871 | 0.00015289 | -0.0011512 | 0.047325 | 0.047339 | 0.047339 | 0.99019 | -0.11082 | 0.99009 | -0.11006 | 21.5177
61 | -0.23393 | -0.10937 | 0.23394 | 0.10773 | 5.3394e-06 | -0.0016347 | 0.0075515 | 0.0075314 | 0.0075515 | 0.98717 | -0.12406 | 0.98719 | -0.12424 | 3.4325
62 | 0.13679 | 0.062323 | -0.13679 | -0.062456 | 4.0215e-06 | -0.00013332 | 0.0043958 | 0.0043974 | 0.0043974 | 0.98717 | -0.12406 | 0.98714 | -0.1243 | 2.094
63 | 0.10605 | 0.049862 | -0.10605 | -0.050331 | 3.1665e-07 | -0.00046904 | 0.0034269 | 0.0034328 | 0.0034328 | 0.98719 | -0.12424 | 0.98718 | -0.12421 | 1.5604
64 | -0.78605 | -0.35205 | 0.78632 | 0.34462 | 0.00027228 | -0.0074297 | 0.025186 | 0.025097 | 0.025186 | 0.98719 | -0.12424 | 0.98751 | -0.12667 | 11.4481
65 | 0.44606 | 0.19446 | -0.44597 | -0.20224 | 9.1352e-05 | -0.0077846 | 0.014229 | 0.014322 | 0.014322 | 0.98719 | -0.12424 | 0.987 | -0.12279 | 6.51
66 | 0.13679 | 0.062456 | -0.13678 | -0.065116 | 2.9747e-06 | -0.0026602 | 0.0043974 | 0.0044303 | 0.0044303 | 0.98714 | -0.1243 | 0.98712 | -0.12412 | 2.0138
67 | 0.13678 | 0.065116 | -0.13678 | -0.066247 | 1.2784e-06 | -0.001131 | 0.0044303 | 0.0044446 | 0.0044446 | 0.98712 | -0.12412 | 0.98711 | -0.12404 | 2.0203
68 | 0.10605 | 0.050331 | -0.10605 | -0.051364 | 7.012e-07 | -0.001033 | 0.0034328 | 0.0034458 | 0.0034458 | 0.98718 | -0.12421 | 0.98718 | -0.12416 | 1.5663
69 | 0.44597 | 0.20224 | -0.44595 | -0.20398 | 2.0585e-05 | -0.0017397 | 0.014322 | 0.014343 | 0.014343 | 0.987 | -0.12279 | 0.98695 | -0.12244 | 6.5197
70 | 0.21811 | 0.099671 | -0.2181 | -0.10306 | 9.5255e-06 | -0.003393 | 0.0069919 | 0.0070336 | 0.0070336 | 0.99009 | -0.11006 | 0.99005 | -0.10971 | 3.1971
71 | 0.12992 | 0.062432 | -0.12992 | -0.062921 | 4.9339e-07 | -0.00048882 | 0.0042027 | 0.0042089 | 0.0042089 | 0.99005 | -0.10971 | 0.99005 | -0.10968 | 1.9132
72 | 0.088186 | 0.040632 | -0.088186 | -0.042603 | 9.0916e-07 | -0.0019713 | 0.0028311 | 0.0028556 | 0.0028556 | 0.99005 | -0.10971 | 0.99004 | -0.10963 | 1.298
73 | 0.088186 | 0.042603 | -0.088184 | -0.04271 | 1.3334e-06 | -0.0001065 | 0.0028556 | 0.002857 | 0.002857 | 0.99004 | -0.10963 | 0.99003 | -0.10973 | 1.3605
74 | -1.6978 | -0.76615 | 1.698 | 0.76493 | 0.00021562 | -0.0012211 | 0.054278 | 0.054262 | 0.054278 | 0.99063 | -0.1115 | 0.99075 | -0.11243 | 24.6717
75 | -2.6628 | -1.2175 | 2.6638 | 1.218 | 0.0010136 | 0.00054324 | 0.08531 | 0.085309 | 0.08531 | 0.99075 | -0.11243 | 0.99115 | -0.10938 | 40.6239
76 | 0.80408 | 0.3747 | -0.80397 | -0.37474 | 0.00011206 | -4.0107e-05 | 0.025847 | 0.025849 | 0.025849 | 0.99075 | -0.11243 | 0.9906 | -0.11348 | 12.3089
77 | 0.6672 | 0.30849 | -0.66719 | -0.30882 | 8.4864e-06 | -0.00032201 | 0.021421 | 0.021425 | 0.021425 | 0.9906 | -0.11348 | 0.99059 | -0.11338 | 9.7385
78 | 0.51618 | 0.23568 | -0.51618 | -0.2359 | 3.5143e-06 | -0.00022447 | 0.016536 | 0.016539 | 0.016539 | 0.99059 | -0.11338 | 0.99059 | -0.11333 | 7.5176
79 | 0.51618 | 0.2359 | -0.51615 | -0.23764 | 2.7163e-05 | -0.0017324 | 0.016539 | 0.01656 | 0.01656 | 0.99059 | -0.11333 | 0.99054 | -0.11293 | 7.5273
80 | -2.7399 | -1.2549 | 2.7402 | 1.2542 | 0.00035646 | -0.00070742 | 0.087771 | 0.087761 | 0.087771 | 0.99115 | -0.10938 | 0.99127 | -0.11037 | 39.8959
81 | 0.51615 | 0.23764 | -0.51612 | -0.23964 | 3.1486e-05 | -0.0020023 | 0.01656 | 0.016585 | 0.016585 | 0.99054 | -0.11293 | 0.99048 | -0.11245 | 7.5384
82 | -0.12377 | -0.059944 | 0.12377 | 0.059684 | 2.3724e-07 | -0.00026009 | 0.0040049 | 0.0040016 | 0.0040049 | 0.99127 | -0.11036 | 0.99127 | -0.11037 | 1.8204
83 | -2.864 | -1.3138 | 2.8654 | 1.3146 | 0.0013633 | 0.00074726 | 0.091762 | 0.091761 | 0.091762 | 0.99127 | -0.11037 | 0.99178 | -0.1066 | 43.6961
84 | 0.41851 | 0.19237 | -0.41849 | -0.19242 | 1.6646e-05 | -5.0285e-05 | 0.013424 | 0.013425 | 0.013425 | 0.99048 | -0.11245 | 0.99044 | -0.11276 | 6.3929
85 | -0.15669 | -0.075889 | 0.15669 | 0.075839 | 1.9209e-06 | -4.9504e-05 | 0.0050322 | 0.0050315 | 0.0050322 | 0.99875 | -0.052781 | 0.99876 | -0.0527 | 2.3963
86 | 5.1143 | 2.2941 | -5.114 | -2.2937 | 0.00031636 | 0.00037071 | 0.16201 | 0.16201 | 0.16201 | 0.99876 | -0.0527 | 0.99867 | -0.055649 | 19.7576
87 | 0.14474 | 0.067744 | -0.14474 | -0.070101 | 2.8387e-06 | -0.002357 | 0.0046195 | 0.0046488 | 0.0046488 | 0.99867 | -0.055649 | 0.99866 | -0.055484 | 2.1131
88 | 0.13303 | 0.064341 | -0.13302 | -0.064426 | 2.3548e-06 | -8.4745e-05 | 0.0042715 | 0.0042726 | 0.0042726 | 0.99865 | -0.055462 | 0.99863 | -0.055579 | 2.0346
89 | 0.094818 | 0.045285 | -0.094818 | -0.045922 | 3.303e-07 | -0.00063682 | 0.0030374 | 0.0030454 | 0.0030454 | 0.99865 | -0.055462 | 0.99865 | -0.055432 | 1.3843
90 | 0.14183 | 0.067429 | -0.14183 | -0.068693 | 1.4654e-06 | -0.0012635 | 0.0045396 | 0.0045554 | 0.0045554 | 0.99867 | -0.055641 | 0.99866 | -0.055553 | 2.0706
91 | -0.16005 | -0.077516 | 0.16006 | 0.077367 | 6.2283e-06 | -0.0001485 | 0.0051835 | 0.0051816 | 0.0051835 | 0.99037 | -0.11281 | 0.99041 | -0.11255 | 2.4683
92 | -0.2886 | -0.1315 | 0.28861 | 0.12981 | 8.202e-06 | -0.0016853 | 0.0092439 | 0.0092236 | 0.0092439 | 0.99041 | -0.11255 | 0.99044 | -0.11276 | 4.2018
93 | 0.12855 | 0.054128 | -0.12854 | -0.062254 | 7.8375e-06 | -0.0081258 | 0.0040654 | 0.004163 | 0.004163 | 0.99041 | -0.11255 | 0.99036 | -0.1121 | 1.8923
94 | 0.12988 | 0.062605 | -0.12988 | -0.062872 | 7.303e-06 | -0.00026699 | 0.0042024 | 0.0042059 | 0.0042059 | 0.99044 | -0.11276 | 0.99038 | -0.11314 | 2.0028
95 | -2.8654 | -1.3146 | 2.8661 | 1.3134 | 0.00068594 | -0.0012302 | 0.091761 | 0.091743 | 0.091761 | 0.99178 | -0.1066 | 0.992 | -0.10843 | 41.7093
96 | -2.8661 | -1.3134 | 2.8662 | 1.3131 | 0.00014526 | -0.00026068 | 0.091743 | 0.091739 | 0.091743 | 0.992 | -0.10843 | 0.99205 | -0.10882 | 41.7014
97 | 0.12988 | 0.062872 | -0.12988 | -0.062901 | 7.9764e-07 | -2.9132e-05 | 0.0042059 | 0.0042062 | 0.0042062 | 0.99038 | -0.11314 | 0.99037 | -0.11318 | 2.003
98 | -0.16187 | -0.078396 | 0.16187 | 0.07822 | 7.2602e-06 | -0.00017566 | 0.0051944 | 0.0051922 | 0.0051944 | 0.99952 | -0.010741 | 0.99956 | -0.010444 | 2.4735
99 | -5.8888 | -2.6616 | 5.8891 | 2.6564 | 0.00022704 | -0.0051709 | 0.18663 | 0.18657 | 0.18663 | 0.99956 | -0.010444 | 0.9996 | -0.010239 | 14.6265
100 | -14.0315 | -5.9618 | 14.0331 | 5.9561 | 0.0015592 | -0.0056651 | 0.44021 | 0.44014 | 0.44021 | 0.99975 | -0.0015849 | 0.99987 | -0.00083812 | 34.4992
101 | 6.0357 | 2.7283 | -6.0355 | -2.7277 | 0.00025986 | 0.00058882 | 0.19126 | 0.19126 | 0.19126 | 0.99975 | -0.0015849 | 0.99967 | -0.0061673 | 14.8263
102 | 7.9958 | 3.2334 | -7.995 | -3.244 | 0.00084055 | -0.010538 | 0.24904 | 0.24916 | 0.24916 | 0.99975 | -0.0015849 | 0.99964 | -0.0024026 | 19.5266
103 | -14.0331 | -5.9561 | 14.0348 | 5.9498 | 0.0017436 | -0.0063392 | 0.44014 | 0.44005 | 0.44014 | 0.99987 | -0.00083812 | 1 | 0 | 34.4934
104 | 5.8893 | 2.6569 | -5.8891 | -2.6564 | 0.00022507 | 0.00050517 | 0.18657 | 0.18657 | 0.18657 | 0.99967 | -0.0061673 | 0.9996 | -0.010239 | 14.4629
105 | 0.13814 | 0.066657 | -0.13813 | -0.066899 | 7.2489e-06 | -0.00024267 | 0.0044292 | 0.0044323 | 0.0044323 | 0.99964 | -0.0024026 | 0.99959 | -0.002751 | 2.1106
106 | 7.3401 | 2.8358 | -7.3398 | -2.835 | 0.00032223 | 0.00077454 | 0.23004 | 0.23004 | 0.23004 | 0.98746 | -0.78137 | 0.98738 | -0.78641 | 17.8326
107 | -0.12729 | -0.061652 | 0.12729 | 0.061411 | 2.3852e-07 | -0.00024083 | 0.0041459 | 0.0041428 | 0.0041459 | 0.98483 | -0.91292 | 0.98483 | -0.91294 | 1.8845
108 | -0.12729 | -0.061411 | 0.1273 | 0.059828 | 1.559e-06 | -0.0015829 | 0.0041428 | 0.0041228 | 0.0041428 | 0.98483 | -0.91294 | 0.98484 | -0.91304 | 1.8831
109 | -0.2229 | -0.10613 | 0.2229 | 0.10459 | 4.6401e-06 | -0.0015399 | 0.0072363 | 0.007217 | 0.0072363 | 0.98484 | -0.91304 | 0.98486 | -0.91321 | 3.2892
110 | -0.2229 | -0.10459 | 0.22291 | 0.10308 | 4.5172e-06 | -0.0015071 | 0.007217 | 0.0071984 | 0.007217 | 0.98486 | -0.91321 | 0.98488 | -0.91337 | 3.2805
111 | 0.11603 | 0.056017 | -0.11603 | -0.056198 | 1.4937e-07 | -0.0001815 | 0.0037766 | 0.003779 | 0.003779 | 0.98488 | -0.91337 | 0.98488 | -0.91336 | 1.7177
112 | -0.33894 | -0.1591 | 0.33897 | 0.15473 | 3.0258e-05 | -0.0043712 | 0.010975 | 0.010921 | 0.010975 | 0.98488 | -0.91337 | 0.98496 | -0.91407 | 4.9885
113 | 0.35296 | 0.16402 | -0.35296 | -0.16457 | 4.1394e-06 | -0.00054953 | 0.011412 | 0.011418 | 0.011418 | 0.98457 | -0.936 | 0.98456 | -0.93591 | 5.1902
114 | -0.43269 | -0.20263 | 0.4327 | 0.2007 | 5.516e-06 | -0.0019347 | 0.014009 | 0.013985 | 0.014009 | 0.98457 | -0.936 | 0.98459 | -0.93585 | 3.8698
115 | 0.35296 | 0.16457 | -0.35295 | -0.1656 | 7.7485e-06 | -0.0010269 | 0.011418 | 0.011431 | 0.011431 | 0.98456 | -0.93591 | 0.98454 | -0.93573 | 5.196
116 | -0.4327 | -0.2007 | 0.4327 | 0.19746 | 1.5619e-06 | -0.0032402 | 0.013985 | 0.013945 | 0.013985 | 0.98459 | -0.93585 | 0.98459 | -0.93577 | 1.6609
117 | 0.35295 | 0.1656 | -0.35295 | -0.1663 | 5.2926e-06 | -0.00070004 | 0.011431 | 0.01144 | 0.01144 | 0.98454 | -0.93573 | 0.98453 | -0.93561 | 5.2
118 | -2.8737 | -1.0589 | 2.8737 | 1.056 | 2.9459e-05 | -0.0028652 | 0.089793 | 0.089764 | 0.089793 | 0.98459 | -0.93577 | 0.9846 | -0.93567 | 7.0371
119 | 2.441 | 0.86145 | -2.4409 | -0.86143 | 0.00017009 | 1.4099e-05 | 0.075895 | 0.075899 | 0.075899 | 0.98459 | -0.93577 | 0.98447 | -0.94406 | 5.8837
120 | 0.19937 | 0.091916 | -0.19937 | -0.093239 | 3.1743e-06 | -0.0013237 | 0.0064371 | 0.0064534 | 0.0064534 | 0.98453 | -0.93561 | 0.98451 | -0.93549 | 2.9334
121 | -2.9993 | -1.1168 | 2.9993 | 1.1131 | 4.2296e-05 | -0.0037656 | 0.093834 | 0.093795 | 0.093834 | 0.9846 | -0.93567 | 0.98462 | -0.93553 | 7.3538
122 | 2.2801 | 0.78358 | -2.28 | -0.7836 | 6.2147e-05 | -1.9515e-05 | 0.070697 | 0.070699 | 0.070699 | 0.98447 | -0.94406 | 0.98443 | -0.94734 | 5.4805
123 | -0.51 | -0.23043 | 0.51 | 0.22786 | 8.767e-07 | -0.0025702 | 0.016411 | 0.01638 | 0.016411 | 0.98443 | -0.94735 | 0.98443 | -0.94734 | 1.2861
124 | 0.51 | 0.23043 | -0.51 | -0.23699 | 2.2533e-06 | -0.0065615 | 0.016411 | 0.016491 | 0.016491 | 0.98443 | -0.94735 | 0.98442 | -0.94737 | 1.2924
125 | 1.77 | 0.55574 | -1.77 | -0.55581 | 2.9868e-05 | -7.1141e-05 | 0.054403 | 0.054405 | 0.054405 | 0.98443 | -0.94734 | 0.9844 | -0.94943 | 4.2174
126 | 0.40847 | 0.18782 | -0.40847 | -0.19438 | 1.4551e-06 | -0.0065575 | 0.013184 | 0.013265 | 0.013265 | 0.98442 | -0.94737 | 0.98442 | -0.94739 | 1.0396
127 | 1.77 | 0.55581 | -1.77 | -0.56248 | 2.5138e-05 | -0.0066724 | 0.054405 | 0.054464 | 0.054464 | 0.9844 | -0.94943 | 0.98438 | -0.94961 | 4.2683
128 | 0.09597 | 0.044871 | -0.095969 | -0.04648 | 9.0169e-07 | -0.0016091 | 0.0031064 | 0.0031266 | 0.0031266 | 0.98451 | -0.93549 | 0.98451 | -0.93541 | 1.4212
129 | 0.1034 | 0.048369 | -0.10339 | -0.049686 | 8.5559e-07 | -0.0013172 | 0.0033471 | 0.0033636 | 0.0033636 | 0.98451 | -0.93549 | 0.98451 | -0.93542 | 1.5289
130 | -2.9993 | -1.1131 | 2.9993 | 1.1122 | 9.9731e-06 | -0.00088836 | 0.093795 | 0.093786 | 0.093795 | 0.98462 | -0.93553 | 0.98462 | -0.9355 | 7.3507
131 | 0.27897 | 0.13166 | -0.27897 | -0.13204 | 2.1206e-06 | -0.00038305 | 0.0090459 | 0.0090507 | 0.0090507 | 0.98442 | -0.94739 | 0.9844 | -0.94818 | 0.70161
132 | 0.11533 | 0.052791 | -0.11533 | -0.05347 | 5.4339e-07 | -0.000679 | 0.0037196 | 0.0037279 | 0.0037279 | 0.9844 | -0.94818 | 0.9844 | -0.94814 | 1.6945
133 | 1.6536 | 0.50613 | -1.6536 | -0.51056 | 1.4487e-05 | -0.004428 | 0.050714 | 0.050752 | 0.050752 | 0.98438 | -0.94961 | 0.98437 | -0.94973 | 3.9775
134 | 0.11533 | 0.05347 | -0.11533 | -0.055578 | 1.7023e-06 | -0.0021076 | 0.0037279 | 0.0037543 | 0.0037543 | 0.9844 | -0.94814 | 0.98439 | -0.94802 | 1.7065
135 | 0.11533 | 0.055578 | -0.11533 | -0.055857 | 2.2754e-07 | -0.00027944 | 0.0037543 | 0.0037579 | 0.0037579 | 0.98439 | -0.94802 | 0.98438 | -0.948 | 1.7081
136 | 1.6536 | 0.51056 | -1.6536 | -0.524 | 4.4132e-05 | -0.013447 | 0.050752 | 0.05087 | 0.05087 | 0.98437 | -0.94973 | 0.98435 | -0.95008 | 3.9867
137 | 0.21149 | 0.086844 | -0.21149 | -0.09428 | 4.2953e-07 | -0.0074358 | 0.0067049 | 0.0067907 | 0.0067907 | 0.98435 | -0.95008 | 0.98434 | -0.95009 | 0.53219
138 | 1.4421 | 0.43716 | -1.4421 | -0.44261 | 1.3532e-05 | -0.0054473 | 0.044192 | 0.044238 | 0.044238 | 0.98435 | -0.95008 | 0.98434 | -0.95021 | 3.467
139 | 1.4421 | 0.44261 | -1.4421 | -0.44771 | 1.2702e-05 | -0.0051025 | 0.044238 | 0.044283 | 0.044283 | 0.98434 | -0.95021 | 0.98433 | -0.95032 | 3.4704
140 | 1.2812 | 0.36981 | -1.2812 | -0.38367 | 2.6995e-05 | -0.013853 | 0.039108 | 0.039223 | 0.039223 | 0.98433 | -0.95032 | 0.98431 | -0.95062 | 3.0739
141 | 0.099354 | 0.039969 | -0.099354 | -0.047846 | 1.0144e-07 | -0.0078775 | 0.0031407 | 0.003234 | 0.003234 | 0.98434 | -0.95009 | 0.98434 | -0.9501 | 0.25345
142 | -0.099354 | -0.048119 | 0.099354 | 0.047846 | 1.9102e-07 | -0.00027329 | 0.0032375 | 0.003234 | 0.0032375 | 0.98434 | -0.95029 | 0.98434 | -0.9501 | 0.25097
143 | -0.056866 | -0.027541 | 0.056866 | 0.027439 | 5.432e-07 | -0.00010239 | 0.0018532 | 0.0018519 | 0.0018532 | 0.98422 | -0.94476 | 0.98423 | -0.9447 | 0.88248
144 | -0.056866 | -0.027439 | 0.056867 | 0.024104 | 6.4555e-07 | -0.0033352 | 0.0018519 | 0.0018115 | 0.0018519 | 0.98423 | -0.9447 | 0.98424 | -0.94478 | 0.84177
145 | -0.056867 | -0.024104 | 0.056867 | 0.020694 | 6.3239e-07 | -0.0034094 | 0.0018115 | 0.0017749 | 0.0018115 | 0.98424 | -0.94478 | 0.98425 | -0.94484 | 0.82342
146 | -0.056867 | -0.020694 | 0.056867 | 0.020363 | 6.015e-08 | -0.00033139 | 0.0017749 | 0.0017716 | 0.0017749 | 0.98425 | -0.94484 | 0.98425 | -0.94484 | 0.80677
147 | -0.26093 | -0.1192 | 0.26093 | 0.11851 | 2.7828e-06 | -0.00068093 | 0.0084137 | 0.0084054 | 0.0084137 | 0.98425 | -0.94484 | 0.98426 | -0.94492 | 3.8244
148 | 0.10006 | 0.042484 | -0.10006 | -0.046886 | 2.6253e-06 | -0.0044021 | 0.0031884 | 0.003241 | 0.003241 | 0.98426 | -0.94492 | 0.98424 | -0.94473 | 1.4732
149 | -0.361 | -0.161 | 0.36101 | 0.1606 | 7.924e-06 | -0.00040358 | 0.011593 | 0.011588 | 0.011593 | 0.98426 | -0.94492 | 0.98429 | -0.94387 | 1.4138
150 | 0.61576 | 0.26915 | -0.61575 | -0.27269 | 3.4102e-06 | -0.0035408 | 0.019708 | 0.01975 | 0.01975 | 0.98432 | -0.94336 | 0.98431 | -0.94348 | 2.3456
151 | -0.75992 | -0.33897 | 0.75994 | 0.33863 | 1.5059e-05 | -0.00033905 | 0.024403 | 0.024399 | 0.024403 | 0.98432 | -0.94336 | 0.98435 | -0.94123 | 1.8917
152 | 0.61575 | 0.27269 | -0.61574 | -0.28313 | 1.014e-05 | -0.01044 | 0.01975 | 0.019876 | 0.019876 | 0.98431 | -0.94348 | 0.98429 | -0.94385 | 2.3606
153 | -0.92325 | -0.37273 | 0.92325 | 0.36679 | 6.4142e-06 | -0.0059389 | 0.029199 | 0.029134 | 0.029199 | 0.98435 | -0.94123 | 0.98436 | -0.94118 | 2.2883
154 | 0.16331 | 0.034098 | -0.16331 | -0.07886 | 1.4587e-06 | -0.044762 | 0.0048926 | 0.0053185 | 0.0053185 | 0.98435 | -0.94123 | 0.98434 | -0.94133 | 0.41681
155 | 0.46444 | 0.21002 | -0.46444 | -0.21069 | 3.6845e-07 | -0.00066623 | 0.014949 | 0.014957 | 0.014957 | 0.98429 | -0.94385 | 0.98429 | -0.94387 | 1.7764
156 | 0.15131 | 0.073103 | -0.1513 | -0.07328 | 6.1534e-07 | -0.00017731 | 0.0049283 | 0.0049306 | 0.0049306 | 0.98429 | -0.94385 | 0.98429 | -0.94403 | 0.60129
157 | -1.0474 | -0.42689 | 1.0474 | 0.41907 | 1.0907e-05 | -0.0078281 | 0.033168 | 0.033082 | 0.033168 | 0.98436 | -0.94118 | 0.98437 | -0.94109 | 2.5994
158 | 0.16331 | 0.07886 | -0.16331 | -0.079094 | 4.426e-07 | -0.0002335 | 0.0053185 | 0.0053215 | 0.0053215 | 0.98434 | -0.94133 | 0.98434 | -0.94161 | 0.41252
159 | 0.10006 | 0.046886 | -0.10006 | -0.048462 | 9.6104e-07 | -0.0015752 | 0.003241 | 0.0032609 | 0.0032609 | 0.98424 | -0.94473 | 0.98423 | -0.94465 | 1.4822
160 | 0.53778 | 0.23937 | -0.53778 | -0.24029 | 6.8045e-07 | -0.00092245 | 0.017263 | 0.017274 | 0.017274 | 0.98434 | -0.94163 | 0.98434 | -0.94165 | 2.0516
161 | -0.60773 | -0.27325 | 0.60773 | 0.27125 | 1.8804e-06 | -0.0019927 | 0.019541 | 0.019517 | 0.019541 | 0.98434 | -0.94163 | 0.98435 | -0.94156 | 2.3208
162 | 0.41407 | 0.18189 | -0.41407 | -0.18763 | 2.5072e-06 | -0.0057336 | 0.013263 | 0.013332 | 0.013332 | 0.98434 | -0.94165 | 0.98433 | -0.94179 | 1.5834
163 | 0.12371 | 0.058397 | -0.12371 | -0.059916 | 1.418e-06 | -0.0015189 | 0.004012 | 0.0040312 | 0.0040312 | 0.98434 | -0.94165 | 0.98433 | -0.94156 | 1.8324
164 | -0.60773 | -0.27125 | 0.60774 | 0.26665 | 4.3287e-06 | -0.004606 | 0.019517 | 0.019463 | 0.019517 | 0.98435 | -0.94156 | 0.98436 | -0.94139 | 2.318
165 | 0.26338 | 0.11465 | -0.26338 | -0.12123 | 1.1661e-06 | -0.006585 | 0.0084242 | 0.0085031 | 0.0085031 | 0.98433 | -0.94179 | 0.98433 | -0.94189 | 1.0099
166 | -0.60774 | -0.26665 | 0.60774 | 0.265 | 1.5482e-06 | -0.0016536 | 0.019463 | 0.019443 | 0.019463 | 0.98436 | -0.94139 | 0.98436 | -0.94134 | 2.3115
167 | 0.26338 | 0.12123 | -0.26338 | -0.12734 | 1.1019e-06 | -0.0061096 | 0.0085031 | 0.0085796 | 0.0085796 | 0.98433 | -0.94189 | 0.98432 | -0.94198 | 1.019
168 | -0.69528 | -0.30739 | 0.69529 | 0.30147 | 7.2619e-06 | -0.0059229 | 0.022294 | 0.022224 | 0.022294 | 0.98436 | -0.94134 | 0.98437 | -0.94109 | 2.6477
169 | 0.11409 | 0.055041 | -0.11409 | -0.055258 | 4.2844e-07 | -0.00021767 | 0.0037151 | 0.0037179 | 0.0037179 | 0.98432 | -0.94198 | 0.98432 | -0.94215 | 0.4534
170 | -1.7427 | -0.72054 | 1.7428 | 0.67187 | 0.0001874 | -0.048669 | 0.055301 | 0.05477 | 0.055301 | 0.98437 | -0.94109 | 0.98448 | -0.94023 | 4.3339
171 | -2.3004 | -0.89341 | 2.3004 | 0.88989 | 2.3443e-05 | -0.0035185 | 0.072359 | 0.072321 | 0.072359 | 0.98452 | -0.93786 | 0.98453 | -0.93777 | 5.6708
172 | 2.1402 | 0.81583 | -2.1402 | -0.81586 | 4.392e-05 | -2.8071e-05 | 0.067159 | 0.06716 | 0.06716 | 0.98452 | -0.93786 | 0.98448 | -0.94023 | 5.2062
173 | -2.3004 | -0.88989 | 2.3006 | 0.85648 | 0.00022133 | -0.033403 | 0.072321 | 0.071973 | 0.072321 | 0.98453 | -0.93777 | 0.98463 | -0.93688 | 5.6678
174 | 0.39732 | 0.14399 | -0.39732 | -0.15579 | 2.3203e-06 | -0.011796 | 0.012392 | 0.012514 | 0.012514 | 0.98448 | -0.94023 | 0.98448 | -0.94028 | 0.98071
175 | 0.15541 | 0.06644 | -0.15541 | -0.072782 | 3.9057e-07 | -0.0063418 | 0.0049553 | 0.0050313 | 0.0050313 | 0.98463 | -0.93688 | 0.98463 | -0.93694 | 0.59755
176 | -2.456 | -0.92292 | 2.4562 | 0.92295 | 0.00013789 | 2.0831e-05 | 0.076923 | 0.076919 | 0.076923 | 0.98463 | -0.93688 | 0.98473 | -0.93036 | 5.963
177 | 0.39732 | 0.15579 | -0.39731 | -0.15687 | 2.161e-07 | -0.0010866 | 0.012514 | 0.012526 | 0.012526 | 0.98448 | -0.94028 | 0.98448 | -0.94028 | 0.98163
178 | 0.27143 | 0.095904 | -0.27143 | -0.1007 | 4.3622e-07 | -0.0047986 | 0.0084413 | 0.0084892 | 0.0084892 | 0.98448 | -0.94028 | 0.98447 | -0.9403 | 0.6653
179 | 0.15541 | 0.072782 | -0.15541 | -0.07527 | 1.5655e-07 | -0.0024875 | 0.0050313 | 0.0050627 | 0.0050627 | 0.98463 | -0.93694 | 0.98462 | -0.93696 | 0.60127
180 | -5.7478 | -2.1685 | 5.7485 | 2.1702 | 0.00072887 | 0.0016224 | 0.18009 | 0.18009 | 0.18009 | 0.98473 | -0.93036 | 0.98495 | -0.91566 | 13.9606
181 | 3.1423 | 1.1733 | -3.1422 | -1.1814 | 0.00010108 | -0.0081815 | 0.098329 | 0.098414 | 0.098414 | 0.98473 | -0.93036 | 0.98469 | -0.93067 | 7.7127
182 | 0.27143 | 0.1007 | -0.27143 | -0.10653 | 5.3631e-07 | -0.0058247 | 0.0084892 | 0.0085501 | 0.0085501 | 0.98447 | -0.9403 | 0.98447 | -0.94032 | 0.67007
183 | -5.8435 | -2.2162 | 5.8439 | 2.2087 | 0.00032368 | -0.0074337 | 0.18317 | 0.18309 | 0.18317 | 0.98495 | -0.91566 | 0.985 | -0.91515 | 14.355
184 | 2.9994 | 1.1123 | -2.9993 | -1.1122 | 0.00012416 | 0.0001219 | 0.093784 | 0.093786 | 0.093786 | 0.98469 | -0.93067 | 0.98462 | -0.9355 | 7.2702
185 | -0.070172 | -0.033986 | 0.070172 | 0.033679 | 2.2614e-07 | -0.0003073 | 0.0022815 | 0.0022776 | 0.0022815 | 0.98651 | -0.84267 | 0.98652 | -0.84253 | 0.27824
186 | -0.070172 | -0.033679 | 0.070172 | 0.018263 | 1.8187e-07 | -0.015415 | 0.0022776 | 0.0021218 | 0.0022776 | 0.98652 | -0.84253 | 0.98652 | -0.84245 | 0.2705
187 | -0.070172 | -0.018263 | 0.070172 | 0.013049 | 5.6806e-08 | -0.0052139 | 0.0021218 | 0.0020886 | 0.0021218 | 0.98652 | -0.84245 | 0.98652 | -0.84242 | 0.25199
188 | -0.22768 | -0.089334 | 0.22768 | 0.08158 | 9.6646e-07 | -0.0077537 | 0.0071569 | 0.0070771 | 0.0071569 | 0.98652 | -0.84242 | 0.98653 | -0.84231 | 0.84998
189 | -0.22768 | -0.08158 | 0.22768 | 0.077375 | 5.1546e-07 | -0.0042057 | 0.0070771 | 0.0070366 | 0.0070771 | 0.98653 | -0.84231 | 0.98653 | -0.84224 | 0.84052
190 | -0.083454 | -0.040419 | 0.083455 | 0.040056 | 3.7818e-07 | -0.00036318 | 0.0027134 | 0.0027087 | 0.0027134 | 0.98652 | -0.84245 | 0.98653 | -0.84224 | 0.3309
191 | -7.3362 | -2.8265 | 7.3398 | 2.835 | 0.0035664 | 0.0085735 | 0.23005 | 0.23004 | 0.23005 | 0.98653 | -0.84224 | 0.98738 | -0.78641 | 17.8334
192 | 7.0251 | 2.709 | -7.0242 | -2.7071 | 0.00081712 | 0.0019436 | 0.22032 | 0.22032 | 0.22032 | 0.98653 | -0.84224 | 0.98633 | -0.85561 | 17.0793
193 | 6.8917 | 2.6429 | -6.8912 | -2.6514 | 0.00051985 | -0.0085169 | 0.21603 | 0.21612 | 0.21612 | 0.98633 | -0.85561 | 0.98625 | -0.85628 | 16.9373
194 | 6.8912 | 2.6514 | -6.8895 | -2.6787 | 0.0016707 | -0.027311 | 0.21612 | 0.21642 | 0.21642 | 0.98625 | -0.85628 | 0.98599 | -0.85841 | 16.9607
195 | 6.8895 | 2.6787 | -6.8875 | -2.674 | 0.0019887 | 0.0047088 | 0.21642 | 0.21643 | 0.21643 | 0.98599 | -0.85841 | 0.98549 | -0.89148 | 16.7771
196 | 6.7308 | 2.5981 | -6.7299 | -2.5962 | 0.00082592 | 0.0019429 | 0.21134 | 0.21134 | 0.21134 | 0.98549 | -0.89148 | 0.98527 | -0.90557 | 16.3832
197 | -0.14832 | -0.071836 | 0.14832 | 0.071659 | 5.9157e-07 | -0.00017742 | 0.0048334 | 0.0048311 | 0.0048334 | 0.98429 | -0.95101 | 0.98429 | -0.95083 | 0.58944
198 | 0.11549 | 0.055119 | -0.11549 | -0.055935 | 6.6582e-07 | -0.00081657 | 0.0037532 | 0.0037635 | 0.0037635 | 0.98429 | -0.95083 | 0.98429 | -0.95078 | 1.7107
199 | -0.26382 | -0.12678 | 0.26382 | 0.11269 | 2.515e-06 | -0.014089 | 0.0085843 | 0.0084135 | 0.0085843 | 0.98429 | -0.95083 | 0.98431 | -0.95062 | 1.0195
200 | 1.0174 | 0.27098 | -1.0173 | -0.32655 | 6.8244e-05 | -0.055568 | 0.030878 | 0.031337 | 0.031337 | 0.98431 | -0.95062 | 0.98423 | -0.95157 | 2.4559
201 | 0.71981 | 0.305 | -0.71979 | -0.33152 | 1.7946e-05 | -0.026526 | 0.022929 | 0.023244 | 0.023244 | 0.98423 | -0.95157 | 0.98421 | -0.95172 | 1.8216
202 | 0.2975 | 0.021547 | -0.29749 | -0.088859 | 6.7289e-06 | -0.067313 | 0.0087484 | 0.0091065 | 0.0091065 | 0.98423 | -0.95157 | 0.98421 | -0.95205 | 0.71368
203 | -5.9256 | -2.232 | 5.9258 | 2.2296 | 0.00010945 | -0.0024481 | 0.18555 | 0.18552 | 0.18555 | 0.98513 | -0.91404 | 0.98515 | -0.91386 | 14.5416
204 | 5.8446 | 2.1927 | -5.8441 | -2.2033 | 0.00045727 | -0.010522 | 0.18292 | 0.18303 | 0.18303 | 0.98513 | -0.91404 | 0.98505 | -0.91477 | 14.3443
205 | 0.58762 | 0.26082 | -0.58762 | -0.26206 | 2.2326e-06 | -0.0012392 | 0.018839 | 0.018854 | 0.018854 | 0.98515 | -0.91386 | 0.98514 | -0.91388 | 2.9551
206 | -6.6015 | -2.5331 | 6.602 | 2.5342 | 0.00047545 | 0.001112 | 0.2072 | 0.20719 | 0.2072 | 0.98515 | -0.91386 | 0.98527 | -0.90557 | 16.0616
207 | 5.8441 | 2.2033 | -5.8439 | -2.2087 | 0.00023759 | -0.0054614 | 0.18303 | 0.18309 | 0.18309 | 0.98505 | -0.91477 | 0.985 | -0.91515 | 14.3488
208 | 0.58762 | 0.26206 | -0.58757 | -0.27075 | 4.521e-05 | -0.0086853 | 0.018854 | 0.018959 | 0.018959 | 0.98514 | -0.91388 | 0.98506 | -0.91488 | 5.2373
209 | 0.10339 | 0.049686 | -0.10339 | -0.050076 | 2.553e-07 | -0.00039051 | 0.0033636 | 0.0033686 | 0.0033686 | 0.98451 | -0.93542 | 0.9845 | -0.9354 | 1.5312
210 | 0.11143 | 0.053497 | -0.11143 | -0.053969 | 3.5786e-07 | -0.0004724 | 0.0036224 | 0.0036284 | 0.0036284 | 0.98506 | -0.91488 | 0.98506 | -0.91486 | 1.6493
211 | 0.47614 | 0.21725 | -0.47609 | -0.22091 | 4.9877e-05 | -0.0036539 | 0.015337 | 0.015382 | 0.015382 | 0.98506 | -0.91488 | 0.98496 | -0.91407 | 6.9919
212 | 0.13712 | 0.066177 | -0.13712 | -0.066408 | 2.6635e-07 | -0.00023186 | 0.0044622 | 0.0044651 | 0.0044651 | 0.98496 | -0.91407 | 0.98496 | -0.91406 | 2.0296
213 | -0.16924 | -0.068296 | 0.16924 | 0.061056 | 2.5923e-07 | -0.0072399 | 0.0053514 | 0.0052756 | 0.0053514 | 0.98447 | -0.94034 | 0.98447 | -0.94033 | 0.41939
214 | 0.10167 | 0.035571 | -0.10167 | -0.048988 | 1.7742e-07 | -0.013417 | 0.0031584 | 0.0033092 | 0.0033092 | 0.98447 | -0.94034 | 0.98447 | -0.94036 | 0.25934
215 | -0.27143 | -0.11055 | 0.27143 | 0.10653 | 3.7507e-07 | -0.0040233 | 0.008594 | 0.0085501 | 0.008594 | 0.98447 | -0.94033 | 0.98447 | -0.94032 | 0.67351
216 | 0.10167 | 0.048988 | -0.10167 | -0.04924 | 1.8444e-07 | -0.00025207 | 0.0033092 | 0.0033124 | 0.0033124 | 0.98447 | -0.94036 | 0.98446 | -0.94054 | 0.25678
217 | 0.57446 | 0.26114 | -0.57445 | -0.26176 | 1.5233e-05 | -0.00062586 | 0.018509 | 0.018517 | 0.018517 | 0.98421 | -0.95172 | 0.98416 | -0.95453 | 1.4354
218 | 0.43805 | 0.1957 | -0.43804 | -0.2039 | 2.0748e-06 | -0.0081946 | 0.014073 | 0.014173 | 0.014173 | 0.98416 | -0.95453 | 0.98416 | -0.95455 | 1.1107
219 | 0.29749 | 0.088859 | -0.29749 | -0.098083 | 9.7945e-07 | -0.0092242 | 0.0091065 | 0.0091876 | 0.0091876 | 0.98421 | -0.95205 | 0.98421 | -0.95209 | 0.72003
220 | 0.13997 | 0.021793 | -0.13997 | -0.025129 | 7.3412e-08 | -0.0033367 | 0.0041549 | 0.004171 | 0.004171 | 0.98421 | -0.95209 | 0.98421 | -0.9521 | 0.32688
221 | -0.27757 | -0.12676 | 0.27757 | 0.12646 | 1.6429e-06 | -0.00030331 | 0.0089508 | 0.0089471 | 0.0089508 | 0.98413 | -0.95612 | 0.98414 | -0.95549 | 0.69386
222 | 0.27757 | 0.12676 | -0.27757 | -0.12719 | 2.2993e-06 | -0.00042406 | 0.0089508 | 0.0089561 | 0.0089561 | 0.98413 | -0.95612 | 0.98411 | -0.95699 | 0.69427
223 | -0.43804 | -0.20418 | 0.43804 | 0.2039 | 3.9198e-06 | -0.00028213 | 0.014176 | 0.014173 | 0.014176 | 0.98414 | -0.95549 | 0.98416 | -0.95455 | 1.0989
224 | 0.13579 | 0.058523 | -0.13579 | -0.059253 | 9.2125e-07 | -0.0007306 | 0.0043374 | 0.0043459 | 0.0043459 | 0.98411 | -0.95699 | 0.9841 | -0.95773 | 0.33689
225 | 0.13997 | 0.025129 | -0.13997 | -0.067625 | 1.0089e-06 | -0.042496 | 0.004171 | 0.0045594 | 0.0045594 | 0.98421 | -0.9521 | 0.9842 | -0.95219 | 0.35732
226 | 0.13997 | 0.067625 | -0.13997 | -0.067789 | 2.2901e-07 | -0.00016458 | 0.0045594 | 0.0045616 | 0.0045616 | 0.9842 | -0.95219 | 0.9842 | -0.95236 | 0.35361
227 | 0.13579 | 0.059253 | -0.13579 | -0.065765 | 6.3586e-07 | -0.0065118 | 0.0043459 | 0.0044258 | 0.0044258 | 0.9841 | -0.95773 | 0.9841 | -0.95776 | 0.6937

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 14.2121 | 6.0393

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.078654 | 0.038094
1 | 0.075625 | 0.036627
2 | 0.092877 | 0.044982
3 | 0.13876 | 0.067205
4 | 0.15023 | 0.072762
5 | 0.11903 | 0.057648
6 | 0.11308 | 0.054769
7 | 0.14604 | 0.070731
8 | 0.099601 | 0.048239
9 | 0.11799 | 0.057147
10 | 0.12243 | 0.059296
11 | 0.16326 | 0.07907
12 | 0.094781 | 0.045905
13 | 0.14608 | 0.070751
14 | 0.13573 | 0.065738
15 | 0.056031 | 0.027137
16 | 0.092722 | 0.044907
17 | 0.16198 | 0.078449
18 | 0.12904 | 0.062495
19 | 0.089317 | 0.043258
20 | 0.15768 | 0.076368
21 | 0.16387 | 0.079368
22 | 0.15099 | 0.07313
23 | 0.13061 | 0.063256
24 | 0.097139 | 0.047047
25 | 0.13678 | 0.066247
26 | 0.10605 | 0.051364
27 | 0.12992 | 0.062921
28 | 0.088184 | 0.04271
29 | 0.08674 | 0.04201
30 | 0.16072 | 0.077842
31 | 0.13677 | 0.066242
32 | 0.15101 | 0.073136
33 | 0.076091 | 0.036852
34 | 0.12377 | 0.059944
35 | 0.097607 | 0.047273
36 | 0.15669 | 0.075889
37 | 0.16433 | 0.07959
38 | 0.096853 | 0.046908
39 | 0.14474 | 0.070101
40 | 0.13302 | 0.064426
41 | 0.094818 | 0.045922
42 | 0.094159 | 0.045603
43 | 0.16005 | 0.077516
44 | 0.12854 | 0.062254
45 | 0.11522 | 0.055804
46 | 0.12988 | 0.062901
47 | 0.16187 | 0.078396
48 | 0.1462 | 0.070806
49 | 0.083613 | 0.040496
50 | 0.13813 | 0.066899
51 | 0.16322 | 0.07905
52 | 0.13367 | 0.06474
53 | 0.14183 | 0.068693
54 | 0.0652 | 0.031578
55 | 0.12729 | 0.061652
56 | 0.095602 | 0.046302
57 | 0.079728 | 0.038614
58 | 0.15358 | 0.074381
59 | 0.12552 | 0.060791
60 | 0.16075 | 0.077853
61 | 0.10153 | 0.049173
62 | 0.1295 | 0.062719
63 | 0.16363 | 0.079251
64 | 0.11636 | 0.056354
65 | 0.16084 | 0.077897
66 | 0.11214 | 0.054311
67 | 0.099354 | 0.048119
68 | 0.11533 | 0.055857
69 | 0.056866 | 0.027541
70 | 0.20406 | 0.098833
71 | 0.14416 | 0.069821
72 | 0.12411 | 0.060107
73 | 0.10343 | 0.050094
74 | 0.1513 | 0.07328
75 | 0.069949 | 0.033878
76 | 0.15069 | 0.072982
77 | 0.12371 | 0.059916
78 | 0.087542 | 0.042398
79 | 0.14928 | 0.072301
80 | 0.11409 | 0.055258
81 | 0.16018 | 0.077577
82 | 0.12588 | 0.060968
83 | 0.14934 | 0.072328
84 | 0.15541 | 0.07527
85 | 0.094993 | 0.046007
86 | 0.14276 | 0.069142
87 | 0.070172 | 0.033986
88 | 0.15751 | 0.076285
89 | 0.083454 | 0.040419
90 | 0.13254 | 0.064191
91 | 0.15675 | 0.075918
92 | 0.14832 | 0.071836
93 | 0.11549 | 0.055935
94 | 0.081083 | 0.03927
95 | 0.088169 | 0.042702
96 | 0.12793 | 0.061957
97 | 0.10339 | 0.050076
98 | 0.095969 | 0.04648
99 | 0.11143 | 0.053969
100 | 0.13712 | 0.066408
101 | 0.11603 | 0.056198
102 | 0.16331 | 0.079094
103 | 0.067569 | 0.032725
104 | 0.10219 | 0.049495
105 | 0.10167 | 0.04924
106 | 0.14533 | 0.070385
107 | 0.1364 | 0.066061
108 | 0.15752 | 0.076291
109 | 0.16047 | 0.077719
110 | 0.14178 | 0.068665
111 | 0.13997 | 0.067789
112 | 0.13579 | 0.065765
113 | 0.10006 | 0.048462

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1