## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_577_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_577_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_577_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_577_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_577_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_577_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_577_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_577_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_577_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_577_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_577_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_577_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_577_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_577_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_577_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_577_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_577_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_577_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_577_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_577_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_577_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_577_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_577_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_577_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_577_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_577_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_577_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_577_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_577_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_577_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_577_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_577_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_577_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_577_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_577_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_577_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_577_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_577_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_577_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_577_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_577_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_577_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_577_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_577_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_577_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_577_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_577_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_577_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_577_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_577_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_577_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_577_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_577_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_577_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_577_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_577_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_577_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_577_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_577_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_577_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_577_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_577_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_577_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_577_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_577_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_577_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_577_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_577_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_577_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_577_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_577_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_577_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_577_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_577_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_577_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_577_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_577_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_577_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_577_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_577_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_577_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_577_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_577_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_577_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_577_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_577_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_577_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_577_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_577_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_577_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_577_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_577_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_577_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_577_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_577_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_577_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_577_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_577_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_577_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_577_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_577_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_577_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_577_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_577_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_577_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_577_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_577_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_577_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_577_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_577_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_577_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_577_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_577_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_577_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_577_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_577_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_577_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_577_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_577_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_577_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_577_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_577_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_577_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_577_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_577_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_577_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_577_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_577_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_577_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_577_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_577_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_577_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_577_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_577_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_577_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_577_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_577_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_577_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_577_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_577_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_577_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_HV_577_0_node_72 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_577_0_load_0 | 0 | 0.29972 | 0.14516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_577_0_load_13 | 5 | 0.23317 | 0.11293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_577_0_load_9 | 6 | 0.25321 | 0.12263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_577_0_load_45 | 7 | 0.20668 | 0.1001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_577_0_load_28 | 10 | 0.38616 | 0.18703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_577_0_load_29 | 11 | 0.29703 | 0.14386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_577_0_load_7 | 14 | 0.27717 | 0.13424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_577_0_load_138 | 16 | 0.088989 | 0.043099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_577_0_load_10 | 18 | 0.23458 | 0.11361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_577_0_load_12 | 20 | 0.20886 | 0.10116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_577_0_load_130 | 21 | 0.52617 | 0.25483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_577_0_load_125 | 22 | 0.30917 | 0.14974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_577_0_load_129 | 23 | 0.20299 | 0.098311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_577_0_load_71 | 26 | 0.29947 | 0.14504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_577_0_load_109 | 27 | 1.6499 | 0.79907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_577_0_load_110 | 30 | 0.22782 | 0.11034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_577_0_load_17 | 31 | 0.34819 | 0.16864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_577_0_load_21 | 35 | 0.28499 | 0.13803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_577_0_load_100 | 37 | 0.09518 | 0.046098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_577_0_load_136 | 40 | 0.33318 | 0.16137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_577_0_load_30 | 43 | 0.33789 | 0.16365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_577_0_load_75 | 45 | 0.20014 | 0.096931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_577_0_load_140 | 46 | 0.162 | 0.07846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_577_0_load_23 | 47 | 0.26364 | 0.12769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_577_0_load_40 | 51 | 0.28208 | 0.13662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_577_0_load_74 | 52 | 0.17088 | 0.08276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_577_0_load_50 | 56 | 0.22211 | 0.10757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_577_0_load_46 | 57 | 0.21721 | 0.1052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_577_0_load_37 | 58 | 0.41186 | 0.19947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_577_0_load_79 | 63 | 0.08216 | 0.039792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_577_0_load_134 | 65 | 0.38075 | 0.18441 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_577_0_load_99 | 67 | 0.24829 | 0.12025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_577_0_load_94 | 71 | 0.40339 | 0.19537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_577_0_load_139 | 73 | 0.2849 | 0.13798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_577_0_load_133 | 76 | 0.068385 | 0.03312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_577_0_load_51 | 77 | 0.29392 | 0.14235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_577_0_load_63 | 80 | 0.17943 | 0.086902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_577_0_load_141 | 81 | 0.25166 | 0.12189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_577_0_load_131 | 83 | 0.070719 | 0.034251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_577_0_load_57 | 84 | 0.081758 | 0.039597 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_577_0_load_55 | 86 | 0.31829 | 0.15416 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_577_0_load_62 | 87 | 0.081245 | 0.039349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_577_0_load_93 | 88 | 0.10215 | 0.049474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_577_0_load_76 | 90 | 0.1966 | 0.09522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_577_0_load_77 | 91 | 0.08581 | 0.04156 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_577_0_load_78 | 92 | 0.068111 | 0.032988 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_577_0_load_88 | 93 | 0.10185 | 0.049329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_577_0_load_92 | 96 | 0.16389 | 0.079376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_577_0_load_146 | 98 | 0.12564 | 0.060848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_577_0_load_117 | 99 | 0.3169 | 0.15348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_577_0_load_66 | 100 | 0.21337 | 0.10334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_577_0_load_116 | 105 | 0.16452 | 0.079683 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_577_0_load_115 | 106 | 0.15532 | 0.075225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_577_0_load_142 | 107 | 0.072131 | 0.034935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_577_0_load_106 | 111 | 0.085053 | 0.041193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_577_0_load_135 | 113 | 0.32978 | 0.15972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_577_0_load_118 | 115 | 0.25666 | 0.12431 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_577_0_load_101 | 116 | 0.12755 | 0.061776 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_577_0_load_105 | 117 | 0.078406 | 0.037974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_577_0_load_124 | 121 | 0.072646 | 0.035184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_577_0_load_84 | 123 | 0.12382 | 0.05997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_577_0_load_87 | 124 | 0.35395 | 0.17143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_577_0_load_107 | 125 | 0.12687 | 0.061447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_577_0_load_108 | 126 | 0.27286 | 0.13215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_577_0_load_119 | 127 | 0.24243 | 0.11742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_577_0_load_112 | 129 | 0.11887 | 0.057572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_577_0_load_114 | 130 | 1.2045 | 0.58339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_577_0_load_121 | 132 | 0.50313 | 0.24368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_577_0_load_123 | 134 | 0.24683 | 0.11955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_577_0_load_143 | 135 | 0.11833 | 0.057308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_577_0_load_126 | 137 | 0.1356 | 0.065675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_577_0_load_128 | 139 | 0.11054 | 0.053535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_577_0_load_145 | 140 | 0.27186 | 0.13167 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 28 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_577_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.006512 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_577_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.056238 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_577_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.37274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_577_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.057898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_577_0_line_4 |  | 3 | 6 | 0.067186 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_577_0_line_5 |  | 3 | 7 | 0.25934 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_577_0_line_6 |  | 4 | 5 | 0.086924 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_577_0_line_7 |  | 5 | 13 | 0.1591 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_577_0_line_8 |  | 6 | 14 | 0.047886 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_577_0_line_9 |  | 8 | 9 | 0.40689 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_577_0_line_10 |  | 8 | 10 | 0.048517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_577_0_line_11 |  | 9 | 11 | 0.058125 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_577_0_line_12 |  | 9 | 12 | 0.38693 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_577_0_line_13 |  | 11 | 15 | 0.22783 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_577_0_line_14 |  | 12 | 16 | 0.16832 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_577_0_line_15 |  | 13 | 24 | 0.35552 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_577_0_line_16 |  | 13 | 25 | 0.013385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_577_0_line_17 |  | 14 | 17 | 0.003866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_577_0_line_18 |  | 14 | 18 | 0.066433 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_577_0_line_19 |  | 15 | 43 | 0.068387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_577_0_line_20 |  | 17 | 19 | 0.008471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_577_0_line_21 |  | 18 | 20 | 0.0049163 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_577_0_line_22 |  | 19 | 21 | 0.031806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_577_0_line_23 |  | 20 | 22 | 0.030447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_577_0_line_24 |  | 21 | 23 | 0.033731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_577_0_line_25 |  | 23 | 139 | 0.024363 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_577_0_line_26 |  | 24 | 26 | 0.042422 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_577_0_line_27 |  | 25 | 27 | 0.056378 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_577_0_line_28 |  | 26 | 28 | 0.074628 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_577_0_line_29 |  | 26 | 29 | 0.055509 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_577_0_line_30 |  | 27 | 30 | 0.0047251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_577_0_line_31 |  | 28 | 109 | 0.30013 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_577_0_line_32 |  | 29 | 48 | 0.046696 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_577_0_line_33 |  | 30 | 128 | 0.045965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_577_0_line_34 |  | 31 | 32 | 0.09687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_577_0_line_35 |  | 32 | 33 | 0.053753 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_577_0_line_36 |  | 32 | 34 | 0.075453 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_577_0_line_37 |  | 33 | 35 | 0.025763 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_577_0_line_38 |  | 33 | 36 | 0.33645 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_577_0_line_39 |  | 34 | 37 | 0.0065888 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_577_0_line_40 |  | 35 | 38 | 0.26023 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_577_0_line_41 |  | 36 | 39 | 0.19386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_577_0_line_42 |  | 36 | 40 | 0.098424 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_577_0_line_43 |  | 37 | 41 | 0.047925 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_577_0_line_44 |  | 38 | 42 | 0.30174 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_577_0_line_45 |  | 38 | 43 | 0.088356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_577_0_line_46 |  | 39 | 46 | 0.003089 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_577_0_line_47 |  | 41 | 49 | 0.047421 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_577_0_line_48 |  | 42 | 50 | 0.28627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_577_0_line_49 |  | 42 | 51 | 0.04985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_577_0_line_50 |  | 42 | 44 | 0.23424 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_577_0_line_51 |  | 44 | 45 | 0.065538 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_577_0_line_52 |  | 47 | 48 | 0.017141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_577_0_line_53 |  | 47 | 49 | 0.070403 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_577_0_line_54 |  | 50 | 52 | 0.37068 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_577_0_line_55 |  | 51 | 53 | 0.037414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_577_0_line_56 |  | 53 | 72 | 0.12953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_577_0_line_57 |  | 54 | 55 | 0.1824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_577_0_line_58 |  | 54 | 56 | 0.17393 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_577_0_line_59 |  | 54 | 57 | 0.040261 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_577_0_line_60 |  | 55 | 73 | 0.046167 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_577_0_line_61 |  | 57 | 72 | 0.063669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_577_0_line_62 |  | 58 | 59 | 0.14377 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_577_0_line_63 |  | 58 | 60 | 0.21803 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_577_0_line_64 |  | 59 | 61 | 0.11822 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_577_0_line_65 |  | 60 | 62 | 0.098142 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_577_0_line_66 |  | 60 | 63 | 0.083037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_577_0_line_67 |  | 61 | 67 | 0.029139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_577_0_line_68 |  | 61 | 68 | 0.012316 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_577_0_line_69 |  | 62 | 116 | 0.011523 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_577_0_line_70 |  | 63 | 118 | 0.078816 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_577_0_line_71 |  | 64 | 65 | 0.063842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_577_0_line_72 |  | 64 | 66 | 0.15402 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_577_0_line_73 |  | 65 | 69 | 0.19172 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_577_0_line_74 |  | 65 | 70 | 0.099185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_577_0_line_75 |  | 66 | 71 | 0.0015398 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_577_0_line_76 |  | 67 | 125 | 0.038336 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_577_0_line_77 |  | 68 | 71 | 0.014583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_577_0_line_78 |  | 69 | 81 | 0.049953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_577_0_line_79 |  | 69 | 82 | 0.32527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_577_0_line_80 |  | 70 | 85 | 0.11731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_577_0_line_81 |  | 74 | 75 | 0.20106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_577_0_line_82 |  | 74 | 76 | 0.089366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_577_0_line_83 |  | 75 | 77 | 0.087928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_577_0_line_84 |  | 77 | 78 | 0.019139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_577_0_line_85 |  | 78 | 79 | 0.36466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_577_0_line_86 |  | 79 | 80 | 0.061185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_577_0_line_87 |  | 80 | 83 | 0.5701 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_577_0_line_88 |  | 80 | 84 | 0.33273 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_577_0_line_89 |  | 80 | 85 | 0.17236 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_577_0_line_90 |  | 82 | 99 | 0.067513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_577_0_line_91 |  | 83 | 97 | 0.14541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_577_0_line_92 |  | 84 | 86 | 0.022142 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_577_0_line_93 |  | 86 | 87 | 0.046623 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_577_0_line_94 |  | 88 | 89 | 0.10718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_577_0_line_95 |  | 89 | 96 | 0.073893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_577_0_line_96 |  | 89 | 92 | 0.093568 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_577_0_line_97 |  | 89 | 94 | 0.16596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_577_0_line_98 |  | 90 | 91 | 0.096429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_577_0_line_99 |  | 91 | 92 | 0.0028925 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_577_0_line_100 |  | 93 | 94 | 0.066865 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_577_0_line_101 |  | 94 | 95 | 0.11754 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_577_0_line_102 |  | 95 | 97 | 0.08138 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_577_0_line_103 |  | 95 | 98 | 0.17303 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_577_0_line_104 |  | 100 | 101 | 0.038393 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_577_0_line_105 |  | 101 | 102 | 0.14254 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_577_0_line_106 |  | 102 | 103 | 0.68431 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_577_0_line_107 |  | 102 | 104 | 0.5907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_577_0_line_108 |  | 102 | 105 | 0.19005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_577_0_line_109 |  | 103 | 107 | 0.033174 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_577_0_line_110 |  | 104 | 106 | 0.095732 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_577_0_line_111 |  | 106 | 108 | 0.051911 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_577_0_line_112 |  | 108 | 128 | 0.064256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_577_0_line_113 |  | 109 | 110 | 0.23619 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_577_0_line_114 |  | 109 | 111 | 0.037962 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_577_0_line_115 |  | 110 | 112 | 0.2331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_577_0_line_116 |  | 110 | 113 | 0.008217 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_577_0_line_117 |  | 110 | 114 | 0.34131 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_577_0_line_118 |  | 111 | 117 | 0.068587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_577_0_line_119 |  | 112 | 115 | 0.013725 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_577_0_line_120 |  | 114 | 116 | 0.010369 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_577_0_line_121 |  | 115 | 127 | 0.029639 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_577_0_line_122 |  | 118 | 119 | 0.47279 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_577_0_line_123 |  | 119 | 120 | 0.064031 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_577_0_line_124 |  | 119 | 121 | 0.029706 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_577_0_line_125 |  | 120 | 122 | 0.011777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_577_0_line_126 |  | 120 | 123 | 0.080952 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_577_0_line_127 |  | 122 | 124 | 0.0067616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_577_0_line_128 |  | 125 | 126 | 0.17509 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_577_0_line_129 |  | 127 | 131 | 0.082055 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_577_0_line_130 |  | 128 | 129 | 0.037232 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_577_0_line_131 |  | 129 | 130 | 0.0165 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_577_0_line_132 |  | 131 | 132 | 0.041868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_577_0_line_133 |  | 131 | 133 | 0.04588 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_577_0_line_134 |  | 132 | 134 | 0.076396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_577_0_line_135 |  | 133 | 135 | 0.028865 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_577_0_line_136 |  | 135 | 136 | 0.015058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_577_0_line_137 |  | 136 | 140 | 0.027514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_577_0_line_138 |  | 137 | 138 | 0.094944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_577_0_line_139 |  | 138 | 139 | 0.074568 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_577_0_trafo_72 | 25 MVA 110/20 kV | 141 | 28 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2618435.2214 | 1263307.3
1 | 2618428.7783 | 1263308.3696
2 | 2618490.6928 | 1263298.044
3 | 2618155.999 | 1263321.7155
4 | 2618547.7996 | 1263288.5046
5 | 2618633.8287 | 1263274.3978
6 | 2618143.3476 | 1263387.212
7 | 2618169.0848 | 1263062.7103
8 | 2618452.6011 | 1263148.8781
9 | 2618609.7043 | 1262983.9107
10 | 2618407.54 | 1263167.1173
11 | 2618665.48 | 1262967.5524
12 | 2618474.0386 | 1262621.5483
13 | 2618647.1813 | 1263432.9381
14 | 2618130.1625 | 1263433.2468
15 | 2618871.6256 | 1262870.5377
16 | 2618308.0032 | 1262593.8924
17 | 2618129.5182 | 1263437.0586
18 | 2618196.4591 | 1263437.4972
19 | 2618128.3327 | 1263445.4385
20 | 2618201.3752 | 1263437.5329
21 | 2618123.8767 | 1263476.9313
22 | 2618231.8215 | 1263437.7542
23 | 2618119.1511 | 1263510.3293
24 | 2618958.8111 | 1263460.267
25 | 2618648.2088 | 1263446.2839
26 | 2618958.9993 | 1263502.6858
27 | 2618652.5217 | 1263502.4968
28 | 2618921.9086 | 1263558.417
29 | 2619014.2098 | 1263496.9363
30 | 2618652.8831 | 1263507.2082
31 | 2618968.8358 | 1263243.4696
32 | 2619065.265 | 1263235.3418
33 | 2619069.8736 | 1263181.7974
34 | 2619066.7472 | 1263310.7541
35 | 2619073.5258 | 1263156.3027
36 | 2619202.7874 | 1263287.955
37 | 2619067.0244 | 1263317.3371
38 | 2619015.1745 | 1262902.696
39 | 2619261.6843 | 1263395.498
40 | 2619294.3802 | 1263251.9274
41 | 2619068.9973 | 1263365.2212
42 | 2619301.819 | 1262917.3875
43 | 2618926.9388 | 1262909.9744
44 | 2619161.8317 | 1262790.6686
45 | 2619162.1114 | 1262725.1354
46 | 2619264.7731 | 1263395.2523
47 | 2619072.0754 | 1263483.0013
48 | 2619060.8592 | 1263492.8499
49 | 2619070.5771 | 1263412.6146
50 | 2619299.1497 | 1262645.258
51 | 2619296.982 | 1262966.3388
52 | 2619183.0788 | 1262293.2172
53 | 2619333.5562 | 1262971.884
54 | 2619477.9973 | 1263010.6833
55 | 2619561.0885 | 1263114.9842
56 | 2619454.2279 | 1262838.3899
57 | 2619444.3173 | 1262988.6242
58 | 2619141.5982 | 1264132.0411
59 | 2619138.2366 | 1263988.3084
60 | 2618925.7101 | 1264101.5382
61 | 2619145.9304 | 1263870.3405
62 | 2618943.1878 | 1264005.4163
63 | 2618845.5151 | 1264079.9991
64 | 2619313.0126 | 1263938.9742
65 | 2619376.6438 | 1263931.8323
66 | 2619174.3631 | 1263871.9112
67 | 2619116.8496 | 1263868.5052
68 | 2619158.2643 | 1263871.0252
69 | 2619353.1429 | 1263741.5572
70 | 2619475.5038 | 1263920.7485
71 | 2619172.8256 | 1263871.8266
72 | 2619448.4349 | 1262925.1606
73 | 2619523.5799 | 1263141.9014
74 | 2619471.4787 | 1263387.6443
75 | 2619666.7497 | 1263339.7666
76 | 2619382.2783 | 1263392.9906
77 | 2619667.7384 | 1263427.6751
78 | 2619667.3661 | 1263446.8093
79 | 2619560.5207 | 1263674.9804
80 | 2619565.4784 | 1263735.9611
81 | 2619352.6733 | 1263691.61
82 | 2619157.6494 | 1263616.2247
83 | 2619698.02 | 1264290.4426
84 | 2619738.1181 | 1264020.3957
85 | 2619580.1244 | 1263907.695
86 | 2619737.5127 | 1264042.5295
87 | 2619775.6963 | 1264069.2827
88 | 2619872.4295 | 1264444.4144
89 | 2619842.3944 | 1264547.2993
90 | 2620020.0073 | 1264622.5041
91 | 2619931.5597 | 1264584.0977
92 | 2619928.8846 | 1264582.9975
93 | 2619685.117 | 1264580.7179
94 | 2619700.2214 | 1264515.581
95 | 2619687.754 | 1264421.7522
96 | 2619821.9887 | 1264618.3188
97 | 2619702.1626 | 1264341.6556
98 | 2619516.378 | 1264397.858
99 | 2619154.538 | 1263683.6664
100 | 2618497.177 | 1263747.2523
101 | 2618498.3753 | 1263785.627
102 | 2618498.9722 | 1263910.493
103 | 2618200.169 | 1263769.7269
104 | 2618623.1483 | 1263634.0348
105 | 2618592.0107 | 1264008.9184
106 | 2618669.2131 | 1263580.1862
107 | 2618213.764 | 1263747.3532
108 | 2618719.1053 | 1263567.88
109 | 2618778.2033 | 1263711.2771
110 | 2618868.3553 | 1263871.8631
111 | 2618816.1634 | 1263711.6479
112 | 2618951.5763 | 1263706.6141
113 | 2618876.0351 | 1263874.8452
114 | 2618947.7962 | 1263989.0864
115 | 2618956.4449 | 1263695.4504
116 | 2618951.2042 | 1263998.2605
117 | 2618866.412 | 1263684.1132
118 | 2618769.411 | 1264059.5013
119 | 2618696.3123 | 1264053.3551
120 | 2618667.4436 | 1264101.9645
121 | 2618704.7127 | 1264025.1171
122 | 2618659.366 | 1264110.5561
123 | 2618586.4942 | 1264101.3407
124 | 2618654.601 | 1264115.3534
125 | 2619078.5898 | 1263866.0907
126 | 2619043.6536 | 1263727.8064
127 | 2618968.5958 | 1263669.5623
128 | 2618656.3988 | 1263553.0389
129 | 2618619.217 | 1263554.9632
130 | 2618602.7389 | 1263555.816
131 | 2619037.2481 | 1263626.2663
132 | 2619036.4097 | 1263667.9945
133 | 2618998.7401 | 1263640.1635
134 | 2619032.8749 | 1263744.3088
135 | 2619017.9389 | 1263621.0674
136 | 2619005.1348 | 1263618.8693
137 | 2618198.1991 | 1263620.0433
138 | 2618105.4585 | 1263608.3034
139 | 2618115.738 | 1263534.452
140 | 2619032.7181 | 1263618.0127
141 | 2618921.9086 | 1263558.417

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99684 | -0.023962 | 0.29972 | 0.14516
1 | 0.99682 | -0.023777 | 0 | 0
2 | 0.99714 | -0.021965 | 0 | 0
3 | 0.99565 | -0.013091 | 0 | 0
4 | 0.99734 | -0.023811 | 0 | 0
5 | 0.99765 | -0.026573 | 0.23317 | 0.11293
6 | 0.99545 | -0.011306 | 0.25321 | 0.12263
7 | 0.99554 | -0.013748 | 0.20668 | 0.1001
8 | 0.99547 | -0.0071196 | 0 | 0
9 | 0.99567 | -0.0088602 | 0 | 0
10 | 0.99545 | -0.0068952 | 0.38616 | 0.18703
11 | 0.99573 | -0.0084662 | 0.29703 | 0.14386
12 | 0.99561 | -0.0092941 | 0 | 0
13 | 0.99857 | -0.02043 | 0 | 0
14 | 0.99533 | -0.010176 | 0.27717 | 0.13424
15 | 0.99607 | -0.0060947 | 0 | 0
16 | 0.99558 | -0.0094782 | 0.088989 | 0.043099
17 | 0.99533 | -0.010132 | 0 | 0
18 | 0.99527 | -0.0095788 | 0.23458 | 0.11361
19 | 0.99531 | -0.010035 | 0 | 0
20 | 0.99526 | -0.0095483 | 0.20886 | 0.10116
21 | 0.99527 | -0.0096726 | 0.52617 | 0.25483
22 | 0.99525 | -0.0094353 | 0.30917 | 0.14974
23 | 0.99526 | -0.0095004 | 0.20299 | 0.098311
24 | 0.99964 | -0.0015317 | 0 | 0
25 | 0.99851 | -0.01986 | 0 | 0
26 | 0.99973 | -0.0011413 | 0.29947 | 0.14504
27 | 0.99824 | -0.017454 | 1.6499 | 0.79907
28 | 1 | 0 | -18.3988 | -8.5932
29 | 0.99947 | -0.0077186 | 0 | 0
30 | 0.99822 | -0.017346 | 0.22782 | 0.11034
31 | 0.99778 | -0.0011006 | 0.34819 | 0.16864
32 | 0.99782 | -0.0014988 | 0 | 0
33 | 0.99759 | 0.00040066 | 0 | 0
34 | 0.99816 | -0.0044606 | 0 | 0
35 | 0.9975 | 0.0011806 | 0.28499 | 0.13803
36 | 0.99738 | 0.0022146 | 0 | 0
37 | 0.9982 | -0.0047187 | 0.09518 | 0.046098
38 | 0.99626 | -0.0077776 | 0 | 0
39 | 0.99734 | 0.0025628 | 0 | 0
40 | 0.99732 | 0.0018157 | 0.33318 | 0.16137
41 | 0.99842 | -0.0066485 | 0 | 0
42 | 0.99573 | -0.0033301 | 0 | 0
43 | 0.99613 | -0.0066766 | 0.33789 | 0.16365
44 | 0.99567 | -0.0028295 | 0 | 0
45 | 0.99565 | -0.0026744 | 0.20014 | 0.096931
46 | 0.99734 | 0.0025688 | 0.162 | 0.07846
47 | 0.99915 | -0.0049595 | 0.26364 | 0.12769
48 | 0.99923 | -0.0057011 | 0 | 0
49 | 0.99864 | -0.0085537 | 0 | 0
50 | 0.99567 | -0.0028101 | 0 | 0
51 | 0.99567 | -0.0027589 | 0.28208 | 0.13662
52 | 0.99554 | -0.0035892 | 0.17088 | 0.08276
53 | 0.99563 | -0.002455 | 0 | 0
54 | 0.99541 | -0.0011165 | 0 | 0
55 | 0.99535 | -0.00051495 | 0 | 0
56 | 0.99534 | -0.0015892 | 0.22211 | 0.10757
57 | 0.99545 | -0.00085165 | 0.21721 | 0.1052
58 | 0.99675 | -0.03951 | 0.41186 | 0.19947
59 | 0.99608 | -0.056458 | 0 | 0
60 | 0.99787 | -0.011244 | 0 | 0
61 | 0.99553 | -0.070409 | 0 | 0
62 | 0.99814 | -0.0082991 | 0 | 0
63 | 0.99781 | -0.010712 | 0.08216 | 0.039792
64 | 0.99456 | -0.075644 | 0 | 0
65 | 0.99432 | -0.073659 | 0.38075 | 0.18441
66 | 0.99541 | -0.069396 | 0 | 0
67 | 0.99551 | -0.070191 | 0.24829 | 0.12025
68 | 0.99548 | -0.069967 | 0 | 0
69 | 0.99411 | -0.075166 | 0 | 0
70 | 0.99408 | -0.071633 | 0 | 0
71 | 0.99542 | -0.069444 | 0.40339 | 0.19537
72 | 0.99551 | -0.0013864 | 0 | 0
73 | 0.99532 | -0.00067549 | 0.2849 | 0.13798
74 | 0.99291 | -0.07227 | 0 | 0
75 | 0.99293 | -0.072379 | 0 | 0
76 | 0.99291 | -0.072202 | 0.068385 | 0.03312
77 | 0.99294 | -0.072407 | 0.29392 | 0.14235
78 | 0.99295 | -0.07248 | 0 | 0
79 | 0.99312 | -0.073761 | 0 | 0
80 | 0.99314 | -0.073956 | 0.17943 | 0.086902
81 | 0.9941 | -0.075015 | 0.25166 | 0.12189
82 | 0.99398 | -0.074032 | 0 | 0
83 | 0.99214 | -0.081485 | 0.070719 | 0.034251
84 | 0.99283 | -0.075941 | 0.081758 | 0.039597
85 | 0.99379 | -0.069216 | 0 | 0
86 | 0.99282 | -0.075834 | 0.31829 | 0.15416
87 | 0.99281 | -0.075881 | 0.081245 | 0.039349
88 | 0.99164 | -0.077288 | 0.10215 | 0.049474
89 | 0.99166 | -0.077412 | 0 | 0
90 | 0.99159 | -0.076801 | 0.1966 | 0.09522
91 | 0.99161 | -0.077025 | 0.08581 | 0.04156
92 | 0.99161 | -0.077034 | 0.068111 | 0.032988
93 | 0.99178 | -0.078462 | 0.10185 | 0.049329
94 | 0.99179 | -0.078542 | 0 | 0
95 | 0.99189 | -0.07945 | 0 | 0
96 | 0.99164 | -0.077269 | 0.16389 | 0.079376
97 | 0.99198 | -0.080189 | 0 | 0
98 | 0.99185 | -0.079718 | 0.12564 | 0.060848
99 | 0.99395 | -0.073776 | 0.3169 | 0.15348
100 | 0.99758 | -0.013384 | 0.21337 | 0.10334
101 | 0.9976 | -0.013284 | 0 | 0
102 | 0.99764 | -0.013634 | 0 | 0
103 | 0.99758 | -0.013432 | 0 | 0
104 | 0.99797 | -0.015618 | 0 | 0
105 | 0.9976 | -0.013286 | 0.16452 | 0.079683
106 | 0.99802 | -0.015889 | 0.15532 | 0.075225
107 | 0.99757 | -0.013404 | 0.072131 | 0.034935
108 | 0.99806 | -0.016127 | 0 | 0
109 | 0.99929 | -0.003199 | 0 | 0
110 | 0.99875 | -0.0056071 | 0 | 0
111 | 0.99928 | -0.0031298 | 0.085053 | 0.041193
112 | 0.99826 | -0.0011912 | 0 | 0
113 | 0.99874 | -0.0055747 | 0.32978 | 0.15972
114 | 0.99818 | -0.0081419 | 0 | 0
115 | 0.99823 | -0.00092853 | 0.25666 | 0.12431
116 | 0.99816 | -0.0082172 | 0.12755 | 0.061776
117 | 0.99928 | -0.0030689 | 0.078406 | 0.037974
118 | 0.99775 | -0.010276 | 0 | 0
119 | 0.99742 | -0.007456 | 0 | 0
120 | 0.99738 | -0.007101 | 0 | 0
121 | 0.99742 | -0.0074308 | 0.072646 | 0.035184
122 | 0.99738 | -0.007051 | 0 | 0
123 | 0.99737 | -0.0069854 | 0.12382 | 0.05997
124 | 0.99738 | -0.0070223 | 0.35395 | 0.17143
125 | 0.99549 | -0.070017 | 0.12687 | 0.061447
126 | 0.99543 | -0.069464 | 0.27286 | 0.13215
127 | 0.99818 | -0.00045149 | 0.24243 | 0.11742
128 | 0.99811 | -0.016416 | 0 | 0
129 | 0.99805 | -0.015827 | 0.11887 | 0.057572
130 | 0.99802 | -0.015588 | 1.2045 | 0.58339
131 | 0.99806 | 0.00063748 | 0 | 0
132 | 0.99802 | 0.0010084 | 0.50313 | 0.24368
133 | 0.99804 | 0.00084591 | 0 | 0
134 | 0.998 | 0.0012305 | 0.24683 | 0.11955
135 | 0.99802 | 0.00097868 | 0.11833 | 0.057308
136 | 0.99802 | 0.001027 | 0 | 0
137 | 0.99522 | -0.0091789 | 0.1356 | 0.065675
138 | 0.99524 | -0.0093276 | 0 | 0
139 | 0.99525 | -0.0094347 | 0.11054 | 0.053535
140 | 0.99801 | 0.0011163 | 0.27186 | 0.13167
141 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 2.469 | 1.1742 | -2.469 | -1.1743 | 5.4498e-05 | -0.00013833 | 0.079175 | 0.079177 | 0.079177 | 0.99684 | -0.023962 | 0.99682 | -0.023777 | 35.9894
1 | -2.7688 | -1.3194 | 2.7696 | 1.3198 | 0.00079044 | 0.00042838 | 0.088819 | 0.088818 | 0.088819 | 0.99684 | -0.023962 | 0.99714 | -0.021965 | 42.2946
2 | 2.469 | 1.1743 | -2.4659 | -1.1822 | 0.0031239 | -0.0079061 | 0.079177 | 0.079287 | 0.079287 | 0.99682 | -0.023777 | 0.99565 | -0.013091 | 36.0396
3 | -2.7696 | -1.3198 | 2.7702 | 1.3186 | 0.00060963 | -0.0011939 | 0.088818 | 0.088801 | 0.088818 | 0.99714 | -0.021965 | 0.99734 | -0.023811 | 40.3718
4 | 2.2592 | 1.0824 | -2.2587 | -1.0839 | 0.0004733 | -0.0014495 | 0.072632 | 0.072652 | 0.072652 | 0.99565 | -0.013091 | 0.99545 | -0.011306 | 33.0236
5 | 0.2067 | 0.099807 | -0.20668 | -0.1001 | 2.0477e-05 | -0.00029405 | 0.0066552 | 0.006659 | 0.006659 | 0.99565 | -0.013091 | 0.99554 | -0.013748 | 3.171
6 | -2.7702 | -1.3186 | 2.7711 | 1.3168 | 0.00091481 | -0.0017937 | 0.088801 | 0.088775 | 0.088801 | 0.99734 | -0.023811 | 0.99765 | -0.026573 | 40.364
7 | -3.0042 | -1.4297 | 3.0069 | 1.4312 | 0.0026272 | 0.0014564 | 0.096272 | 0.096269 | 0.096272 | 0.99765 | -0.026573 | 0.99857 | -0.02043 | 45.8436
8 | 2.0055 | 0.96125 | -2.0052 | -0.96231 | 0.00026596 | -0.0010539 | 0.064493 | 0.064507 | 0.064507 | 0.99545 | -0.011306 | 0.99533 | -0.010176 | 29.3215
9 | -0.38617 | -0.18588 | 0.38625 | 0.17628 | 8.3097e-05 | -0.0096045 | 0.012428 | 0.01231 | 0.012428 | 0.99547 | -0.0071196 | 0.99567 | -0.0088602 | 5.6492
10 | 0.38617 | 0.18588 | -0.38616 | -0.18703 | 1.0016e-05 | -0.0011449 | 0.012428 | 0.012443 | 0.012443 | 0.99547 | -0.0071196 | 0.99545 | -0.0068952 | 5.6558
11 | -0.47525 | -0.21872 | 0.47528 | 0.21867 | 2.3825e-05 | -5.3871e-05 | 0.015168 | 0.015167 | 0.015168 | 0.99567 | -0.0088602 | 0.99573 | -0.0084662 | 7.2229
12 | 0.088997 | 0.042447 | -0.088991 | -0.042902 | 5.6452e-06 | -0.00045436 | 0.0028587 | 0.0028645 | 0.0028645 | 0.99567 | -0.0088602 | 0.99561 | -0.0092941 | 1.364
13 | -0.77231 | -0.36253 | 0.77255 | 0.36241 | 0.00024831 | -0.00011423 | 0.024734 | 0.024731 | 0.024734 | 0.99573 | -0.0084662 | 0.99607 | -0.0060947 | 11.7783
14 | 0.088991 | 0.042902 | -0.088989 | -0.043099 | 2.4629e-06 | -0.00019763 | 0.0028645 | 0.002867 | 0.002867 | 0.99561 | -0.0092941 | 0.99558 | -0.0094782 | 1.3652
15 | -6.8154 | -3.2271 | 6.8215 | 3.2192 | 0.0061788 | -0.0078849 | 0.21799 | 0.21783 | 0.21799 | 0.99857 | -0.02043 | 0.99964 | -0.0015317 | 51.7802
16 | 3.8085 | 1.7959 | -3.8082 | -1.7962 | 0.00026478 | -0.00024012 | 0.12173 | 0.12173 | 0.12173 | 0.99857 | -0.02043 | 0.99851 | -0.01986 | 55.3316
17 | 0.97536 | 0.46595 | -0.97536 | -0.46604 | 5.0728e-06 | -8.994e-05 | 0.031351 | 0.031352 | 0.031352 | 0.99533 | -0.010176 | 0.99533 | -0.010132 | 14.2508
18 | 0.75268 | 0.36212 | -0.75262 | -0.36367 | 5.2088e-05 | -0.0015558 | 0.024225 | 0.024245 | 0.024245 | 0.99533 | -0.010176 | 0.99527 | -0.0095788 | 11.0203
19 | -0.77255 | -0.36241 | 0.77261 | 0.36081 | 5.5794e-05 | -0.0016036 | 0.024731 | 0.024711 | 0.024731 | 0.99607 | -0.0060947 | 0.99613 | -0.0066766 | 11.2414
20 | 0.97536 | 0.46604 | -0.97535 | -0.46624 | 1.1117e-05 | -0.00019707 | 0.031352 | 0.031354 | 0.031354 | 0.99533 | -0.010132 | 0.99531 | -0.010035 | 14.2519
21 | 0.51804 | 0.25006 | -0.51804 | -0.25018 | 1.8272e-06 | -0.00011573 | 0.016685 | 0.016686 | 0.016686 | 0.99527 | -0.0095788 | 0.99526 | -0.0095483 | 7.5846
22 | 0.97535 | 0.46624 | -0.97531 | -0.46698 | 4.1756e-05 | -0.0007399 | 0.031354 | 0.031364 | 0.031364 | 0.99531 | -0.010035 | 0.99527 | -0.0096726 | 14.2562
23 | 0.30917 | 0.14902 | -0.30917 | -0.14974 | 4.0318e-06 | -0.00071888 | 0.0099549 | 0.009964 | 0.009964 | 0.99526 | -0.0095483 | 0.99525 | -0.0094353 | 4.5291
24 | 0.44914 | 0.21214 | -0.44913 | -0.21294 | 9.3532e-06 | -0.00079497 | 0.014407 | 0.014417 | 0.014417 | 0.99527 | -0.0096726 | 0.99526 | -0.0095004 | 6.5532
25 | 0.24614 | 0.11463 | -0.24614 | -0.1152 | 2.0192e-06 | -0.00057558 | 0.0078756 | 0.0078827 | 0.0078827 | 0.99526 | -0.0095004 | 0.99525 | -0.0094347 | 3.5831
26 | -6.8215 | -3.2192 | 6.8222 | 3.2169 | 0.00062188 | -0.0023136 | 0.21783 | 0.21779 | 0.21783 | 0.99964 | -0.0015317 | 0.99973 | -0.0011413 | 34.1422
27 | 3.8082 | 1.7962 | -3.8071 | -1.7972 | 0.0011154 | -0.0010108 | 0.12173 | 0.12175 | 0.12175 | 0.99851 | -0.01986 | 0.99824 | -0.017454 | 55.3392
28 | -11.1093 | -5.2218 | 11.1122 | 5.2187 | 0.0028967 | -0.0030566 | 0.35445 | 0.3544 | 0.35445 | 0.99973 | -0.0011413 | 1 | 0 | 55.5569
29 | 3.9876 | 1.8598 | -3.9868 | -1.859 | 0.00082257 | 0.00087115 | 0.12705 | 0.12705 | 0.12705 | 0.99973 | -0.0011413 | 0.99947 | -0.0077186 | 36.3008
30 | 2.1572 | 0.99811 | -2.1572 | -0.99821 | 2.9805e-05 | -0.00010358 | 0.068738 | 0.068739 | 0.068739 | 0.99824 | -0.017454 | 0.99822 | -0.017346 | 31.245
31 | 7.2727 | 3.3639 | -7.2677 | -3.38 | 0.0049672 | -0.016048 | 0.23131 | 0.23154 | 0.23154 | 1 | 0 | 0.99929 | -0.003199 | 36.2921
32 | 3.9868 | 1.859 | -3.9858 | -1.8598 | 0.0010064 | -0.00081494 | 0.12705 | 0.12707 | 0.12707 | 0.99947 | -0.0077186 | 0.99923 | -0.0057011 | 57.7575
33 | 1.9294 | 0.88787 | -1.9291 | -0.8889 | 0.00023154 | -0.0010248 | 0.06142 | 0.061433 | 0.061433 | 0.99822 | -0.017346 | 0.99811 | -0.016416 | 27.9241
34 | -0.34819 | -0.16864 | 0.34821 | 0.16634 | 1.616e-05 | -0.0022979 | 0.011193 | 0.011164 | 0.011193 | 0.99778 | -0.0011006 | 0.99782 | -0.0014988 | 5.0878
35 | 3.2734 | 1.5222 | -3.2726 | -1.5232 | 0.00078285 | -0.0010453 | 0.10444 | 0.10446 | 0.10446 | 0.99782 | -0.0014988 | 0.99759 | 0.00040066 | 47.4797
36 | -3.6216 | -1.6885 | 3.6229 | 1.6871 | 0.0013459 | -0.0013951 | 0.1156 | 0.11558 | 0.1156 | 0.99782 | -0.0014988 | 0.99816 | -0.0044606 | 52.547
37 | 2.7773 | 1.2961 | -2.777 | -1.2967 | 0.00027055 | -0.00053186 | 0.088688 | 0.088695 | 0.088695 | 0.99759 | 0.00040066 | 0.9975 | 0.0011806 | 40.3161
38 | 0.49532 | 0.22709 | -0.49521 | -0.23505 | 0.00011236 | -0.0079594 | 0.015768 | 0.015866 | 0.015866 | 0.99759 | 0.00040066 | 0.99738 | 0.0022146 | 7.2116
39 | -3.6229 | -1.6871 | 3.6231 | 1.687 | 0.0001175 | -0.00012189 | 0.11558 | 0.11558 | 0.11558 | 0.99816 | -0.0044606 | 0.9982 | -0.0047187 | 52.537
40 | 2.492 | 1.1586 | -2.4891 | -1.1571 | 0.002933 | 0.0015284 | 0.079532 | 0.079536 | 0.079536 | 0.9975 | 0.0011806 | 0.99626 | -0.0077776 | 37.8744
41 | 0.16201 | 0.073784 | -0.162 | -0.078387 | 6.9453e-06 | -0.0046022 | 0.0051524 | 0.0052091 | 0.0052091 | 0.99738 | 0.0022146 | 0.99734 | 0.0025628 | 2.3678
42 | 0.3332 | 0.16126 | -0.33318 | -0.16137 | 2.0133e-05 | -0.00010427 | 0.010714 | 0.010716 | 0.010716 | 0.99738 | 0.0022146 | 0.99732 | 0.0018157 | 5.1026
43 | -3.7182 | -1.7331 | 3.7191 | 1.7322 | 0.0009004 | -0.00087331 | 0.11864 | 0.11862 | 0.11864 | 0.9982 | -0.0047187 | 0.99842 | -0.0066485 | 53.9262
44 | 1.3784 | 0.6347 | -1.3777 | -0.64162 | 0.00078043 | -0.0069153 | 0.043972 | 0.044059 | 0.044059 | 0.99626 | -0.0077776 | 0.99573 | -0.0033301 | 20.027
45 | 1.1106 | 0.52241 | -1.1105 | -0.52446 | 0.0001493 | -0.0020493 | 0.035564 | 0.03559 | 0.03559 | 0.99626 | -0.0077776 | 0.99613 | -0.0066766 | 16.1774
46 | 0.162 | 0.078387 | -0.162 | -0.07846 | 1.1183e-07 | -7.3329e-05 | 0.0052091 | 0.00521 | 0.00521 | 0.99734 | 0.0025628 | 0.99734 | 0.0025688 | 2.3682
47 | -3.7191 | -1.7322 | 3.72 | 1.7314 | 0.00089073 | -0.0008647 | 0.11862 | 0.11861 | 0.11862 | 0.99842 | -0.0066485 | 0.99864 | -0.0085537 | 53.9198
48 | 0.17091 | 0.07556 | -0.1709 | -0.082333 | 1.1385e-05 | -0.006773 | 0.0054175 | 0.0054999 | 0.0054999 | 0.99573 | -0.0033301 | 0.99567 | -0.0028101 | 2.4999
49 | 1.0066 | 0.47622 | -1.0065 | -0.47738 | 6.9392e-05 | -0.0011594 | 0.032284 | 0.032298 | 0.032298 | 0.99573 | -0.0033301 | 0.99567 | -0.0027589 | 14.6811
50 | 0.20015 | 0.08984 | -0.20014 | -0.095381 | 1.2784e-05 | -0.0055408 | 0.0063605 | 0.006428 | 0.006428 | 0.99573 | -0.0033301 | 0.99567 | -0.0028295 | 2.9218
51 | 0.20014 | 0.095381 | -0.20014 | -0.096931 | 3.626e-06 | -0.0015502 | 0.006428 | 0.0064474 | 0.0064474 | 0.99567 | -0.0028295 | 0.99565 | -0.0026744 | 2.9307
52 | -3.9854 | -1.8601 | 3.9858 | 1.8598 | 0.00036948 | -0.000299 | 0.12707 | 0.12707 | 0.12707 | 0.99915 | -0.0049595 | 0.99923 | -0.0057011 | 57.7598
53 | 3.7218 | 1.7324 | -3.72 | -1.7314 | 0.0017647 | 0.0010215 | 0.11861 | 0.11861 | 0.11861 | 0.99915 | -0.0049595 | 0.99864 | -0.0085537 | 56.4809
54 | 0.1709 | 0.082333 | -0.17088 | -0.08276 | 1.9998e-05 | -0.00042612 | 0.0054999 | 0.0055054 | 0.0055054 | 0.99567 | -0.0028101 | 0.99554 | -0.0035892 | 2.6216
55 | 0.72445 | 0.34076 | -0.72442 | -0.34164 | 2.6924e-05 | -0.00087756 | 0.023212 | 0.023223 | 0.023223 | 0.99567 | -0.0027589 | 0.99563 | -0.002455 | 10.5557
56 | 0.72442 | 0.34164 | -0.72433 | -0.34467 | 9.341e-05 | -0.0030377 | 0.023223 | 0.023261 | 0.023261 | 0.99563 | -0.002455 | 0.99551 | -0.0013864 | 10.573
57 | 0.28493 | 0.13362 | -0.28491 | -0.13793 | 2.0401e-05 | -0.0043087 | 0.0091266 | 0.0091804 | 0.0091804 | 0.99541 | -0.0011165 | 0.99535 | -0.00051495 | 4.1729
58 | 0.22213 | 0.10738 | -0.22211 | -0.10757 | 1.587e-05 | -0.00019578 | 0.007155 | 0.0071576 | 0.0071576 | 0.99541 | -0.0011165 | 0.99534 | -0.0015892 | 3.4084
59 | -0.50705 | -0.241 | 0.50707 | 0.24097 | 1.9014e-05 | -3.5716e-05 | 0.016281 | 0.016281 | 0.016281 | 0.99541 | -0.0011165 | 0.99545 | -0.00085165 | 7.753
60 | 0.28491 | 0.13793 | -0.2849 | -0.13798 | 6.9331e-06 | -5.0259e-05 | 0.0091804 | 0.0091811 | 0.0091811 | 0.99535 | -0.00051495 | 0.99532 | -0.00067549 | 4.372
61 | -0.72428 | -0.34617 | 0.72433 | 0.34467 | 4.6026e-05 | -0.0014928 | 0.023279 | 0.023261 | 0.023279 | 0.99545 | -0.00085165 | 0.99551 | -0.0013864 | 10.5816
62 | 3.9499 | 1.8477 | -3.9478 | -1.8455 | 0.0021051 | 0.0022285 | 0.12629 | 0.12629 | 0.12629 | 0.99675 | -0.03951 | 0.99608 | -0.056458 | 36.0843
63 | -4.3618 | -2.0472 | 4.3657 | 2.0514 | 0.0038975 | 0.0041854 | 0.13954 | 0.13954 | 0.13954 | 0.99675 | -0.03951 | 0.99787 | -0.011244 | 39.87
64 | 3.9478 | 1.8455 | -3.9461 | -1.8436 | 0.001731 | 0.0018326 | 0.12629 | 0.1263 | 0.1263 | 0.99608 | -0.056458 | 0.99553 | -0.070409 | 36.0848
65 | -4.9985 | -2.3382 | 4.9997 | 2.3357 | 0.0012077 | -0.0024758 | 0.15964 | 0.1596 | 0.15964 | 0.99787 | -0.011244 | 0.99814 | -0.0082991 | 44.0996
66 | 0.63288 | 0.28679 | -0.63284 | -0.28875 | 4.4842e-05 | -0.0019608 | 0.020101 | 0.020124 | 0.020124 | 0.99787 | -0.011244 | 0.99781 | -0.010712 | 9.1474
67 | 0.64806 | 0.30812 | -0.64805 | -0.30881 | 1.6849e-05 | -0.0006845 | 0.020808 | 0.020816 | 0.020816 | 0.99553 | -0.070409 | 0.99551 | -0.070191 | 9.462
68 | 3.298 | 1.5355 | -3.2978 | -1.5358 | 0.00018297 | -0.00023715 | 0.10549 | 0.10549 | 0.10549 | 0.99553 | -0.070409 | 0.99548 | -0.069967 | 47.9514
69 | -4.9997 | -2.3357 | 4.9998 | 2.335 | 9.0694e-05 | -0.00067028 | 0.1596 | 0.15959 | 0.1596 | 0.99814 | -0.0082991 | 0.99816 | -0.0082172 | 25.0156
70 | 0.55068 | 0.24896 | -0.55064 | -0.25082 | 3.2206e-05 | -0.0018639 | 0.017484 | 0.017506 | 0.017506 | 0.99781 | -0.010712 | 0.99775 | -0.010276 | 7.9575
71 | 2.8918 | 1.3394 | -2.8911 | -1.3407 | 0.00072944 | -0.001291 | 0.092503 | 0.092522 | 0.092522 | 0.99456 | -0.075644 | 0.99432 | -0.073659 | 42.0554
72 | -2.8918 | -1.3394 | 2.8942 | 1.3407 | 0.0023481 | 0.0012887 | 0.092503 | 0.092501 | 0.092503 | 0.99456 | -0.075644 | 0.99541 | -0.069396 | 44.0493
73 | 0.56874 | 0.26479 | -0.56862 | -0.26494 | 0.00011333 | -0.00015525 | 0.018214 | 0.018216 | 0.018216 | 0.99432 | -0.073659 | 0.99411 | -0.075166 | 8.6744
74 | 1.9416 | 0.89151 | -1.9411 | -0.8937 | 0.00050969 | -0.0021896 | 0.062028 | 0.062057 | 0.062057 | 0.99432 | -0.073659 | 0.99408 | -0.071633 | 28.2076
75 | -2.8942 | -1.3407 | 2.8942 | 1.3407 | 1.7589e-05 | -3.1212e-05 | 0.092501 | 0.092501 | 0.092501 | 0.99541 | -0.069396 | 0.99542 | -0.069444 | 42.046
76 | 0.39976 | 0.18856 | -0.39975 | -0.18946 | 8.4146e-06 | -0.0009046 | 0.012817 | 0.012828 | 0.012828 | 0.99551 | -0.070191 | 0.99549 | -0.070017 | 5.831
77 | 3.2978 | 1.5358 | -3.2976 | -1.536 | 0.00021667 | -0.00028076 | 0.10549 | 0.1055 | 0.1055 | 0.99548 | -0.069967 | 0.99542 | -0.069444 | 47.9533
78 | 0.25167 | 0.12071 | -0.25166 | -0.12189 | 4.389e-06 | -0.0011774 | 0.0081052 | 0.0081201 | 0.0081201 | 0.99411 | -0.075166 | 0.9941 | -0.075015 | 3.6909
79 | 0.31695 | 0.14423 | -0.31691 | -0.15189 | 4.4813e-05 | -0.0076608 | 0.010112 | 0.010206 | 0.010206 | 0.99411 | -0.075166 | 0.99398 | -0.074032 | 4.6392
80 | 1.9411 | 0.8937 | -1.9405 | -0.89629 | 0.00060341 | -0.0025879 | 0.062057 | 0.06209 | 0.06209 | 0.99408 | -0.071633 | 0.99379 | -0.069216 | 28.2229
81 | -0.068386 | -0.031017 | 0.068387 | 0.026285 | 1.2473e-06 | -0.0047324 | 0.0021832 | 0.00213 | 0.0021832 | 0.99291 | -0.07227 | 0.99293 | -0.072379 | 0.99234
82 | 0.068386 | 0.031017 | -0.068385 | -0.03312 | 5.7531e-07 | -0.0021034 | 0.0021832 | 0.0022091 | 0.0022091 | 0.99291 | -0.07227 | 0.99291 | -0.072202 | 1.0041
83 | -0.068387 | -0.026285 | 0.068387 | 0.024215 | 5.2727e-07 | -0.0020697 | 0.00213 | 0.0021092 | 0.00213 | 0.99293 | -0.072379 | 0.99294 | -0.072407 | 0.96819
84 | -0.36231 | -0.16657 | 0.36231 | 0.16612 | 3.4324e-06 | -0.00044952 | 0.011593 | 0.011588 | 0.011593 | 0.99294 | -0.072407 | 0.99295 | -0.07248 | 5.2697
85 | -0.36231 | -0.16612 | 0.36238 | 0.15755 | 6.4789e-05 | -0.0085665 | 0.011588 | 0.011486 | 0.011588 | 0.99295 | -0.07248 | 0.99312 | -0.073761 | 5.2672
86 | -0.36238 | -0.15755 | 0.36239 | 0.15611 | 1.0761e-05 | -0.0014377 | 0.011486 | 0.011469 | 0.011486 | 0.99312 | -0.073761 | 0.99314 | -0.073956 | 5.2209
87 | 0.91607 | 0.42051 | -0.9152 | -0.42063 | 0.00087217 | -0.00012431 | 0.029299 | 0.029307 | 0.029307 | 0.99314 | -0.073956 | 0.99214 | -0.081485 | 13.9556
88 | 0.48145 | 0.23223 | -0.4813 | -0.23253 | 0.00014315 | -0.00030199 | 0.015537 | 0.015542 | 0.015542 | 0.99314 | -0.073956 | 0.99283 | -0.075941 | 7.4009
89 | -1.9393 | -0.89575 | 1.9405 | 0.89629 | 0.0011839 | 0.0005385 | 0.062093 | 0.06209 | 0.062093 | 0.99314 | -0.073956 | 0.99379 | -0.069216 | 29.568
90 | 0.31691 | 0.15189 | -0.3169 | -0.15348 | 9.4072e-06 | -0.0015898 | 0.010206 | 0.010226 | 0.010226 | 0.99398 | -0.074032 | 0.99395 | -0.073776 | 4.6484
91 | 0.84448 | 0.38638 | -0.84434 | -0.38976 | 0.00014195 | -0.0033748 | 0.027021 | 0.027062 | 0.027062 | 0.99214 | -0.081485 | 0.99198 | -0.080189 | 12.3011
92 | 0.39954 | 0.19293 | -0.39954 | -0.19345 | 4.922e-06 | -0.00051965 | 0.012901 | 0.012907 | 0.012907 | 0.99283 | -0.075941 | 0.99282 | -0.075834 | 5.8669
93 | 0.081245 | 0.039294 | -0.081245 | -0.039349 | 5.7215e-07 | -5.4504e-05 | 0.0026241 | 0.0026248 | 0.0026248 | 0.99282 | -0.075834 | 0.99281 | -0.075881 | 1.2499
94 | -0.10215 | -0.049474 | 0.10215 | 0.046958 | 1.5472e-06 | -0.002516 | 0.0033041 | 0.0032729 | 0.0033041 | 0.99164 | -0.077288 | 0.99166 | -0.077412 | 1.5019
95 | 0.16389 | 0.077642 | -0.16389 | -0.079376 | 2.7607e-06 | -0.0017341 | 0.0052793 | 0.0053011 | 0.0053011 | 0.99166 | -0.077412 | 0.99164 | -0.077269 | 2.4096
96 | 0.35055 | 0.16525 | -0.35053 | -0.16744 | 1.5937e-05 | -0.0021921 | 0.011282 | 0.011309 | 0.011309 | 0.99166 | -0.077412 | 0.99161 | -0.077034 | 5.1404
97 | -0.61659 | -0.28985 | 0.61668 | 0.28597 | 8.694e-05 | -0.0038712 | 0.019834 | 0.019786 | 0.019834 | 0.99166 | -0.077412 | 0.99179 | -0.078542 | 9.0152
98 | -0.1966 | -0.09522 | 0.19661 | 0.092958 | 5.1831e-06 | -0.0022623 | 0.0063596 | 0.0063311 | 0.0063596 | 0.99159 | -0.076801 | 0.99161 | -0.077025 | 2.8907
99 | -0.28242 | -0.13452 | 0.28242 | 0.13445 | 3.2017e-07 | -6.7813e-05 | 0.0091067 | 0.0091059 | 0.0091067 | 0.99161 | -0.077025 | 0.99161 | -0.077034 | 4.1394
100 | -0.10185 | -0.049329 | 0.10185 | 0.047759 | 9.6274e-07 | -0.0015701 | 0.003294 | 0.0032743 | 0.003294 | 0.99178 | -0.078462 | 0.99179 | -0.078542 | 1.4973
101 | -0.71853 | -0.33373 | 0.71862 | 0.331 | 8.3317e-05 | -0.002736 | 0.02306 | 0.023026 | 0.02306 | 0.99179 | -0.078542 | 0.99189 | -0.07945 | 10.4817
102 | -0.84426 | -0.39164 | 0.84434 | 0.38976 | 7.9636e-05 | -0.0018882 | 0.027086 | 0.027062 | 0.027086 | 0.99189 | -0.07945 | 0.99198 | -0.080189 | 12.3117
103 | 0.12564 | 0.060648 | -0.12564 | -0.060848 | 5.0857e-06 | -0.00020004 | 0.0040603 | 0.0040629 | 0.0040629 | 0.99189 | -0.07945 | 0.99185 | -0.079718 | 1.9347
104 | -0.21337 | -0.10334 | 0.21337 | 0.1033 | 3.2192e-06 | -4.3597e-05 | 0.0068604 | 0.0068598 | 0.0068604 | 0.99758 | -0.013384 | 0.9976 | -0.013284 | 3.2669
105 | -0.21337 | -0.1033 | 0.21338 | 0.099911 | 8.8995e-06 | -0.0033846 | 0.0068598 | 0.0068177 | 0.0068598 | 0.9976 | -0.013284 | 0.99764 | -0.013634 | 3.1181
106 | 0.072136 | 0.017887 | -0.072132 | -0.034147 | 4.4981e-06 | -0.016259 | 0.0021505 | 0.0023094 | 0.0023094 | 0.99764 | -0.013634 | 0.99758 | -0.013432 | 1.0497
107 | -0.45005 | -0.19297 | 0.4502 | 0.17897 | 0.00015656 | -0.013995 | 0.014169 | 0.014014 | 0.014169 | 0.99764 | -0.013634 | 0.99797 | -0.015618 | 6.4405
108 | 0.16453 | 0.075169 | -0.16452 | -0.079683 | 7.0241e-06 | -0.0045139 | 0.0052342 | 0.0052898 | 0.0052898 | 0.99764 | -0.013634 | 0.9976 | -0.013286 | 2.4045
109 | 0.072132 | 0.034147 | -0.072131 | -0.034935 | 2.372e-07 | -0.00078816 | 0.0023094 | 0.0023192 | 0.0023192 | 0.99758 | -0.013432 | 0.99757 | -0.013404 | 1.0542
110 | -0.4502 | -0.17897 | 0.45023 | 0.1767 | 2.5056e-05 | -0.0022691 | 0.014014 | 0.01399 | 0.014014 | 0.99797 | -0.015618 | 0.99802 | -0.015889 | 6.37
111 | -0.60555 | -0.25193 | 0.60558 | 0.2507 | 2.4923e-05 | -0.0012272 | 0.018971 | 0.018957 | 0.018971 | 0.99802 | -0.015889 | 0.99806 | -0.016127 | 8.623
112 | -0.60558 | -0.2507 | 0.60561 | 0.24918 | 3.08e-05 | -0.0015192 | 0.018957 | 0.01894 | 0.018957 | 0.99806 | -0.016127 | 0.99811 | -0.016416 | 8.6168
113 | 7.1042 | 3.3034 | -7.1005 | -3.3161 | 0.0037415 | -0.012704 | 0.22633 | 0.22651 | 0.22651 | 0.99929 | -0.003199 | 0.99875 | -0.0056071 | 35.503
114 | 0.16346 | 0.076627 | -0.16346 | -0.077532 | 1.3813e-06 | -0.00090468 | 0.0052152 | 0.0052263 | 0.0052263 | 0.99929 | -0.003199 | 0.99928 | -0.0031298 | 2.3756
115 | 1.6404 | 0.78014 | -1.6396 | -0.78544 | 0.00085895 | -0.005294 | 0.052504 | 0.052573 | 0.052573 | 0.99875 | -0.0056071 | 0.99826 | -0.0011912 | 23.8967
116 | 0.32978 | 0.15952 | -0.32978 | -0.15972 | 1.2302e-06 | -0.00019533 | 0.010588 | 0.010591 | 0.010591 | 0.99875 | -0.0056071 | 0.99874 | -0.0055747 | 4.814
117 | 5.1303 | 2.3764 | -5.1275 | -2.3962 | 0.0028211 | -0.019791 | 0.16342 | 0.16368 | 0.16368 | 0.99875 | -0.0056071 | 0.99818 | -0.0081419 | 25.6553
118 | 0.078406 | 0.036339 | -0.078406 | -0.037974 | 5.7524e-07 | -0.0016351 | 0.0024965 | 0.0025167 | 0.0025167 | 0.99928 | -0.0031298 | 0.99928 | -0.0030689 | 1.1439
119 | 1.6396 | 0.78544 | -1.6395 | -0.78575 | 5.0647e-05 | -0.00031153 | 0.052573 | 0.052577 | 0.052577 | 0.99826 | -0.0011912 | 0.99823 | -0.00092853 | 23.8985
120 | 5.1275 | 2.3962 | -5.1274 | -2.3968 | 8.5841e-05 | -0.00060075 | 0.16368 | 0.16369 | 0.16369 | 0.99818 | -0.0081419 | 0.99816 | -0.0082172 | 25.6566
121 | 1.3829 | 0.66144 | -1.3828 | -0.66212 | 7.7772e-05 | -0.00068205 | 0.04433 | 0.044339 | 0.044339 | 0.99823 | -0.00092853 | 0.99818 | -0.00045149 | 20.154
122 | 0.55064 | 0.25082 | -0.55045 | -0.262 | 0.00019495 | -0.011176 | 0.017506 | 0.017644 | 0.017644 | 0.99775 | -0.010276 | 0.99742 | -0.007456 | 8.0199
123 | 0.4778 | 0.22752 | -0.47778 | -0.22904 | 2.0078e-05 | -0.0015149 | 0.015316 | 0.015335 | 0.015335 | 0.99742 | -0.007456 | 0.99738 | -0.007101 | 6.9706
124 | 0.072647 | 0.034479 | -0.072646 | -0.035184 | 2.1562e-07 | -0.00070555 | 0.0023273 | 0.0023362 | 0.0023362 | 0.99742 | -0.007456 | 0.99742 | -0.0074308 | 1.0619
125 | 0.35396 | 0.17099 | -0.35396 | -0.17127 | 2.0358e-06 | -0.00027911 | 0.011377 | 0.011381 | 0.011381 | 0.99738 | -0.007101 | 0.99738 | -0.007051 | 5.1732
126 | 0.12382 | 0.058048 | -0.12382 | -0.05997 | 1.7033e-06 | -0.0019222 | 0.0039581 | 0.0039821 | 0.0039821 | 0.99738 | -0.007101 | 0.99737 | -0.0069854 | 1.81
127 | 0.35396 | 0.17127 | -0.35395 | -0.17143 | 1.1694e-06 | -0.00016025 | 0.011381 | 0.011383 | 0.011383 | 0.99738 | -0.007051 | 0.99738 | -0.0070223 | 5.1741
128 | 0.27288 | 0.12801 | -0.27286 | -0.13215 | 1.7962e-05 | -0.0041372 | 0.0087405 | 0.0087922 | 0.0087922 | 0.99549 | -0.070017 | 0.99543 | -0.069464 | 3.9964
129 | 1.1404 | 0.54471 | -1.1402 | -0.54662 | 0.00014643 | -0.0019084 | 0.036549 | 0.036573 | 0.036573 | 0.99818 | -0.00045149 | 0.99806 | 0.00063748 | 16.6241
130 | 1.3235 | 0.63972 | -1.3234 | -0.64058 | 8.9871e-05 | -0.00085888 | 0.042516 | 0.042528 | 0.042528 | 0.99811 | -0.016416 | 0.99805 | -0.015827 | 19.3307
131 | 1.2046 | 0.583 | -1.2045 | -0.58339 | 3.3007e-05 | -0.00038262 | 0.038707 | 0.038712 | 0.038712 | 0.99805 | -0.015827 | 0.99802 | -0.015588 | 17.5965
132 | 0.75 | 0.36042 | -0.74997 | -0.36141 | 3.2393e-05 | -0.00098612 | 0.024068 | 0.02408 | 0.02408 | 0.99806 | 0.00063748 | 0.99802 | 0.0010084 | 10.9455
133 | 0.39021 | 0.18619 | -0.3902 | -0.18728 | 9.589e-06 | -0.0010883 | 0.012505 | 0.012519 | 0.012519 | 0.99806 | 0.00063748 | 0.99804 | 0.00084591 | 5.6904
134 | 0.24684 | 0.11773 | -0.24683 | -0.11955 | 6.4001e-06 | -0.0018149 | 0.0079103 | 0.0079331 | 0.0079331 | 0.99802 | 0.0010084 | 0.998 | 0.0012305 | 3.6059
135 | 0.3902 | 0.18728 | -0.39019 | -0.18797 | 6.0435e-06 | -0.00068468 | 0.012519 | 0.012528 | 0.012528 | 0.99804 | 0.00084591 | 0.99802 | 0.00097868 | 5.6943
136 | 0.27187 | 0.13066 | -0.27187 | -0.13102 | 1.531e-06 | -0.00035765 | 0.0087248 | 0.0087292 | 0.0087292 | 0.99802 | 0.00097868 | 0.99802 | 0.001027 | 3.9678
137 | 0.27187 | 0.13102 | -0.27186 | -0.13167 | 2.8015e-06 | -0.00065349 | 0.0087292 | 0.0087375 | 0.0087375 | 0.99802 | 0.001027 | 0.99801 | 0.0011163 | 3.9716
138 | -0.1356 | -0.065675 | 0.13561 | 0.063431 | 2.4053e-06 | -0.0022446 | 0.0043704 | 0.0043424 | 0.0043704 | 0.99522 | -0.0091789 | 0.99524 | -0.0093276 | 1.9865
139 | -0.13561 | -0.063431 | 0.13561 | 0.061668 | 1.8678e-06 | -0.0017629 | 0.0043424 | 0.0043209 | 0.0043424 | 0.99524 | -0.0093276 | 0.99525 | -0.0094347 | 1.9738

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 18.3988 | 8.5932

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29972 | 0.14516
1 | 0.23317 | 0.11293
2 | 0.25321 | 0.12263
3 | 0.20668 | 0.1001
4 | 0.38616 | 0.18703
5 | 0.29703 | 0.14386
6 | 0.27717 | 0.13424
7 | 0.088989 | 0.043099
8 | 0.23458 | 0.11361
9 | 0.20886 | 0.10116
10 | 0.52617 | 0.25483
11 | 0.30917 | 0.14974
12 | 0.20299 | 0.098311
13 | 0.29947 | 0.14504
14 | 1.6499 | 0.79907
15 | 0.22782 | 0.11034
16 | 0.34819 | 0.16864
17 | 0.28499 | 0.13803
18 | 0.09518 | 0.046098
19 | 0.33318 | 0.16137
20 | 0.33789 | 0.16365
21 | 0.20014 | 0.096931
22 | 0.162 | 0.07846
23 | 0.26364 | 0.12769
24 | 0.28208 | 0.13662
25 | 0.17088 | 0.08276
26 | 0.22211 | 0.10757
27 | 0.21721 | 0.1052
28 | 0.41186 | 0.19947
29 | 0.08216 | 0.039792
30 | 0.38075 | 0.18441
31 | 0.24829 | 0.12025
32 | 0.40339 | 0.19537
33 | 0.2849 | 0.13798
34 | 0.068385 | 0.03312
35 | 0.29392 | 0.14235
36 | 0.17943 | 0.086902
37 | 0.25166 | 0.12189
38 | 0.070719 | 0.034251
39 | 0.081758 | 0.039597
40 | 0.31829 | 0.15416
41 | 0.081245 | 0.039349
42 | 0.10215 | 0.049474
43 | 0.1966 | 0.09522
44 | 0.08581 | 0.04156
45 | 0.068111 | 0.032988
46 | 0.10185 | 0.049329
47 | 0.16389 | 0.079376
48 | 0.12564 | 0.060848
49 | 0.3169 | 0.15348
50 | 0.21337 | 0.10334
51 | 0.16452 | 0.079683
52 | 0.15532 | 0.075225
53 | 0.072131 | 0.034935
54 | 0.085053 | 0.041193
55 | 0.32978 | 0.15972
56 | 0.25666 | 0.12431
57 | 0.12755 | 0.061776
58 | 0.078406 | 0.037974
59 | 0.072646 | 0.035184
60 | 0.12382 | 0.05997
61 | 0.35395 | 0.17143
62 | 0.12687 | 0.061447
63 | 0.27286 | 0.13215
64 | 0.24243 | 0.11742
65 | 0.11887 | 0.057572
66 | 1.2045 | 0.58339
67 | 0.50313 | 0.24368
68 | 0.24683 | 0.11955
69 | 0.11833 | 0.057308
70 | 0.1356 | 0.065675
71 | 0.11054 | 0.053535
72 | 0.27186 | 0.13167

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1