## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_579_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_579_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_579_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_579_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_579_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_579_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_579_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_579_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_579_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_579_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_579_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_579_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_579_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_579_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_579_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_579_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_579_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_579_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_579_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_579_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_579_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_579_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_579_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_579_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_579_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_579_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_579_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_579_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_579_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_579_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_579_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_579_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_579_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_579_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_579_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_579_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_579_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_579_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_579_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_579_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_579_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_579_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_579_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_579_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_579_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_579_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_579_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_579_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_579_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_579_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_579_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_579_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_579_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_579_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_579_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_579_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_579_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_579_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_579_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_579_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_579_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_579_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_579_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_579_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_579_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_579_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_579_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_579_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_579_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_579_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_579_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_579_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_579_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_579_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_579_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_579_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_579_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_579_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_579_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_579_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_579_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_579_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_579_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_579_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_579_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_579_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_579_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_579_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_579_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_579_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_579_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_579_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_579_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_579_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_579_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_579_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_579_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_579_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_579_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_579_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_579_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_579_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_579_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_579_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_579_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_579_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_579_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_579_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_579_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_579_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_579_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_579_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_579_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_579_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_579_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_579_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_579_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_579_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_579_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_579_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_579_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_579_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_579_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_579_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_579_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_579_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_579_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_579_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_579_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_579_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_579_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_579_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_579_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_579_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_579_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_579_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_579_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_579_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_579_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_579_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_579_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_579_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_579_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_HV_579_0_node_55 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_579_0_load_0 | 0 | 0.29787 | 0.14427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_579_0_load_4 | 4 | 0.35968 | 0.1742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_579_0_load_124 | 6 | 0.26599 | 0.12883 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_579_0_load_121 | 7 | 0.11348 | 0.054959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_579_0_load_88 | 11 | 0.16442 | 0.079631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_579_0_load_119 | 12 | 0.14636 | 0.070886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_579_0_load_7 | 13 | 0.098218 | 0.047569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_579_0_load_38 | 15 | 0.14539 | 0.070415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_579_0_load_34 | 17 | 0.15429 | 0.074724 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_579_0_load_136 | 18 | 0.075398 | 0.036517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_579_0_load_134 | 20 | 0.10559 | 0.051142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_579_0_load_10 | 21 | 0.10195 | 0.049378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_579_0_load_129 | 25 | 0.12511 | 0.060595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_579_0_load_13 | 27 | 0.19344 | 0.093685 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_579_0_load_126 | 29 | 0.096488 | 0.046731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_579_0_load_16 | 31 | 0.30762 | 0.14899 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_579_0_load_17 | 33 | 0.097711 | 0.047324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_579_0_load_125 | 37 | 1.5393 | 0.7455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_579_0_load_113 | 39 | 0.12684 | 0.061434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_579_0_load_32 | 41 | 0.09976 | 0.048316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_579_0_load_115 | 42 | 0.082277 | 0.039849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_579_0_load_122 | 43 | 0.12633 | 0.061184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_579_0_load_146 | 44 | 0.16199 | 0.078455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_579_0_load_24 | 45 | 0.30952 | 0.14991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_579_0_load_26 | 46 | 0.077426 | 0.037499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_579_0_load_114 | 51 | 0.07191 | 0.034827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_579_0_load_138 | 52 | 0.14777 | 0.071567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_579_0_load_142 | 54 | 0.25052 | 0.12133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_579_0_load_95 | 56 | 0.1631 | 0.078994 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_579_0_load_96 | 57 | 0.080721 | 0.039095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_579_0_load_56 | 62 | 0.25964 | 0.12575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_579_0_load_68 | 65 | 0.23142 | 0.11208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_579_0_load_77 | 66 | 0.33052 | 0.16008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_579_0_load_69 | 68 | 0.3227 | 0.15629 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_579_0_load_130 | 71 | 0.11066 | 0.053593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_579_0_load_39 | 72 | 0.064204 | 0.031096 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_579_0_load_145 | 75 | 0.1875 | 0.090811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_579_0_load_94 | 77 | 0.40163 | 0.19452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_579_0_load_91 | 78 | 0.14411 | 0.069794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_579_0_load_92 | 79 | 0.21145 | 0.10241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_579_0_load_42 | 81 | 0.32763 | 0.15868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_579_0_load_112 | 86 | 0.29112 | 0.141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_579_0_load_102 | 91 | 0.94558 | 0.45797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_579_0_load_103 | 92 | 0.10473 | 0.050723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_579_0_load_143 | 93 | 0.39146 | 0.1896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_579_0_load_76 | 94 | 0.27692 | 0.13412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_579_0_load_107 | 95 | 0.31988 | 0.15493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_579_0_load_144 | 96 | 0.27784 | 0.13456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_579_0_load_108 | 98 | 0.14299 | 0.069256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_579_0_load_52 | 99 | 0.27485 | 0.13311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_579_0_load_67 | 101 | 0.33017 | 0.15991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_579_0_load_109 | 102 | 0.25871 | 0.1253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_579_0_load_110 | 107 | 0.17755 | 0.085991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_579_0_load_70 | 111 | 0.20667 | 0.10009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_579_0_load_74 | 113 | 0.37362 | 0.18095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_579_0_load_101 | 114 | 0.071395 | 0.034578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_579_0_load_137 | 115 | 0.29978 | 0.14519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_579_0_load_82 | 118 | 0.072157 | 0.034947 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_579_0_load_84 | 120 | 0.070469 | 0.03413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_579_0_load_83 | 121 | 0.39328 | 0.19047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_579_0_load_71 | 122 | 0.24924 | 0.12071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_579_0_load_79 | 124 | 0.19822 | 0.096001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_579_0_load_86 | 128 | 0.1143 | 0.055356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_579_0_load_123 | 130 | 0.1037 | 0.050226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_579_0_load_98 | 132 | 0.083239 | 0.040314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_579_0_load_104 | 133 | 0.192 | 0.092991 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_579_0_load_131 | 136 | 0.40972 | 0.19843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_579_0_load_116 | 137 | 0.31756 | 0.1538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_579_0_load_117 | 138 | 0.16935 | 0.08202 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_579_0_load_120 | 140 | 0.11884 | 0.057559 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_579_0_load_141 | 142 | 0.074333 | 0.036001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 106 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_579_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.082524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_579_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.33061 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_579_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.49656 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_579_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.0579 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_579_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.10494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_579_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.029343 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_579_0_line_6 |  | 5 | 7 | 0.074696 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_579_0_line_7 |  | 6 | 8 | 0.12949 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_579_0_line_8 |  | 6 | 9 | 0.062685 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_579_0_line_9 |  | 7 | 12 | 0.076225 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_579_0_line_10 |  | 8 | 136 | 0.070984 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_579_0_line_11 |  | 9 | 130 | 0.01602 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_579_0_line_12 |  | 9 | 10 | 0.14023 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_579_0_line_13 |  | 10 | 11 | 0.082403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_579_0_line_14 |  | 12 | 139 | 0.2205 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_579_0_line_15 |  | 13 | 14 | 0.051728 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_579_0_line_16 |  | 13 | 15 | 0.84897 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_579_0_line_17 |  | 14 | 16 | 0.14724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_579_0_line_18 |  | 15 | 17 | 0.41534 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_579_0_line_19 |  | 16 | 18 | 0.025804 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_579_0_line_20 |  | 16 | 19 | 0.18762 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_579_0_line_21 |  | 17 | 69 | 0.028524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_579_0_line_22 |  | 19 | 20 | 0.002561 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_579_0_line_23 |  | 21 | 22 | 0.001229 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_579_0_line_24 |  | 22 | 23 | 0.12655 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_579_0_line_25 |  | 23 | 24 | 0.15253 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_579_0_line_26 |  | 23 | 25 | 0.10446 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_579_0_line_27 |  | 24 | 26 | 0.014988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_579_0_line_28 |  | 24 | 27 | 0.008635 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_579_0_line_29 |  | 25 | 28 | 0.019283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_579_0_line_30 |  | 26 | 29 | 0.03004 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_579_0_line_31 |  | 28 | 70 | 0.10387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_579_0_line_32 |  | 29 | 30 | 0.027739 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_579_0_line_33 |  | 30 | 127 | 0.35131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_579_0_line_34 |  | 31 | 32 | 0.092416 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_579_0_line_35 |  | 31 | 33 | 0.22665 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_579_0_line_36 |  | 32 | 34 | 0.098988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_579_0_line_37 |  | 33 | 35 | 0.11022 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_579_0_line_38 |  | 34 | 38 | 0.38263 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_579_0_line_39 |  | 34 | 39 | 0.13627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_579_0_line_40 |  | 35 | 36 | 0.088715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_579_0_line_41 |  | 35 | 37 | 0.17028 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_579_0_line_42 |  | 36 | 42 | 0.092374 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_579_0_line_43 |  | 37 | 43 | 0.019091 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_579_0_line_44 |  | 38 | 40 | 0.099687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_579_0_line_45 |  | 38 | 41 | 0.059929 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_579_0_line_46 |  | 40 | 44 | 0.0238 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_579_0_line_47 |  | 43 | 140 | 0.033334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_579_0_line_48 |  | 45 | 46 | 0.027328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_579_0_line_49 |  | 45 | 47 | 0.046081 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_579_0_line_50 |  | 46 | 48 | 0.036781 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_579_0_line_51 |  | 47 | 49 | 0.72635 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_579_0_line_52 |  | 48 | 50 | 0.16014 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_579_0_line_53 |  | 48 | 51 | 0.10034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_579_0_line_54 |  | 49 | 55 | 0.24423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_579_0_line_55 |  | 49 | 56 | 0.015332 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_579_0_line_56 |  | 49 | 53 | 0.86246 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_579_0_line_57 |  | 50 | 52 | 0.083418 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_579_0_line_58 |  | 52 | 58 | 0.088345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_579_0_line_59 |  | 53 | 54 | 0.1099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_579_0_line_60 |  | 54 | 59 | 0.1039 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_579_0_line_61 |  | 55 | 57 | 0.037901 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_579_0_line_62 |  | 58 | 141 | 0.067683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_579_0_line_63 |  | 59 | 129 | 0.18106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_579_0_line_64 |  | 60 | 61 | 0.29219 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_579_0_line_65 |  | 60 | 62 | 0.07001 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_579_0_line_66 |  | 61 | 63 | 0.53346 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_579_0_line_67 |  | 61 | 64 | 0.51681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_579_0_line_68 |  | 61 | 65 | 0.022165 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_579_0_line_69 |  | 62 | 108 | 0.069416 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_579_0_line_70 |  | 63 | 66 | 0.068235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_579_0_line_71 |  | 63 | 67 | 0.2116 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_579_0_line_72 |  | 64 | 68 | 0.009405 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_579_0_line_73 |  | 66 | 117 | 0.016125 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_579_0_line_74 |  | 67 | 118 | 0.02688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_579_0_line_75 |  | 67 | 119 | 0.074899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_579_0_line_76 |  | 69 | 70 | 0.32018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_579_0_line_77 |  | 70 | 71 | 0.035462 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_579_0_line_78 |  | 72 | 73 | 0.18916 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_579_0_line_79 |  | 73 | 74 | 0.19702 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_579_0_line_80 |  | 74 | 75 | 0.19235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_579_0_line_81 |  | 75 | 76 | 0.60997 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_579_0_line_82 |  | 76 | 77 | 0.026147 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_579_0_line_83 |  | 77 | 83 | 0.43632 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_579_0_line_84 |  | 78 | 79 | 0.41863 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_579_0_line_85 |  | 79 | 80 | 0.10136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_579_0_line_86 |  | 80 | 83 | 0.27168 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_579_0_line_87 |  | 81 | 82 | 0.021596 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_579_0_line_88 |  | 81 | 83 | 0.027771 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_579_0_line_89 |  | 82 | 84 | 0.53166 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_579_0_line_90 |  | 83 | 85 | 0.59241 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_579_0_line_91 |  | 84 | 94 | 0.041549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_579_0_line_92 |  | 84 | 95 | 0.24848 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_579_0_line_93 |  | 85 | 86 | 0.21037 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_579_0_line_94 |  | 85 | 87 | 0.074482 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_579_0_line_95 |  | 85 | 88 | 0.26013 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_579_0_line_96 |  | 85 | 89 | 0.20445 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_579_0_line_97 |  | 85 | 90 | 0.38461 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_579_0_line_98 |  | 86 | 104 | 0.020043 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_579_0_line_99 |  | 87 | 96 | 0.010882 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_579_0_line_100 |  | 88 | 91 | 0.011944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_579_0_line_101 |  | 89 | 92 | 0.020045 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_579_0_line_102 |  | 90 | 93 | 0.058885 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_579_0_line_103 |  | 93 | 97 | 0.077781 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_579_0_line_104 |  | 95 | 98 | 0.015742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_579_0_line_105 |  | 97 | 134 | 0.070857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_579_0_line_106 |  | 97 | 135 | 0.32641 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_579_0_line_107 |  | 99 | 100 | 0.23851 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_579_0_line_108 |  | 100 | 101 | 0.030054 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_579_0_line_109 |  | 100 | 102 | 0.16224 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_579_0_line_110 |  | 100 | 103 | 0.37691 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_579_0_line_111 |  | 101 | 106 | 0.085697 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_579_0_line_112 |  | 102 | 107 | 0.015775 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_579_0_line_113 |  | 103 | 109 | 0.35469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_579_0_line_114 |  | 103 | 110 | 0.39077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_579_0_line_115 |  | 103 | 111 | 0.058358 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_579_0_line_116 |  | 103 | 108 | 0.53933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_579_0_line_117 |  | 104 | 105 | 0.019889 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_579_0_line_118 |  | 105 | 107 | 0.0086548 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_579_0_line_119 |  | 109 | 112 | 0.20442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_579_0_line_120 |  | 109 | 113 | 0.028387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_579_0_line_121 |  | 110 | 114 | 0.005743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_579_0_line_122 |  | 112 | 115 | 0.0016954 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_579_0_line_123 |  | 114 | 116 | 0.06579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_579_0_line_124 |  | 115 | 127 | 0.057621 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_579_0_line_125 |  | 116 | 131 | 0.036631 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_579_0_line_126 |  | 117 | 123 | 0.5641 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_579_0_line_127 |  | 118 | 120 | 0.028081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_579_0_line_128 |  | 119 | 124 | 0.03749 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_579_0_line_129 |  | 120 | 121 | 0.044751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_579_0_line_130 |  | 122 | 123 | 0.049366 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_579_0_line_131 |  | 124 | 125 | 0.010421 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_579_0_line_132 |  | 125 | 126 | 0.12708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_579_0_line_133 |  | 126 | 128 | 0.073968 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_579_0_line_134 |  | 128 | 129 | 0.053262 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_579_0_line_135 |  | 131 | 132 | 0.05017 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_579_0_line_136 |  | 133 | 134 | 0.04007 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_579_0_line_137 |  | 135 | 136 | 0.11596 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_579_0_line_138 |  | 137 | 138 | 0.01895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_579_0_line_139 |  | 138 | 139 | 0.074702 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_579_0_line_140 |  | 139 | 140 | 0.24645 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_579_0_line_141 |  | 141 | 142 | 0.021189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_579_0_trafo_55 | 25 MVA 110/20 kV | 143 | 106 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2690903.6514 | 1284661.3292
1 | 2690831.3341 | 1284627.3066
2 | 2691197.6115 | 1284510.0271
3 | 2690533.9363 | 1284807.933
4 | 2691247.2053 | 1284480.1463
5 | 2690626.9333 | 1284856.5382
6 | 2690505.9559 | 1284817.0334
7 | 2690600.9299 | 1284921.9498
8 | 2690410.1611 | 1284849.8362
9 | 2690473.4368 | 1284763.4428
10 | 2690476.4971 | 1284661.9788
11 | 2690408.6973 | 1284615.5298
12 | 2690545.8582 | 1284969.342
13 | 2688823.0154 | 1287288.4467
14 | 2688807.4526 | 1287337.7777
15 | 2689417.0568 | 1286681.9331
16 | 2688754.0967 | 1287455.8775
17 | 2689832.3879 | 1286684.12
18 | 2688730.4175 | 1287445.456
19 | 2688701.3271 | 1287635.7633
20 | 2688700.6946 | 1287638.2449
21 | 2690287.0877 | 1286603.4218
22 | 2690286.0087 | 1286602.827
23 | 2690291.1585 | 1286498.4918
24 | 2690409.0599 | 1286416.5499
25 | 2690200.4573 | 1286550.3023
26 | 2690395.8199 | 1286413.2995
27 | 2690415.8803 | 1286411.2277
28 | 2690183.7133 | 1286559.8669
29 | 2690377.8547 | 1286389.3113
30 | 2690360.0976 | 1286368.0005
31 | 2691167.4189 | 1285353.5998
32 | 2691225.1547 | 1285283.643
33 | 2690985.3954 | 1285218.553
34 | 2691279.5985 | 1285351.5458
35 | 2690902.705 | 1285148.5304
36 | 2690951.3956 | 1285074.6391
37 | 2690780.4087 | 1285030.0413
38 | 2691530.7302 | 1285549.2596
39 | 2691313.6471 | 1285444.0666
40 | 2691582.9478 | 1285492.1206
41 | 2691507.056 | 1285603.4952
42 | 2691025.232 | 1285130.1457
43 | 2690764.5687 | 1285019.3856
44 | 2691605.1788 | 1285500.7961
45 | 2691922.8107 | 1285948.1372
46 | 2691938.5985 | 1285925.8306
47 | 2691885.1973 | 1285921.5157
48 | 2691950.015 | 1285890.8665
49 | 2691966.0687 | 1286178.093
50 | 2692061.4873 | 1285881.6101
51 | 2692033.0694 | 1285947.0928
52 | 2692124.2774 | 1285936.3457
53 | 2691619.807 | 1286308.9806
54 | 2691562.9828 | 1286403.1471
55 | 2692105.5685 | 1286242.9516
56 | 2691963.596 | 1286190.754
57 | 2692083.8896 | 1286274.0403
58 | 2692185.7108 | 1285999.8345
59 | 2691482.6836 | 1286469.0802
60 | 2690726.0722 | 1285770.9214
61 | 2690915.3994 | 1285778.2905
62 | 2690674.189 | 1285723.7369
63 | 2691074.1928 | 1286141.4514
64 | 2691173.3076 | 1285883.9908
65 | 2690894.6276 | 1285770.3853
66 | 2691029.8315 | 1286192.0549
67 | 2691227.4251 | 1286287.384
68 | 2691182.7019 | 1285883.1354
69 | 2689842.4028 | 1286710.8406
70 | 2690095.995 | 1286599.3818
71 | 2690078.9742 | 1286568.272
72 | 2688408.3144 | 1286157.1278
73 | 2688564.1811 | 1286057.3591
74 | 2688600.477 | 1285911.4883
75 | 2688693.5597 | 1285743.5086
76 | 2689019.0364 | 1285227.6327
77 | 2689044.1032 | 1285235.0705
78 | 2689521.648 | 1285996.7865
79 | 2689461.3392 | 1285582.5188
80 | 2689464.545 | 1285482.6801
81 | 2689466.7686 | 1285225.211
82 | 2689458.0164 | 1285205.4943
83 | 2689480.187 | 1285249.5249
84 | 2689225.407 | 1284968.8501
85 | 2690070.2083 | 1285302.6824
86 | 2690271.2072 | 1285364.7701
87 | 2690029.8399 | 1285240.0885
88 | 2689810.0774 | 1285303.4016
89 | 2689866.3143 | 1285317.8049
90 | 2689925.8947 | 1284946.1777
91 | 2689807.0979 | 1285292.089
92 | 2689846.3138 | 1285316.4627
93 | 2689958.8076 | 1284900.0619
94 | 2689188.6616 | 1284950.2574
95 | 2689452.9561 | 1284869.0238
96 | 2690037.1609 | 1285232.0377
97 | 2690019.1781 | 1284851.0187
98 | 2689460.1434 | 1284883.0288
99 | 2690482.3815 | 1285354.8828
100 | 2690368.9015 | 1285564.6629
101 | 2690392.0905 | 1285583.8687
102 | 2690291.1779 | 1285422.2465
103 | 2690380.3009 | 1285806.2386
104 | 2690279.9915 | 1285382.785
105 | 2690290.9718 | 1285398.9452
106 | 2690445.9809 | 1285517.2372
107 | 2690287.8194 | 1285406.9055
108 | 2690634.0717 | 1285780.4695
109 | 2690438.0201 | 1285984.1361
110 | 2690179.0249 | 1285730.3882
111 | 2690432.7296 | 1285832.177
112 | 2690502.0046 | 1286085.2297
113 | 2690439.3362 | 1286011.8029
114 | 2690179.8699 | 1285724.7073
115 | 2690500.682 | 1286086.2904
116 | 2690115.3062 | 1285715.745
117 | 2691019.4421 | 1286204.3942
118 | 2691246.533 | 1286306.2896
119 | 2691185.578 | 1286349.58
120 | 2691266.7457 | 1286325.7808
121 | 2691294.4037 | 1286360.7863
122 | 2690721.7113 | 1286081.1716
123 | 2690769.5929 | 1286093.1863
124 | 2691209.6162 | 1286378.3487
125 | 2691216.3011 | 1286386.3436
126 | 2691287.5514 | 1286491.4955
127 | 2690455.7315 | 1286122.3407
128 | 2691329.3171 | 1286552.5144
129 | 2691361.1324 | 1286595.2277
130 | 2690460.8198 | 1284753.5714
131 | 2690090.6323 | 1285688.5994
132 | 2690138.4819 | 1285684.8788
133 | 2689951.0975 | 1284806.2203
134 | 2689986.7694 | 1284787.9686
135 | 2690319.7688 | 1284978.2514
136 | 2690354.1824 | 1284892.9191
137 | 2690668.3283 | 1285140.0462
138 | 2690650.9599 | 1285132.4664
139 | 2690580.7904 | 1285107.493
140 | 2690736.9103 | 1285000.7795
141 | 2692227.5221 | 1285949.8669
142 | 2692242.4988 | 1285964.9035
143 | 2690445.9809 | 1285517.2372

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99571 | -0.17383 | 0.29787 | 0.14427
1 | 0.99578 | -0.17448 | 0 | 0
2 | 0.99548 | -0.17529 | 0 | 0
3 | 0.99619 | -0.17815 | 0 | 0
4 | 0.99544 | -0.17554 | 0.35968 | 0.1742
5 | 0.99574 | -0.17416 | 0 | 0
6 | 0.99626 | -0.17743 | 0.26599 | 0.12883
7 | 0.99541 | -0.1713 | 0.11348 | 0.054959
8 | 0.99658 | -0.17385 | 0 | 0
9 | 0.99623 | -0.17767 | 0 | 0
10 | 0.9962 | -0.17742 | 0 | 0
11 | 0.99618 | -0.17726 | 0.16442 | 0.079631
12 | 0.99509 | -0.16848 | 0.14636 | 0.070886
13 | 0.99491 | -0.025492 | 0.098218 | 0.047569
14 | 0.99489 | -0.025644 | 0 | 0
15 | 0.99536 | -0.021932 | 0.14539 | 0.070415
16 | 0.99486 | -0.025387 | 0 | 0
17 | 0.9957 | -0.019429 | 0.15429 | 0.074724
18 | 0.99485 | -0.025364 | 0.075398 | 0.036517
19 | 0.99483 | -0.025175 | 0 | 0
20 | 0.99483 | -0.025172 | 0.10559 | 0.051142
21 | 0.99616 | -0.023132 | 0.10195 | 0.049378
22 | 0.99616 | -0.023134 | 0 | 0
23 | 0.99617 | -0.023277 | 0 | 0
24 | 0.99635 | -0.024674 | 0 | 0
25 | 0.99607 | -0.022407 | 0.12511 | 0.060595
26 | 0.99637 | -0.024845 | 0 | 0
27 | 0.99635 | -0.024654 | 0.19344 | 0.093685
28 | 0.99605 | -0.022274 | 0 | 0
29 | 0.99641 | -0.025185 | 0.096488 | 0.046731
30 | 0.99646 | -0.025529 | 0 | 0
31 | 0.9925 | -0.15543 | 0.30762 | 0.14899
32 | 0.99245 | -0.15512 | 0 | 0
33 | 0.9928 | -0.15308 | 0.097711 | 0.047324
34 | 0.99241 | -0.15476 | 0 | 0
35 | 0.99291 | -0.15399 | 0 | 0
36 | 0.9929 | -0.15392 | 0 | 0
37 | 0.9932 | -0.15174 | 1.5393 | 0.7455
38 | 0.99228 | -0.15376 | 0 | 0
39 | 0.99238 | -0.15457 | 0.12684 | 0.061434
40 | 0.99226 | -0.15358 | 0 | 0
41 | 0.99227 | -0.15369 | 0.09976 | 0.048316
42 | 0.99289 | -0.15383 | 0.082277 | 0.039849
43 | 0.99326 | -0.15227 | 0.12633 | 0.061184
44 | 0.99225 | -0.15353 | 0.16199 | 0.078455
45 | 0.98866 | 0.01418 | 0.30952 | 0.14991
46 | 0.98865 | 0.014282 | 0.077426 | 0.037499
47 | 0.98872 | 0.01462 | 0 | 0
48 | 0.98863 | 0.01411 | 0 | 0
49 | 0.98935 | 0.0095814 | 0 | 0
50 | 0.98858 | 0.014462 | 0 | 0
51 | 0.98862 | 0.01419 | 0.07191 | 0.034827
52 | 0.98856 | 0.014661 | 0.14777 | 0.071567
53 | 0.99037 | 0.0024727 | 0 | 0
54 | 0.9905 | 0.0016492 | 0.25052 | 0.12133
55 | 0.98933 | 0.0097629 | 0 | 0
56 | 0.98935 | 0.0096118 | 0.1631 | 0.078994
57 | 0.98932 | 0.0097992 | 0.080721 | 0.039095
58 | 0.98855 | 0.014724 | 0 | 0
59 | 0.99073 | 0.0036947 | 0 | 0
60 | 0.9954 | -0.018404 | 0 | 0
61 | 0.99422 | -0.00949 | 0 | 0
62 | 0.99568 | -0.020517 | 0.25964 | 0.12575
63 | 0.99246 | 0.0040302 | 0 | 0
64 | 0.99401 | -0.0076817 | 0 | 0
65 | 0.99422 | -0.0094283 | 0.23142 | 0.11208
66 | 0.99241 | 0.0044467 | 0.33052 | 0.16008
67 | 0.99164 | -0.0026214 | 0 | 0
68 | 0.99401 | -0.007645 | 0.3227 | 0.15629
69 | 0.99572 | -0.019609 | 0 | 0
70 | 0.99596 | -0.021546 | 0 | 0
71 | 0.99595 | -0.0215 | 0.11066 | 0.053593
72 | 0.99493 | -0.1163 | 0.064204 | 0.031096
73 | 0.99495 | -0.11642 | 0 | 0
74 | 0.99496 | -0.11649 | 0 | 0
75 | 0.99498 | -0.1165 | 0.1875 | 0.090811
76 | 0.99527 | -0.11389 | 0 | 0
77 | 0.99528 | -0.11394 | 0.40163 | 0.19452
78 | 0.99554 | -0.10916 | 0.14411 | 0.069794
79 | 0.99566 | -0.10841 | 0.21145 | 0.10241
80 | 0.9957 | -0.10884 | 0 | 0
81 | 0.99577 | -0.11029 | 0.32763 | 0.15868
82 | 0.99575 | -0.11012 | 0 | 0
83 | 0.99582 | -0.1099 | 0 | 0
84 | 0.99525 | -0.10564 | 0 | 0
85 | 0.99819 | -0.092909 | 0 | 0
86 | 0.99883 | -0.056887 | 0.29112 | 0.141
87 | 0.99815 | -0.09316 | 0 | 0
88 | 0.99772 | -0.095903 | 0 | 0
89 | 0.99815 | -0.093179 | 0 | 0
90 | 0.99747 | -0.13396 | 0 | 0
91 | 0.9977 | -0.095768 | 0.94558 | 0.45797
92 | 0.99815 | -0.093154 | 0.10473 | 0.050723
93 | 0.99742 | -0.1342 | 0.39146 | 0.1896
94 | 0.99523 | -0.10551 | 0.27692 | 0.13412
95 | 0.99502 | -0.10706 | 0.31988 | 0.15493
96 | 0.99815 | -0.093197 | 0.27784 | 0.13456
97 | 0.99728 | -0.14193 | 0 | 0
98 | 0.99502 | -0.10703 | 0.14299 | 0.069256
99 | 0.99934 | -0.027286 | 0.27485 | 0.13311
100 | 0.99946 | -0.02649 | 0 | 0
101 | 0.99954 | -0.026133 | 0.33017 | 0.15991
102 | 0.99893 | -0.056469 | 0.25871 | 0.1253
103 | 0.99832 | -0.040428 | 0 | 0
104 | 0.99886 | -0.056758 | 0 | 0
105 | 0.99889 | -0.056629 | 0 | 0
106 | 1 | 0 | -16.0718 | -7.4265
107 | 0.99891 | -0.056573 | 0.17755 | 0.085991
108 | 0.99598 | -0.022822 | 0 | 0
109 | 0.99748 | -0.033612 | 0 | 0
110 | 0.99824 | -0.039913 | 0 | 0
111 | 0.99831 | -0.040286 | 0.20667 | 0.10009
112 | 0.99708 | -0.030501 | 0 | 0
113 | 0.99746 | -0.033485 | 0.37362 | 0.18095
114 | 0.99824 | -0.039904 | 0.071395 | 0.034578
115 | 0.99708 | -0.030475 | 0.29978 | 0.14519
116 | 0.99824 | -0.03985 | 0 | 0
117 | 0.9924 | 0.0044814 | 0 | 0
118 | 0.99162 | -0.0024497 | 0.072157 | 0.034947
119 | 0.99149 | -0.001614 | 0 | 0
120 | 0.9916 | -0.0022937 | 0.070469 | 0.03413
121 | 0.99158 | -0.0020811 | 0.39328 | 0.19047
122 | 0.9922 | 0.0057943 | 0.24924 | 0.12071
123 | 0.99222 | 0.0059455 | 0 | 0
124 | 0.99142 | -0.0011065 | 0.19822 | 0.096001
125 | 0.99141 | -0.00099018 | 0 | 0
126 | 0.9912 | 0.00044199 | 0 | 0
127 | 0.99699 | -0.029794 | 0 | 0
128 | 0.99108 | 0.0012872 | 0.1143 | 0.055356
129 | 0.991 | 0.0018269 | 0 | 0
130 | 0.99622 | -0.17765 | 0.1037 | 0.050226
131 | 0.99823 | -0.039818 | 0 | 0
132 | 0.99823 | -0.039769 | 0.083239 | 0.040314
133 | 0.99725 | -0.14168 | 0.192 | 0.092991
134 | 0.99726 | -0.14177 | 0 | 0
135 | 0.99673 | -0.17319 | 0 | 0
136 | 0.99663 | -0.17361 | 0.40972 | 0.19843
137 | 0.99415 | -0.16015 | 0.31756 | 0.1538
138 | 0.99416 | -0.16023 | 0.16935 | 0.08202
139 | 0.9942 | -0.16066 | 0 | 0
140 | 0.99337 | -0.15323 | 0.11884 | 0.057559
141 | 0.98854 | 0.014779 | 0 | 0
142 | 0.98854 | 0.014798 | 0.074333 | 0.036001
143 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.65764 | -0.31806 | 0.65769 | 0.31613 | 4.936e-05 | -0.001939 | 0.021179 | 0.021155 | 0.021179 | 0.99571 | -0.17383 | 0.99578 | -0.17448 | 9.6269
1 | 0.35977 | 0.1738 | -0.35969 | -0.17414 | 7.9074e-05 | -0.00034169 | 0.011584 | 0.011589 | 0.011589 | 0.99571 | -0.17383 | 0.99548 | -0.17529 | 5.5184
2 | -0.65769 | -0.31613 | 0.65799 | 0.30445 | 0.00029461 | -0.011673 | 0.021155 | 0.021009 | 0.021155 | 0.99578 | -0.17448 | 0.99619 | -0.17815 | 9.6157
3 | 0.35969 | 0.17414 | -0.35968 | -0.1742 | 1.3855e-05 | -5.9816e-05 | 0.011589 | 0.01159 | 0.01159 | 0.99548 | -0.17529 | 0.99544 | -0.17554 | 5.5188
4 | 3.4179 | 1.6047 | -3.4162 | -1.6067 | 0.0016776 | -0.0019877 | 0.10942 | 0.10945 | 0.10945 | 0.99619 | -0.17815 | 0.99574 | -0.17416 | 49.7486
5 | -4.0759 | -1.9091 | 4.0761 | 1.9083 | 0.00024106 | -0.00082388 | 0.13043 | 0.13041 | 0.13043 | 0.99619 | -0.17815 | 0.99626 | -0.17743 | 36.029
6 | 3.4162 | 1.6067 | -3.415 | -1.6081 | 0.0011947 | -0.0014133 | 0.10945 | 0.10947 | 0.10947 | 0.99574 | -0.17416 | 0.99541 | -0.1713 | 49.7585
7 | -4.6103 | -2.1613 | 4.6116 | 2.1578 | 0.0013609 | -0.0034215 | 0.14754 | 0.14748 | 0.14754 | 0.99626 | -0.17743 | 0.99658 | -0.17385 | 40.7563
8 | 0.26814 | 0.12414 | -0.26813 | -0.12421 | 8.188e-06 | -6.9144e-05 | 0.0085618 | 0.0085627 | 0.0085627 | 0.99626 | -0.17743 | 0.99623 | -0.17767 | 4.0775
9 | 3.3016 | 1.5531 | -3.3004 | -1.5546 | 0.0011396 | -0.0014647 | 0.10581 | 0.10583 | 0.10583 | 0.99541 | -0.1713 | 0.99509 | -0.16848 | 48.1067
10 | -4.6116 | -2.1578 | 4.6119 | 2.1491 | 0.00023837 | -0.0087254 | 0.14748 | 0.14737 | 0.14748 | 0.99658 | -0.17385 | 0.99663 | -0.17361 | 11.5583
11 | 0.1037 | 0.049846 | -0.1037 | -0.050226 | 2.3807e-07 | -0.00037954 | 0.0033341 | 0.0033389 | 0.0033389 | 0.99623 | -0.17767 | 0.99622 | -0.17765 | 1.5177
12 | 0.16443 | 0.074359 | -0.16442 | -0.07768 | 5.158e-06 | -0.0033212 | 0.0052291 | 0.0052695 | 0.0052695 | 0.99623 | -0.17767 | 0.9962 | -0.17742 | 2.3952
13 | 0.16442 | 0.07768 | -0.16442 | -0.079631 | 3.0688e-06 | -0.0019516 | 0.0052695 | 0.0052939 | 0.0052939 | 0.9962 | -0.17742 | 0.99618 | -0.17726 | 2.4063
14 | 3.1541 | 1.4837 | -3.1511 | -1.488 | 0.0030117 | -0.004315 | 0.10112 | 0.10118 | 0.10118 | 0.99509 | -0.16848 | 0.9942 | -0.16066 | 45.9917
15 | 0.18101 | 0.079019 | -0.181 | -0.079078 | 3.0269e-06 | -5.9228e-05 | 0.0057306 | 0.0057313 | 0.0057313 | 0.99491 | -0.025492 | 0.99489 | -0.025644 | 2.7292
16 | -0.27922 | -0.12659 | 0.27934 | 0.12566 | 0.00011953 | -0.00092879 | 0.0088954 | 0.0088835 | 0.0088954 | 0.99491 | -0.025492 | 0.99536 | -0.021932 | 4.2359
17 | 0.181 | 0.079078 | -0.181 | -0.082556 | 6.5026e-06 | -0.0034776 | 0.0057313 | 0.0057724 | 0.0057724 | 0.99489 | -0.025644 | 0.99486 | -0.025387 | 2.6238
18 | -0.42473 | -0.19607 | 0.42487 | 0.19567 | 0.00013615 | -0.00040613 | 0.013567 | 0.013561 | 0.013567 | 0.99536 | -0.021932 | 0.9957 | -0.019429 | 6.4606
19 | 0.075398 | 0.035907 | -0.075398 | -0.036517 | 2.0292e-07 | -0.00060972 | 0.0024232 | 0.0024309 | 0.0024309 | 0.99486 | -0.025387 | 0.99485 | -0.025364 | 1.105
20 | 0.1056 | 0.046649 | -0.10559 | -0.051081 | 2.8552e-06 | -0.0044327 | 0.0033498 | 0.0034038 | 0.0034038 | 0.99486 | -0.025387 | 0.99483 | -0.025175 | 1.5472
21 | -0.57915 | -0.27039 | 0.57917 | 0.26972 | 1.307e-05 | -0.00067134 | 0.018531 | 0.018522 | 0.018531 | 0.9957 | -0.019429 | 0.99572 | -0.019609 | 8.423
22 | 0.10559 | 0.051081 | -0.10559 | -0.051142 | 3.9553e-08 | -6.0503e-05 | 0.0034038 | 0.0034045 | 0.0034045 | 0.99483 | -0.025175 | 0.99483 | -0.025172 | 1.5475
23 | -0.10195 | -0.049378 | 0.10195 | 0.049349 | 1.7752e-08 | -2.9113e-05 | 0.0032828 | 0.0032824 | 0.0032828 | 0.99616 | -0.023132 | 0.99616 | -0.023134 | 1.4922
24 | -0.10195 | -0.049349 | 0.10196 | 0.046351 | 1.7996e-06 | -0.002998 | 0.0032824 | 0.0032455 | 0.0032824 | 0.99616 | -0.023134 | 0.99617 | -0.023277 | 1.492
25 | -0.91721 | -0.41654 | 0.91738 | 0.41298 | 0.00017327 | -0.0035634 | 0.029192 | 0.029149 | 0.029192 | 0.99617 | -0.023277 | 0.99635 | -0.024674 | 13.269
26 | 0.81525 | 0.37019 | -0.81516 | -0.37264 | 9.3986e-05 | -0.0024468 | 0.025946 | 0.025976 | 0.025976 | 0.99617 | -0.023277 | 0.99607 | -0.022407 | 11.8073
27 | -1.1108 | -0.50646 | 1.1108 | 0.50611 | 2.5031e-05 | -0.00034783 | 0.035371 | 0.035367 | 0.035371 | 0.99635 | -0.024674 | 0.99637 | -0.024845 | 16.0779
28 | 0.19344 | 0.093481 | -0.19344 | -0.093685 | 4.4684e-07 | -0.00020454 | 0.0062246 | 0.0062272 | 0.0062272 | 0.99635 | -0.024674 | 0.99635 | -0.024654 | 2.8305
29 | 0.69005 | 0.31204 | -0.69004 | -0.3125 | 1.2404e-05 | -0.0004531 | 0.021948 | 0.021954 | 0.021954 | 0.99607 | -0.022407 | 0.99605 | -0.022274 | 9.979
30 | -1.1108 | -0.50611 | 1.1109 | 0.50541 | 5.015e-05 | -0.00069719 | 0.035367 | 0.035359 | 0.035367 | 0.99637 | -0.024845 | 0.99641 | -0.025185 | 16.0759
31 | 0.69004 | 0.3125 | -0.68997 | -0.31494 | 6.692e-05 | -0.0024403 | 0.021954 | 0.021983 | 0.021983 | 0.99605 | -0.022274 | 0.99596 | -0.021546 | 9.9924
32 | -1.2074 | -0.55215 | 1.2074 | 0.5515 | 5.4776e-05 | -0.00064134 | 0.038464 | 0.038456 | 0.038464 | 0.99641 | -0.025185 | 0.99646 | -0.025529 | 17.4835
33 | -1.2074 | -0.5515 | 1.2081 | 0.54338 | 0.00069178 | -0.0081279 | 0.038456 | 0.038356 | 0.038456 | 0.99646 | -0.025529 | 0.99699 | -0.029794 | 17.4799
34 | 0.38868 | 0.16722 | -0.38866 | -0.16938 | 1.8724e-05 | -0.0021679 | 0.012307 | 0.012332 | 0.012332 | 0.9925 | -0.15543 | 0.99245 | -0.15512 | 5.6054
35 | -0.6963 | -0.3162 | 0.6965 | 0.31606 | 0.00019976 | -0.00014149 | 0.022243 | 0.02224 | 0.022243 | 0.9925 | -0.15543 | 0.9928 | -0.15308 | 10.5918
36 | 0.38866 | 0.16938 | -0.38864 | -0.1717 | 2.0141e-05 | -0.0023218 | 0.012332 | 0.012359 | 0.012359 | 0.99245 | -0.15512 | 0.99241 | -0.15476 | 5.6177
37 | -0.79421 | -0.36339 | 0.7943 | 0.36082 | 9.4778e-05 | -0.002566 | 0.025395 | 0.025364 | 0.025395 | 0.9928 | -0.15308 | 0.99291 | -0.15399 | 11.5434
38 | 0.26179 | 0.11347 | -0.26175 | -0.12246 | 3.5637e-05 | -0.0089857 | 0.0082997 | 0.0084072 | 0.0084072 | 0.99241 | -0.15476 | 0.99228 | -0.15376 | 3.8214
39 | 0.12685 | 0.05823 | -0.12684 | -0.061434 | 3.0279e-06 | -0.0032035 | 0.00406 | 0.0040998 | 0.0040998 | 0.99241 | -0.15476 | 0.99238 | -0.15457 | 1.8635
40 | 0.082279 | 0.035587 | -0.082278 | -0.037675 | 8.1205e-07 | -0.002088 | 0.0026063 | 0.002631 | 0.002631 | 0.99291 | -0.15399 | 0.9929 | -0.15392 | 1.1959
41 | -0.87658 | -0.39641 | 0.87682 | 0.39635 | 0.00023733 | -5.1814e-05 | 0.02797 | 0.027968 | 0.02797 | 0.99291 | -0.15399 | 0.9932 | -0.15174 | 13.3191
42 | 0.082278 | 0.037675 | -0.082277 | -0.039849 | 8.6229e-07 | -0.0021741 | 0.002631 | 0.0026579 | 0.0026579 | 0.9929 | -0.15392 | 0.99289 | -0.15383 | 1.2082
43 | -2.4161 | -1.1419 | 2.4162 | 1.1414 | 0.00015374 | -0.00040405 | 0.077671 | 0.077666 | 0.077671 | 0.9932 | -0.15174 | 0.99326 | -0.15227 | 35.3051
44 | 0.16199 | 0.075553 | -0.16199 | -0.077895 | 3.6188e-06 | -0.0023424 | 0.0052001 | 0.0052293 | 0.0052293 | 0.99228 | -0.15376 | 0.99226 | -0.15358 | 2.3769
45 | 0.099761 | 0.046907 | -0.09976 | -0.048316 | 8.2739e-07 | -0.0014086 | 0.0032071 | 0.0032247 | 0.0032247 | 0.99228 | -0.15376 | 0.99227 | -0.15369 | 1.4658
46 | 0.16199 | 0.077895 | -0.16199 | -0.078455 | 8.7002e-07 | -0.00055922 | 0.0052293 | 0.0052364 | 0.0052364 | 0.99226 | -0.15358 | 0.99225 | -0.15353 | 2.3802
47 | -2.5426 | -1.2026 | 2.5429 | 1.2019 | 0.00029733 | -0.00069709 | 0.081745 | 0.081735 | 0.081745 | 0.99326 | -0.15227 | 0.99337 | -0.15323 | 37.1568
48 | 0.37146 | 0.16706 | -0.37146 | -0.1677 | 5.1634e-06 | -0.00063624 | 0.011893 | 0.0119 | 0.0119 | 0.98866 | 0.01418 | 0.98865 | 0.014282 | 5.4093
49 | -0.68098 | -0.31697 | 0.68102 | 0.31694 | 3.9492e-05 | -2.9038e-05 | 0.021932 | 0.021932 | 0.021932 | 0.98866 | 0.01418 | 0.98872 | 0.01462 | 10.4439
50 | 0.29403 | 0.1302 | -0.29403 | -0.13024 | 5.7779e-06 | -3.9298e-05 | 0.0093896 | 0.0093901 | 0.0093901 | 0.98865 | 0.014282 | 0.98863 | 0.01411 | 4.4715
51 | -0.68102 | -0.31694 | 0.68149 | 0.30012 | 0.00046203 | -0.016827 | 0.021932 | 0.021727 | 0.021932 | 0.98872 | 0.01462 | 0.98935 | 0.0095814 | 9.9689
52 | 0.22212 | 0.097755 | -0.22211 | -0.10149 | 1.0802e-05 | -0.0037337 | 0.0070861 | 0.0071307 | 0.0071307 | 0.98863 | 0.01411 | 0.98858 | 0.014462 | 3.2412
53 | 0.07191 | 0.032486 | -0.07191 | -0.034827 | 7.2e-07 | -0.0023414 | 0.0023041 | 0.0023331 | 0.0023331 | 0.98863 | 0.01411 | 0.98862 | 0.01419 | 1.0605
54 | 0.080724 | 0.032503 | -0.080722 | -0.03821 | 2.1559e-06 | -0.005707 | 0.0025391 | 0.0026059 | 0.0026059 | 0.98935 | 0.0095814 | 0.98933 | 0.0097629 | 1.1845
55 | 0.1631 | 0.078636 | -0.1631 | -0.078994 | 5.7184e-07 | -0.00035816 | 0.0052833 | 0.0052878 | 0.0052878 | 0.98935 | 0.0095814 | 0.98935 | 0.0096118 | 2.4035
56 | -0.92531 | -0.41125 | 0.92631 | 0.39137 | 0.00099705 | -0.019881 | 0.029545 | 0.029311 | 0.029545 | 0.98935 | 0.0095814 | 0.99037 | 0.0024727 | 13.4297
57 | 0.22211 | 0.10149 | -0.2221 | -0.10343 | 5.6813e-06 | -0.0019447 | 0.0071307 | 0.0071545 | 0.0071545 | 0.98858 | 0.014462 | 0.98856 | 0.014661 | 3.2521
58 | 0.074335 | 0.031867 | -0.074334 | -0.033928 | 6.6457e-07 | -0.0020611 | 0.0023617 | 0.0023861 | 0.0023861 | 0.98856 | 0.014661 | 0.98855 | 0.014724 | 1.0846
59 | -0.92631 | -0.39137 | 0.92644 | 0.38884 | 0.00012593 | -0.0025366 | 0.029311 | 0.029282 | 0.029311 | 0.99037 | 0.0024727 | 0.9905 | 0.0016492 | 13.3234
60 | -1.177 | -0.51017 | 1.1772 | 0.51021 | 0.00025873 | 4.034e-05 | 0.037386 | 0.037384 | 0.037386 | 0.9905 | 0.0016492 | 0.99073 | 0.0036947 | 17.8027
61 | 0.080722 | 0.03821 | -0.080721 | -0.039095 | 3.4507e-07 | -0.00088561 | 0.0026059 | 0.0026171 | 0.0026171 | 0.98933 | 0.0097629 | 0.98932 | 0.0097992 | 1.1896
62 | 0.074334 | 0.033928 | -0.074333 | -0.035507 | 5.1862e-07 | -0.001579 | 0.0023861 | 0.0024056 | 0.0024056 | 0.98855 | 0.014724 | 0.98854 | 0.014779 | 1.0935
63 | -1.1772 | -0.51021 | 1.1775 | 0.50606 | 0.00033737 | -0.0041443 | 0.037384 | 0.037335 | 0.037384 | 0.99073 | 0.0036947 | 0.991 | 0.0018269 | 16.9928
64 | 3.1714 | 1.4109 | -3.1674 | -1.4167 | 0.003956 | -0.0057307 | 0.10066 | 0.10075 | 0.10075 | 0.9954 | -0.018404 | 0.99422 | -0.00949 | 45.7939
65 | -3.1714 | -1.4109 | 3.1723 | 1.4095 | 0.00094692 | -0.0013758 | 0.10066 | 0.10065 | 0.10066 | 0.9954 | -0.018404 | 0.99568 | -0.020517 | 45.7568
66 | 2.6132 | 1.1612 | -2.6083 | -1.1723 | 0.0049184 | -0.011109 | 0.08303 | 0.083179 | 0.083179 | 0.99422 | -0.00949 | 0.99246 | 0.0040302 | 37.8085
67 | 0.32277 | 0.14389 | -0.3227 | -0.15607 | 7.3682e-05 | -0.012173 | 0.010261 | 0.01041 | 0.01041 | 0.99422 | -0.00949 | 0.99401 | -0.0076817 | 4.7318
68 | 0.23143 | 0.11156 | -0.23142 | -0.11208 | 1.648e-06 | -0.00052263 | 0.0074595 | 0.0074661 | 0.0074661 | 0.99422 | -0.00949 | 0.99422 | -0.0094283 | 3.3937
69 | -3.432 | -1.5353 | 3.4331 | 1.534 | 0.0011009 | -0.001317 | 0.10901 | 0.10899 | 0.10901 | 0.99568 | -0.020517 | 0.99598 | -0.022822 | 49.5478
70 | 0.57984 | 0.26551 | -0.57981 | -0.26711 | 3.1378e-05 | -0.0015953 | 0.01855 | 0.018569 | 0.018569 | 0.99246 | 0.0040302 | 0.99241 | 0.0044467 | 8.4406
71 | 2.0285 | 0.9068 | -2.0269 | -0.90606 | 0.0015748 | 0.00073782 | 0.064629 | 0.064632 | 0.064632 | 0.99246 | 0.0040302 | 0.99164 | -0.0026214 | 30.7772
72 | 0.3227 | 0.15607 | -0.3227 | -0.15629 | 1.361e-06 | -0.00022147 | 0.01041 | 0.010413 | 0.010413 | 0.99401 | -0.0076817 | 0.99401 | -0.007645 | 4.7331
73 | 0.2493 | 0.10703 | -0.24929 | -0.10741 | 1.3414e-06 | -0.00037878 | 0.0078917 | 0.007896 | 0.007896 | 0.99241 | 0.0044467 | 0.9924 | 0.0044814 | 3.5891
74 | 0.53593 | 0.25722 | -0.53592 | -0.25785 | 1.0752e-05 | -0.0006279 | 0.017305 | 0.017313 | 0.017313 | 0.99164 | -0.0026214 | 0.99162 | -0.0024497 | 7.8697
75 | 1.491 | 0.64884 | -1.4907 | -0.65053 | 0.00022414 | -0.0016918 | 0.047336 | 0.047356 | 0.047356 | 0.99164 | -0.0026214 | 0.99149 | -0.001614 | 21.5254
76 | -0.57917 | -0.26972 | 0.57931 | 0.26218 | 0.00014592 | -0.0075378 | 0.018522 | 0.018431 | 0.018522 | 0.99572 | -0.019609 | 0.99596 | -0.021546 | 8.4193
77 | 0.11066 | 0.052754 | -0.11066 | -0.053593 | 5.9946e-07 | -0.00083967 | 0.0035532 | 0.0035637 | 0.0035637 | 0.99596 | -0.021546 | 0.99595 | -0.0215 | 1.6199
78 | -0.064204 | -0.031096 | 0.064205 | 0.026625 | 1.0534e-06 | -0.0044705 | 0.0020698 | 0.0020167 | 0.0020698 | 0.99493 | -0.1163 | 0.99495 | -0.11642 | 0.94084
79 | -0.064205 | -0.026625 | 0.064206 | 0.021969 | 1.0435e-06 | -0.0046565 | 0.0020167 | 0.0019689 | 0.0020167 | 0.99495 | -0.11642 | 0.99496 | -0.11649 | 0.91667
80 | -0.064206 | -0.021969 | 0.064207 | 0.017422 | 9.7495e-07 | -0.0045461 | 0.0019689 | 0.0019302 | 0.0019689 | 0.99496 | -0.11649 | 0.99498 | -0.1165 | 0.89495
81 | -0.25171 | -0.10823 | 0.25178 | 0.10756 | 6.8606e-05 | -0.00067813 | 0.0079494 | 0.0079412 | 0.0079494 | 0.99498 | -0.1165 | 0.99527 | -0.11389 | 3.7854
82 | -0.25178 | -0.10756 | 0.25178 | 0.10694 | 2.1993e-06 | -0.00061775 | 0.0079412 | 0.0079342 | 0.0079412 | 0.99527 | -0.11389 | 0.99528 | -0.11394 | 3.6096
83 | -0.65341 | -0.30146 | 0.65375 | 0.30115 | 0.00033855 | -0.0003042 | 0.020872 | 0.020865 | 0.020872 | 0.99528 | -0.11394 | 0.99582 | -0.1099 | 9.9389
84 | -0.14411 | -0.069794 | 0.14412 | 0.069309 | 1.6057e-05 | -0.00048532 | 0.0046429 | 0.0046367 | 0.0046429 | 0.99554 | -0.10916 | 0.99566 | -0.10841 | 2.2109
85 | -0.35558 | -0.17172 | 0.3556 | 0.16933 | 1.7689e-05 | -0.002394 | 0.011449 | 0.011419 | 0.011449 | 0.99566 | -0.10841 | 0.9957 | -0.10884 | 5.204
86 | -0.3556 | -0.16933 | 0.35564 | 0.16291 | 4.6961e-05 | -0.0064179 | 0.011419 | 0.01134 | 0.011419 | 0.9957 | -0.10884 | 0.99582 | -0.1099 | 5.1903
87 | 0.74032 | 0.34375 | -0.7403 | -0.34425 | 1.6147e-05 | -0.00050647 | 0.023663 | 0.023669 | 0.023669 | 0.99577 | -0.11029 | 0.99575 | -0.11012 | 10.7586
88 | -1.0679 | -0.50243 | 1.068 | 0.50243 | 5.7923e-05 | 3.4066e-06 | 0.034215 | 0.034215 | 0.034215 | 0.99577 | -0.11029 | 0.99582 | -0.1099 | 16.2929
89 | 0.7403 | 0.34425 | -0.7399 | -0.35672 | 0.00040024 | -0.012461 | 0.023669 | 0.023825 | 0.023825 | 0.99575 | -0.11012 | 0.99525 | -0.10564 | 10.8296
90 | -2.0774 | -0.96649 | 2.0821 | 0.9687 | 0.0046557 | 0.0022132 | 0.066419 | 0.066411 | 0.066419 | 0.99582 | -0.1099 | 0.99819 | -0.092909 | 31.6281
91 | 0.27692 | 0.13314 | -0.27692 | -0.13412 | 4.412e-06 | -0.0009813 | 0.0089124 | 0.0089248 | 0.0089248 | 0.99525 | -0.10564 | 0.99523 | -0.10551 | 4.0567
92 | 0.46298 | 0.22358 | -0.46288 | -0.22381 | 9.8481e-05 | -0.00023207 | 0.014913 | 0.014916 | 0.014916 | 0.99525 | -0.10564 | 0.99502 | -0.10706 | 7.1031
93 | -9.0206 | -4.2257 | 9.0237 | 4.2335 | 0.0031162 | 0.0077999 | 0.28808 | 0.28807 | 0.28808 | 0.99819 | -0.092909 | 0.99883 | -0.056887 | 22.3316
94 | 0.27785 | 0.13447 | -0.27784 | -0.13455 | 1.0577e-05 | -8.1968e-05 | 0.0089269 | 0.0089281 | 0.0089281 | 0.99819 | -0.092909 | 0.99815 | -0.09316 | 4.2515
95 | 0.94603 | 0.45765 | -0.9456 | -0.45769 | 0.00042815 | -4.1096e-05 | 0.030392 | 0.030396 | 0.030396 | 0.99819 | -0.092909 | 0.99772 | -0.095903 | 14.4742
96 | 0.10473 | 0.050005 | -0.10473 | -0.050246 | 4.1074e-06 | -0.00024061 | 0.0033564 | 0.0033594 | 0.0033594 | 0.99819 | -0.092909 | 0.99815 | -0.093179 | 1.5997
97 | 5.6099 | 2.6149 | -5.6077 | -2.6101 | 0.0021997 | 0.0048566 | 0.179 | 0.17901 | 0.17901 | 0.99819 | -0.092909 | 0.99747 | -0.13396 | 13.8766
98 | -9.3148 | -4.3745 | 9.3151 | 4.3722 | 0.00027389 | -0.0023586 | 0.29742 | 0.29739 | 0.29742 | 0.99883 | -0.056887 | 0.99886 | -0.056758 | 23.3087
99 | 0.27784 | 0.13455 | -0.27784 | -0.13456 | 1.5454e-06 | -1.1975e-05 | 0.0089281 | 0.0089282 | 0.0089282 | 0.99815 | -0.09316 | 0.99815 | -0.093197 | 4.2515
100 | 0.9456 | 0.45769 | -0.94558 | -0.45797 | 1.4733e-05 | -0.00027949 | 0.030396 | 0.030399 | 0.030399 | 0.99772 | -0.095903 | 0.9977 | -0.095768 | 13.8179
101 | 0.10473 | 0.050246 | -0.10473 | -0.050723 | 3.0256e-07 | -0.00047675 | 0.0033594 | 0.0033654 | 0.0033654 | 0.99815 | -0.093179 | 0.99815 | -0.093154 | 1.5297
102 | 5.6077 | 2.6101 | -5.6074 | -2.6173 | 0.00029168 | -0.0071977 | 0.17901 | 0.1791 | 0.1791 | 0.99747 | -0.13396 | 0.99742 | -0.1342 | 14.036
103 | 5.2159 | 2.4277 | -5.2156 | -2.4268 | 0.00038495 | 0.00082127 | 0.16651 | 0.16651 | 0.16651 | 0.99742 | -0.1342 | 0.99728 | -0.14193 | 12.9081
104 | 0.143 | 0.068884 | -0.14299 | -0.069256 | 4.4606e-07 | -0.00037198 | 0.0046048 | 0.0046095 | 0.0046095 | 0.99502 | -0.10706 | 0.99502 | -0.10703 | 2.0952
105 | 0.19201 | 0.090358 | -0.192 | -0.09204 | 3.5813e-06 | -0.0016815 | 0.0061426 | 0.0061635 | 0.0061635 | 0.99728 | -0.14193 | 0.99726 | -0.14177 | 2.8016
106 | 5.0235 | 2.3365 | -5.022 | -2.3333 | 0.0014986 | 0.0031328 | 0.16037 | 0.16038 | 0.16038 | 0.99728 | -0.14193 | 0.99673 | -0.17319 | 12.4327
107 | -0.27485 | -0.13311 | 0.27488 | 0.13285 | 3.3056e-05 | -0.00026368 | 0.0088216 | 0.008818 | 0.0088216 | 0.99934 | -0.027286 | 0.99946 | -0.02649 | 4.2007
108 | -15.7224 | -7.2487 | 15.7236 | 7.2456 | 0.001161 | -0.0031192 | 0.50005 | 0.5 | 0.50005 | 0.99946 | -0.02649 | 0.99954 | -0.026133 | 39.1889
109 | 9.7547 | 4.5854 | -9.7519 | -4.5783 | 0.0028069 | 0.0071003 | 0.31132 | 0.31133 | 0.31133 | 0.99946 | -0.02649 | 0.99893 | -0.056469 | 24.1339
110 | 5.6928 | 2.5305 | -5.6869 | -2.5391 | 0.0058992 | -0.0086147 | 0.17994 | 0.18009 | 0.18009 | 0.99946 | -0.02649 | 0.99832 | -0.040428 | 49.7485
111 | -16.0538 | -7.4055 | 16.0578 | 7.416 | 0.003988 | 0.010487 | 0.5106 | 0.51059 | 0.5106 | 0.99954 | -0.026133 | 1 | 0 | 39.5812
112 | 9.4932 | 4.453 | -9.493 | -4.4548 | 0.0002238 | -0.001852 | 0.30302 | 0.30304 | 0.30304 | 0.99893 | -0.056469 | 0.99891 | -0.056573 | 23.7496
113 | 1.884 | 0.85488 | -1.8823 | -0.86281 | 0.0016975 | -0.0079295 | 0.059823 | 0.059925 | 0.059925 | 0.99832 | -0.040428 | 0.99748 | -0.033612 | 27.2384
114 | 0.15465 | 0.061832 | -0.15464 | -0.071126 | 1.236e-05 | -0.0092943 | 0.004816 | 0.0049221 | 0.0049221 | 0.99832 | -0.040428 | 0.99824 | -0.039913 | 2.2373
115 | 0.20667 | 0.098706 | -0.20667 | -0.10009 | 3.426e-06 | -0.0013876 | 0.0066227 | 0.0066401 | 0.0066401 | 0.99832 | -0.040428 | 0.99831 | -0.040286 | 3.0182
116 | 3.4416 | 1.5237 | -3.4331 | -1.534 | 0.0085403 | -0.01027 | 0.10884 | 0.10899 | 0.10899 | 0.99832 | -0.040428 | 0.99598 | -0.022822 | 49.539
117 | -9.3151 | -4.3722 | 9.3153 | 4.3698 | 0.00027173 | -0.0023407 | 0.29739 | 0.29736 | 0.29739 | 0.99886 | -0.056758 | 0.99889 | -0.056629 | 23.3063
118 | -9.3153 | -4.3698 | 9.3155 | 4.3688 | 0.00011823 | -0.0010186 | 0.29736 | 0.29734 | 0.29736 | 0.99889 | -0.056629 | 0.99891 | -0.056573 | 23.3039
119 | 1.5087 | 0.68253 | -1.508 | -0.68719 | 0.00062748 | -0.0046682 | 0.047922 | 0.04798 | 0.04798 | 0.99748 | -0.033612 | 0.99708 | -0.030501 | 21.809
120 | 0.37363 | 0.18028 | -0.37362 | -0.18095 | 5.4663e-06 | -0.00067272 | 0.012006 | 0.012014 | 0.012014 | 0.99748 | -0.033612 | 0.99746 | -0.033485 | 5.4611
121 | 0.15464 | 0.071126 | -0.15464 | -0.071263 | 1.8581e-07 | -0.00013658 | 0.0049221 | 0.0049238 | 0.0049238 | 0.99824 | -0.039913 | 0.99824 | -0.039904 | 2.2381
122 | 1.508 | 0.68719 | -1.508 | -0.68723 | 5.2105e-06 | -3.8699e-05 | 0.04798 | 0.04798 | 0.04798 | 0.99708 | -0.030501 | 0.99708 | -0.030475 | 21.8092
123 | 0.08324 | 0.036684 | -0.08324 | -0.03825 | 6.1203e-07 | -0.0015651 | 0.0026306 | 0.0026491 | 0.0026491 | 0.99824 | -0.039904 | 0.99824 | -0.03985 | 1.2042
124 | 1.2082 | 0.54204 | -1.2081 | -0.54338 | 0.00011312 | -0.0013341 | 0.03834 | 0.038356 | 0.038356 | 0.99708 | -0.030475 | 0.99699 | -0.029794 | 17.4346
125 | 0.08324 | 0.03825 | -0.083239 | -0.039121 | 3.4457e-07 | -0.00087142 | 0.0026491 | 0.0026598 | 0.0026598 | 0.99824 | -0.03985 | 0.99823 | -0.039818 | 1.209
126 | 0.24929 | 0.10741 | -0.24925 | -0.12066 | 4.7888e-05 | -0.013248 | 0.007896 | 0.0080565 | 0.0080565 | 0.9924 | 0.0044814 | 0.99222 | 0.0059455 | 3.6621
127 | 0.46376 | 0.2229 | -0.46376 | -0.22356 | 8.4163e-06 | -0.00065677 | 0.014979 | 0.014988 | 0.014988 | 0.99162 | -0.0024497 | 0.9916 | -0.0022937 | 6.8126
128 | 1.4907 | 0.65053 | -1.4906 | -0.65138 | 0.00011226 | -0.00084658 | 0.047356 | 0.047366 | 0.047366 | 0.99149 | -0.001614 | 0.99142 | -0.0011065 | 21.5301
129 | 0.39329 | 0.18943 | -0.39328 | -0.19047 | 9.6585e-06 | -0.0010477 | 0.012708 | 0.012722 | 0.012722 | 0.9916 | -0.0022937 | 0.99158 | -0.0020811 | 5.7825
130 | -0.24924 | -0.12071 | 0.24925 | 0.12066 | 5.7095e-06 | -5.4443e-05 | 0.0080572 | 0.0080565 | 0.0080572 | 0.9922 | 0.0057943 | 0.99222 | 0.0059455 | 3.8368
131 | 1.2924 | 0.55538 | -1.2924 | -0.55562 | 2.3342e-05 | -0.00023764 | 0.040959 | 0.040962 | 0.040962 | 0.99142 | -0.0011065 | 0.99141 | -0.00099018 | 18.619
132 | 1.2924 | 0.55562 | -1.2921 | -0.55851 | 0.00028489 | -0.0028971 | 0.040962 | 0.040996 | 0.040996 | 0.99141 | -0.00099018 | 0.9912 | 0.00044199 | 18.6347
133 | 1.2921 | 0.55851 | -1.2919 | -0.5602 | 0.00016604 | -0.0016856 | 0.040996 | 0.041016 | 0.041016 | 0.9912 | 0.00044199 | 0.99108 | 0.0012872 | 18.6438
134 | 1.1776 | 0.50484 | -1.1775 | -0.50606 | 9.9075e-05 | -0.0012196 | 0.037321 | 0.037335 | 0.037335 | 0.99108 | 0.0012872 | 0.991 | 0.0018269 | 16.9705
135 | 0.083239 | 0.039121 | -0.083239 | -0.040314 | 4.7646e-07 | -0.0011935 | 0.0026598 | 0.0026746 | 0.0026746 | 0.99823 | -0.039818 | 0.99823 | -0.039769 | 1.2157
136 | -0.192 | -0.092991 | 0.192 | 0.09204 | 2.0361e-06 | -0.00095087 | 0.0061754 | 0.0061635 | 0.0061754 | 0.99725 | -0.14168 | 0.99726 | -0.14177 | 2.807
137 | 5.022 | 2.3333 | -5.0216 | -2.3476 | 0.00046133 | -0.014215 | 0.16038 | 0.16056 | 0.16056 | 0.99673 | -0.17319 | 0.99663 | -0.17361 | 12.583
138 | -0.31756 | -0.1538 | 0.31757 | 0.15336 | 2.6543e-06 | -0.0004464 | 0.010246 | 0.01024 | 0.010246 | 0.99415 | -0.16015 | 0.99416 | -0.16023 | 4.6572
139 | -0.48691 | -0.23538 | 0.48694 | 0.23362 | 2.4559e-05 | -0.0017556 | 0.015704 | 0.015682 | 0.015704 | 0.99416 | -0.16023 | 0.9942 | -0.16066 | 7.1381
140 | 2.6641 | 1.2544 | -2.6617 | -1.2595 | 0.0024072 | -0.0050974 | 0.0855 | 0.085572 | 0.085572 | 0.9942 | -0.16066 | 0.99337 | -0.15323 | 38.8966
141 | 0.074333 | 0.035507 | -0.074333 | -0.036001 | 1.6413e-07 | -0.00049434 | 0.0024056 | 0.0024119 | 0.0024119 | 0.98854 | 0.014779 | 0.98854 | 0.014798 | 1.0963

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.0718 | 7.4265

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.29787 | 0.14427
1 | 0.35968 | 0.1742
2 | 0.26599 | 0.12883
3 | 0.11348 | 0.054959
4 | 0.16442 | 0.079631
5 | 0.14636 | 0.070886
6 | 0.098218 | 0.047569
7 | 0.14539 | 0.070415
8 | 0.15429 | 0.074724
9 | 0.075398 | 0.036517
10 | 0.10559 | 0.051142
11 | 0.10195 | 0.049378
12 | 0.12511 | 0.060595
13 | 0.19344 | 0.093685
14 | 0.096488 | 0.046731
15 | 0.30762 | 0.14899
16 | 0.097711 | 0.047324
17 | 1.5393 | 0.7455
18 | 0.12684 | 0.061434
19 | 0.09976 | 0.048316
20 | 0.082277 | 0.039849
21 | 0.12633 | 0.061184
22 | 0.16199 | 0.078455
23 | 0.30952 | 0.14991
24 | 0.077426 | 0.037499
25 | 0.07191 | 0.034827
26 | 0.14777 | 0.071567
27 | 0.25052 | 0.12133
28 | 0.1631 | 0.078994
29 | 0.080721 | 0.039095
30 | 0.25964 | 0.12575
31 | 0.23142 | 0.11208
32 | 0.33052 | 0.16008
33 | 0.3227 | 0.15629
34 | 0.11066 | 0.053593
35 | 0.064204 | 0.031096
36 | 0.1875 | 0.090811
37 | 0.40163 | 0.19452
38 | 0.14411 | 0.069794
39 | 0.21145 | 0.10241
40 | 0.32763 | 0.15868
41 | 0.29112 | 0.141
42 | 0.94558 | 0.45797
43 | 0.10473 | 0.050723
44 | 0.39146 | 0.1896
45 | 0.27692 | 0.13412
46 | 0.31988 | 0.15493
47 | 0.27784 | 0.13456
48 | 0.14299 | 0.069256
49 | 0.27485 | 0.13311
50 | 0.33017 | 0.15991
51 | 0.25871 | 0.1253
52 | 0.17755 | 0.085991
53 | 0.20667 | 0.10009
54 | 0.37362 | 0.18095
55 | 0.071395 | 0.034578
56 | 0.29978 | 0.14519
57 | 0.072157 | 0.034947
58 | 0.070469 | 0.03413
59 | 0.39328 | 0.19047
60 | 0.24924 | 0.12071
61 | 0.19822 | 0.096001
62 | 0.1143 | 0.055356
63 | 0.1037 | 0.050226
64 | 0.083239 | 0.040314
65 | 0.192 | 0.092991
66 | 0.40972 | 0.19843
67 | 0.31756 | 0.1538
68 | 0.16935 | 0.08202
69 | 0.11884 | 0.057559
70 | 0.074333 | 0.036001

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1