## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_587_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_587_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_587_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_587_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_587_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_587_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_587_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_587_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_587_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_587_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_587_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_587_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_587_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_587_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_587_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_587_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_587_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_587_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_587_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_587_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_587_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_587_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_587_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_587_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_587_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_587_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_587_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_587_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_587_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_587_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_587_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_587_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_587_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_587_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_587_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_587_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_587_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_587_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_587_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_587_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_587_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_587_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_587_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_587_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_587_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_587_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_587_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_587_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_587_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_587_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_587_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_587_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_587_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_587_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_587_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_587_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_587_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_587_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_587_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_587_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_587_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_587_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_587_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_587_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_587_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_587_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_587_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_587_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_587_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_587_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_587_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_587_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_587_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_587_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_587_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_587_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_587_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_587_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_587_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_587_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_587_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_587_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_587_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_587_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_587_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_587_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_587_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_587_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_587_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_587_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_587_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_587_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_587_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_587_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_587_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_587_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_587_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_587_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_587_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_587_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_587_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_587_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_587_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_587_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_587_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_587_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_587_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_587_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_587_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_587_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_587_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_587_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_587_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_587_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_587_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_587_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_587_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_587_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_587_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_587_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_587_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_587_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_587_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_587_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_587_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_587_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_587_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_587_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_587_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_587_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_HV_587_0_node_69 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_587_0_load_0 | 0 | 0.27304 | 0.13224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_587_0_load_32 | 1 | 0.32316 | 0.15652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_587_0_load_51 | 3 | 0.18263 | 0.088454 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_587_0_load_1 | 5 | 0.2864 | 0.13871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_587_0_load_89 | 9 | 0.073324 | 0.035512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_587_0_load_19 | 11 | 0.27175 | 0.13162 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_587_0_load_113 | 12 | 0.30975 | 0.15002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_587_0_load_29 | 14 | 0.3546 | 0.17174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_587_0_load_31 | 16 | 0.39113 | 0.18943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_587_0_load_10 | 19 | 0.39058 | 0.18917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_587_0_load_78 | 21 | 0.091727 | 0.044426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_587_0_load_111 | 24 | 0.37578 | 0.182 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_587_0_load_11 | 25 | 0.18491 | 0.089555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_587_0_load_119 | 26 | 0.26161 | 0.1267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_587_0_load_14 | 31 | 0.30661 | 0.1485 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_587_0_load_18 | 32 | 0.31846 | 0.15424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_587_0_load_114 | 35 | 0.26535 | 0.12851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_587_0_load_21 | 36 | 0.14297 | 0.069241 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_587_0_load_28 | 40 | 0.12161 | 0.0589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_587_0_load_25 | 41 | 0.079592 | 0.038548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_587_0_load_58 | 44 | 0.13085 | 0.063375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_587_0_load_33 | 46 | 0.39786 | 0.19269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_587_0_load_67 | 53 | 0.20041 | 0.097063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_587_0_load_79 | 54 | 0.090709 | 0.043932 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_587_0_load_92 | 55 | 0.074949 | 0.036299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_587_0_load_66 | 56 | 0.21992 | 0.10651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_587_0_load_77 | 57 | 0.18416 | 0.08919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_587_0_load_41 | 59 | 0.26368 | 0.12771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_587_0_load_131 | 65 | 0.057144 | 0.027676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_587_0_load_65 | 66 | 0.3876 | 0.18773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_587_0_load_109 | 67 | 0.14101 | 0.068296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_587_0_load_129 | 69 | 0.11442 | 0.055415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_587_0_load_46 | 71 | 0.38617 | 0.18703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_587_0_load_87 | 76 | 0.18604 | 0.090105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_587_0_load_107 | 78 | 0.87423 | 0.42341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_587_0_load_95 | 79 | 0.07018 | 0.03399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_587_0_load_130 | 80 | 0.54023 | 0.26165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_587_0_load_86 | 81 | 0.52695 | 0.25521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_587_0_load_106 | 82 | 0.9093 | 0.44039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_587_0_load_93 | 86 | 0.10074 | 0.048789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_587_0_load_54 | 87 | 0.23557 | 0.11409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_587_0_load_100 | 91 | 0.081475 | 0.03946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_587_0_load_99 | 94 | 0.11403 | 0.055227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_587_0_load_110 | 98 | 0.26608 | 0.12887 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_587_0_load_101 | 100 | 0.37502 | 0.18163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_587_0_load_118 | 101 | 0.29879 | 0.14471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_587_0_load_96 | 103 | 0.069979 | 0.033892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_587_0_load_103 | 104 | 0.34782 | 0.16846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_587_0_load_85 | 105 | 0.25087 | 0.1215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_587_0_load_94 | 107 | 0.1496 | 0.072456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_587_0_load_74 | 108 | 0.28779 | 0.13938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_587_0_load_117 | 111 | 0.17636 | 0.085415 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_587_0_load_80 | 113 | 0.11545 | 0.055916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_587_0_load_81 | 114 | 0.31712 | 0.15359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_587_0_load_82 | 115 | 0.28384 | 0.13747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_587_0_load_83 | 116 | 0.1991 | 0.096427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_587_0_load_84 | 117 | 0.23402 | 0.11334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_587_0_load_128 | 118 | 0.16542 | 0.080115 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_587_0_load_121 | 119 | 0.33997 | 0.16465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_587_0_load_122 | 120 | 0.086232 | 0.041764 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_587_0_load_123 | 121 | 0.094843 | 0.045934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_587_0_load_124 | 122 | 0.63943 | 0.30969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_587_0_load_125 | 123 | 0.14321 | 0.06936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_587_0_load_126 | 124 | 0.77361 | 0.37467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_587_0_load_127 | 125 | 0.34319 | 0.16621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_587_0_load_108 | 126 | 0.62506 | 0.30273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_587_0_load_104 | 127 | 0.25823 | 0.12507 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_587_0_load_105 | 128 | 0.26182 | 0.12681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_587_0_load_120 | 129 | 0.32857 | 0.15914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 92 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_587_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.75811 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_587_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.006327 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_587_0_line_2 |  | 2 | 15 | 0.77184 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_587_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.036986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_587_0_line_4 |  | 4 | 84 | 0.25494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_587_0_line_5 |  | 5 | 6 | 0.044969 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_587_0_line_6 |  | 6 | 7 | 0.43165 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_587_0_line_7 |  | 6 | 8 | 0.52421 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_587_0_line_8 |  | 7 | 12 | 0.057608 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_587_0_line_9 |  | 8 | 16 | 0.07396 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_587_0_line_10 |  | 8 | 13 | 0.52462 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_587_0_line_11 |  | 9 | 10 | 0.038525 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_587_0_line_12 |  | 9 | 11 | 0.85367 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_587_0_line_13 |  | 10 | 88 | 0.031715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_587_0_line_14 |  | 11 | 15 | 0.058756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_587_0_line_15 |  | 13 | 14 | 0.007813 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_587_0_line_16 |  | 14 | 22 | 0.048984 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_587_0_line_17 |  | 17 | 18 | 0.32046 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_587_0_line_18 |  | 17 | 19 | 0.042454 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_587_0_line_19 |  | 17 | 20 | 0.37004 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_587_0_line_20 |  | 18 | 21 | 0.020657 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_587_0_line_21 |  | 20 | 23 | 0.42233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_587_0_line_22 |  | 20 | 24 | 0.10167 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_587_0_line_23 |  | 20 | 25 | 0.41622 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_587_0_line_24 |  | 21 | 26 | 0.33897 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_587_0_line_25 |  | 22 | 34 | 0.26835 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_587_0_line_26 |  | 22 | 33 | 0.22856 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_587_0_line_27 |  | 23 | 112 | 0.71948 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_587_0_line_28 |  | 23 | 110 | 0.13467 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_587_0_line_29 |  | 25 | 28 | 0.057477 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_587_0_line_30 |  | 26 | 27 | 0.20447 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_587_0_line_31 |  | 27 | 56 | 0.00537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_587_0_line_32 |  | 27 | 50 | 0.17472 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_587_0_line_33 |  | 28 | 29 | 0.27367 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_587_0_line_34 |  | 29 | 30 | 0.039326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_587_0_line_35 |  | 29 | 31 | 0.060085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_587_0_line_36 |  | 30 | 32 | 0.024077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_587_0_line_37 |  | 31 | 33 | 0.045023 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_587_0_line_38 |  | 34 | 35 | 0.019567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_587_0_line_39 |  | 35 | 38 | 0.023934 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_587_0_line_40 |  | 36 | 37 | 0.048211 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_587_0_line_41 |  | 37 | 38 | 0.49772 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_587_0_line_42 |  | 38 | 39 | 1.1405 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_587_0_line_43 |  | 39 | 40 | 0.015124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_587_0_line_44 |  | 41 | 42 | 0.064483 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_587_0_line_45 |  | 42 | 43 | 1.435 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_587_0_line_46 |  | 43 | 44 | 0.04129 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_587_0_line_47 |  | 44 | 45 | 0.044224 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_587_0_line_48 |  | 45 | 64 | 0.43366 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_587_0_line_49 |  | 45 | 68 | 0.51252 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_587_0_line_50 |  | 46 | 47 | 0.017746 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_587_0_line_51 |  | 46 | 48 | 0.020766 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_587_0_line_52 |  | 47 | 49 | 0.008545 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_587_0_line_53 |  | 48 | 50 | 0.12081 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_587_0_line_54 |  | 48 | 51 | 0.045228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_587_0_line_55 |  | 48 | 52 | 0.14884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_587_0_line_56 |  | 49 | 53 | 0.024636 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_587_0_line_57 |  | 50 | 54 | 0.060478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_587_0_line_58 |  | 51 | 55 | 0.013265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_587_0_line_59 |  | 52 | 57 | 0.014548 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_587_0_line_60 |  | 53 | 58 | 0.023653 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_587_0_line_61 |  | 58 | 92 | 0.10457 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_587_0_line_62 |  | 58 | 70 | 0.71965 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_587_0_line_63 |  | 59 | 60 | 0.012822 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_587_0_line_64 |  | 60 | 61 | 1.2646 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_587_0_line_65 |  | 60 | 62 | 1.0583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_587_0_line_66 |  | 60 | 63 | 0.74584 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_587_0_line_67 |  | 61 | 64 | 0.58987 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_587_0_line_68 |  | 61 | 65 | 0.01741 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_587_0_line_69 |  | 62 | 66 | 0.059135 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_587_0_line_70 |  | 63 | 67 | 0.011373 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_587_0_line_71 |  | 64 | 69 | 0.022062 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_587_0_line_72 |  | 67 | 70 | 0.071341 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_587_0_line_73 |  | 68 | 99 | 0.029785 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_587_0_line_74 |  | 68 | 97 | 0.55662 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_587_0_line_75 |  | 68 | 100 | 0.047465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_587_0_line_76 |  | 68 | 93 | 0.24016 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_587_0_line_77 |  | 70 | 106 | 0.61917 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_587_0_line_78 |  | 71 | 72 | 0.034602 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_587_0_line_79 |  | 72 | 73 | 0.15647 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_587_0_line_80 |  | 72 | 74 | 0.15947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_587_0_line_81 |  | 73 | 75 | 0.028082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_587_0_line_82 |  | 73 | 76 | 0.020318 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_587_0_line_83 |  | 74 | 77 | 0.16367 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_587_0_line_84 |  | 74 | 78 | 0.083436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_587_0_line_85 |  | 75 | 80 | 0.006831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_587_0_line_86 |  | 76 | 81 | 0.0044121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_587_0_line_87 |  | 77 | 79 | 0.049568 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_587_0_line_88 |  | 78 | 82 | 0.023466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_587_0_line_89 |  | 79 | 83 | 0.017761 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_587_0_line_90 |  | 82 | 127 | 0.018137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_587_0_line_91 |  | 83 | 92 | 0.44963 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_587_0_line_92 |  | 84 | 85 | 0.065737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_587_0_line_93 |  | 84 | 86 | 0.035152 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_587_0_line_94 |  | 85 | 87 | 0.024877 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_587_0_line_95 |  | 86 | 88 | 0.020425 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_587_0_line_96 |  | 87 | 89 | 0.019761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_587_0_line_97 |  | 89 | 90 | 0.3361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_587_0_line_98 |  | 90 | 91 | 0.020721 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_587_0_line_99 |  | 91 | 92 | 0.025715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_587_0_line_100 |  | 93 | 94 | 0.012392 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_587_0_line_101 |  | 93 | 95 | 0.004063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_587_0_line_102 |  | 95 | 102 | 0.038414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_587_0_line_103 |  | 95 | 103 | 0.017375 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_587_0_line_104 |  | 96 | 97 | 0.39576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_587_0_line_105 |  | 96 | 98 | 0.063708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_587_0_line_106 |  | 97 | 101 | 0.071839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_587_0_line_107 |  | 99 | 104 | 0.028298 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_587_0_line_108 |  | 100 | 105 | 0.0029752 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_587_0_line_109 |  | 102 | 118 | 0.004942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_587_0_line_110 |  | 102 | 119 | 0.030825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_587_0_line_111 |  | 104 | 126 | 0.042503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_587_0_line_112 |  | 105 | 117 | 0.0045424 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_587_0_line_113 |  | 106 | 107 | 0.028989 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_587_0_line_114 |  | 108 | 109 | 0.14786 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_587_0_line_115 |  | 109 | 110 | 0.32448 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_587_0_line_116 |  | 110 | 111 | 0.004628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_587_0_line_117 |  | 112 | 129 | 0.032754 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_587_0_line_118 |  | 113 | 114 | 0.0085841 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_587_0_line_119 |  | 113 | 115 | 0.014251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_587_0_line_120 |  | 114 | 116 | 0.055409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_587_0_line_121 |  | 115 | 117 | 0.0098207 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_587_0_line_122 |  | 119 | 120 | 0.027694 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_587_0_line_123 |  | 119 | 121 | 0.054218 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_587_0_line_124 |  | 119 | 122 | 0.060552 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_587_0_line_125 |  | 119 | 123 | 0.06568 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_587_0_line_126 |  | 119 | 124 | 0.10318 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_587_0_line_127 |  | 119 | 125 | 0.13284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_587_0_line_128 |  | 127 | 128 | 0.00069383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_587_0_trafo_69 | 25 MVA 110/20 kV | 130 | 92 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2728520.7195 | 1253492.5615
1 | 2727807.2287 | 1253748.8077
2 | 2727801.2647 | 1253750.9698
3 | 2728165.4709 | 1254921.8921
4 | 2728128.7437 | 1254916.6816
5 | 2727545.5191 | 1254499.1325
6 | 2727590.0977 | 1254505.0423
7 | 2727775.8375 | 1254340.6448
8 | 2727403.7729 | 1254284.5357
9 | 2727983.9843 | 1254924.1249
10 | 2728008.5397 | 1254948.5218
11 | 2727671.8453 | 1254129.5704
12 | 2727832.6297 | 1254330.0497
13 | 2727145.0726 | 1254486.9229
14 | 2727138.4695 | 1254491.1293
15 | 2727701.0764 | 1254081.9472
16 | 2727361.6659 | 1254345.3397
17 | 2727437.0902 | 1254793.4489
18 | 2727550.4856 | 1254789.6755
19 | 2727419.8219 | 1254754.6651
20 | 2727399.3641 | 1255161.5646
21 | 2727547.5813 | 1254809.0396
22 | 2727109.2784 | 1254529.1142
23 | 2727429.793 | 1255534.8294
24 | 2727381.5682 | 1255061.4594
25 | 2727028.4341 | 1254972.7439
26 | 2727704.14 | 1255109.6937
27 | 2727690.2223 | 1255313.6865
28 | 2726974.2405 | 1254953.5942
29 | 2727028.5799 | 1254710.6661
30 | 2727048.4019 | 1254676.6723
31 | 2727085.1236 | 1254731.4309
32 | 2727029.6256 | 1254661.6006
33 | 2727113.2518 | 1254696.5036
34 | 2726910.7215 | 1254557.9708
35 | 2726891.0998 | 1254558.3618
36 | 2726538.6689 | 1254738.1142
37 | 2726549.2724 | 1254691.1325
38 | 2726867.099 | 1254558.8481
39 | 2726834.4571 | 1253993.1483
40 | 2726819.4407 | 1253994.4391
41 | 2729507.2591 | 1255054.8562
42 | 2729507.4479 | 1254990.3802
43 | 2728821.7487 | 1255665.6411
44 | 2728815.7503 | 1255698.2176
45 | 2728791.0553 | 1255734.9467
46 | 2727836.8197 | 1255427.0948
47 | 2727844.8133 | 1255411.2421
48 | 2727826.3438 | 1255445.0403
49 | 2727848.9887 | 1255403.7812
50 | 2727756.3171 | 1255406.4947
51 | 2727832.1731 | 1255471.0337
52 | 2727750.1373 | 1255568.9953
53 | 2727866.7321 | 1255386.838
54 | 2727762.1429 | 1255464.6373
55 | 2727831.9582 | 1255461.3283
56 | 2727691.6802 | 1255318.8559
57 | 2727750.1401 | 1255583.5416
58 | 2727886.8987 | 1255374.3846
59 | 2728023.899 | 1256221.8134
60 | 2728034.2668 | 1256229.4
61 | 2728542.5778 | 1255837.1615
62 | 2727634.5933 | 1256658.8108
63 | 2728273.6315 | 1255942.9129
64 | 2728696.5304 | 1255920.1576
65 | 2728525.5525 | 1255833.522
66 | 2727584.1095 | 1256689.6059
67 | 2728264.5776 | 1255946.053
68 | 2728451.2645 | 1255734.4992
69 | 2728676.8537 | 1255930.2057
70 | 2728207.3882 | 1255903.2205
71 | 2728210.2665 | 1255485.2032
72 | 2728189.6035 | 1255469.392
73 | 2728130.5763 | 1255539.0546
74 | 2728277.3763 | 1255470.5715
75 | 2728111.0208 | 1255519.1026
76 | 2728120.6208 | 1255555.9117
77 | 2728242.5063 | 1255375.3089
78 | 2728212.2817 | 1255522.7451
79 | 2728220.9872 | 1255330.6555
80 | 2728106.8755 | 1255513.6636
81 | 2728121.1219 | 1255560.295
82 | 2728194.0431 | 1255537.5101
83 | 2728213.2764 | 1255314.6552
84 | 2728005.0999 | 1255013.3497
85 | 2727943.7514 | 1254995.8862
86 | 2728015.2779 | 1254980.3117
87 | 2727938.2468 | 1255020.1333
88 | 2728026.8537 | 1254968.0684
89 | 2727933.5382 | 1255039.3265
90 | 2727900.868 | 1255280.3691
91 | 2727915.6284 | 1255294.5974
92 | 2727935.1111 | 1255311.3809
93 | 2728381.0555 | 1255587.5118
94 | 2728388.4679 | 1255597.4591
95 | 2728376.9847 | 1255587.6903
96 | 2728399.041 | 1255149.866
97 | 2728611.7433 | 1255358.1232
98 | 2728368.4185 | 1255096.3766
99 | 2728433.5859 | 1255758.5039
100 | 2728421.489 | 1255697.5485
101 | 2728676.648 | 1255389.1054
102 | 2728348.1886 | 1255600.0216
103 | 2728363.0788 | 1255598.108
104 | 2728418.533 | 1255782.4361
105 | 2728419.6254 | 1255695.2293
106 | 2728074.7363 | 1256043.5978
107 | 2728062.3708 | 1256021.6329
108 | 2727485.5413 | 1255867.6483
109 | 2727338.2682 | 1255880.8579
110 | 2727415.1469 | 1255668.7002
111 | 2727410.9832 | 1255670.7458
112 | 2726998.9415 | 1255910.3079
113 | 2728401.7018 | 1255672.9247
114 | 2728393.2355 | 1255674.3424
115 | 2728410.6283 | 1255684.0332
116 | 2728360.665 | 1255719.1682
117 | 2728416.78 | 1255691.6885
118 | 2728345.0651 | 1255596.1838
119 | 2728324.5413 | 1255619.8713
120 | 2728320.7609 | 1255647.3064
121 | 2728300.1729 | 1255668.3041
122 | 2728272.3174 | 1255589.2248
123 | 2728258.9291 | 1255622.8623
124 | 2728249.1791 | 1255690.3387
125 | 2728218.5501 | 1255699.9423
126 | 2728401.6037 | 1255821.2374
127 | 2728179.9467 | 1255548.9218
128 | 2728179.4074 | 1255549.3584
129 | 2726969.8977 | 1255925.6098
130 | 2727935.1111 | 1255311.3809

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9965 | 0.00082838 | 0.27304 | 0.13224
1 | 0.9969 | 0.0033754 | 0.32316 | 0.15652
2 | 0.99691 | 0.0033303 | 0 | 0
3 | 0.99905 | 0.0077926 | 0.18263 | 0.088454
4 | 0.99905 | 0.0077127 | 0 | 0
5 | 0.99049 | -0.10233 | 0.2864 | 0.13871
6 | 0.99052 | -0.10217 | 0 | 0
7 | 0.99035 | -0.10072 | 0 | 0
8 | 0.99092 | -0.10538 | 0 | 0
9 | 0.99896 | 0.0084968 | 0.073324 | 0.035512
10 | 0.999 | 0.0081157 | 0 | 0
11 | 0.99754 | -0.0020485 | 0.27175 | 0.13162
12 | 0.99033 | -0.10051 | 0.30975 | 0.15002
13 | 0.99158 | -0.11067 | 0 | 0
14 | 0.99159 | -0.11074 | 0.3546 | 0.17174
15 | 0.99749 | -0.0017028 | 0 | 0
16 | 0.99086 | -0.10574 | 0.39113 | 0.18943
17 | 0.99734 | -0.064028 | 0 | 0
18 | 0.99807 | -0.055316 | 0 | 0
19 | 0.99731 | -0.06423 | 0.39058 | 0.18917
20 | 0.99568 | -0.1079 | 0 | 0
21 | 0.99809 | -0.054955 | 0.091727 | 0.044426
22 | 0.99167 | -0.11143 | 0 | 0
23 | 0.99525 | -0.1047 | 0 | 0
24 | 0.9956 | -0.10837 | 0.37578 | 0.182
25 | 0.99354 | -0.12526 | 0.18491 | 0.089555
26 | 0.99881 | -0.029833 | 0.26161 | 0.1267
27 | 0.99928 | -0.013816 | 0 | 0
28 | 0.99336 | -0.12389 | 0 | 0
29 | 0.99249 | -0.11732 | 0 | 0
30 | 0.99247 | -0.11718 | 0 | 0
31 | 0.99232 | -0.11609 | 0.30661 | 0.1485
32 | 0.99246 | -0.11708 | 0.31846 | 0.15424
33 | 0.99221 | -0.11533 | 0 | 0
34 | 0.99149 | -0.11046 | 0 | 0
35 | 0.99148 | -0.11039 | 0.26535 | 0.12851
36 | 0.99137 | -0.10965 | 0.14297 | 0.069241
37 | 0.99138 | -0.10973 | 0 | 0
38 | 0.99147 | -0.11037 | 0 | 0
39 | 0.9913 | -0.1097 | 0 | 0
40 | 0.9913 | -0.10968 | 0.12161 | 0.0589
41 | 0.99303 | -0.11913 | 0.079592 | 0.038548
42 | 0.99304 | -0.11919 | 0 | 0
43 | 0.99317 | -0.11887 | 0 | 0
44 | 0.99318 | -0.11881 | 0.13085 | 0.063375
45 | 0.99319 | -0.11882 | 0 | 0
46 | 0.99961 | -0.0075027 | 0.39786 | 0.19269
47 | 0.99963 | -0.0070993 | 0 | 0
48 | 0.99959 | -0.0079432 | 0 | 0
49 | 0.99964 | -0.006905 | 0 | 0
50 | 0.99946 | -0.010376 | 0 | 0
51 | 0.99958 | -0.007905 | 0 | 0
52 | 0.99955 | -0.0076351 | 0 | 0
53 | 0.99967 | -0.0063445 | 0.20041 | 0.097063
54 | 0.99945 | -0.010313 | 0.090709 | 0.043932
55 | 0.99958 | -0.0078933 | 0.074949 | 0.036299
56 | 0.99928 | -0.013802 | 0.21992 | 0.10651
57 | 0.99955 | -0.0076032 | 0.18416 | 0.08919
58 | 0.9997 | -0.0057881 | 0 | 0
59 | 0.99728 | -0.053315 | 0.26368 | 0.12771
60 | 0.99728 | -0.053355 | 0 | 0
61 | 0.9955 | -0.086992 | 0 | 0
62 | 0.99676 | -0.049275 | 0 | 0
63 | 0.99843 | -0.031059 | 0 | 0
64 | 0.99467 | -0.10223 | 0 | 0
65 | 0.9955 | -0.087004 | 0.057144 | 0.027676
66 | 0.99672 | -0.049553 | 0.3876 | 0.18773
67 | 0.99845 | -0.030717 | 0.14101 | 0.068296
68 | 0.99149 | -0.13724 | 0 | 0
69 | 0.99467 | -0.1022 | 0.11442 | 0.055415
70 | 0.99856 | -0.028529 | 0 | 0
71 | 0.99814 | 0.0056849 | 0.38617 | 0.18703
72 | 0.99816 | 0.0055254 | 0 | 0
73 | 0.99791 | 0.0078479 | 0 | 0
74 | 0.99849 | 0.0024673 | 0 | 0
75 | 0.99789 | 0.0080293 | 0 | 0
76 | 0.99789 | 0.0080215 | 0.18604 | 0.090105
77 | 0.99932 | -0.0051169 | 0 | 0
78 | 0.99825 | 0.0047637 | 0.87423 | 0.42341
79 | 0.99957 | -0.0074032 | 0.07018 | 0.03399
80 | 0.99789 | 0.0080736 | 0.54023 | 0.26165
81 | 0.99789 | 0.0080494 | 0.52695 | 0.25521
82 | 0.99821 | 0.0051653 | 0.9093 | 0.44039
83 | 0.9996 | -0.0069959 | 0 | 0
84 | 0.99911 | 0.0072184 | 0 | 0
85 | 0.99921 | 0.0063885 | 0 | 0
86 | 0.99907 | 0.0076037 | 0.10074 | 0.048789
87 | 0.99925 | 0.0060761 | 0.23557 | 0.11409
88 | 0.99904 | 0.0078038 | 0 | 0
89 | 0.99929 | 0.0057729 | 0 | 0
90 | 0.99991 | 0.00071048 | 0 | 0
91 | 0.99995 | 0.00040421 | 0.081475 | 0.03946
92 | 1 | 0 | -18.8298 | -8.4358
93 | 0.99063 | -0.12938 | 0 | 0
94 | 0.99063 | -0.12936 | 0.11403 | 0.055227
95 | 0.99062 | -0.12925 | 0 | 0
96 | 0.99095 | -0.13297 | 0 | 0
97 | 0.99109 | -0.1341 | 0 | 0
98 | 0.99093 | -0.13277 | 0.26608 | 0.12887
99 | 0.99145 | -0.13689 | 0 | 0
100 | 0.99138 | -0.13622 | 0.37502 | 0.18163
101 | 0.99106 | -0.13384 | 0.29879 | 0.14471
102 | 0.99049 | -0.12807 | 0 | 0
103 | 0.99062 | -0.12924 | 0.069979 | 0.033892
104 | 0.99141 | -0.13656 | 0.34782 | 0.16846
105 | 0.99137 | -0.13617 | 0.25087 | 0.1215
106 | 0.99844 | -0.027736 | 0 | 0
107 | 0.99844 | -0.027685 | 0.1496 | 0.072456
108 | 0.99493 | -0.10503 | 0.28779 | 0.13938
109 | 0.99501 | -0.10451 | 0 | 0
110 | 0.99513 | -0.10555 | 0 | 0
111 | 0.99513 | -0.10554 | 0.17636 | 0.085415
112 | 0.99495 | -0.10227 | 0 | 0
113 | 0.99134 | -0.13589 | 0.11545 | 0.055916
114 | 0.99134 | -0.13584 | 0.31712 | 0.15359
115 | 0.99135 | -0.136 | 0.28384 | 0.13747
116 | 0.99132 | -0.13571 | 0.1991 | 0.096427
117 | 0.99137 | -0.13611 | 0.23402 | 0.11334
118 | 0.99049 | -0.12806 | 0.16542 | 0.080115
119 | 0.9904 | -0.12718 | 0.33997 | 0.16465
120 | 0.99039 | -0.12715 | 0.086232 | 0.041764
121 | 0.99039 | -0.12712 | 0.094843 | 0.045934
122 | 0.99035 | -0.12671 | 0.63943 | 0.30969
123 | 0.99038 | -0.12707 | 0.14321 | 0.06936
124 | 0.99029 | -0.12622 | 0.77361 | 0.37467
125 | 0.99034 | -0.12664 | 0.34319 | 0.16621
126 | 0.99138 | -0.13624 | 0.62506 | 0.30273
127 | 0.99819 | 0.0052783 | 0.25823 | 0.12507
128 | 0.99819 | 0.0052804 | 0.26182 | 0.12681
129 | 0.99494 | -0.10214 | 0.32857 | 0.15914
130 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.27304 | -0.13224 | 0.27314 | 0.1314 | 0.00010419 | -0.00083382 | 0.0087884 | 0.008777 | 0.0087884 | 0.9965 | 0.00082838 | 0.9969 | 0.0033754 | 4.1849
1 | -0.5963 | -0.28792 | 0.59631 | 0.28777 | 3.1052e-06 | -0.00014921 | 0.019175 | 0.019173 | 0.019175 | 0.9969 | 0.0033754 | 0.99691 | 0.0033303 | 8.7158
2 | -0.59631 | -0.28777 | 0.59668 | 0.26955 | 0.00037429 | -0.018215 | 0.019173 | 0.018948 | 0.019173 | 0.99691 | 0.0033303 | 0.99749 | -0.0017028 | 8.7149
3 | -0.18263 | -0.088454 | 0.18264 | 0.087573 | 1.6944e-06 | -0.0008809 | 0.0058636 | 0.0058525 | 0.0058636 | 0.99905 | 0.0077926 | 0.99905 | 0.0077127 | 2.6653
4 | -0.18264 | -0.087573 | 0.18265 | 0.0815 | 1.1509e-05 | -0.0060724 | 0.0058525 | 0.0057788 | 0.0058525 | 0.99905 | 0.0077127 | 0.99911 | 0.0072184 | 2.6602
5 | -0.2864 | -0.13871 | 0.28641 | 0.13866 | 6.891e-06 | -4.8353e-05 | 0.0092744 | 0.0092737 | 0.0092744 | 0.99049 | -0.10233 | 0.99052 | -0.10217 | 4.4164
6 | 0.30982 | 0.13858 | -0.30976 | -0.14867 | 5.7079e-05 | -0.010093 | 0.0098914 | 0.010015 | 0.010015 | 0.99052 | -0.10217 | 0.99035 | -0.10072 | 4.5524
7 | -0.59622 | -0.27724 | 0.59648 | 0.26503 | 0.00025499 | -0.012209 | 0.019163 | 0.019015 | 0.019163 | 0.99052 | -0.10217 | 0.99092 | -0.10538 | 8.7104
8 | 0.30976 | 0.14867 | -0.30975 | -0.15002 | 7.7274e-06 | -0.0013467 | 0.010015 | 0.010032 | 0.010032 | 0.99035 | -0.10072 | 0.99033 | -0.10051 | 4.5602
9 | 0.39115 | 0.18936 | -0.39113 | -0.18943 | 2.1122e-05 | -7.3463e-05 | 0.01266 | 0.012661 | 0.012661 | 0.99092 | -0.10538 | 0.99086 | -0.10574 | 6.0291
10 | -0.98763 | -0.45439 | 0.98832 | 0.44229 | 0.0006992 | -0.0121 | 0.031671 | 0.031523 | 0.031671 | 0.99092 | -0.10538 | 0.99158 | -0.11067 | 14.3958
11 | -0.94295 | -0.43501 | 0.943 | 0.4341 | 4.6298e-05 | -0.00090422 | 0.030009 | 0.029998 | 0.030009 | 0.99896 | 0.0084968 | 0.999 | 0.0081157 | 13.6404
12 | 0.86962 | 0.3995 | -0.86846 | -0.39978 | 0.0011638 | -0.0002866 | 0.027655 | 0.027667 | 0.027667 | 0.99896 | 0.0084968 | 0.99754 | -0.0020485 | 13.1749
13 | -0.943 | -0.4341 | 0.94303 | 0.43336 | 3.8089e-05 | -0.00074446 | 0.029998 | 0.029989 | 0.029998 | 0.999 | 0.0081157 | 0.99904 | 0.0078038 | 13.6353
14 | 0.59671 | 0.26817 | -0.59668 | -0.26955 | 2.8138e-05 | -0.0013876 | 0.018932 | 0.018948 | 0.018948 | 0.99754 | -0.0020485 | 0.99749 | -0.0017028 | 8.6129
15 | -0.98832 | -0.44229 | 0.98834 | 0.44211 | 1.0364e-05 | -0.00018034 | 0.031523 | 0.03152 | 0.031523 | 0.99158 | -0.11067 | 0.99159 | -0.11074 | 14.3284
16 | -1.3429 | -0.61385 | 1.3431 | 0.61274 | 0.0001208 | -0.0011142 | 0.042987 | 0.042973 | 0.042987 | 0.99159 | -0.11074 | 0.99167 | -0.11143 | 19.5395
17 | -4.2578 | -1.9262 | 4.2607 | 1.9173 | 0.0028293 | -0.0088873 | 0.13527 | 0.13514 | 0.13527 | 0.99734 | -0.064028 | 0.99807 | -0.055316 | 37.3662
18 | 0.39059 | 0.18912 | -0.39058 | -0.18917 | 1.1935e-05 | -4.2935e-05 | 0.012561 | 0.012562 | 0.012562 | 0.99734 | -0.064028 | 0.99731 | -0.06423 | 5.9817
19 | 3.8672 | 1.7371 | -3.8621 | -1.7317 | 0.0051153 | 0.0053891 | 0.12271 | 0.12272 | 0.12272 | 0.99734 | -0.064028 | 0.99568 | -0.1079 | 35.0614
20 | -4.2607 | -1.9173 | 4.2607 | 1.9158 | 6.9024e-05 | -0.0015088 | 0.13514 | 0.13512 | 0.13514 | 0.99807 | -0.055316 | 0.99809 | -0.054955 | 16.0494
21 | 0.7933 | 0.34824 | -0.79295 | -0.35813 | 0.0003574 | -0.0098864 | 0.025119 | 0.025237 | 0.025237 | 0.99568 | -0.1079 | 0.99525 | -0.1047 | 11.4711
22 | 0.3758 | 0.18189 | -0.37578 | -0.182 | 2.6547e-05 | -0.0001037 | 0.012105 | 0.012106 | 0.012106 | 0.99568 | -0.1079 | 0.9956 | -0.10837 | 5.7649
23 | 2.693 | 1.2016 | -2.6876 | -1.1987 | 0.0054213 | 0.0029042 | 0.085498 | 0.085504 | 0.085504 | 0.99568 | -0.1079 | 0.99354 | -0.12526 | 40.716
24 | -4.3525 | -1.9603 | 4.3548 | 1.9627 | 0.0023027 | 0.002459 | 0.13806 | 0.13805 | 0.13806 | 0.99809 | -0.054955 | 0.99881 | -0.029833 | 16.837
25 | 0.53007 | 0.20945 | -0.52997 | -0.21572 | 9.9018e-05 | -0.0062703 | 0.016591 | 0.01666 | 0.01666 | 0.99167 | -0.11143 | 0.99149 | -0.11046 | 7.5725
26 | -1.8731 | -0.82218 | 1.8742 | 0.81714 | 0.0010808 | -0.0050488 | 0.059548 | 0.059486 | 0.059548 | 0.99167 | -0.11143 | 0.99221 | -0.11533 | 27.0674
27 | 0.32868 | 0.14138 | -0.32858 | -0.15836 | 0.00010545 | -0.016979 | 0.010378 | 0.010583 | 0.010583 | 0.99525 | -0.1047 | 0.99495 | -0.10227 | 4.8104
28 | 0.46426 | 0.21674 | -0.46421 | -0.21687 | 5.3e-05 | -0.00012603 | 0.014861 | 0.014863 | 0.014863 | 0.99525 | -0.1047 | 0.99513 | -0.10555 | 7.0777
29 | 2.5027 | 1.1091 | -2.5022 | -1.1103 | 0.00048552 | -0.0012104 | 0.079537 | 0.079553 | 0.079553 | 0.99354 | -0.12526 | 0.99336 | -0.12389 | 36.1605
30 | -4.6164 | -2.0894 | 4.6179 | 2.0911 | 0.0015629 | 0.0017345 | 0.14645 | 0.14644 | 0.14645 | 0.99881 | -0.029833 | 0.99928 | -0.013816 | 17.8599
31 | 0.21992 | 0.10638 | -0.21992 | -0.10651 | 3.5715e-07 | -0.00012792 | 0.0070574 | 0.007059 | 0.007059 | 0.99928 | -0.013816 | 0.99928 | -0.013802 | 3.2087
32 | -4.8378 | -2.1975 | 4.8386 | 2.1849 | 0.0007526 | -0.012642 | 0.1535 | 0.15334 | 0.1535 | 0.99928 | -0.013816 | 0.99946 | -0.010376 | 18.2304
33 | 2.5022 | 1.1103 | -2.4999 | -1.1161 | 0.0023144 | -0.0057555 | 0.079553 | 0.079629 | 0.079629 | 0.99336 | -0.12389 | 0.99249 | -0.11732 | 36.1951
34 | 0.31847 | 0.15275 | -0.31846 | -0.15367 | 5.5473e-06 | -0.00092324 | 0.010273 | 0.010285 | 0.010285 | 0.99249 | -0.11732 | 0.99247 | -0.11718 | 4.675
35 | 2.1814 | 0.96334 | -2.181 | -0.96464 | 0.00038599 | -0.0012984 | 0.06936 | 0.069377 | 0.069377 | 0.99249 | -0.11732 | 0.99232 | -0.11609 | 31.535
36 | 0.31846 | 0.15367 | -0.31846 | -0.15424 | 3.4025e-06 | -0.00056523 | 0.010285 | 0.010292 | 0.010292 | 0.99247 | -0.11718 | 0.99246 | -0.11708 | 4.6783
37 | 1.8744 | 0.81614 | -1.8742 | -0.81714 | 0.00021264 | -0.00099534 | 0.059473 | 0.059486 | 0.059486 | 0.99232 | -0.11609 | 0.99221 | -0.11533 | 27.0389
38 | 0.52997 | 0.21572 | -0.52997 | -0.21617 | 7.2521e-06 | -0.00045711 | 0.01666 | 0.016665 | 0.016665 | 0.99149 | -0.11046 | 0.99148 | -0.11039 | 7.5748
39 | 0.26462 | 0.08766 | -0.26462 | -0.088221 | 2.1061e-06 | -0.00056113 | 0.0081163 | 0.0081214 | 0.0081214 | 0.99148 | -0.11039 | 0.99147 | -0.11037 | 3.6916
40 | -0.14297 | -0.069241 | 0.14297 | 0.06811 | 1.3728e-06 | -0.0011309 | 0.0046255 | 0.0046113 | 0.0046255 | 0.99137 | -0.10965 | 0.99138 | -0.10973 | 2.1025
41 | -0.14297 | -0.06811 | 0.14298 | 0.056434 | 1.37e-05 | -0.011677 | 0.0046113 | 0.0044755 | 0.0046113 | 0.99138 | -0.10973 | 0.99147 | -0.11037 | 2.096
42 | 0.12164 | 0.031788 | -0.12161 | -0.058545 | 2.1731e-05 | -0.026758 | 0.0036604 | 0.0039305 | 0.0039305 | 0.99147 | -0.11037 | 0.9913 | -0.1097 | 1.7866
43 | 0.12161 | 0.058545 | -0.12161 | -0.0589 | 3.1228e-07 | -0.00035475 | 0.0039305 | 0.003935 | 0.003935 | 0.9913 | -0.1097 | 0.9913 | -0.10968 | 1.7886
44 | -0.079592 | -0.038548 | 0.079593 | 0.03703 | 5.6474e-07 | -0.0015181 | 0.0025708 | 0.0025519 | 0.0025708 | 0.99303 | -0.11913 | 0.99304 | -0.11919 | 1.1686
45 | -0.079593 | -0.03703 | 0.079604 | 0.0032412 | 1.0912e-05 | -0.033789 | 0.0025519 | 0.0023157 | 0.0025519 | 0.99304 | -0.11919 | 0.99317 | -0.11887 | 1.16
46 | -0.079604 | -0.0032412 | 0.079604 | 0.0022688 | 2.9545e-07 | -0.00097235 | 0.0023157 | 0.0023147 | 0.0023157 | 0.99317 | -0.11887 | 0.99318 | -0.11881 | 1.0526
47 | -0.21046 | -0.065644 | 0.21046 | 0.064603 | 2.4207e-06 | -0.0010408 | 0.0064078 | 0.0063988 | 0.0064078 | 0.99318 | -0.11881 | 0.99319 | -0.11882 | 2.9126
48 | -6.3071 | -2.9518 | 6.3157 | 2.9433 | 0.0085731 | -0.0084671 | 0.2024 | 0.20222 | 0.2024 | 0.99319 | -0.11882 | 0.99467 | -0.10223 | 55.9121
49 | 6.0966 | 2.8872 | -6.0871 | -2.8976 | 0.0095268 | -0.010391 | 0.19607 | 0.19628 | 0.19628 | 0.99319 | -0.11882 | 0.99149 | -0.13724 | 54.2219
50 | -5.5869 | -2.5301 | 5.587 | 2.5288 | 0.00010187 | -0.0012613 | 0.17712 | 0.1771 | 0.17712 | 0.99961 | -0.0075027 | 0.99963 | -0.0070993 | 21.0351
51 | 5.1891 | 2.3374 | -5.189 | -2.3389 | 0.00010266 | -0.0014911 | 0.16435 | 0.16437 | 0.16437 | 0.99961 | -0.0075027 | 0.99959 | -0.0079432 | 19.5217
52 | -5.587 | -2.5288 | 5.5871 | 2.5282 | 4.9043e-05 | -0.00060737 | 0.1771 | 0.17709 | 0.1771 | 0.99963 | -0.0070993 | 0.99964 | -0.006905 | 21.0332
53 | 4.9298 | 2.2187 | -4.9293 | -2.2274 | 0.00053928 | -0.0087268 | 0.15612 | 0.15623 | 0.15623 | 0.99959 | -0.0079432 | 0.99946 | -0.010376 | 18.5551
54 | 0.074949 | 0.034904 | -0.074949 | -0.035983 | 3.4614e-07 | -0.0010789 | 0.0023877 | 0.002401 | 0.002401 | 0.99959 | -0.0079432 | 0.99958 | -0.007905 | 1.0914
55 | 0.18416 | 0.085295 | -0.18416 | -0.088844 | 6.877e-06 | -0.0035487 | 0.0058612 | 0.0059051 | 0.0059051 | 0.99959 | -0.0079432 | 0.99955 | -0.0076351 | 2.6841
56 | -5.5871 | -2.5282 | 5.5872 | 2.5264 | 0.00014137 | -0.0017512 | 0.17709 | 0.17707 | 0.17709 | 0.99964 | -0.006905 | 0.99967 | -0.0063445 | 21.0323
57 | 0.09071 | 0.04249 | -0.090709 | -0.043932 | 6.7998e-07 | -0.0014422 | 0.0028932 | 0.0029111 | 0.0029111 | 0.99946 | -0.010376 | 0.99945 | -0.010313 | 1.3232
58 | 0.074949 | 0.035983 | -0.074949 | -0.036299 | 1.0226e-07 | -0.00031643 | 0.002401 | 0.002405 | 0.002405 | 0.99958 | -0.007905 | 0.99958 | -0.0078933 | 1.0932
59 | 0.18416 | 0.088844 | -0.18416 | -0.08919 | 6.7773e-07 | -0.00034684 | 0.0059051 | 0.0059094 | 0.0059094 | 0.99955 | -0.0076351 | 0.99955 | -0.0076032 | 2.6861
60 | -5.7876 | -2.6235 | 5.7878 | 2.6218 | 0.00014573 | -0.0016723 | 0.1835 | 0.18348 | 0.1835 | 0.99967 | -0.0063445 | 0.9997 | -0.0057881 | 21.7931
61 | -13.2466 | -5.8316 | 13.25 | 5.8267 | 0.0033417 | -0.0049191 | 0.41794 | 0.41784 | 0.41794 | 0.9997 | -0.0057881 | 1 | 0 | 49.6362
62 | 7.4589 | 3.2098 | -7.4516 | -3.258 | 0.0072601 | -0.048223 | 0.23448 | 0.23511 | 0.23511 | 0.9997 | -0.0057881 | 0.99856 | -0.028529 | 27.9229
63 | -0.26368 | -0.12771 | 0.26368 | 0.1274 | 1.2305e-06 | -0.00030411 | 0.0084806 | 0.0084768 | 0.0084806 | 0.99728 | -0.053315 | 0.99728 | -0.053355 | 3.8548
64 | 6.5017 | 2.8986 | -6.4918 | -2.9854 | 0.0098805 | -0.086856 | 0.20605 | 0.2072 | 0.2072 | 0.99728 | -0.053355 | 0.9955 | -0.086992 | 24.6081
65 | 0.38784 | 0.16261 | -0.38762 | -0.18767 | 0.00021439 | -0.025054 | 0.012173 | 0.012472 | 0.012472 | 0.99728 | -0.053355 | 0.99676 | -0.049275 | 5.6693
66 | -7.1532 | -3.1886 | 7.1602 | 3.1383 | 0.0069938 | -0.05032 | 0.2267 | 0.22603 | 0.2267 | 0.99728 | -0.053355 | 0.99843 | -0.031059 | 26.9236
67 | 6.4346 | 2.9578 | -6.4301 | -2.9982 | 0.0045644 | -0.040436 | 0.20536 | 0.2059 | 0.2059 | 0.9955 | -0.086992 | 0.99467 | -0.10223 | 24.4541
68 | 0.057144 | 0.027655 | -0.057144 | -0.027676 | 1.0514e-07 | -2.0532e-05 | 0.0018409 | 0.0018412 | 0.0018412 | 0.9955 | -0.086992 | 0.9955 | -0.087004 | 0.87675
69 | 0.38762 | 0.18767 | -0.3876 | -0.18773 | 1.6391e-05 | -5.9869e-05 | 0.012472 | 0.012473 | 0.012473 | 0.99676 | -0.049275 | 0.99672 | -0.049553 | 5.9397
70 | -7.1602 | -3.1383 | 7.1603 | 3.1375 | 0.00010633 | -0.00076861 | 0.22603 | 0.22602 | 0.22603 | 0.99843 | -0.031059 | 0.99845 | -0.030717 | 26.8448
71 | 0.11442 | 0.054894 | -0.11442 | -0.055415 | 4.0023e-07 | -0.00052104 | 0.003683 | 0.0036896 | 0.0036896 | 0.99467 | -0.10223 | 0.99467 | -0.1022 | 1.6771
72 | -7.3013 | -3.2058 | 7.302 | 3.201 | 0.00069375 | -0.0047975 | 0.23055 | 0.23049 | 0.23055 | 0.99845 | -0.030717 | 0.99856 | -0.028529 | 27.3812
73 | 0.97298 | 0.46886 | -0.97295 | -0.46955 | 3.9332e-05 | -0.0006874 | 0.031446 | 0.031455 | 0.031455 | 0.99149 | -0.13724 | 0.99145 | -0.13689 | 14.2978
74 | 0.56517 | 0.24815 | -0.56493 | -0.26114 | 0.00024207 | -0.012987 | 0.017972 | 0.018128 | 0.018128 | 0.99149 | -0.13724 | 0.99109 | -0.1341 | 8.2399
75 | 1.7757 | 0.85659 | -1.7755 | -0.85765 | 0.00020883 | -0.001052 | 0.057401 | 0.057415 | 0.057415 | 0.99149 | -0.13724 | 0.99138 | -0.13622 | 26.0976
76 | 2.7733 | 1.324 | -2.7707 | -1.3288 | 0.0025687 | -0.00487 | 0.089474 | 0.089545 | 0.089545 | 0.99149 | -0.13724 | 0.99063 | -0.12938 | 40.7023
77 | 0.14962 | 0.057032 | -0.1496 | -0.071766 | 1.833e-05 | -0.014734 | 0.004629 | 0.0047974 | 0.0047974 | 0.99856 | -0.028529 | 0.99844 | -0.027736 | 2.1806
78 | -0.38617 | -0.18703 | 0.38618 | 0.18621 | 7.1076e-06 | -0.00082101 | 0.012409 | 0.012399 | 0.012409 | 0.99814 | 0.0056849 | 0.99816 | 0.0055254 | 5.6406
79 | 1.2536 | 0.60193 | -1.2533 | -0.60556 | 0.00033827 | -0.003621 | 0.040218 | 0.040264 | 0.040264 | 0.99816 | 0.0055254 | 0.99791 | 0.0078479 | 18.302
80 | -1.6398 | -0.78814 | 1.6404 | 0.78452 | 0.00058886 | -0.0036201 | 0.052617 | 0.052569 | 0.052617 | 0.99816 | 0.0055254 | 0.99849 | 0.0024673 | 23.9167
81 | 0.54025 | 0.26082 | -0.54024 | -0.26149 | 1.1296e-05 | -0.00066433 | 0.017354 | 0.017363 | 0.017363 | 0.99791 | 0.0078479 | 0.99789 | 0.0080293 | 7.8921
82 | 0.71301 | 0.34473 | -0.71299 | -0.34521 | 1.4241e-05 | -0.00047886 | 0.02291 | 0.022916 | 0.022916 | 0.99791 | 0.0078479 | 0.99789 | 0.0080215 | 10.4165
83 | -3.9446 | -1.8974 | 3.9481 | 1.8946 | 0.003498 | -0.0028617 | 0.12655 | 0.1265 | 0.12655 | 0.99849 | 0.0024673 | 0.99932 | -0.0051169 | 57.5231
84 | 2.3043 | 1.1129 | -2.3037 | -1.1147 | 0.00060986 | -0.0018047 | 0.073982 | 0.074007 | 0.074007 | 0.99849 | 0.0024673 | 0.99825 | 0.0047637 | 33.6394
85 | 0.54024 | 0.26149 | -0.54023 | -0.26165 | 2.7495e-06 | -0.00016159 | 0.017363 | 0.017365 | 0.017365 | 0.99789 | 0.0080293 | 0.99789 | 0.0080736 | 7.893
86 | 0.52695 | 0.25511 | -0.52695 | -0.25521 | 1.6896e-06 | -0.0001044 | 0.016936 | 0.016938 | 0.016938 | 0.99789 | 0.0080215 | 0.99789 | 0.0080494 | 7.6989
87 | -3.9481 | -1.8946 | 3.9492 | 1.8937 | 0.0010588 | -0.00086809 | 0.1265 | 0.12649 | 0.1265 | 0.99932 | -0.0051169 | 0.99957 | -0.0074032 | 57.5009
88 | 1.4294 | 0.69128 | -1.4294 | -0.69182 | 6.6058e-05 | -0.0005387 | 0.045917 | 0.045924 | 0.045924 | 0.99825 | 0.0047637 | 0.99821 | 0.0051653 | 20.8744
89 | -4.0194 | -1.9277 | 4.0195 | 1.9272 | 0.00014217 | -0.0005055 | 0.12874 | 0.12873 | 0.12874 | 0.99957 | -0.0074032 | 0.9996 | -0.0069959 | 35.5633
90 | 0.52006 | 0.25143 | -0.52006 | -0.25186 | 6.7591e-06 | -0.00042947 | 0.016705 | 0.016711 | 0.016711 | 0.99821 | 0.0051653 | 0.99819 | 0.0052783 | 7.5958
91 | -4.0195 | -1.9272 | 4.0209 | 1.8941 | 0.001359 | -0.033092 | 0.12873 | 0.12831 | 0.12873 | 0.9996 | -0.0069959 | 1 | 0 | 15.2888
92 | -1.2265 | -0.56235 | 1.2266 | 0.56082 | 0.00013331 | -0.0015274 | 0.038985 | 0.038966 | 0.038985 | 0.99911 | 0.0072184 | 0.99921 | 0.0063885 | 17.7203
93 | 1.0438 | 0.48085 | -1.0438 | -0.48167 | 5.1761e-05 | -0.00082242 | 0.033206 | 0.033216 | 0.033216 | 0.99911 | 0.0072184 | 0.99907 | 0.0076037 | 15.0983
94 | -1.2266 | -0.56082 | 1.2267 | 0.56024 | 5.0416e-05 | -0.0005781 | 0.038966 | 0.038959 | 0.038966 | 0.99921 | 0.0063885 | 0.99925 | 0.0060761 | 17.7117
95 | 0.94306 | 0.43288 | -0.94303 | -0.43336 | 2.4517e-05 | -0.00047947 | 0.029983 | 0.029989 | 0.029989 | 0.99907 | 0.0076037 | 0.99904 | 0.0078038 | 13.6312
96 | -1.4623 | -0.67434 | 1.4623 | 0.67388 | 5.7081e-05 | -0.0004542 | 0.046519 | 0.046513 | 0.046519 | 0.99925 | 0.0060761 | 0.99929 | 0.0057729 | 21.1449
97 | -1.4623 | -0.67388 | 1.4633 | 0.66615 | 0.00096872 | -0.0077311 | 0.046513 | 0.046417 | 0.046513 | 0.99929 | 0.0057729 | 0.99991 | 0.00071048 | 21.1423
98 | -1.4633 | -0.66615 | 1.4633 | 0.66567 | 5.959e-05 | -0.00047698 | 0.046417 | 0.046411 | 0.046417 | 0.99991 | 0.00071048 | 0.99995 | 0.00040421 | 21.0984
99 | -1.5448 | -0.70513 | 1.5449 | 0.70454 | 8.2491e-05 | -0.00058947 | 0.049023 | 0.049016 | 0.049023 | 0.99995 | 0.00040421 | 1 | 0 | 22.2833
100 | 0.11403 | 0.054937 | -0.11403 | -0.055227 | 2.2529e-07 | -0.00029029 | 0.0036884 | 0.0036921 | 0.0036921 | 0.99063 | -0.12938 | 0.99063 | -0.12936 | 1.6782
101 | 2.6567 | 1.2739 | -2.6566 | -1.274 | 3.9984e-05 | -8.3338e-05 | 0.085857 | 0.085858 | 0.085858 | 0.99063 | -0.12938 | 0.99062 | -0.12925 | 39.0263
102 | 2.5867 | 1.2405 | -2.5863 | -1.2413 | 0.00035843 | -0.0007936 | 0.083597 | 0.083609 | 0.083609 | 0.99062 | -0.12925 | 0.99049 | -0.12807 | 38.0039
103 | 0.069979 | 0.033485 | -0.069979 | -0.033892 | 1.1882e-07 | -0.00040707 | 0.0022607 | 0.0022658 | 0.0022658 | 0.99062 | -0.12925 | 0.99062 | -0.12924 | 1.0299
104 | -0.26609 | -0.12738 | 0.26613 | 0.11811 | 3.85e-05 | -0.0092689 | 0.0085938 | 0.0084806 | 0.0085938 | 0.99095 | -0.13297 | 0.99109 | -0.1341 | 3.9063
105 | 0.26609 | 0.12738 | -0.26608 | -0.12887 | 6.295e-06 | -0.0014918 | 0.0085938 | 0.0086127 | 0.0086127 | 0.99095 | -0.13297 | 0.99093 | -0.13277 | 3.9149
106 | 0.2988 | 0.14303 | -0.29879 | -0.14471 | 8.9488e-06 | -0.0016821 | 0.009649 | 0.0096703 | 0.0096703 | 0.99109 | -0.1341 | 0.99106 | -0.13384 | 4.3956
107 | 0.97295 | 0.46955 | -0.97291 | -0.4702 | 3.7388e-05 | -0.00065302 | 0.031455 | 0.031464 | 0.031464 | 0.99145 | -0.13689 | 0.99141 | -0.13656 | 14.3016
108 | 1.4004 | 0.67602 | -1.4004 | -0.67608 | 8.1442e-06 | -6.74e-05 | 0.045282 | 0.045282 | 0.045282 | 0.99138 | -0.13622 | 0.99137 | -0.13617 | 20.5829
109 | 0.16542 | 0.08 | -0.16542 | -0.080115 | 1.8929e-07 | -0.00011571 | 0.0053552 | 0.0053567 | 0.0053567 | 0.99049 | -0.12807 | 0.99049 | -0.12806 | 2.4349
110 | 2.4209 | 1.1613 | -2.4206 | -1.1619 | 0.00025202 | -0.00064722 | 0.078253 | 0.078262 | 0.078262 | 0.99049 | -0.12807 | 0.9904 | -0.12718 | 35.5739
111 | 0.62509 | 0.30174 | -0.62506 | -0.30273 | 2.3191e-05 | -0.00099053 | 0.020211 | 0.020223 | 0.020223 | 0.99141 | -0.13656 | 0.99138 | -0.13624 | 9.1924
112 | 1.1496 | 0.55458 | -1.1496 | -0.55469 | 8.3766e-06 | -0.00010411 | 0.037166 | 0.037167 | 0.037167 | 0.99137 | -0.13617 | 0.99137 | -0.13611 | 16.8941
113 | 0.1496 | 0.071766 | -0.1496 | -0.072456 | 8.9229e-07 | -0.00068973 | 0.0047974 | 0.004806 | 0.004806 | 0.99844 | -0.027736 | 0.99844 | -0.027685 | 2.1846
114 | -0.28779 | -0.13938 | 0.28781 | 0.13922 | 2.2672e-05 | -0.00016055 | 0.0092779 | 0.0092757 | 0.0092779 | 0.99493 | -0.10503 | 0.99501 | -0.10451 | 4.4181
115 | -0.28781 | -0.13922 | 0.28785 | 0.13156 | 3.6886e-05 | -0.0076602 | 0.0092757 | 0.009181 | 0.0092757 | 0.99501 | -0.10451 | 0.99513 | -0.10555 | 4.2162
116 | 0.17636 | 0.085306 | -0.17636 | -0.085415 | 1.9959e-07 | -0.00010937 | 0.0056831 | 0.0056844 | 0.0056844 | 0.99513 | -0.10555 | 0.99513 | -0.10554 | 2.5838
117 | 0.32858 | 0.15836 | -0.32857 | -0.15914 | 4.9017e-06 | -0.0007727 | 0.010583 | 0.010593 | 0.010593 | 0.99495 | -0.10227 | 0.99494 | -0.10214 | 4.8148
118 | 0.51622 | 0.24852 | -0.51622 | -0.24872 | 3.1901e-06 | -0.00020047 | 0.016683 | 0.016686 | 0.016686 | 0.99134 | -0.13589 | 0.99134 | -0.13584 | 7.5845
119 | -0.63167 | -0.30443 | 0.63168 | 0.3041 | 7.9303e-06 | -0.00033204 | 0.020419 | 0.020415 | 0.020419 | 0.99134 | -0.13589 | 0.99135 | -0.136 | 9.2813
120 | 0.1991 | 0.095128 | -0.1991 | -0.096427 | 3.0619e-06 | -0.0012992 | 0.0064255 | 0.0064419 | 0.0064419 | 0.99134 | -0.13584 | 0.99132 | -0.13571 | 2.9281
121 | -0.91552 | -0.44157 | 0.91553 | 0.44134 | 1.1485e-05 | -0.00022704 | 0.029598 | 0.029595 | 0.029598 | 0.99135 | -0.136 | 0.99137 | -0.13611 | 13.4537
122 | 0.086232 | 0.041115 | -0.086232 | -0.041764 | 2.875e-07 | -0.00064851 | 0.0027845 | 0.0027927 | 0.0027927 | 0.9904 | -0.12718 | 0.99039 | -0.12715 | 1.2694
123 | 0.094843 | 0.044665 | -0.094843 | -0.045934 | 6.7933e-07 | -0.0012695 | 0.0030556 | 0.0030716 | 0.0030716 | 0.9904 | -0.12718 | 0.99039 | -0.12712 | 1.3962
124 | 0.63946 | 0.30828 | -0.63943 | -0.30969 | 3.464e-05 | -0.0014078 | 0.020692 | 0.02071 | 0.02071 | 0.9904 | -0.12718 | 0.99035 | -0.12671 | 9.4135
125 | 0.14321 | 0.067823 | -0.14321 | -0.06936 | 1.8783e-06 | -0.0015376 | 0.0046187 | 0.0046381 | 0.0046381 | 0.9904 | -0.12718 | 0.99038 | -0.12707 | 2.1082
126 | 0.77369 | 0.37228 | -0.77361 | -0.37467 | 8.6372e-05 | -0.0023905 | 0.025026 | 0.025057 | 0.025057 | 0.9904 | -0.12718 | 0.99029 | -0.12622 | 11.3894
127 | 0.34321 | 0.16311 | -0.34319 | -0.16621 | 2.1832e-05 | -0.0031043 | 0.011076 | 0.011115 | 0.011115 | 0.9904 | -0.12718 | 0.99034 | -0.12664 | 5.0524
128 | 0.26182 | 0.12679 | -0.26182 | -0.12681 | 6.5687e-08 | -1.6487e-05 | 0.008413 | 0.0084132 | 0.0084132 | 0.99819 | 0.0052783 | 0.99819 | 0.0052804 | 3.8242

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 18.8298 | 8.4358

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27304 | 0.13224
1 | 0.32316 | 0.15652
2 | 0.18263 | 0.088454
3 | 0.2864 | 0.13871
4 | 0.073324 | 0.035512
5 | 0.27175 | 0.13162
6 | 0.30975 | 0.15002
7 | 0.3546 | 0.17174
8 | 0.39113 | 0.18943
9 | 0.39058 | 0.18917
10 | 0.091727 | 0.044426
11 | 0.37578 | 0.182
12 | 0.18491 | 0.089555
13 | 0.26161 | 0.1267
14 | 0.30661 | 0.1485
15 | 0.31846 | 0.15424
16 | 0.26535 | 0.12851
17 | 0.14297 | 0.069241
18 | 0.12161 | 0.0589
19 | 0.079592 | 0.038548
20 | 0.13085 | 0.063375
21 | 0.39786 | 0.19269
22 | 0.20041 | 0.097063
23 | 0.090709 | 0.043932
24 | 0.074949 | 0.036299
25 | 0.21992 | 0.10651
26 | 0.18416 | 0.08919
27 | 0.26368 | 0.12771
28 | 0.057144 | 0.027676
29 | 0.3876 | 0.18773
30 | 0.14101 | 0.068296
31 | 0.11442 | 0.055415
32 | 0.38617 | 0.18703
33 | 0.18604 | 0.090105
34 | 0.87423 | 0.42341
35 | 0.07018 | 0.03399
36 | 0.54023 | 0.26165
37 | 0.52695 | 0.25521
38 | 0.9093 | 0.44039
39 | 0.10074 | 0.048789
40 | 0.23557 | 0.11409
41 | 0.081475 | 0.03946
42 | 0.11403 | 0.055227
43 | 0.26608 | 0.12887
44 | 0.37502 | 0.18163
45 | 0.29879 | 0.14471
46 | 0.069979 | 0.033892
47 | 0.34782 | 0.16846
48 | 0.25087 | 0.1215
49 | 0.1496 | 0.072456
50 | 0.28779 | 0.13938
51 | 0.17636 | 0.085415
52 | 0.11545 | 0.055916
53 | 0.31712 | 0.15359
54 | 0.28384 | 0.13747
55 | 0.1991 | 0.096427
56 | 0.23402 | 0.11334
57 | 0.16542 | 0.080115
58 | 0.33997 | 0.16465
59 | 0.086232 | 0.041764
60 | 0.094843 | 0.045934
61 | 0.63943 | 0.30969
62 | 0.14321 | 0.06936
63 | 0.77361 | 0.37467
64 | 0.34319 | 0.16621
65 | 0.62506 | 0.30273
66 | 0.25823 | 0.12507
67 | 0.26182 | 0.12681
68 | 0.32857 | 0.15914

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1