## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_594_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_594_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_594_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_594_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_594_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_594_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_594_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_594_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_594_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_594_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_594_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_594_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_594_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_594_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_594_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_594_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_594_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_594_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_594_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_594_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_594_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_594_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_594_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_594_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_594_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_594_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_594_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_594_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_594_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_594_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_594_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_594_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_594_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_594_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_594_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_594_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_594_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_594_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_594_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_594_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_594_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_594_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_594_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_594_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_594_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_594_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_594_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_594_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_594_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_594_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_594_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_594_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_594_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_594_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_594_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_594_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_594_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_594_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_594_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_594_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_594_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_594_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_594_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_594_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_594_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_594_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_594_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_594_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_594_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_594_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_594_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_594_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_594_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_594_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_594_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_594_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_594_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_594_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_594_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_594_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_594_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_594_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_594_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_594_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_594_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_594_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_594_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_594_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_594_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_594_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_594_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_594_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_594_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_594_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_594_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_594_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_594_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_594_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_594_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_594_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_594_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_594_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_594_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_594_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_594_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_594_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_594_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_594_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_594_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_594_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_594_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_594_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_594_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_594_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_594_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_594_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_594_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_594_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_594_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_594_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_594_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_594_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_594_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_594_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_594_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_594_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_594_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_594_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_594_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_594_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_594_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_594_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_594_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_594_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_594_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_594_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_594_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_HV_594_0_node_17 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_594_0_load_0 | 0 | 0.34182 | 0.16555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_594_0_load_133 | 4 | 0.085692 | 0.041503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_594_0_load_18 | 7 | 0.34798 | 0.16854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_594_0_load_17 | 8 | 0.22764 | 0.11025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_594_0_load_136 | 9 | 0.25737 | 0.12465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_594_0_load_8 | 11 | 0.39497 | 0.19129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_594_0_load_14 | 12 | 0.29193 | 0.14139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_594_0_load_140 | 13 | 0.28788 | 0.13943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_594_0_load_142 | 14 | 0.27401 | 0.13271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_594_0_load_138 | 19 | 0.36985 | 0.17913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_594_0_load_101 | 22 | 0.1573 | 0.076186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_594_0_load_115 | 26 | 0.23323 | 0.11296 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_594_0_load_129 | 27 | 0.39732 | 0.19243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_594_0_load_19 | 28 | 0.14533 | 0.070385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_594_0_load_30 | 29 | 0.3059 | 0.14815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_594_0_load_116 | 31 | 0.36379 | 0.17619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_594_0_load_137 | 33 | 0.11507 | 0.055732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_594_0_load_134 | 35 | 0.28125 | 0.13621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_594_0_load_36 | 39 | 0.40685 | 0.19705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_594_0_load_77 | 40 | 0.19387 | 0.093895 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_594_0_load_126 | 42 | 0.37336 | 0.18082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_594_0_load_122 | 44 | 0.27941 | 0.13533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_594_0_load_123 | 45 | 0.074542 | 0.036102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_594_0_load_108 | 46 | 0.07154 | 0.034648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_594_0_load_24 | 48 | 0.28398 | 0.13754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_594_0_load_118 | 51 | 0.10438 | 0.050554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_594_0_load_117 | 52 | 0.15557 | 0.075346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_594_0_load_75 | 53 | 0.27707 | 0.13419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_594_0_load_127 | 54 | 0.072649 | 0.035186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_594_0_load_146 | 58 | 0.26627 | 0.12896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_594_0_load_109 | 59 | 0.077685 | 0.037625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_594_0_load_32 | 60 | 0.34615 | 0.16765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_594_0_load_41 | 63 | 0.10453 | 0.050627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_594_0_load_141 | 65 | 0.39848 | 0.19299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_594_0_load_38 | 66 | 0.22859 | 0.11071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_594_0_load_86 | 68 | 0.39766 | 0.1926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_594_0_load_87 | 69 | 0.2845 | 0.13779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_594_0_load_60 | 75 | 0.27616 | 0.13375 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_594_0_load_67 | 76 | 0.35567 | 0.17226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_594_0_load_114 | 78 | 0.1034 | 0.050081 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_594_0_load_62 | 80 | 0.26007 | 0.12596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_594_0_load_56 | 82 | 0.3998 | 0.19363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_594_0_load_64 | 83 | 0.28774 | 0.13936 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_594_0_load_46 | 84 | 0.38414 | 0.18605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_594_0_load_125 | 88 | 0.11982 | 0.058033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_594_0_load_100 | 89 | 0.083146 | 0.040269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_594_0_load_124 | 90 | 0.089957 | 0.043568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_594_0_load_51 | 91 | 0.26382 | 0.12777 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_594_0_load_132 | 95 | 0.40895 | 0.19807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_594_0_load_113 | 97 | 0.14081 | 0.068198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_594_0_load_106 | 100 | 0.53482 | 0.25903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_594_0_load_128 | 101 | 0.35323 | 0.17108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_594_0_load_119 | 104 | 0.12316 | 0.059651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_594_0_load_69 | 106 | 0.40931 | 0.19824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_594_0_load_70 | 109 | 0.27516 | 0.13327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_594_0_load_99 | 113 | 0.28565 | 0.13835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_594_0_load_80 | 114 | 0.30091 | 0.14574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_594_0_load_131 | 115 | 0.10137 | 0.049098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_594_0_load_81 | 116 | 0.32177 | 0.15584 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_594_0_load_83 | 118 | 0.09104 | 0.044093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_594_0_load_105 | 121 | 0.080677 | 0.039074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_594_0_load_130 | 122 | 0.38723 | 0.18755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_594_0_load_135 | 125 | 0.40577 | 0.19652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_594_0_load_139 | 126 | 0.32758 | 0.15865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_594_0_load_90 | 127 | 0.35164 | 0.17031 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_594_0_load_143 | 130 | 0.71772 | 0.34761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_594_0_load_94 | 131 | 0.35741 | 0.1731 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_594_0_load_144 | 134 | 0.41346 | 0.20025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_594_0_load_102 | 136 | 0.20263 | 0.098139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 8 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_594_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.036124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_594_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.10801 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_594_0_line_2 |  | 2 | 13 | 0.053451 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_594_0_line_3 |  | 2 | 10 | 0.10182 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_594_0_line_4 |  | 3 | 4 | 0.032936 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_594_0_line_5 |  | 3 | 5 | 0.14494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_594_0_line_6 |  | 5 | 6 | 0.18743 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_594_0_line_7 |  | 5 | 7 | 0.045935 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_594_0_line_8 |  | 5 | 8 | 0.1193 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_594_0_line_9 |  | 6 | 9 | 0.02224 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_594_0_line_10 |  | 8 | 14 | 0.14176 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_594_0_line_11 |  | 9 | 15 | 0.04292 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_594_0_line_12 |  | 10 | 11 | 0.041029 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_594_0_line_13 |  | 10 | 12 | 0.0963 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_594_0_line_14 |  | 12 | 16 | 0.029164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_594_0_line_15 |  | 13 | 18 | 0.026725 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_594_0_line_16 |  | 14 | 35 | 0.10851 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_594_0_line_17 |  | 15 | 34 | 0.11182 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_594_0_line_18 |  | 15 | 128 | 0.20944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_594_0_line_19 |  | 16 | 17 | 0.22034 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_594_0_line_20 |  | 17 | 31 | 0.043733 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_594_0_line_21 |  | 17 | 32 | 0.43786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_594_0_line_22 |  | 18 | 19 | 0.10083 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_594_0_line_23 |  | 19 | 34 | 0.094186 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_594_0_line_24 |  | 19 | 33 | 0.21366 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_594_0_line_25 |  | 20 | 21 | 0.1351 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_594_0_line_26 |  | 20 | 22 | 0.030191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_594_0_line_27 |  | 21 | 23 | 0.055493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_594_0_line_28 |  | 21 | 24 | 0.14176 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_594_0_line_29 |  | 21 | 25 | 0.014655 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_594_0_line_30 |  | 21 | 26 | 0.038361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_594_0_line_31 |  | 23 | 27 | 0.015666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_594_0_line_32 |  | 24 | 28 | 0.005982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_594_0_line_33 |  | 25 | 29 | 0.012045 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_594_0_line_34 |  | 28 | 30 | 0.006683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_594_0_line_35 |  | 30 | 36 | 0.17973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_594_0_line_36 |  | 32 | 48 | 0.14614 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_594_0_line_37 |  | 35 | 114 | 0.1674 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_594_0_line_38 |  | 36 | 37 | 0.10378 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_594_0_line_39 |  | 36 | 38 | 0.17679 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_594_0_line_40 |  | 36 | 39 | 0.031095 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_594_0_line_41 |  | 37 | 44 | 0.020598 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_594_0_line_42 |  | 38 | 40 | 0.044345 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_594_0_line_43 |  | 40 | 43 | 0.042381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_594_0_line_44 |  | 41 | 42 | 0.031867 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_594_0_line_45 |  | 41 | 43 | 0.071369 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_594_0_line_46 |  | 42 | 45 | 0.21563 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_594_0_line_47 |  | 42 | 46 | 0.079774 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_594_0_line_48 |  | 43 | 47 | 0.047589 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_594_0_line_49 |  | 44 | 71 | 0.018794 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_594_0_line_50 |  | 45 | 93 | 0.029335 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_594_0_line_51 |  | 46 | 98 | 0.02714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_594_0_line_52 |  | 47 | 88 | 0.043591 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_594_0_line_53 |  | 48 | 49 | 0.071025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_594_0_line_54 |  | 49 | 50 | 0.026797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_594_0_line_55 |  | 50 | 51 | 0.049466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_594_0_line_56 |  | 51 | 52 | 0.11987 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_594_0_line_57 |  | 52 | 53 | 0.060361 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_594_0_line_58 |  | 53 | 54 | 0.13172 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_594_0_line_59 |  | 54 | 55 | 0.016082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_594_0_line_60 |  | 55 | 56 | 1.0598 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_594_0_line_61 |  | 55 | 57 | 0.52774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_594_0_line_62 |  | 56 | 58 | 0.048144 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_594_0_line_63 |  | 57 | 59 | 0.083786 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_594_0_line_64 |  | 60 | 61 | 0.034636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_594_0_line_65 |  | 61 | 62 | 0.14098 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_594_0_line_66 |  | 61 | 63 | 0.086913 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_594_0_line_67 |  | 62 | 65 | 0.0067 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_594_0_line_68 |  | 63 | 64 | 0.044844 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_594_0_line_69 |  | 64 | 74 | 0.082885 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_594_0_line_70 |  | 65 | 66 | 0.14701 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_594_0_line_71 |  | 66 | 67 | 0.008267 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_594_0_line_72 |  | 67 | 72 | 0.035088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_594_0_line_73 |  | 67 | 73 | 0.17537 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_594_0_line_74 |  | 68 | 69 | 0.05614 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_594_0_line_75 |  | 68 | 70 | 0.043717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_594_0_line_76 |  | 69 | 126 | 0.059567 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_594_0_line_77 |  | 69 | 111 | 0.0511 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_594_0_line_78 |  | 70 | 72 | 0.095788 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_594_0_line_79 |  | 71 | 81 | 0.14829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_594_0_line_80 |  | 71 | 74 | 0.069361 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_594_0_line_81 |  | 72 | 76 | 0.007252 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_594_0_line_82 |  | 73 | 77 | 0.11936 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_594_0_line_83 |  | 73 | 78 | 0.030469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_594_0_line_84 |  | 74 | 75 | 0.01302 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_594_0_line_85 |  | 77 | 79 | 0.16177 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_594_0_line_86 |  | 77 | 80 | 0.008473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_594_0_line_87 |  | 78 | 82 | 0.17585 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_594_0_line_88 |  | 79 | 83 | 0.06418 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_594_0_line_89 |  | 81 | 104 | 0.062514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_594_0_line_90 |  | 81 | 103 | 0.12666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_594_0_line_91 |  | 83 | 102 | 0.051252 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_594_0_line_92 |  | 83 | 101 | 0.19631 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_594_0_line_93 |  | 84 | 85 | 0.003904 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_594_0_line_94 |  | 85 | 86 | 0.021222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_594_0_line_95 |  | 85 | 87 | 0.21392 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_594_0_line_96 |  | 86 | 88 | 0.030053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_594_0_line_97 |  | 87 | 89 | 0.042571 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_594_0_line_98 |  | 88 | 90 | 0.039037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_594_0_line_99 |  | 90 | 115 | 0.043362 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_594_0_line_100 |  | 91 | 92 | 0.028353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_594_0_line_101 |  | 92 | 93 | 0.12992 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_594_0_line_102 |  | 94 | 95 | 0.0087142 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_594_0_line_103 |  | 94 | 96 | 0.14359 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_594_0_line_104 |  | 95 | 103 | 0.065839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_594_0_line_105 |  | 96 | 97 | 0.0028973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_594_0_line_106 |  | 98 | 99 | 0.050913 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_594_0_line_107 |  | 99 | 100 | 0.047393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_594_0_line_108 |  | 102 | 105 | 0.082719 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_594_0_line_109 |  | 105 | 106 | 0.043271 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_594_0_line_110 |  | 106 | 107 | 0.08758 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_594_0_line_111 |  | 107 | 108 | 0.17243 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_594_0_line_112 |  | 108 | 112 | 0.11824 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_594_0_line_113 |  | 108 | 113 | 0.032557 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_594_0_line_114 |  | 109 | 110 | 0.007729 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_594_0_line_115 |  | 110 | 111 | 0.10195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_594_0_line_116 |  | 112 | 114 | 0.04486 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_594_0_line_117 |  | 116 | 117 | 0.041374 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_594_0_line_118 |  | 117 | 118 | 0.030462 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_594_0_line_119 |  | 117 | 119 | 0.36569 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_594_0_line_120 |  | 119 | 120 | 0.38862 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_594_0_line_121 |  | 119 | 121 | 0.028627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_594_0_line_122 |  | 120 | 122 | 0.059202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_594_0_line_123 |  | 121 | 123 | 0.11322 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_594_0_line_124 |  | 121 | 124 | 0.038526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_594_0_line_125 |  | 122 | 125 | 0.035964 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_594_0_line_126 |  | 123 | 134 | 0.032493 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_594_0_line_127 |  | 124 | 135 | 0.04414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_594_0_line_128 |  | 127 | 128 | 0.092607 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_594_0_line_129 |  | 128 | 129 | 0.062369 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_594_0_line_130 |  | 128 | 130 | 0.15028 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_594_0_line_131 |  | 129 | 131 | 0.047566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_594_0_line_132 |  | 130 | 132 | 0.0145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_594_0_line_133 |  | 132 | 133 | 0.76322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_594_0_line_134 |  | 133 | 134 | 0.064059 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_594_0_line_135 |  | 135 | 136 | 0.014382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_594_0_trafo_17 | 25 MVA 110/20 kV | 137 | 8 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2600558.2021 | 1200782.6193
1 | 2600522.4005 | 1200777.8052
2 | 2600454.6624 | 1200815.443
3 | 2600595.6108 | 1200756.1773
4 | 2600599.8077 | 1200723.5157
5 | 2600684.2134 | 1200800.0204
6 | 2600666.4312 | 1200892.146
7 | 2600693.6945 | 1200755.075
8 | 2600797.9336 | 1200836.0859
9 | 2600664.0466 | 1200913.8463
10 | 2600466.0332 | 1200714.3115
11 | 2600471.5087 | 1200673.6567
12 | 2600370.5528 | 1200701.7771
13 | 2600447.9533 | 1200868.4711
14 | 2600888.2218 | 1200945.3786
15 | 2600623.4388 | 1200922.636
16 | 2600368.0319 | 1200730.8259
17 | 2600151.9666 | 1200774.0423
18 | 2600447.7918 | 1200894.9631
19 | 2600443.036 | 1200995.6836
20 | 2600653.2764 | 1200679.5303
21 | 2600630.01 | 1200569.4912
22 | 2600648.5881 | 1200709.3548
23 | 2600588.693 | 1200567.5642
24 | 2600727.2383 | 1200621.8737
25 | 2600644.6174 | 1200567.8695
26 | 2600620.9947 | 1200532.2472
27 | 2600573.934 | 1200562.1934
28 | 2600732.5212 | 1200619.0394
29 | 2600656.629 | 1200566.5922
30 | 2600738.4283 | 1200615.8828
31 | 2600141.7675 | 1200731.5155
32 | 2600036.0121 | 1200904.1452
33 | 2600398.1406 | 1201204.5712
34 | 2600537.2035 | 1200993.8225
35 | 2600995.1191 | 1200926.7508
36 | 2600815.3744 | 1200507.8783
37 | 2600898.8383 | 1200460.675
38 | 2600701.1229 | 1200471.201
39 | 2600805.5281 | 1200478.3834
40 | 2600684.8374 | 1200429.9549
41 | 2600748.3489 | 1200393.0197
42 | 2600778.5778 | 1200382.7177
43 | 2600677.0315 | 1200390.2995
44 | 2600918.3944 | 1200454.2078
45 | 2600771.7132 | 1200167.2012
46 | 2600808.7628 | 1200308.8754
47 | 2600629.5856 | 1200386.6151
48 | 2600038.1441 | 1201050.2683
49 | 2600040.3746 | 1201120.0058
50 | 2600024.6424 | 1201128.2325
51 | 2600016.3001 | 1201079.4748
52 | 2599913.7097 | 1201017.4751
53 | 2599857.3763 | 1201039.1549
54 | 2599850.6605 | 1201170.7038
55 | 2599838.3003 | 1201177.1855
56 | 2600129.435 | 1201694.4821
57 | 2599569.3237 | 1201352.2742
58 | 2600171.9625 | 1201671.915
59 | 2599505.5452 | 1201403.8087
60 | 2600883.0435 | 1200628.0406
61 | 2600915.8139 | 1200616.6834
62 | 2600912.2384 | 1200710.6445
63 | 2600944.4097 | 1200534.6095
64 | 2600986.9534 | 1200520.4311
65 | 2600914.6902 | 1200704.4082
66 | 2601011.4675 | 1200593.7409
67 | 2601019.3234 | 1200591.0963
68 | 2601100.4761 | 1200707.2611
69 | 2601138.1159 | 1200748.9141
70 | 2601071.1232 | 1200674.7942
71 | 2600936.2379 | 1200448.307
72 | 2601039.2711 | 1200609.2204
73 | 2601114.245 | 1200492.8037
74 | 2600990.1986 | 1200454.8741
75 | 2600987.8028 | 1200442.078
76 | 2601043.5708 | 1200615.0686
77 | 2601124.0785 | 1200542.5767
78 | 2601104.6721 | 1200463.8774
79 | 2601258.3365 | 1200623.1006
80 | 2601119.3807 | 1200549.6352
81 | 2600997.1359 | 1200388.0726
82 | 2601275.3971 | 1200421.7514
83 | 2601311.7107 | 1200658.7418
84 | 2600575.0694 | 1200366.3327
85 | 2600578.1293 | 1200368.7676
86 | 2600579.7565 | 1200389.5901
87 | 2600457.1144 | 1200445.044
88 | 2600596.1854 | 1200414.6261
89 | 2600479.6179 | 1200410.9678
90 | 2600615.8974 | 1200448.2855
91 | 2600869.3944 | 1200066.7262
92 | 2600842.0188 | 1200074.3933
93 | 2600767.3327 | 1200138.7854
94 | 2601025.4598 | 1200249.6139
95 | 2601033.5283 | 1200252.9058
96 | 2600883.9965 | 1200225.002
97 | 2600881.2363 | 1200225.8827
98 | 2600800.2312 | 1200283.1113
99 | 2600752.9343 | 1200300.9931
100 | 2600711.5177 | 1200287.459
101 | 2601476.1575 | 1200551.5316
102 | 2601335.0768 | 1200704.3823
103 | 2601054.269 | 1200315.3983
104 | 2601039.8448 | 1200405.8418
105 | 2601355.4233 | 1200773.1458
106 | 2601317.0843 | 1200793.2089
107 | 2601252.0192 | 1200851.8335
108 | 2601265.1479 | 1200972.0341
109 | 2601233.6651 | 1200826.8498
110 | 2601228.2696 | 1200821.3013
111 | 2601172.3767 | 1200786.8278
112 | 2601183.689 | 1201024.3465
113 | 2601297.0913 | 1200978.7775
114 | 2601143.0481 | 1201005.1065
115 | 2600658.4438 | 1200456.6555
116 | 2601100.1741 | 1201090.3226
117 | 2601134.8696 | 1201112.8631
118 | 2601150.4468 | 1201086.6851
119 | 2600936.3238 | 1201379.8637
120 | 2600926.9951 | 1201205.0904
121 | 2600912.6478 | 1201363.7709
122 | 2600961.9827 | 1201157.2698
123 | 2600853.9716 | 1201460.5958
124 | 2600880.785 | 1201342.1134
125 | 2600926.0883 | 1201159.5102
126 | 2601097.569 | 1200792.5509
127 | 2600660.5424 | 1201021.4261
128 | 2600735.1346 | 1201076.3078
129 | 2600756.3985 | 1201092.2188
130 | 2600616.9086 | 1201169.0792
131 | 2600794.5805 | 1201120.7275
132 | 2600624.7697 | 1201181.2753
133 | 2600767.6327 | 1201418.8516
134 | 2600826.8263 | 1201443.3386
135 | 2600844.3245 | 1201317.0839
136 | 2600832.4672 | 1201308.9449
137 | 2600797.9336 | 1200836.0859

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99645 | -0.052444 | 0.34182 | 0.16555
1 | 0.99647 | -0.052592 | 0 | 0
2 | 0.99651 | -0.053022 | 0 | 0
3 | 0.99939 | -0.033564 | 0 | 0
4 | 0.99938 | -0.033531 | 0.085692 | 0.041503
5 | 0.9994 | -0.033689 | 0 | 0
6 | 0.99898 | -0.035562 | 0 | 0
7 | 0.99937 | -0.033883 | 0.34798 | 0.16854
8 | 1 | 0 | -18.3643 | -8.6785
9 | 0.99892 | -0.035782 | 0.25737 | 0.12465
10 | 0.99622 | -0.050591 | 0 | 0
11 | 0.9962 | -0.050397 | 0.39497 | 0.19129
12 | 0.99587 | -0.053279 | 0.29193 | 0.14139
13 | 0.99678 | -0.051019 | 0.28788 | 0.13943
14 | 0.99895 | -0.058346 | 0.27401 | 0.13271
15 | 0.9988 | -0.038071 | 0 | 0
16 | 0.99581 | -0.05282 | 0 | 0
17 | 0.99513 | -0.058177 | 0 | 0
18 | 0.99688 | -0.051851 | 0 | 0
19 | 0.99745 | -0.047718 | 0.36985 | 0.17913
20 | 0.99044 | -0.27727 | 0 | 0
21 | 0.99047 | -0.27751 | 0 | 0
22 | 0.99044 | -0.27722 | 0.1573 | 0.076186
23 | 0.99044 | -0.27725 | 0 | 0
24 | 0.99067 | -0.27932 | 0 | 0
25 | 0.99046 | -0.27746 | 0 | 0
26 | 0.99046 | -0.2774 | 0.23323 | 0.11296
27 | 0.99043 | -0.27717 | 0.39732 | 0.19243
28 | 0.99068 | -0.2794 | 0.14533 | 0.070385
29 | 0.99046 | -0.27741 | 0.3059 | 0.14815
30 | 0.99069 | -0.27949 | 0 | 0
31 | 0.99511 | -0.057986 | 0.36379 | 0.17619
32 | 0.99444 | -0.053001 | 0 | 0
33 | 0.9974 | -0.048019 | 0.11507 | 0.055732
34 | 0.99807 | -0.043305 | 0 | 0
35 | 0.99817 | -0.10197 | 0.28125 | 0.13621
36 | 0.99097 | -0.28206 | 0 | 0
37 | 0.9915 | -0.28677 | 0 | 0
38 | 0.99045 | -0.27736 | 0 | 0
39 | 0.99095 | -0.28222 | 0.40685 | 0.19705
40 | 0.99025 | -0.27869 | 0.19387 | 0.093895
41 | 0.98996 | -0.27887 | 0 | 0
42 | 0.9899 | -0.27837 | 0.37336 | 0.18082
43 | 0.99014 | -0.27765 | 0 | 0
44 | 0.9916 | -0.2877 | 0.27941 | 0.13533
45 | 0.98976 | -0.27935 | 0.074542 | 0.036102
46 | 0.98981 | -0.27899 | 0.07154 | 0.034648
47 | 0.99009 | -0.27723 | 0 | 0
48 | 0.9941 | -0.055763 | 0.28398 | 0.13754
49 | 0.99401 | -0.055139 | 0 | 0
50 | 0.99398 | -0.054902 | 0 | 0
51 | 0.99392 | -0.05446 | 0.10438 | 0.050554
52 | 0.99373 | -0.05612 | 0.15557 | 0.075346
53 | 0.99365 | -0.056841 | 0.27707 | 0.13419
54 | 0.99355 | -0.057966 | 0.072649 | 0.035186
55 | 0.99354 | -0.05794 | 0 | 0
56 | 0.99318 | -0.055376 | 0 | 0
57 | 0.99349 | -0.057722 | 0 | 0
58 | 0.99316 | -0.055534 | 0.26627 | 0.12896
59 | 0.99348 | -0.057648 | 0.077685 | 0.037625
60 | 0.99227 | -0.26813 | 0.34615 | 0.16765
61 | 0.99228 | -0.26827 | 0 | 0
62 | 0.99254 | -0.26719 | 0 | 0
63 | 0.99197 | -0.28588 | 0.10453 | 0.050627
64 | 0.9919 | -0.2862 | 0 | 0
65 | 0.99256 | -0.26714 | 0.39848 | 0.19299
66 | 0.99316 | -0.23319 | 0.22859 | 0.11071
67 | 0.99318 | -0.23312 | 0 | 0
68 | 0.99287 | -0.23033 | 0.39766 | 0.1926
69 | 0.99281 | -0.22974 | 0.2845 | 0.13779
70 | 0.99295 | -0.231 | 0 | 0
71 | 0.99164 | -0.28723 | 0 | 0
72 | 0.9931 | -0.23244 | 0 | 0
73 | 0.99363 | -0.23127 | 0 | 0
74 | 0.99175 | -0.28678 | 0 | 0
75 | 0.99175 | -0.28673 | 0.27616 | 0.13375
76 | 0.9931 | -0.23241 | 0.35567 | 0.17226
77 | 0.99396 | -0.22992 | 0 | 0
78 | 0.99361 | -0.23109 | 0.1034 | 0.050081
79 | 0.99442 | -0.22803 | 0 | 0
80 | 0.99396 | -0.2299 | 0.26007 | 0.12596
81 | 0.99151 | -0.2861 | 0 | 0
82 | 0.99347 | -0.23195 | 0.3998 | 0.19363
83 | 0.9948 | -0.20677 | 0.28774 | 0.13936
84 | 0.98999 | -0.27739 | 0.38414 | 0.18605
85 | 0.99 | -0.27741 | 0 | 0
86 | 0.99001 | -0.27752 | 0 | 0
87 | 0.98997 | -0.27724 | 0 | 0
88 | 0.99003 | -0.27768 | 0.11982 | 0.058033
89 | 0.98997 | -0.2772 | 0.083146 | 0.040269
90 | 0.99002 | -0.27759 | 0.089957 | 0.043568
91 | 0.9897 | -0.27878 | 0.26382 | 0.12777
92 | 0.98971 | -0.27887 | 0 | 0
93 | 0.98975 | -0.27927 | 0 | 0
94 | 0.99138 | -0.28486 | 0 | 0
95 | 0.99138 | -0.28484 | 0.40895 | 0.19807
96 | 0.99134 | -0.28511 | 0 | 0
97 | 0.99134 | -0.2851 | 0.14081 | 0.068198
98 | 0.98979 | -0.27881 | 0 | 0
99 | 0.98976 | -0.27849 | 0 | 0
100 | 0.98972 | -0.27818 | 0.53482 | 0.25903
101 | 0.99466 | -0.20762 | 0.35323 | 0.17108
102 | 0.99495 | -0.20613 | 0 | 0
103 | 0.99143 | -0.28528 | 0 | 0
104 | 0.99151 | -0.28601 | 0.12316 | 0.059651
105 | 0.99521 | -0.20509 | 0 | 0
106 | 0.99534 | -0.20455 | 0.40931 | 0.19824
107 | 0.99592 | -0.17208 | 0 | 0
108 | 0.99647 | -0.16983 | 0 | 0
109 | 0.99275 | -0.22923 | 0.27516 | 0.13327
110 | 0.99276 | -0.22925 | 0 | 0
111 | 0.99279 | -0.22958 | 0 | 0
112 | 0.99685 | -0.16822 | 0 | 0
113 | 0.99645 | -0.16971 | 0.28565 | 0.13835
114 | 0.997 | -0.16761 | 0.30091 | 0.14574
115 | 0.99001 | -0.27764 | 0.10137 | 0.049098
116 | 0.99438 | -0.020924 | 0.32177 | 0.15584
117 | 0.99441 | -0.020762 | 0 | 0
118 | 0.9944 | -0.020729 | 0.09104 | 0.044093
119 | 0.9946 | -0.022468 | 0 | 0
120 | 0.99421 | -0.01889 | 0 | 0
121 | 0.99464 | -0.022848 | 0.080677 | 0.039074
122 | 0.99415 | -0.018325 | 0.38723 | 0.18755
123 | 0.99497 | -0.020563 | 0 | 0
124 | 0.99463 | -0.022758 | 0 | 0
125 | 0.99412 | -0.018503 | 0.40577 | 0.19652
126 | 0.99277 | -0.22998 | 0.32758 | 0.15865
127 | 0.99785 | -0.030724 | 0.35164 | 0.17031
128 | 0.99791 | -0.030328 | 0 | 0
129 | 0.99788 | -0.030068 | 0 | 0
130 | 0.99715 | -0.035675 | 0.71772 | 0.34761
131 | 0.99786 | -0.029866 | 0.35741 | 0.1731
132 | 0.99712 | -0.035382 | 0 | 0
133 | 0.99527 | -0.019479 | 0 | 0
134 | 0.99503 | -0.021099 | 0.41346 | 0.20025
135 | 0.99462 | -0.022652 | 0 | 0
136 | 0.99462 | -0.022617 | 0.20263 | 0.098139
137 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.34182 | -0.16555 | 0.34182 | 0.16469 | 5.8325e-06 | -0.00085467 | 0.011003 | 0.010992 | 0.011003 | 0.99645 | -0.052444 | 0.99647 | -0.052592 | 5.0013
1 | -0.34182 | -0.16469 | 0.34184 | 0.16214 | 1.7371e-05 | -0.0025555 | 0.010992 | 0.01096 | 0.010992 | 0.99647 | -0.052592 | 0.99651 | -0.053022 | 4.9964
2 | -2.6345 | -1.2128 | 2.6352 | 1.2132 | 0.00067221 | 0.00035767 | 0.084016 | 0.084015 | 0.084016 | 0.99651 | -0.053022 | 0.99678 | -0.051019 | 40.0074
3 | 2.2926 | 1.0507 | -2.2919 | -1.0529 | 0.00072581 | -0.0021982 | 0.073056 | 0.073086 | 0.073086 | 0.99651 | -0.053022 | 0.99622 | -0.050591 | 33.2207
4 | 0.085693 | 0.040717 | -0.085692 | -0.041503 | 3.314e-07 | -0.00078532 | 0.0027405 | 0.0027503 | 0.0027503 | 0.99939 | -0.033564 | 0.99938 | -0.033531 | 1.2501
5 | -0.085693 | -0.040717 | 0.085694 | 0.037261 | 1.431e-06 | -0.003456 | 0.0027405 | 0.0026991 | 0.0027405 | 0.99939 | -0.033564 | 0.9994 | -0.033689 | 1.2457
6 | 7.0154 | 3.2686 | -7.0125 | -3.2787 | 0.0028963 | -0.010127 | 0.22355 | 0.2237 | 0.2237 | 0.9994 | -0.033689 | 0.99898 | -0.035562 | 35.062
7 | 0.34799 | 0.16849 | -0.34798 | -0.16854 | 1.0208e-05 | -4.8376e-05 | 0.011168 | 0.011169 | 0.011169 | 0.9994 | -0.033689 | 0.99937 | -0.033883 | 5.3183
8 | -7.4491 | -3.4743 | 7.4515 | 3.4806 | 0.0024007 | 0.0062908 | 0.23742 | 0.23741 | 0.23742 | 0.9994 | -0.033689 | 1 | 0 | 36.8088
9 | 7.0125 | 3.2787 | -7.0121 | -3.2799 | 0.00034391 | -0.0012008 | 0.2237 | 0.22371 | 0.22371 | 0.99898 | -0.035562 | 0.99892 | -0.035782 | 35.0647
10 | 10.8988 | 5.1874 | -10.8927 | -5.1711 | 0.0061446 | 0.016328 | 0.34844 | 0.34844 | 0.34844 | 1 | 0 | 0.99895 | -0.058346 | 54.0223
11 | 6.7548 | 3.1553 | -6.754 | -3.1562 | 0.00072924 | -0.00096642 | 0.21545 | 0.21547 | 0.21547 | 0.99892 | -0.035782 | 0.9988 | -0.038071 | 51.1803
12 | 0.39498 | 0.19032 | -0.39497 | -0.19129 | 8.8497e-06 | -0.00096957 | 0.012705 | 0.012717 | 0.012717 | 0.99622 | -0.050591 | 0.9962 | -0.050397 | 5.7805
13 | 1.8969 | 0.86253 | -1.8963 | -0.86226 | 0.00062561 | 0.00027781 | 0.060383 | 0.060385 | 0.060385 | 0.99622 | -0.050591 | 0.99587 | -0.053279 | 28.7546
14 | 1.6044 | 0.72087 | -1.6043 | -0.72153 | 0.00010123 | -0.00066051 | 0.050985 | 0.050994 | 0.050994 | 0.99587 | -0.053279 | 0.99581 | -0.05282 | 23.179
15 | -2.923 | -1.3526 | 2.9233 | 1.352 | 0.00031039 | -0.00054198 | 0.093277 | 0.093269 | 0.093277 | 0.99678 | -0.051019 | 0.99688 | -0.051851 | 42.3985
16 | 10.6187 | 5.0384 | -10.6142 | -5.0265 | 0.0044688 | 0.011867 | 0.33965 | 0.33965 | 0.33965 | 0.99895 | -0.058346 | 0.99817 | -0.10197 | 52.6586
17 | 3.4142 | 1.59 | -3.4118 | -1.5886 | 0.0023607 | 0.0013456 | 0.10885 | 0.10885 | 0.10885 | 0.9988 | -0.038071 | 0.99807 | -0.043305 | 51.8356
18 | 3.3398 | 1.5662 | -3.3367 | -1.5703 | 0.0031801 | -0.0040409 | 0.10662 | 0.10668 | 0.10668 | 0.9988 | -0.038071 | 0.99791 | -0.030328 | 48.4898
19 | 1.6043 | 0.72153 | -1.6033 | -0.72115 | 0.0010209 | 0.00037881 | 0.050994 | 0.050997 | 0.050997 | 0.99581 | -0.05282 | 0.99513 | -0.058177 | 24.2842
20 | 0.36379 | 0.17516 | -0.36379 | -0.17619 | 8.0184e-06 | -0.0010316 | 0.011713 | 0.011726 | 0.011726 | 0.99513 | -0.058177 | 0.99511 | -0.057986 | 5.3299
21 | 1.2395 | 0.54599 | -1.2386 | -0.55607 | 0.00090512 | -0.010077 | 0.039289 | 0.039411 | 0.039411 | 0.99513 | -0.058177 | 0.99444 | -0.053001 | 17.9142
22 | -2.9233 | -1.352 | 2.9249 | 1.3529 | 0.0015628 | 0.0008592 | 0.093269 | 0.093268 | 0.093269 | 0.99688 | -0.051851 | 0.99745 | -0.047718 | 44.4138
23 | -3.4098 | -1.5875 | 3.4118 | 1.5886 | 0.0019885 | 0.0011336 | 0.10886 | 0.10885 | 0.10886 | 0.99745 | -0.047718 | 0.99807 | -0.043305 | 51.8363
24 | 0.11508 | 0.055482 | -0.11507 | -0.055732 | 5.2086e-06 | -0.00025049 | 0.0036974 | 0.0037006 | 0.0037006 | 0.99745 | -0.047718 | 0.9974 | -0.048019 | 1.7622
25 | -0.15731 | -0.075479 | 0.15731 | 0.072316 | 4.6279e-06 | -0.003163 | 0.0050853 | 0.0050461 | 0.0050853 | 0.99044 | -0.27727 | 0.99047 | -0.27751 | 2.3115
26 | 0.15731 | 0.075479 | -0.1573 | -0.076186 | 1.0441e-06 | -0.00070681 | 0.0050853 | 0.0050943 | 0.0050943 | 0.99044 | -0.27727 | 0.99044 | -0.27722 | 2.3156
27 | 0.39734 | 0.19077 | -0.39733 | -0.19207 | 1.2241e-05 | -0.0012961 | 0.012846 | 0.012863 | 0.012863 | 0.99047 | -0.27751 | 0.99044 | -0.27725 | 5.8466
28 | -1.0938 | -0.52268 | 1.094 | 0.51942 | 0.00023596 | -0.003251 | 0.035331 | 0.03529 | 0.035331 | 0.99047 | -0.27751 | 0.99067 | -0.27932 | 16.0597
29 | 0.3059 | 0.14753 | -0.3059 | -0.14787 | 1.9177e-06 | -0.0003427 | 0.0098983 | 0.0099026 | 0.0099026 | 0.99047 | -0.27751 | 0.99046 | -0.27746 | 4.5012
30 | 0.23323 | 0.11206 | -0.23323 | -0.11296 | 2.9171e-06 | -0.00089765 | 0.0075416 | 0.007553 | 0.007553 | 0.99047 | -0.27751 | 0.99046 | -0.2774 | 3.4332
31 | 0.39733 | 0.19207 | -0.39732 | -0.19243 | 3.4614e-06 | -0.0003659 | 0.012863 | 0.012867 | 0.012867 | 0.99044 | -0.27725 | 0.99043 | -0.27717 | 5.8487
32 | -1.094 | -0.51942 | 1.094 | 0.51929 | 9.945e-06 | -0.00013722 | 0.03529 | 0.035288 | 0.03529 | 0.99067 | -0.27932 | 0.99068 | -0.2794 | 16.0408
33 | 0.3059 | 0.14787 | -0.3059 | -0.14815 | 1.5774e-06 | -0.00028166 | 0.0099026 | 0.0099062 | 0.0099062 | 0.99046 | -0.27746 | 0.99046 | -0.27741 | 4.5028
34 | -1.2394 | -0.58967 | 1.2394 | 0.58952 | 1.4269e-05 | -0.00015237 | 0.039993 | 0.039991 | 0.039993 | 0.99068 | -0.2794 | 0.99069 | -0.27949 | 18.1787
35 | -1.2394 | -0.58952 | 1.2398 | 0.58542 | 0.00038323 | -0.0040993 | 0.039991 | 0.039939 | 0.039991 | 0.99069 | -0.27949 | 0.99097 | -0.28206 | 18.1778
36 | 1.2386 | 0.55607 | -1.2382 | -0.55599 | 0.00040445 | 8.0864e-05 | 0.039411 | 0.039413 | 0.039413 | 0.99444 | -0.053001 | 0.9941 | -0.055763 | 18.7682
37 | 10.333 | 4.8903 | -10.3264 | -4.8729 | 0.0065322 | 0.017335 | 0.33061 | 0.33061 | 0.33061 | 0.99817 | -0.10197 | 0.997 | -0.16761 | 51.258
38 | -3.9396 | -1.8696 | 3.9418 | 1.8679 | 0.002235 | -0.0017715 | 0.12703 | 0.127 | 0.12703 | 0.99097 | -0.28206 | 0.9915 | -0.28677 | 57.7409
39 | 2.293 | 1.0872 | -2.2917 | -1.091 | 0.0012907 | -0.0037602 | 0.073923 | 0.073975 | 0.073975 | 0.99097 | -0.28206 | 0.99045 | -0.27736 | 33.625
40 | 0.40686 | 0.19702 | -0.40685 | -0.19705 | 9.6077e-06 | -3.0435e-05 | 0.013169 | 0.013169 | 0.013169 | 0.99097 | -0.28206 | 0.99095 | -0.28222 | 6.271
41 | -3.9418 | -1.8679 | 3.9423 | 1.8675 | 0.00044349 | -0.00035196 | 0.127 | 0.12699 | 0.127 | 0.9915 | -0.28677 | 0.9916 | -0.2877 | 57.727
42 | 2.2917 | 1.091 | -2.2912 | -1.0908 | 0.00043236 | 0.0002189 | 0.073975 | 0.073976 | 0.073976 | 0.99045 | -0.27736 | 0.99025 | -0.27869 | 35.2265
43 | 2.0974 | 0.99686 | -2.0971 | -0.99777 | 0.00025934 | -0.00091523 | 0.067696 | 0.067709 | 0.067709 | 0.99025 | -0.27869 | 0.99014 | -0.27765 | 30.7767
44 | 1.3183 | 0.63007 | -1.3182 | -0.63079 | 7.7249e-05 | -0.0007227 | 0.042608 | 0.042617 | 0.042617 | 0.98996 | -0.27887 | 0.9899 | -0.27837 | 19.3714
45 | -1.3183 | -0.63007 | 1.3186 | 0.63013 | 0.00023084 | 6.1077e-05 | 0.042608 | 0.042607 | 0.042608 | 0.98996 | -0.27887 | 0.99014 | -0.27765 | 20.2894
46 | 0.33842 | 0.15927 | -0.33838 | -0.15949 | 4.5719e-05 | -0.00022357 | 0.010907 | 0.01091 | 0.01091 | 0.9899 | -0.27837 | 0.98976 | -0.27935 | 5.1955
47 | 0.60647 | 0.2907 | -0.60641 | -0.29076 | 5.4675e-05 | -5.9065e-05 | 0.019613 | 0.019614 | 0.019614 | 0.9899 | -0.27837 | 0.98981 | -0.27899 | 9.3399
48 | 0.77856 | 0.36764 | -0.77852 | -0.36875 | 4.0055e-05 | -0.001102 | 0.025102 | 0.025116 | 0.025116 | 0.99014 | -0.27765 | 0.99009 | -0.27723 | 11.4164
49 | -4.2217 | -2.0029 | 4.2218 | 2.0023 | 0.00016796 | -0.00051193 | 0.13603 | 0.13602 | 0.13603 | 0.9916 | -0.2877 | 0.99164 | -0.28723 | 37.5777
50 | 0.26383 | 0.12339 | -0.26383 | -0.12407 | 2.8289e-06 | -0.00068528 | 0.008495 | 0.0085035 | 0.0085035 | 0.98976 | -0.27935 | 0.98975 | -0.27927 | 3.8652
51 | 0.53487 | 0.25611 | -0.53486 | -0.25674 | 1.0843e-05 | -0.00063163 | 0.017295 | 0.017303 | 0.017303 | 0.98981 | -0.27899 | 0.98979 | -0.27881 | 7.8652
52 | 0.77852 | 0.36875 | -0.77847 | -0.36877 | 4.8995e-05 | -2.0321e-05 | 0.025116 | 0.025117 | 0.025117 | 0.99009 | -0.27723 | 0.99003 | -0.27768 | 11.9604
53 | 0.95417 | 0.41845 | -0.95408 | -0.4201 | 8.6852e-05 | -0.0016499 | 0.030255 | 0.030275 | 0.030275 | 0.9941 | -0.055763 | 0.99401 | -0.055139 | 13.7614
54 | 0.95408 | 0.4201 | -0.95405 | -0.42072 | 3.2797e-05 | -0.00062241 | 0.030275 | 0.030282 | 0.030282 | 0.99401 | -0.055139 | 0.99398 | -0.054902 | 13.7647
55 | 0.95405 | 0.42072 | -0.95399 | -0.42187 | 6.0585e-05 | -0.0011488 | 0.030282 | 0.030296 | 0.030296 | 0.99398 | -0.054902 | 0.99392 | -0.05446 | 13.7709
56 | 0.84961 | 0.37132 | -0.84945 | -0.37136 | 0.0001549 | -4.4317e-05 | 0.02693 | 0.026932 | 0.026932 | 0.99392 | -0.05446 | 0.99373 | -0.05612 | 12.8245
57 | 0.69388 | 0.29601 | -0.69383 | -0.29605 | 5.1651e-05 | -3.88e-05 | 0.021915 | 0.021916 | 0.021916 | 0.99373 | -0.05612 | 0.99365 | -0.056841 | 10.436
58 | 0.41676 | 0.16186 | -0.41672 | -0.16199 | 3.9599e-05 | -0.00013044 | 0.012989 | 0.012991 | 0.012991 | 0.99365 | -0.056841 | 0.99355 | -0.057966 | 6.186
59 | 0.34407 | 0.12681 | -0.34407 | -0.12719 | 2.4379e-06 | -0.0003783 | 0.010654 | 0.010658 | 0.010658 | 0.99355 | -0.057966 | 0.99354 | -0.05794 | 4.8446
60 | 0.26638 | 0.10397 | -0.26628 | -0.12891 | 0.00010095 | -0.024938 | 0.0083084 | 0.0085989 | 0.0085989 | 0.99354 | -0.05794 | 0.99318 | -0.055376 | 3.9086
61 | 0.07769 | 0.023214 | -0.077686 | -0.035651 | 4.1052e-06 | -0.012436 | 0.0023559 | 0.0024836 | 0.0024836 | 0.99354 | -0.05794 | 0.99349 | -0.057722 | 1.1289
62 | 0.26628 | 0.12891 | -0.26627 | -0.12896 | 6.343e-06 | -5.2719e-05 | 0.0085989 | 0.0085996 | 0.0085996 | 0.99318 | -0.055376 | 0.99316 | -0.055534 | 4.095
63 | 0.077686 | 0.035651 | -0.077685 | -0.037625 | 6.9671e-07 | -0.0019743 | 0.0024836 | 0.0025081 | 0.0025081 | 0.99349 | -0.057722 | 0.99348 | -0.057648 | 1.1401
64 | -0.34615 | -0.16765 | 0.34616 | 0.16684 | 5.7838e-06 | -0.00081253 | 0.011189 | 0.011179 | 0.011189 | 0.99227 | -0.26813 | 0.99228 | -0.26827 | 5.086
65 | -5.6243 | -2.6605 | 5.6257 | 2.6526 | 0.0014264 | -0.0079212 | 0.18101 | 0.1809 | 0.18101 | 0.99228 | -0.26827 | 0.99254 | -0.26719 | 28.3708
66 | 5.2782 | 2.4937 | -5.2773 | -2.4914 | 0.00089489 | 0.0022882 | 0.16983 | 0.16983 | 0.16983 | 0.99228 | -0.26827 | 0.99197 | -0.28588 | 26.33
67 | -5.6257 | -2.6526 | 5.6258 | 2.6522 | 6.7746e-05 | -0.00037658 | 0.1809 | 0.18089 | 0.1809 | 0.99254 | -0.26719 | 0.99256 | -0.26714 | 28.3538
68 | 5.1727 | 2.4408 | -5.1724 | -2.4433 | 0.00038399 | -0.0025561 | 0.16645 | 0.16648 | 0.16648 | 0.99197 | -0.28588 | 0.9919 | -0.2862 | 26.0946
69 | 5.1724 | 2.4433 | -5.1716 | -2.4481 | 0.00071013 | -0.0047231 | 0.16648 | 0.16655 | 0.16655 | 0.9919 | -0.2862 | 0.99175 | -0.28678 | 26.1046
70 | -6.0243 | -2.8452 | 6.0263 | 2.8503 | 0.0019706 | 0.0050986 | 0.19377 | 0.19377 | 0.19377 | 0.99256 | -0.26714 | 0.99316 | -0.23319 | 30.0417
71 | -6.2548 | -2.961 | 6.255 | 2.9606 | 0.00010335 | -0.00045416 | 0.20115 | 0.20114 | 0.20115 | 0.99316 | -0.23319 | 0.99318 | -0.23312 | 31.528
72 | 1.6411 | 0.78527 | -1.641 | -0.78606 | 0.00013101 | -0.00078745 | 0.05288 | 0.05289 | 0.05289 | 0.99318 | -0.23312 | 0.9931 | -0.23244 | 24.0411
73 | -7.8961 | -3.7459 | 7.8996 | 3.7369 | 0.0034948 | -0.008906 | 0.25402 | 0.25389 | 0.25402 | 0.99318 | -0.23312 | 0.99363 | -0.23127 | 39.8153
74 | 0.88733 | 0.42457 | -0.88727 | -0.42587 | 6.1339e-05 | -0.0013031 | 0.0286 | 0.028617 | 0.028617 | 0.99287 | -0.23033 | 0.99281 | -0.22974 | 13.0075
75 | -1.285 | -0.61716 | 1.2851 | 0.61616 | 0.00010022 | -0.00099931 | 0.041447 | 0.041434 | 0.041447 | 0.99287 | -0.23033 | 0.99295 | -0.231 | 18.8393
76 | 0.32759 | 0.15859 | -0.32758 | -0.15865 | 1.1887e-05 | -6.2644e-05 | 0.010583 | 0.010584 | 0.010584 | 0.99281 | -0.22974 | 0.99277 | -0.22998 | 5.0398
77 | 0.27518 | 0.12949 | -0.27517 | -0.13069 | 5.3435e-06 | -0.001201 | 0.0088429 | 0.0088578 | 0.0088578 | 0.99281 | -0.22974 | 0.99279 | -0.22958 | 4.0263
78 | -1.2851 | -0.61616 | 1.2853 | 0.61397 | 0.00021938 | -0.0021902 | 0.041434 | 0.041405 | 0.041434 | 0.99295 | -0.231 | 0.9931 | -0.23244 | 18.8334
79 | 0.67311 | 0.31626 | -0.67302 | -0.31971 | 9.2975e-05 | -0.0034536 | 0.02165 | 0.021693 | 0.021693 | 0.99164 | -0.28723 | 0.99151 | -0.2861 | 9.8605
80 | -4.8949 | -2.3186 | 4.8955 | 2.3146 | 0.00053265 | -0.0039861 | 0.15767 | 0.15762 | 0.15767 | 0.99164 | -0.28723 | 0.99175 | -0.28678 | 24.7137
81 | 0.35567 | 0.17209 | -0.35567 | -0.17226 | 1.2773e-06 | -0.00017039 | 0.011485 | 0.011487 | 0.011487 | 0.9931 | -0.23244 | 0.9931 | -0.23241 | 5.2215
82 | -8.4028 | -3.9798 | 8.4055 | 3.9739 | 0.0026901 | -0.0058918 | 0.27012 | 0.27003 | 0.27012 | 0.99363 | -0.23127 | 0.99396 | -0.22992 | 42.3386
83 | 0.50327 | 0.24282 | -0.50326 | -0.24354 | 1.0726e-05 | -0.00071505 | 0.016234 | 0.016243 | 0.016243 | 0.99363 | -0.23127 | 0.99361 | -0.23109 | 7.3833
84 | 0.27616 | 0.13344 | -0.27616 | -0.13375 | 1.386e-06 | -0.00030535 | 0.0089276 | 0.0089315 | 0.0089315 | 0.99175 | -0.28678 | 0.99175 | -0.28673 | 4.0598
85 | -8.6656 | -4.0996 | 8.6695 | 4.0918 | 0.003873 | -0.0078655 | 0.27842 | 0.27829 | 0.27842 | 0.99396 | -0.22992 | 0.99442 | -0.22803 | 43.6392
86 | 0.26007 | 0.12576 | -0.26007 | -0.12596 | 7.9649e-07 | -0.00019963 | 0.0083901 | 0.0083926 | 0.0083926 | 0.99396 | -0.22992 | 0.99396 | -0.2299 | 3.8148
87 | 0.39985 | 0.19346 | -0.3998 | -0.19363 | 5.219e-05 | -0.00017453 | 0.012905 | 0.012908 | 0.012908 | 0.99361 | -0.23109 | 0.99347 | -0.23195 | 6.1466
88 | -8.6695 | -4.0918 | 8.6712 | 4.0965 | 0.0017745 | 0.004684 | 0.27829 | 0.27829 | 0.27829 | 0.99442 | -0.22803 | 0.9948 | -0.20677 | 43.1462
89 | 0.12317 | 0.058184 | -0.12316 | -0.059651 | 1.3187e-06 | -0.001467 | 0.0039659 | 0.0039843 | 0.0039843 | 0.99151 | -0.2861 | 0.99151 | -0.28601 | 1.8111
90 | 0.54985 | 0.26153 | -0.5498 | -0.26448 | 5.3249e-05 | -0.0029569 | 0.017727 | 0.017765 | 0.017765 | 0.99151 | -0.2861 | 0.99143 | -0.28528 | 8.0748
91 | -9.3123 | -4.4067 | 9.3137 | 4.4043 | 0.0014152 | -0.0023904 | 0.29896 | 0.29892 | 0.29896 | 0.9948 | -0.20677 | 0.99495 | -0.20613 | 46.8584
92 | 0.35327 | 0.17087 | -0.35323 | -0.17108 | 4.5369e-05 | -0.00020347 | 0.011388 | 0.011391 | 0.011391 | 0.9948 | -0.20677 | 0.99466 | -0.20762 | 5.4241
93 | -0.38414 | -0.18605 | 0.38415 | 0.18596 | 8.0728e-07 | -9.1117e-05 | 0.012446 | 0.012445 | 0.012446 | 0.98999 | -0.27739 | 0.99 | -0.27741 | 5.6573
94 | -0.46729 | -0.22023 | 0.4673 | 0.21973 | 6.4258e-06 | -0.00049471 | 0.015063 | 0.015057 | 0.015063 | 0.99 | -0.27741 | 0.99001 | -0.27752 | 6.8469
95 | 0.083148 | 0.034268 | -0.083146 | -0.039273 | 2.0071e-06 | -0.0050053 | 0.0026224 | 0.0026814 | 0.0026814 | 0.99 | -0.27741 | 0.98997 | -0.27724 | 1.2188
96 | -0.4673 | -0.21973 | 0.46731 | 0.21903 | 9.0909e-06 | -0.00070061 | 0.015057 | 0.015048 | 0.015057 | 0.99001 | -0.27752 | 0.99003 | -0.27768 | 6.8441
97 | 0.083146 | 0.039273 | -0.083146 | -0.040269 | 4.1052e-07 | -0.00099602 | 0.0026814 | 0.0026939 | 0.0026939 | 0.98997 | -0.27724 | 0.98997 | -0.2772 | 1.2245
98 | 0.19133 | 0.091703 | -0.19133 | -0.092616 | 1.9984e-06 | -0.00091295 | 0.0061867 | 0.0061982 | 0.0061982 | 0.99003 | -0.27768 | 0.99002 | -0.27759 | 2.8174
99 | 0.10138 | 0.049048 | -0.10137 | -0.049098 | 8.3324e-07 | -5.0215e-05 | 0.0032838 | 0.0032844 | 0.0032844 | 0.99002 | -0.27759 | 0.99001 | -0.27764 | 1.564
100 | -0.26382 | -0.12777 | 0.26382 | 0.12711 | 2.7643e-06 | -0.00066227 | 0.00855 | 0.0085416 | 0.00855 | 0.9897 | -0.27878 | 0.98971 | -0.27887 | 3.8864
101 | -0.26382 | -0.12711 | 0.26383 | 0.12407 | 1.2598e-05 | -0.0030349 | 0.0085416 | 0.0085035 | 0.0085416 | 0.98971 | -0.27887 | 0.98975 | -0.27927 | 3.8825
102 | -0.14082 | -0.067965 | 0.14082 | 0.067955 | 3.2184e-07 | -1.0023e-05 | 0.004553 | 0.0045529 | 0.004553 | 0.99138 | -0.28486 | 0.99138 | -0.28484 | 2.1681
103 | 0.14082 | 0.067965 | -0.14081 | -0.06813 | 5.3058e-06 | -0.00016514 | 0.004553 | 0.0045551 | 0.0045551 | 0.99138 | -0.28486 | 0.99134 | -0.28511 | 2.1691
104 | -0.54977 | -0.26602 | 0.5498 | 0.26448 | 2.7768e-05 | -0.0015368 | 0.017784 | 0.017765 | 0.017784 | 0.99138 | -0.28484 | 0.99143 | -0.28528 | 8.0837
105 | 0.14081 | 0.06813 | -0.14081 | -0.068198 | 8.0304e-08 | -6.7959e-05 | 0.0045551 | 0.004556 | 0.004556 | 0.99134 | -0.28511 | 0.99134 | -0.2851 | 2.0709
106 | 0.53486 | 0.25674 | -0.53484 | -0.25792 | 2.0368e-05 | -0.0011848 | 0.017303 | 0.017319 | 0.017319 | 0.98979 | -0.27881 | 0.98976 | -0.27849 | 7.8721
107 | 0.53484 | 0.25792 | -0.53482 | -0.25903 | 1.8992e-05 | -0.0011028 | 0.017319 | 0.017333 | 0.017333 | 0.98976 | -0.27849 | 0.98972 | -0.27818 | 7.8785
108 | -9.3137 | -4.4043 | 9.316 | 4.4004 | 0.0022833 | -0.0038606 | 0.29892 | 0.29885 | 0.29892 | 0.99495 | -0.20613 | 0.99521 | -0.20509 | 46.8522
109 | -9.316 | -4.4004 | 9.3172 | 4.3984 | 0.0011941 | -0.0020208 | 0.29885 | 0.29882 | 0.29885 | 0.99521 | -0.20509 | 0.99534 | -0.20455 | 46.8422
110 | -9.7265 | -4.5967 | 9.7295 | 4.6047 | 0.0030437 | 0.0080649 | 0.31201 | 0.31201 | 0.31201 | 0.99534 | -0.20455 | 0.99592 | -0.17208 | 48.3736
111 | -9.7295 | -4.6047 | 9.7347 | 4.5969 | 0.0051845 | -0.0078321 | 0.31201 | 0.31187 | 0.31201 | 0.99592 | -0.17208 | 0.99647 | -0.16983 | 48.9041
112 | -10.0203 | -4.7345 | 10.0241 | 4.7292 | 0.0037651 | -0.0052596 | 0.32106 | 0.32097 | 0.32106 | 0.99647 | -0.16983 | 0.99685 | -0.16822 | 50.3228
113 | 0.28565 | 0.13757 | -0.28565 | -0.13835 | 3.6707e-06 | -0.00077075 | 0.009185 | 0.0091947 | 0.0091947 | 0.99647 | -0.16983 | 0.99645 | -0.16971 | 4.1794
114 | -0.27516 | -0.13327 | 0.27516 | 0.13309 | 8.1531e-07 | -0.00018163 | 0.0088903 | 0.008888 | 0.0088903 | 0.99275 | -0.22923 | 0.99276 | -0.22925 | 4.041
115 | -0.27516 | -0.13309 | 0.27517 | 0.13069 | 1.0715e-05 | -0.0023959 | 0.008888 | 0.0088578 | 0.008888 | 0.99276 | -0.22925 | 0.99279 | -0.22958 | 4.04
116 | -10.0241 | -4.7292 | 10.0255 | 4.7272 | 0.0014279 | -0.0019973 | 0.32097 | 0.32093 | 0.32097 | 0.99685 | -0.16822 | 0.997 | -0.16761 | 50.3085
117 | -0.32177 | -0.15584 | 0.32178 | 0.1558 | 7.9408e-06 | -4.3867e-05 | 0.010379 | 0.010379 | 0.010379 | 0.99438 | -0.020924 | 0.99441 | -0.020762 | 4.9425
118 | 0.09104 | 0.043374 | -0.09104 | -0.044093 | 3.496e-07 | -0.00071911 | 0.0029275 | 0.0029365 | 0.0029365 | 0.99441 | -0.020762 | 0.9944 | -0.020729 | 1.3348
119 | -0.41282 | -0.19917 | 0.41291 | 0.19056 | 8.5734e-05 | -0.00861 | 0.013306 | 0.013199 | 0.013306 | 0.99441 | -0.020762 | 0.9946 | -0.022468 | 6.0482
120 | 0.7934 | 0.37358 | -0.79306 | -0.38265 | 0.00033762 | -0.0090751 | 0.025453 | 0.025567 | 0.025567 | 0.9946 | -0.022468 | 0.99421 | -0.01889 | 11.6216
121 | -1.2063 | -0.56414 | 1.2064 | 0.56348 | 5.7083e-05 | -0.00065925 | 0.038652 | 0.038643 | 0.038652 | 0.9946 | -0.022468 | 0.99464 | -0.022848 | 17.5689
122 | 0.79306 | 0.38265 | -0.79301 | -0.38403 | 5.17e-05 | -0.0013818 | 0.025567 | 0.025585 | 0.025585 | 0.99421 | -0.01889 | 0.99415 | -0.018325 | 11.6296
123 | -1.4897 | -0.6984 | 1.4901 | 0.69855 | 0.00045992 | 0.00015432 | 0.047751 | 0.047749 | 0.047751 | 0.99464 | -0.022848 | 0.99497 | -0.020563 | 22.7384
124 | 0.20264 | 0.095848 | -0.20264 | -0.096758 | 2.1807e-06 | -0.00090938 | 0.0065059 | 0.0065172 | 0.0065172 | 0.99464 | -0.022848 | 0.99463 | -0.022758 | 2.9624
125 | 0.40578 | 0.19649 | -0.40577 | -0.19652 | 1.0982e-05 | -3.5553e-05 | 0.013091 | 0.013092 | 0.013092 | 0.99415 | -0.018325 | 0.99412 | -0.018503 | 6.2343
126 | -1.4901 | -0.69855 | 1.4902 | 0.69781 | 9.8881e-05 | -0.00073874 | 0.047749 | 0.047739 | 0.047749 | 0.99497 | -0.020563 | 0.99503 | -0.021099 | 21.704
127 | 0.20264 | 0.096758 | -0.20263 | -0.0978 | 2.5079e-06 | -0.0010419 | 0.0065172 | 0.0065303 | 0.0065303 | 0.99463 | -0.022758 | 0.99462 | -0.022652 | 2.9683
128 | -0.35164 | -0.17031 | 0.35166 | 0.17021 | 2.1078e-05 | -9.6883e-05 | 0.011303 | 0.011302 | 0.011303 | 0.99785 | -0.030724 | 0.99791 | -0.030328 | 5.3825
129 | 0.35743 | 0.17049 | -0.35741 | -0.17197 | 1.0944e-05 | -0.0014796 | 0.011456 | 0.011474 | 0.011474 | 0.99791 | -0.030328 | 0.99788 | -0.030068 | 5.2155
130 | 2.6276 | 1.2296 | -2.6257 | -1.2286 | 0.0018858 | 0.0010027 | 0.083921 | 0.083923 | 0.083923 | 0.99791 | -0.030328 | 0.99715 | -0.035675 | 39.9634
131 | 0.35741 | 0.17197 | -0.35741 | -0.1731 | 8.3706e-06 | -0.0011284 | 0.011474 | 0.011488 | 0.011488 | 0.99788 | -0.030068 | 0.99786 | -0.029866 | 5.222
132 | 1.908 | 0.88097 | -1.9079 | -0.88129 | 7.1656e-05 | -0.00032297 | 0.06084 | 0.060844 | 0.060844 | 0.99715 | -0.035675 | 0.99712 | -0.035382 | 27.6562
133 | 1.9079 | 0.88129 | -1.9041 | -0.89825 | 0.0037856 | -0.016961 | 0.060844 | 0.061065 | 0.061065 | 0.99712 | -0.035382 | 0.99527 | -0.019479 | 27.757
134 | 1.9041 | 0.89825 | -1.9037 | -0.89806 | 0.00042561 | 0.00019085 | 0.061065 | 0.061066 | 0.061066 | 0.99527 | -0.019479 | 0.99503 | -0.021099 | 29.0792
135 | 0.20263 | 0.0978 | -0.20263 | -0.098139 | 8.1931e-07 | -0.00033946 | 0.0065303 | 0.0065346 | 0.0065346 | 0.99462 | -0.022652 | 0.99462 | -0.022617 | 2.9703

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 18.5919 | 8.7888

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.34182 | 0.16555
1 | 0.085692 | 0.041503
2 | 0.34798 | 0.16854
3 | 0.22764 | 0.11025
4 | 0.25737 | 0.12465
5 | 0.39497 | 0.19129
6 | 0.29193 | 0.14139
7 | 0.28788 | 0.13943
8 | 0.27401 | 0.13271
9 | 0.36985 | 0.17913
10 | 0.1573 | 0.076186
11 | 0.23323 | 0.11296
12 | 0.39732 | 0.19243
13 | 0.14533 | 0.070385
14 | 0.3059 | 0.14815
15 | 0.36379 | 0.17619
16 | 0.11507 | 0.055732
17 | 0.28125 | 0.13621
18 | 0.40685 | 0.19705
19 | 0.19387 | 0.093895
20 | 0.37336 | 0.18082
21 | 0.27941 | 0.13533
22 | 0.074542 | 0.036102
23 | 0.07154 | 0.034648
24 | 0.28398 | 0.13754
25 | 0.10438 | 0.050554
26 | 0.15557 | 0.075346
27 | 0.27707 | 0.13419
28 | 0.072649 | 0.035186
29 | 0.26627 | 0.12896
30 | 0.077685 | 0.037625
31 | 0.34615 | 0.16765
32 | 0.10453 | 0.050627
33 | 0.39848 | 0.19299
34 | 0.22859 | 0.11071
35 | 0.39766 | 0.1926
36 | 0.2845 | 0.13779
37 | 0.27616 | 0.13375
38 | 0.35567 | 0.17226
39 | 0.1034 | 0.050081
40 | 0.26007 | 0.12596
41 | 0.3998 | 0.19363
42 | 0.28774 | 0.13936
43 | 0.38414 | 0.18605
44 | 0.11982 | 0.058033
45 | 0.083146 | 0.040269
46 | 0.089957 | 0.043568
47 | 0.26382 | 0.12777
48 | 0.40895 | 0.19807
49 | 0.14081 | 0.068198
50 | 0.53482 | 0.25903
51 | 0.35323 | 0.17108
52 | 0.12316 | 0.059651
53 | 0.40931 | 0.19824
54 | 0.27516 | 0.13327
55 | 0.28565 | 0.13835
56 | 0.30091 | 0.14574
57 | 0.10137 | 0.049098
58 | 0.32177 | 0.15584
59 | 0.09104 | 0.044093
60 | 0.080677 | 0.039074
61 | 0.38723 | 0.18755
62 | 0.40577 | 0.19652
63 | 0.32758 | 0.15865
64 | 0.35164 | 0.17031
65 | 0.71772 | 0.34761
66 | 0.35741 | 0.1731
67 | 0.41346 | 0.20025
68 | 0.20263 | 0.098139

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1