## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_599_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_599_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_599_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_599_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_599_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_599_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_599_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_599_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_599_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_599_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_599_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_599_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_599_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_599_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_599_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_599_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_599_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_599_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_599_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_599_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_599_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_599_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_599_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_599_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_599_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_599_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_599_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_599_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_599_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_599_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_599_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_599_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_599_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_599_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_599_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_599_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_599_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_599_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_599_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_599_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_599_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_599_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_599_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_599_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_599_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_599_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_599_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_599_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_599_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_599_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_599_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_599_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_599_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_599_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_599_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_599_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_599_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_599_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_599_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_599_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_599_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_599_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_599_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_599_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_599_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_599_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_599_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_599_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_599_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_599_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_599_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_599_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_599_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_599_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_599_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_599_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_599_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_599_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_599_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_599_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_599_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_599_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_599_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_599_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_599_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_599_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_599_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_599_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_599_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_599_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_599_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_599_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_599_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_599_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_599_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_599_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_599_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_599_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_599_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_599_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_599_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_599_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_599_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_599_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_599_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_599_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_599_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_599_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_599_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_599_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_599_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_599_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_599_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_599_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_599_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_599_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_599_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_599_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_599_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_599_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_599_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_599_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_599_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_599_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_599_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_599_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_599_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_599_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_599_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_599_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_599_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_599_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_599_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_599_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_599_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_599_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_599_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_599_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_599_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_599_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_599_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_599_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_599_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_599_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_HV_599_0_node_68 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_599_0_load_0 | 0 | 0.12211 | 0.059142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_599_0_load_125 | 2 | 0.25031 | 0.12123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_599_0_load_124 | 3 | 0.16152 | 0.078229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_599_0_load_110 | 4 | 0.24482 | 0.11857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_599_0_load_141 | 7 | 0.28402 | 0.13756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_599_0_load_111 | 9 | 0.10517 | 0.050938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_599_0_load_4 | 10 | 0.27275 | 0.1321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_599_0_load_10 | 16 | 0.37551 | 0.18187 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_599_0_load_109 | 17 | 0.37734 | 0.18275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_599_0_load_108 | 18 | 0.24478 | 0.11855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_599_0_load_11 | 19 | 0.17692 | 0.085684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_599_0_load_74 | 22 | 0.27 | 0.13077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_599_0_load_146 | 25 | 0.32311 | 0.15649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_599_0_load_147 | 27 | 0.27441 | 0.1329 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_599_0_load_127 | 28 | 0.10087 | 0.048852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_599_0_load_123 | 30 | 0.14677 | 0.071086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_599_0_load_90 | 31 | 0.25086 | 0.12149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_599_0_load_122 | 34 | 0.52145 | 0.25255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_599_0_load_128 | 35 | 0.24296 | 0.11767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_599_0_load_89 | 36 | 0.31199 | 0.1511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_599_0_load_133 | 37 | 0.38532 | 0.18662 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_599_0_load_126 | 39 | 0.92133 | 0.44622 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_599_0_load_14 | 40 | 0.31368 | 0.15192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_599_0_load_134 | 44 | 0.34532 | 0.16725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_599_0_load_148 | 46 | 0.31545 | 0.15278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_599_0_load_105 | 47 | 0.26942 | 0.13048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_599_0_load_19 | 48 | 0.40626 | 0.19676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_599_0_load_140 | 52 | 0.26713 | 0.12938 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_599_0_load_104 | 57 | 0.17921 | 0.086797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_599_0_load_142 | 58 | 0.088219 | 0.042726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_599_0_load_150 | 59 | 0.36001 | 0.17436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_599_0_load_103 | 60 | 0.2104 | 0.1019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_599_0_load_137 | 61 | 0.41355 | 0.20029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_599_0_load_114 | 63 | 0.49474 | 0.23961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_599_0_load_91 | 64 | 0.4104 | 0.19877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_599_0_load_23 | 65 | 0.37266 | 0.18049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_599_0_load_143 | 68 | 0.074309 | 0.035989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_599_0_load_30 | 69 | 0.31176 | 0.15099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_599_0_load_29 | 71 | 0.18546 | 0.089824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_599_0_load_31 | 73 | 0.31422 | 0.15218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_599_0_load_32 | 74 | 0.11925 | 0.057758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_599_0_load_33 | 75 | 0.22466 | 0.10881 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_599_0_load_37 | 78 | 0.2469 | 0.11958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_599_0_load_118 | 80 | 0.15001 | 0.072653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_599_0_load_72 | 82 | 0.11324 | 0.054845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_599_0_load_71 | 85 | 0.36129 | 0.17498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_599_0_load_40 | 86 | 0.3724 | 0.18036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_599_0_load_68 | 90 | 0.31333 | 0.15175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_599_0_load_73 | 93 | 0.20456 | 0.099072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_599_0_load_120 | 94 | 0.11883 | 0.057552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_599_0_load_145 | 95 | 0.41256 | 0.19981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_599_0_load_116 | 97 | 0.071627 | 0.034691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_599_0_load_139 | 99 | 0.1758 | 0.085143 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_599_0_load_121 | 101 | 0.09096 | 0.044054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_599_0_load_67 | 102 | 0.25003 | 0.12109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_599_0_load_82 | 106 | 0.27322 | 0.13232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_599_0_load_52 | 108 | 0.19754 | 0.095673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_599_0_load_48 | 112 | 0.35201 | 0.17049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_599_0_load_64 | 113 | 0.30023 | 0.14541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_599_0_load_138 | 116 | 0.39006 | 0.18891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_599_0_load_88 | 118 | 0.3446 | 0.1669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_599_0_load_56 | 119 | 0.39569 | 0.19164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_599_0_load_58 | 120 | 0.10441 | 0.050569 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_599_0_load_144 | 126 | 0.41175 | 0.19942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_599_0_load_95 | 128 | 0.20084 | 0.097271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_599_0_load_96 | 129 | 0.41307 | 0.20006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_599_0_load_135 | 133 | 0.074168 | 0.035921 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_599_0_load_102 | 135 | 0.23708 | 0.11482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_599_0_load_149 | 136 | 0.28334 | 0.13723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_599_0_load_97 | 141 | 0.25903 | 0.12545 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_599_0_load_130 | 143 | 0.26193 | 0.12686 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 90 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_599_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00659 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_599_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.50254 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_599_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.0027656 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_599_0_line_3 |  | 3 | 30 | 0.0094037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_599_0_line_4 |  | 4 | 5 | 0.092517 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_599_0_line_5 |  | 5 | 6 | 0.11011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_599_0_line_6 |  | 5 | 7 | 0.044291 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_599_0_line_7 |  | 5 | 8 | 0.064252 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_599_0_line_8 |  | 6 | 35 | 0.035464 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_599_0_line_9 |  | 8 | 9 | 0.036495 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_599_0_line_10 |  | 10 | 11 | 0.018294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_599_0_line_11 |  | 11 | 12 | 0.19617 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_599_0_line_12 |  | 11 | 13 | 0.38909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_599_0_line_13 |  | 11 | 14 | 0.31545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_599_0_line_14 |  | 12 | 15 | 0.72257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_599_0_line_15 |  | 12 | 16 | 0.03307 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_599_0_line_16 |  | 13 | 17 | 0.036209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_599_0_line_17 |  | 13 | 18 | 0.047757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_599_0_line_18 |  | 14 | 20 | 0.32714 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_599_0_line_19 |  | 14 | 21 | 0.32109 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_599_0_line_20 |  | 14 | 22 | 0.094843 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_599_0_line_21 |  | 15 | 19 | 0.03277 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_599_0_line_22 |  | 19 | 23 | 0.032068 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_599_0_line_23 |  | 20 | 28 | 0.036492 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_599_0_line_24 |  | 20 | 24 | 0.13469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_599_0_line_25 |  | 20 | 26 | 0.10896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_599_0_line_26 |  | 21 | 36 | 0.091475 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_599_0_line_27 |  | 21 | 33 | 0.3098 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_599_0_line_28 |  | 22 | 37 | 0.19527 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_599_0_line_29 |  | 23 | 38 | 0.45182 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_599_0_line_30 |  | 24 | 25 | 0.030526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_599_0_line_31 |  | 25 | 124 | 0.028595 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_599_0_line_32 |  | 26 | 27 | 0.062696 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_599_0_line_33 |  | 28 | 130 | 0.030655 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_599_0_line_34 |  | 29 | 30 | 0.059576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_599_0_line_35 |  | 29 | 31 | 0.11578 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_599_0_line_36 |  | 31 | 125 | 0.034681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_599_0_line_37 |  | 32 | 33 | 0.27943 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_599_0_line_38 |  | 32 | 34 | 0.007683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_599_0_line_39 |  | 33 | 35 | 0.030985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_599_0_line_40 |  | 37 | 117 | 0.063479 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_599_0_line_41 |  | 38 | 39 | 0.1231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_599_0_line_42 |  | 40 | 41 | 0.040095 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_599_0_line_43 |  | 41 | 42 | 0.18151 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_599_0_line_44 |  | 41 | 43 | 0.94439 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_599_0_line_45 |  | 42 | 44 | 0.039938 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_599_0_line_46 |  | 43 | 46 | 0.045442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_599_0_line_47 |  | 43 | 47 | 0.43542 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_599_0_line_48 |  | 44 | 45 | 0.024085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_599_0_line_49 |  | 45 | 66 | 0.55228 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_599_0_line_50 |  | 45 | 70 | 0.32855 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_599_0_line_51 |  | 45 | 72 | 0.44813 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_599_0_line_52 |  | 46 | 48 | 0.31934 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_599_0_line_53 |  | 47 | 50 | 0.027195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_599_0_line_54 |  | 48 | 49 | 0.020905 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_599_0_line_55 |  | 49 | 53 | 1.367 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_599_0_line_56 |  | 50 | 51 | 0.018151 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_599_0_line_57 |  | 51 | 52 | 0.051054 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_599_0_line_58 |  | 52 | 140 | 0.07321 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_599_0_line_59 |  | 53 | 58 | 0.008247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_599_0_line_60 |  | 54 | 55 | 0.25578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_599_0_line_61 |  | 54 | 56 | 0.54649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_599_0_line_62 |  | 54 | 57 | 0.06649 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_599_0_line_63 |  | 55 | 59 | 0.031329 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_599_0_line_64 |  | 55 | 60 | 0.24069 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_599_0_line_65 |  | 56 | 61 | 0.018966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_599_0_line_66 |  | 56 | 62 | 0.78013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_599_0_line_67 |  | 59 | 138 | 0.22817 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_599_0_line_68 |  | 60 | 139 | 0.056065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_599_0_line_69 |  | 62 | 63 | 0.50628 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_599_0_line_70 |  | 62 | 64 | 0.19872 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_599_0_line_71 |  | 65 | 66 | 0.076118 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_599_0_line_72 |  | 66 | 67 | 0.53344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_599_0_line_73 |  | 66 | 68 | 0.95671 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_599_0_line_74 |  | 67 | 69 | 0.22254 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_599_0_line_75 |  | 69 | 74 | 0.35621 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_599_0_line_76 |  | 70 | 71 | 0.074225 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_599_0_line_77 |  | 72 | 73 | 0.075463 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_599_0_line_78 |  | 75 | 76 | 0.051031 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_599_0_line_79 |  | 76 | 77 | 0.10658 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_599_0_line_80 |  | 77 | 80 | 0.04393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_599_0_line_81 |  | 77 | 79 | 0.087722 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_599_0_line_82 |  | 78 | 79 | 0.034527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_599_0_line_83 |  | 80 | 81 | 0.070688 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_599_0_line_84 |  | 81 | 82 | 0.034583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_599_0_line_85 |  | 82 | 83 | 0.029982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_599_0_line_86 |  | 82 | 84 | 0.24192 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_599_0_line_87 |  | 83 | 97 | 0.055822 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_599_0_line_88 |  | 84 | 85 | 0.018053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_599_0_line_89 |  | 84 | 103 | 0.12974 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_599_0_line_90 |  | 86 | 87 | 0.041181 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_599_0_line_91 |  | 87 | 88 | 0.26763 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_599_0_line_92 |  | 87 | 89 | 0.22196 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_599_0_line_93 |  | 87 | 90 | 0.15228 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_599_0_line_94 |  | 88 | 94 | 0.042956 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_599_0_line_95 |  | 88 | 91 | 0.1803 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_599_0_line_96 |  | 89 | 95 | 0.003727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_599_0_line_97 |  | 89 | 96 | 0.63999 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_599_0_line_98 |  | 90 | 102 | 0.006935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_599_0_line_99 |  | 91 | 92 | 0.292 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_599_0_line_100 |  | 91 | 93 | 0.042267 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_599_0_line_101 |  | 92 | 100 | 0.17418 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_599_0_line_102 |  | 92 | 101 | 0.03613 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_599_0_line_103 |  | 92 | 98 | 0.25203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_599_0_line_104 |  | 95 | 104 | 0.2902 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_599_0_line_105 |  | 96 | 105 | 0.3136 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_599_0_line_106 |  | 96 | 106 | 0.080468 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_599_0_line_107 |  | 97 | 107 | 0.01915 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_599_0_line_108 |  | 98 | 99 | 0.035366 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_599_0_line_109 |  | 99 | 110 | 0.01195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_599_0_line_110 |  | 100 | 111 | 0.074504 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_599_0_line_111 |  | 100 | 112 | 0.033109 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_599_0_line_112 |  | 102 | 103 | 0.013543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_599_0_line_113 |  | 104 | 118 | 0.049462 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_599_0_line_114 |  | 105 | 136 | 0.044236 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_599_0_line_115 |  | 105 | 134 | 0.18255 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_599_0_line_116 |  | 106 | 131 | 0.031824 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_599_0_line_117 |  | 107 | 142 | 0.047189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_599_0_line_118 |  | 108 | 109 | 0.051933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_599_0_line_119 |  | 109 | 110 | 0.062256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_599_0_line_120 |  | 111 | 113 | 0.03208 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_599_0_line_121 |  | 113 | 114 | 0.05209 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_599_0_line_122 |  | 114 | 130 | 0.30822 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_599_0_line_123 |  | 115 | 116 | 0.006335 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_599_0_line_124 |  | 115 | 117 | 0.38104 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_599_0_line_125 |  | 119 | 120 | 0.0078288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_599_0_line_126 |  | 119 | 121 | 0.02545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_599_0_line_127 |  | 119 | 122 | 0.041098 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_599_0_line_128 |  | 121 | 123 | 0.41487 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_599_0_line_129 |  | 122 | 124 | 0.23072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_599_0_line_130 |  | 123 | 126 | 0.058374 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_599_0_line_131 |  | 123 | 127 | 0.15647 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_599_0_line_132 |  | 124 | 125 | 0.18991 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_599_0_line_133 |  | 127 | 128 | 0.069202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_599_0_line_134 |  | 128 | 129 | 0.16376 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_599_0_line_135 |  | 131 | 132 | 0.017285 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_599_0_line_136 |  | 132 | 133 | 0.004655 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_599_0_line_137 |  | 134 | 135 | 0.003303 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_599_0_line_138 |  | 136 | 137 | 0.044336 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_599_0_line_139 |  | 137 | 138 | 0.82005 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_599_0_line_140 |  | 138 | 141 | 0.049982 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
141 | MV_599_0_line_141 |  | 139 | 140 | 0.1553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_599_0_line_142 |  | 142 | 143 | 0.070946 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_599_0_trafo_68 | 25 MVA 110/20 kV | 144 | 90 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2602890.2325 | 1199846.4418
1 | 2602887.6869 | 1199852.5217
2 | 2603229.6298 | 1200220.7905
3 | 2603232.1264 | 1200221.9801
4 | 2602778.5806 | 1200372.6504
5 | 2602831.2289 | 1200448.7265
6 | 2602916.7325 | 1200437.6718
7 | 2602787.1038 | 1200444.8931
8 | 2602826.3969 | 1200494.7601
9 | 2602797.2259 | 1200516.6903
10 | 2602937.1668 | 1200588.7627
11 | 2602953.3226 | 1200597.4307
12 | 2602967.0872 | 1200733.6328
13 | 2602729.1254 | 1200695.8686
14 | 2603222.817 | 1200631.4518
15 | 2603041.0808 | 1201130.2715
16 | 2602950.6322 | 1200762.3181
17 | 2602699.2022 | 1200716.0098
18 | 2602766.7866 | 1200666.5026
19 | 2603022.869 | 1201157.5438
20 | 2603358.5079 | 1200598.2071
21 | 2603231.8757 | 1200428.8477
22 | 2603207.3083 | 1200725.005
23 | 2603004.6274 | 1201183.949
24 | 2603399.4541 | 1200512.5059
25 | 2603423.5032 | 1200493.6203
26 | 2603426.7347 | 1200594.8321
27 | 2603479.0311 | 1200629.4136
28 | 2603351.8735 | 1200634.0914
29 | 2603294.3978 | 1200251.6526
30 | 2603240.6156 | 1200226.0252
31 | 2603409.6109 | 1200263.0553
32 | 2603219.6883 | 1200314.213
33 | 2602970.2711 | 1200399.9106
34 | 2603227.3693 | 1200314.0371
35 | 2602946.1012 | 1200418.7646
36 | 2603141.1078 | 1200417.4943
37 | 2603303.9455 | 1200894.6812
38 | 2603194.1693 | 1201382.0963
39 | 2603268.6385 | 1201284.0867
40 | 2606349.9802 | 1201006.7671
41 | 2606384.2532 | 1200985.9253
42 | 2606491.9117 | 1200876.4701
43 | 2605703.2186 | 1200777.8878
44 | 2606501.1939 | 1200837.6258
45 | 2606524.3858 | 1200830.9917
46 | 2605742.0457 | 1200801.6707
47 | 2605369.4922 | 1200498.2209
48 | 2605944.3087 | 1201048.7881
49 | 2605958.8618 | 1201063.8328
50 | 2605344.0443 | 1200508.0036
51 | 2605326.1457 | 1200511.3118
52 | 2605279.3577 | 1200490.8821
53 | 2605169.5953 | 1201878.157
54 | 2604994.525 | 1200989.3754
55 | 2604937.4322 | 1200821.4048
56 | 2604619.8162 | 1200932.7366
57 | 2605000.8867 | 1201055.5607
58 | 2605164.5172 | 1201871.6491
59 | 2604914.4245 | 1200800.1413
60 | 2605146.0148 | 1200701.2916
61 | 2604600.8727 | 1200931.0213
62 | 2604535.9448 | 1201341.3378
63 | 2604539.4158 | 1201847.6105
64 | 2604360.4666 | 1201248.0701
65 | 2606694.1466 | 1201056.8992
66 | 2606767.7844 | 1201037.6265
67 | 2607021.1267 | 1200997.7723
68 | 2606987.9348 | 1201968.6575
69 | 2607239.2198 | 1200967.8251
70 | 2606634.0984 | 1200637.4071
71 | 2606560.0453 | 1200642.4622
72 | 2606908.6785 | 1200770.3644
73 | 2606983.7929 | 1200761.3016
74 | 2607595.2632 | 1200956.9683
75 | 2603830.9546 | 1201077.1323
76 | 2603880.1836 | 1201065.913
77 | 2603918.2985 | 1200998.4233
78 | 2603989.0784 | 1201064.7495
79 | 2603999.4209 | 1201031.8052
80 | 2603954.7611 | 1200974.16
81 | 2604022.6409 | 1200954.4344
82 | 2604013.6946 | 1200921.0284
83 | 2604005.5335 | 1200892.1785
84 | 2604249.7185 | 1200867.9647
85 | 2604256.443 | 1200884.7229
86 | 2604010.1166 | 1200683.0135
87 | 2604046.3234 | 1200663.3936
88 | 2603861.624 | 1200651.6783
89 | 2604165.433 | 1200528.9573
90 | 2604163.6225 | 1200760.5028
91 | 2603990.4842 | 1200558.1334
92 | 2603754.8823 | 1200617.6488
93 | 2604027.2482 | 1200537.2798
94 | 2603822.7101 | 1200669.7669
95 | 2604168.2739 | 1200526.5357
96 | 2604335.411 | 1200555.7796
97 | 2603952.5504 | 1200898.0624
98 | 2603871.4288 | 1200470.9207
99 | 2603863.6561 | 1200436.4195
100 | 2603694.1898 | 1200723.7687
101 | 2603742.3056 | 1200583.7784
102 | 2604169.2751 | 1200764.5422
103 | 2604178.1813 | 1200774.7649
104 | 2604138.0456 | 1200237.9156
105 | 2604551.1462 | 1200465.9003
106 | 2604278.0308 | 1200612.3248
107 | 2603936.0509 | 1200888.3422
108 | 2603889.6238 | 1200348.3887
109 | 2603887.5576 | 1200389.1871
110 | 2603874.7641 | 1200433.2248
111 | 2603633.424 | 1200701.3646
112 | 2603724.234 | 1200709.8573
113 | 2603603.4941 | 1200689.596
114 | 2603554.7596 | 1200670.8351
115 | 2603532.3628 | 1201030.5156
116 | 2603537.2059 | 1201026.4162
117 | 2603261.3419 | 1200941.7391
118 | 2604178.4485 | 1200209.3834
119 | 2603610.057 | 1200340.1454
120 | 2603617.1115 | 1200343.5403
121 | 2603627.1956 | 1200321.2899
122 | 2603571.0599 | 1200353.1183
123 | 2603797.6837 | 1200141.8086
124 | 2603439.9659 | 1200470.2392
125 | 2603408.3965 | 1200297.5621
126 | 2603839.6152 | 1200102.0024
127 | 2603707.9224 | 1200059.5758
128 | 2603677.0683 | 1199997.6016
129 | 2603513.4167 | 1200003.4971
130 | 2603346.3003 | 1200664.2359
131 | 2604308.088 | 1200614.9586
132 | 2604319.5968 | 1200626.0172
133 | 2604321.7615 | 1200621.8943
134 | 2604444.4667 | 1200420.5969
135 | 2604446.0293 | 1200417.6853
136 | 2604588.0103 | 1200487.1172
137 | 2604601.5048 | 1200529.3501
138 | 2605068.1978 | 1200631.5662
139 | 2605163.3085 | 1200647.9554
140 | 2605233.1571 | 1200547.6725
141 | 2605081.6122 | 1200583.4182
142 | 2603920.1407 | 1200844.5195
143 | 2603862.4412 | 1200803.2381
144 | 2604163.6225 | 1200760.5028

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99353 | -0.065048 | 0.12211 | 0.059142
1 | 0.99353 | -0.065058 | 0 | 0
2 | 0.99365 | -0.064287 | 0.25031 | 0.12123
3 | 0.99365 | -0.064299 | 0.16152 | 0.078229
4 | 0.99249 | -0.068681 | 0.24482 | 0.11857
5 | 0.99253 | -0.068403 | 0 | 0
6 | 0.99262 | -0.069223 | 0 | 0
7 | 0.99251 | -0.068557 | 0.28402 | 0.13756
8 | 0.99252 | -0.068327 | 0 | 0
9 | 0.99252 | -0.068282 | 0.10517 | 0.050938
10 | 0.99298 | -0.072801 | 0.27275 | 0.1321
11 | 0.99299 | -0.072862 | 0 | 0
12 | 0.99262 | -0.069788 | 0 | 0
13 | 0.99268 | -0.070089 | 0 | 0
14 | 0.99394 | -0.080861 | 0 | 0
15 | 0.9916 | -0.061241 | 0 | 0
16 | 0.99259 | -0.06994 | 0.37551 | 0.18187
17 | 0.99266 | -0.069924 | 0.37734 | 0.18275
18 | 0.99266 | -0.069948 | 0.24478 | 0.11855
19 | 0.99156 | -0.060835 | 0.17692 | 0.085684
20 | 0.99485 | -0.070586 | 0 | 0
21 | 0.99324 | -0.074716 | 0 | 0
22 | 0.99381 | -0.079724 | 0.27 | 0.13077
23 | 0.99152 | -0.060504 | 0 | 0
24 | 0.99437 | -0.066343 | 0 | 0
25 | 0.99426 | -0.065377 | 0.32311 | 0.15649
26 | 0.99481 | -0.070234 | 0 | 0
27 | 0.99478 | -0.070444 | 0.27441 | 0.1329
28 | 0.99495 | -0.070155 | 0.10087 | 0.048852
29 | 0.99371 | -0.064844 | 0 | 0
30 | 0.99365 | -0.064359 | 0.14677 | 0.071086
31 | 0.99386 | -0.063855 | 0.25086 | 0.12149
32 | 0.9925 | -0.068094 | 0 | 0
33 | 0.99269 | -0.069801 | 0 | 0
34 | 0.99249 | -0.068046 | 0.52145 | 0.25255
35 | 0.99265 | -0.069484 | 0.24296 | 0.11767
36 | 0.99318 | -0.075066 | 0.31199 | 0.1511
37 | 0.99352 | -0.081735 | 0.38532 | 0.18662
38 | 0.99099 | -0.055675 | 0 | 0
39 | 0.99084 | -0.054305 | 0.92133 | 0.44622
40 | 0.98798 | -0.10772 | 0.31368 | 0.15192
41 | 0.988 | -0.10787 | 0 | 0
42 | 0.9876 | -0.10468 | 0 | 0
43 | 0.99046 | -0.12716 | 0 | 0
44 | 0.98747 | -0.10572 | 0.34532 | 0.16725
45 | 0.98743 | -0.1054 | 0 | 0
46 | 0.99041 | -0.12681 | 0.31545 | 0.15278
47 | 0.99284 | -0.10755 | 0.26942 | 0.13048
48 | 0.99011 | -0.12967 | 0.40626 | 0.19676
49 | 0.99011 | -0.12969 | 0 | 0
50 | 0.99295 | -0.10838 | 0 | 0
51 | 0.99302 | -0.10893 | 0 | 0
52 | 0.99333 | -0.10646 | 0.26713 | 0.12938
53 | 0.98996 | -0.12966 | 0 | 0
54 | 0.99589 | -0.092621 | 0 | 0
55 | 0.99638 | -0.096655 | 0 | 0
56 | 0.99497 | -0.084836 | 0 | 0
57 | 0.99587 | -0.092766 | 0.17921 | 0.086797
58 | 0.98996 | -0.12965 | 0.088219 | 0.042726
59 | 0.99657 | -0.091763 | 0.36001 | 0.17436
60 | 0.99471 | -0.10977 | 0.2104 | 0.1019
61 | 0.99496 | -0.084742 | 0.41355 | 0.20029
62 | 0.99407 | -0.076795 | 0 | 0
63 | 0.99358 | -0.079872 | 0.49474 | 0.23961
64 | 0.99391 | -0.077794 | 0.4104 | 0.19877
65 | 0.98675 | -0.10072 | 0.37266 | 0.18049
66 | 0.9868 | -0.10037 | 0 | 0
67 | 0.98651 | -0.097953 | 0 | 0
68 | 0.98667 | -0.1013 | 0.074309 | 0.035989
69 | 0.98639 | -0.096818 | 0.31176 | 0.15099
70 | 0.98735 | -0.10473 | 0 | 0
71 | 0.98732 | -0.1049 | 0.18546 | 0.089824
72 | 0.98725 | -0.10387 | 0 | 0
73 | 0.98721 | -0.10359 | 0.31422 | 0.15218
74 | 0.9863 | -0.097352 | 0.11925 | 0.057758
75 | 0.99904 | -0.00055724 | 0.22466 | 0.10881
76 | 0.99906 | -0.00069267 | 0 | 0
77 | 0.99909 | -0.00096276 | 0 | 0
78 | 0.99904 | -0.0011302 | 0.2469 | 0.11958
79 | 0.99905 | -0.0012315 | 0 | 0
80 | 0.99911 | -0.0011964 | 0.15001 | 0.072653
81 | 0.9992 | -0.00062979 | 0 | 0
82 | 0.99923 | -0.00087366 | 0.11324 | 0.054845
83 | 0.99921 | -0.00076024 | 0 | 0
84 | 0.99972 | 0.0024694 | 0 | 0
85 | 0.99972 | 0.0025472 | 0.36129 | 0.17498
86 | 0.9991 | -0.051242 | 0.3724 | 0.18036
87 | 0.99913 | -0.051056 | 0 | 0
88 | 0.99828 | -0.055036 | 0 | 0
89 | 0.99886 | -0.052675 | 0 | 0
90 | 1 | 0 | -19.2294 | -8.657
91 | 0.99771 | -0.057656 | 0 | 0
92 | 0.99681 | -0.061771 | 0 | 0
93 | 0.99769 | -0.057761 | 0.20456 | 0.099072
94 | 0.99827 | -0.054976 | 0.11883 | 0.057552
95 | 0.99886 | -0.052642 | 0.41256 | 0.19981
96 | 0.99818 | -0.056809 | 0 | 0
97 | 0.99919 | -0.00054542 | 0.071627 | 0.034691
98 | 0.99669 | -0.060735 | 0 | 0
99 | 0.99667 | -0.060905 | 0.1758 | 0.085143
100 | 0.99631 | -0.064071 | 0 | 0
101 | 0.99681 | -0.061732 | 0.09096 | 0.044054
102 | 0.99999 | 0.000133 | 0.25003 | 0.12109
103 | 0.99996 | 0.00035245 | 0 | 0
104 | 0.99867 | -0.053859 | 0 | 0
105 | 0.99787 | -0.058626 | 0 | 0
106 | 0.99815 | -0.056485 | 0.27322 | 0.13232
107 | 0.99918 | -0.00048707 | 0 | 0
108 | 0.99664 | -0.060617 | 0.19754 | 0.095673
109 | 0.99665 | -0.060738 | 0 | 0
110 | 0.99667 | -0.060878 | 0 | 0
111 | 0.9961 | -0.065016 | 0 | 0
112 | 0.99628 | -0.064213 | 0.35201 | 0.17049
113 | 0.99601 | -0.065422 | 0.30023 | 0.14541
114 | 0.99587 | -0.06606 | 0 | 0
115 | 0.99328 | -0.0804 | 0 | 0
116 | 0.99328 | -0.08037 | 0.39006 | 0.18891
117 | 0.99347 | -0.082088 | 0 | 0
118 | 0.99863 | -0.054066 | 0.3446 | 0.1669
119 | 0.99356 | -0.06318 | 0.39569 | 0.19164
120 | 0.99355 | -0.06317 | 0.10441 | 0.050569
121 | 0.99352 | -0.062891 | 0 | 0
122 | 0.99368 | -0.062349 | 0 | 0
123 | 0.99298 | -0.058046 | 0 | 0
124 | 0.99413 | -0.066313 | 0 | 0
125 | 0.9939 | -0.064239 | 0 | 0
126 | 0.99295 | -0.057757 | 0.41175 | 0.19942
127 | 0.99286 | -0.056917 | 0 | 0
128 | 0.9928 | -0.056406 | 0.20084 | 0.097271
129 | 0.99267 | -0.057236 | 0.41307 | 0.20006
130 | 0.99503 | -0.069789 | 0 | 0
131 | 0.99815 | -0.056458 | 0 | 0
132 | 0.99814 | -0.056443 | 0 | 0
133 | 0.99814 | -0.056439 | 0.074168 | 0.035921
134 | 0.99781 | -0.058133 | 0 | 0
135 | 0.99781 | -0.058123 | 0.23708 | 0.11482
136 | 0.99783 | -0.058868 | 0.28334 | 0.13723
137 | 0.99774 | -0.063775 | 0 | 0
138 | 0.99698 | -0.067796 | 0 | 0
139 | 0.99447 | -0.1079 | 0 | 0
140 | 0.9938 | -0.10268 | 0 | 0
141 | 0.99696 | -0.067953 | 0.25903 | 0.12545
142 | 0.99917 | -0.00034089 | 0 | 0
143 | 0.99913 | -0.00056608 | 0.26193 | 0.12686
144 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.12211 | -0.059142 | 0.12211 | 0.058986 | 1.3666e-07 | -0.00015527 | 0.0039423 | 0.0039403 | 0.0039423 | 0.99353 | -0.065048 | 0.99353 | -0.065058 | 1.7919
1 | -0.12211 | -0.058986 | 0.12213 | 0.058403 | 1.3875e-05 | -0.00058357 | 0.0039403 | 0.0039329 | 0.0039403 | 0.99353 | -0.065058 | 0.99365 | -0.064287 | 1.8763
2 | -0.37244 | -0.17963 | 0.37244 | 0.17957 | 5.3271e-07 | -6.5036e-05 | 0.012013 | 0.012012 | 0.012013 | 0.99365 | -0.064287 | 0.99365 | -0.064299 | 5.4604
3 | -0.53396 | -0.2578 | 0.53397 | 0.25758 | 3.7246e-06 | -0.00022058 | 0.017226 | 0.017223 | 0.017226 | 0.99365 | -0.064299 | 0.99365 | -0.064359 | 7.83
4 | -0.24482 | -0.11857 | 0.24483 | 0.11847 | 1.0317e-05 | -0.00010234 | 0.0079122 | 0.0079108 | 0.0079122 | 0.99249 | -0.068681 | 0.99253 | -0.068403 | 3.7677
5 | -0.63404 | -0.30455 | 0.6341 | 0.30198 | 6.1427e-05 | -0.002572 | 0.020458 | 0.020425 | 0.020458 | 0.99253 | -0.068403 | 0.99262 | -0.069223 | 9.299
6 | 0.28403 | 0.13751 | -0.28402 | -0.13756 | 6.648e-06 | -4.7923e-05 | 0.0091781 | 0.0091788 | 0.0091788 | 0.99253 | -0.068403 | 0.99251 | -0.068557 | 4.3709
7 | 0.10517 | 0.048568 | -0.10517 | -0.050079 | 9.7917e-07 | -0.001511 | 0.0033694 | 0.003388 | 0.003388 | 0.99253 | -0.068403 | 0.99252 | -0.068327 | 1.54
8 | -0.6341 | -0.30198 | 0.63412 | 0.30115 | 1.9742e-05 | -0.00082846 | 0.020425 | 0.020415 | 0.020425 | 0.99262 | -0.069223 | 0.99265 | -0.069484 | 9.2843
9 | 0.10517 | 0.050079 | -0.10517 | -0.050938 | 5.6103e-07 | -0.00085821 | 0.003388 | 0.0033988 | 0.0033988 | 0.99252 | -0.068327 | 0.99252 | -0.068282 | 1.5449
10 | -0.27275 | -0.1321 | 0.27275 | 0.13167 | 1.8945e-06 | -0.00043012 | 0.0088103 | 0.0088048 | 0.0088103 | 0.99298 | -0.072801 | 0.99299 | -0.072862 | 4.0047
11 | 1.4763 | 0.67789 | -1.4757 | -0.68234 | 0.00058481 | -0.0044431 | 0.047227 | 0.047283 | 0.047283 | 0.99299 | -0.072862 | 0.99262 | -0.069788 | 21.4924
12 | 0.62234 | 0.29024 | -0.62213 | -0.29933 | 0.00020818 | -0.0090955 | 0.019963 | 0.020077 | 0.020077 | 0.99299 | -0.072862 | 0.99268 | -0.070089 | 9.1259
13 | -2.3714 | -1.0998 | 2.3738 | 1.0931 | 0.0024291 | -0.0067131 | 0.075994 | 0.075903 | 0.075994 | 0.99299 | -0.072862 | 0.99394 | -0.080861 | 34.5425
14 | 1.1002 | 0.5005 | -1.099 | -0.51713 | 0.001199 | -0.016626 | 0.035152 | 0.035359 | 0.035359 | 0.99262 | -0.069788 | 0.9916 | -0.061241 | 16.0725
15 | 0.37552 | 0.18184 | -0.37551 | -0.18187 | 8.6755e-06 | -3.3463e-05 | 0.012134 | 0.012134 | 0.012134 | 0.99262 | -0.069788 | 0.99259 | -0.06994 | 5.7783
16 | 0.37735 | 0.1819 | -0.37734 | -0.18275 | 7.1798e-06 | -0.00084978 | 0.012182 | 0.012193 | 0.012193 | 0.99268 | -0.070089 | 0.99266 | -0.069924 | 5.5421
17 | 0.24478 | 0.11743 | -0.24478 | -0.11855 | 3.9812e-06 | -0.0011224 | 0.0078951 | 0.0079093 | 0.0079093 | 0.99268 | -0.070089 | 0.99266 | -0.069948 | 3.5951
18 | -5.1325 | -2.3886 | 5.1368 | 2.3806 | 0.004268 | -0.0079959 | 0.16442 | 0.16428 | 0.16442 | 0.99394 | -0.080861 | 0.99485 | -0.070586 | 45.4195
19 | 1.7128 | 0.80071 | -1.7115 | -0.80789 | 0.0012948 | -0.0071843 | 0.054914 | 0.055007 | 0.055007 | 0.99394 | -0.080861 | 0.99324 | -0.074716 | 25.0032
20 | 1.0458 | 0.49485 | -1.0457 | -0.49704 | 0.00014309 | -0.0021944 | 0.033603 | 0.033631 | 0.033631 | 0.99394 | -0.080861 | 0.99381 | -0.079724 | 15.2869
21 | 1.099 | 0.51713 | -1.099 | -0.51788 | 5.4712e-05 | -0.00075307 | 0.035359 | 0.035369 | 0.035369 | 0.9916 | -0.061241 | 0.99156 | -0.060835 | 16.0768
22 | 0.92205 | 0.4322 | -0.92201 | -0.43294 | 3.7639e-05 | -0.00074159 | 0.029646 | 0.029656 | 0.029656 | 0.99156 | -0.060835 | 0.99152 | -0.060504 | 13.4799
23 | -8.1959 | -3.8243 | 8.1967 | 3.8224 | 0.00077653 | -0.0018323 | 0.26244 | 0.26241 | 0.26244 | 0.99485 | -0.070586 | 0.99495 | -0.070155 | 41.1341
24 | 2.7847 | 1.3134 | -2.7833 | -1.3161 | 0.0014358 | -0.0027553 | 0.089339 | 0.089379 | 0.089379 | 0.99485 | -0.070586 | 0.99437 | -0.066343 | 40.6267
25 | 0.27443 | 0.13026 | -0.27442 | -0.13283 | 1.1343e-05 | -0.0025712 | 0.0088146 | 0.0088469 | 0.0088469 | 0.99485 | -0.070586 | 0.99481 | -0.070234 | 4.0213
26 | 0.31201 | 0.15101 | -0.31199 | -0.1511 | 1.6544e-05 | -9.7363e-05 | 0.010074 | 0.010076 | 0.010076 | 0.99324 | -0.074716 | 0.99318 | -0.075066 | 4.798
27 | 1.3995 | 0.65689 | -1.3987 | -0.66393 | 0.00083671 | -0.007045 | 0.044933 | 0.045024 | 0.045024 | 0.99324 | -0.074716 | 0.99269 | -0.069801 | 20.4653
28 | 0.77569 | 0.36627 | -0.77548 | -0.36637 | 0.00021603 | -9.4852e-05 | 0.024917 | 0.02492 | 0.02492 | 0.99381 | -0.079724 | 0.99352 | -0.081735 | 11.8667
29 | 0.92201 | 0.43294 | -0.92148 | -0.44338 | 0.00053284 | -0.010442 | 0.029656 | 0.029788 | 0.029788 | 0.99152 | -0.060504 | 0.99099 | -0.055675 | 13.5401
30 | 2.7833 | 1.3161 | -2.7829 | -1.3168 | 0.00032558 | -0.000624 | 0.089379 | 0.089388 | 0.089388 | 0.99437 | -0.066343 | 0.99426 | -0.065377 | 40.6308
31 | 2.4598 | 1.1603 | -2.4595 | -1.1601 | 0.00031769 | 0.00016525 | 0.078965 | 0.078965 | 0.078965 | 0.99426 | -0.065377 | 0.99413 | -0.066313 | 37.6025
32 | 0.27442 | 0.13283 | -0.27441 | -0.1329 | 8.7438e-06 | -6.8593e-05 | 0.0088469 | 0.0088478 | 0.0088478 | 0.99481 | -0.070234 | 0.99478 | -0.070444 | 4.2133
33 | -8.2975 | -3.8713 | 8.2982 | 3.8698 | 0.00066846 | -0.0015305 | 0.26566 | 0.26564 | 0.26566 | 0.99495 | -0.070155 | 0.99503 | -0.069789 | 41.6393
34 | 0.68078 | 0.32727 | -0.68074 | -0.32866 | 3.8327e-05 | -0.0013931 | 0.021943 | 0.021961 | 0.021961 | 0.99371 | -0.064844 | 0.99365 | -0.064359 | 9.9823
35 | -0.68078 | -0.32727 | 0.68088 | 0.3272 | 9.9318e-05 | -7.4291e-05 | 0.021943 | 0.021942 | 0.021943 | 0.99371 | -0.064844 | 0.99386 | -0.063855 | 10.4492
36 | -0.93173 | -0.44869 | 0.93177 | 0.44789 | 4.1759e-05 | -0.00080556 | 0.030038 | 0.030027 | 0.030038 | 0.99386 | -0.063855 | 0.9939 | -0.064239 | 13.6534
37 | -0.52146 | -0.25237 | 0.52156 | 0.24583 | 0.00010539 | -0.006542 | 0.01685 | 0.016767 | 0.01685 | 0.9925 | -0.068094 | 0.99269 | -0.069801 | 7.659
38 | 0.52146 | 0.25237 | -0.52145 | -0.25255 | 2.9125e-06 | -0.00017983 | 0.01685 | 0.016852 | 0.016852 | 0.9925 | -0.068094 | 0.99249 | -0.068046 | 7.6601
39 | 0.87711 | 0.4181 | -0.87708 | -0.41882 | 3.3037e-05 | -0.00071919 | 0.028256 | 0.028265 | 0.028265 | 0.99269 | -0.069801 | 0.99265 | -0.069484 | 12.8479
40 | 0.39015 | 0.17975 | -0.39014 | -0.17981 | 1.7621e-05 | -6.3761e-05 | 0.012481 | 0.012482 | 0.012482 | 0.99352 | -0.081735 | 0.99347 | -0.082088 | 5.944
41 | 0.92148 | 0.44338 | -0.92133 | -0.44622 | 0.000146 | -0.0028426 | 0.029788 | 0.029825 | 0.029825 | 0.99099 | -0.055675 | 0.99084 | -0.054305 | 13.5568
42 | -0.31368 | -0.15192 | 0.31368 | 0.15099 | 5.5445e-06 | -0.00093282 | 0.010184 | 0.010172 | 0.010184 | 0.98798 | -0.10772 | 0.988 | -0.10787 | 4.6289
43 | 1.7249 | 0.77835 | -1.7242 | -0.78236 | 0.00074152 | -0.0040088 | 0.055292 | 0.055343 | 0.055343 | 0.988 | -0.10787 | 0.9876 | -0.10468 | 25.156
44 | -2.0386 | -0.92934 | 2.044 | 0.90887 | 0.0053807 | -0.020469 | 0.065461 | 0.065197 | 0.065461 | 0.988 | -0.10787 | 0.99046 | -0.12716 | 29.7552
45 | 1.7242 | 0.78236 | -1.724 | -0.78227 | 0.00021795 | 9.0019e-05 | 0.055343 | 0.055344 | 0.055344 | 0.9876 | -0.10468 | 0.98747 | -0.10572 | 26.3542
46 | 0.81012 | 0.35826 | -0.81008 | -0.35931 | 4.0455e-05 | -0.0010523 | 0.025817 | 0.02583 | 0.02583 | 0.99046 | -0.12716 | 0.99041 | -0.12681 | 11.7408
47 | -2.8541 | -1.2671 | 2.8605 | 1.2706 | 0.0064258 | 0.0035138 | 0.091014 | 0.091008 | 0.091014 | 0.99046 | -0.12716 | 0.99284 | -0.10755 | 43.3401
48 | 1.3786 | 0.61502 | -1.3786 | -0.61557 | 6.2631e-05 | -0.00054213 | 0.044132 | 0.044138 | 0.044138 | 0.98747 | -0.10572 | 0.98743 | -0.1054 | 20.0628
49 | 0.8788 | 0.39345 | -0.87821 | -0.40612 | 0.00058743 | -0.012674 | 0.028149 | 0.028305 | 0.028305 | 0.98743 | -0.1054 | 0.9868 | -0.10037 | 12.8658
50 | 0.18548 | 0.082098 | -0.18547 | -0.089741 | 1.5665e-05 | -0.0076431 | 0.0059301 | 0.0060241 | 0.0060241 | 0.98743 | -0.1054 | 0.98735 | -0.10473 | 2.7382
51 | 0.31429 | 0.14002 | -0.31423 | -0.15043 | 6.1293e-05 | -0.010412 | 0.010059 | 0.010187 | 0.010187 | 0.98743 | -0.1054 | 0.98725 | -0.10387 | 4.6304
52 | 0.49463 | 0.20653 | -0.49449 | -0.20682 | 0.00013891 | -0.00028683 | 0.015623 | 0.015627 | 0.015627 | 0.99041 | -0.12681 | 0.99011 | -0.12967 | 7.4416
53 | -3.1299 | -1.4011 | 3.1303 | 1.4006 | 0.00036091 | -0.00053306 | 0.099708 | 0.0997 | 0.099708 | 0.99284 | -0.10755 | 0.99295 | -0.10838 | 45.3217
54 | 0.088232 | 0.010057 | -0.088232 | -0.010546 | 1.8721e-07 | -0.00048925 | 0.0025891 | 0.0025908 | 0.0025908 | 0.99011 | -0.12967 | 0.99011 | -0.12969 | 1.1776
55 | 0.088232 | 0.010546 | -0.088219 | -0.042533 | 1.317e-05 | -0.031988 | 0.0025908 | 0.0028559 | 0.0028559 | 0.99011 | -0.12969 | 0.98996 | -0.12966 | 1.2981
56 | -3.1303 | -1.4006 | 3.1305 | 1.4002 | 0.00024085 | -0.00035587 | 0.0997 | 0.099695 | 0.0997 | 0.99295 | -0.10838 | 0.99302 | -0.10893 | 45.3183
57 | -3.1305 | -1.4002 | 3.1315 | 1.4007 | 0.00090408 | 0.00050617 | 0.099695 | 0.099694 | 0.099695 | 0.99302 | -0.10893 | 0.99333 | -0.10646 | 47.4739
58 | -3.3986 | -1.5301 | 3.4001 | 1.531 | 0.0015303 | 0.00087228 | 0.10832 | 0.10832 | 0.10832 | 0.99333 | -0.10646 | 0.9938 | -0.10268 | 51.5794
59 | 0.088219 | 0.042533 | -0.088219 | -0.042726 | 8.9877e-08 | -0.00019295 | 0.0028559 | 0.0028583 | 0.0028583 | 0.98996 | -0.12966 | 0.98996 | -0.12965 | 1.2992
60 | -1.5004 | -0.69359 | 1.5012 | 0.68776 | 0.00078268 | -0.0058276 | 0.047913 | 0.04784 | 0.047913 | 0.99589 | -0.092621 | 0.99638 | -0.096655 | 21.7787
61 | 1.3212 | 0.60687 | -1.3199 | -0.61941 | 0.0013006 | -0.012543 | 0.042143 | 0.042301 | 0.042301 | 0.99589 | -0.092621 | 0.99497 | -0.084836 | 19.2277
62 | 0.17922 | 0.086721 | -0.17921 | -0.086797 | 3.9463e-06 | -7.6252e-05 | 0.0057711 | 0.0057721 | 0.0057721 | 0.99589 | -0.092621 | 0.99587 | -0.092766 | 2.7486
63 | -5.1207 | -2.3199 | 5.1214 | 2.3208 | 0.00076293 | 0.00083355 | 0.16287 | 0.16287 | 0.16287 | 0.99638 | -0.096655 | 0.99657 | -0.091763 | 46.5354
64 | 3.6195 | 1.6322 | -3.6138 | -1.6289 | 0.0056751 | 0.0032699 | 0.11503 | 0.11504 | 0.11504 | 0.99638 | -0.096655 | 0.99471 | -0.10977 | 54.78
65 | 0.41356 | 0.19985 | -0.41355 | -0.20029 | 4.4983e-06 | -0.00044695 | 0.013326 | 0.013332 | 0.013332 | 0.99497 | -0.084836 | 0.99496 | -0.084742 | 6.0599
66 | 0.90631 | 0.41957 | -0.90543 | -0.43773 | 0.0008813 | -0.018162 | 0.028976 | 0.029205 | 0.029205 | 0.99497 | -0.084836 | 0.99407 | -0.076795 | 13.2749
67 | -5.4814 | -2.4951 | 5.4827 | 2.4978 | 0.0012396 | 0.0027065 | 0.17446 | 0.17445 | 0.17446 | 0.99657 | -0.091763 | 0.99698 | -0.067796 | 13.5238
68 | 3.4034 | 1.527 | -3.4026 | -1.5281 | 0.00087729 | -0.0010639 | 0.10826 | 0.10827 | 0.10827 | 0.99471 | -0.10977 | 0.99447 | -0.1079 | 49.2145
69 | 0.49497 | 0.23916 | -0.49474 | -0.23961 | 0.00022998 | -0.00045291 | 0.015964 | 0.015971 | 0.015971 | 0.99407 | -0.076795 | 0.99358 | -0.079872 | 7.6053
70 | 0.41046 | 0.19857 | -0.4104 | -0.19877 | 6.2093e-05 | -0.0001955 | 0.013241 | 0.013244 | 0.013244 | 0.99407 | -0.076795 | 0.99391 | -0.077794 | 6.3068
71 | -0.37266 | -0.18049 | 0.37268 | 0.18041 | 1.9898e-05 | -7.6019e-05 | 0.012113 | 0.012112 | 0.012113 | 0.98675 | -0.10072 | 0.9868 | -0.10037 | 5.7683
72 | 0.43122 | 0.19083 | -0.43108 | -0.20319 | 0.00013698 | -0.012358 | 0.013795 | 0.013945 | 0.013945 | 0.9868 | -0.10037 | 0.98651 | -0.097953 | 6.3388
73 | 0.074319 | 0.034883 | -0.074309 | -0.035989 | 9.8889e-06 | -0.0011058 | 0.0024017 | 0.0024157 | 0.0024157 | 0.9868 | -0.10037 | 0.98667 | -0.1013 | 1.1503
74 | 0.43108 | 0.20319 | -0.43102 | -0.20834 | 5.8047e-05 | -0.0051533 | 0.013945 | 0.014011 | 0.014011 | 0.98651 | -0.097953 | 0.98639 | -0.096818 | 6.3685
75 | 0.11926 | 0.05735 | -0.11925 | -0.057758 | 9.5327e-06 | -0.00040774 | 0.003873 | 0.0038782 | 0.0038782 | 0.98639 | -0.096818 | 0.9863 | -0.097352 | 1.8468
76 | 0.18547 | 0.089741 | -0.18546 | -0.089824 | 4.8e-06 | -8.3374e-05 | 0.0060241 | 0.0060252 | 0.0060252 | 0.98735 | -0.10473 | 0.98732 | -0.1049 | 2.8691
77 | 0.31423 | 0.15043 | -0.31422 | -0.15218 | 1.0477e-05 | -0.0017529 | 0.010187 | 0.010209 | 0.010209 | 0.98725 | -0.10387 | 0.98721 | -0.10359 | 4.6405
78 | -0.22466 | -0.10881 | 0.22466 | 0.10759 | 3.5367e-06 | -0.0012151 | 0.0072128 | 0.0071975 | 0.0072128 | 0.99904 | -0.00055724 | 0.99906 | -0.00069267 | 3.2785
79 | -0.22466 | -0.10759 | 0.22467 | 0.10505 | 7.339e-06 | -0.0025379 | 0.0071975 | 0.0071661 | 0.0071975 | 0.99906 | -0.00069267 | 0.99909 | -0.00096276 | 3.2716
80 | -0.47158 | -0.22371 | 0.47159 | 0.22267 | 1.3327e-05 | -0.001043 | 0.015081 | 0.015068 | 0.015081 | 0.99909 | -0.00096276 | 0.99911 | -0.0011964 | 6.8551
81 | 0.24691 | 0.11866 | -0.2469 | -0.11876 | 9.7938e-06 | -9.8394e-05 | 0.0079153 | 0.0079166 | 0.0079166 | 0.99909 | -0.00096276 | 0.99905 | -0.0012315 | 3.7698
82 | -0.2469 | -0.11958 | 0.2469 | 0.11876 | 2.8926e-06 | -0.00082193 | 0.0079269 | 0.0079166 | 0.0079269 | 0.99904 | -0.0011302 | 0.99905 | -0.0012315 | 3.6031
83 | -0.6216 | -0.29532 | 0.62165 | 0.29527 | 4.9792e-05 | -5.3057e-05 | 0.019884 | 0.019883 | 0.019884 | 0.99911 | -0.0011964 | 0.9992 | -0.00062979 | 9.4685
84 | -0.62165 | -0.29527 | 0.62167 | 0.29445 | 1.8242e-05 | -0.000819 | 0.019883 | 0.019873 | 0.019883 | 0.9992 | -0.00062979 | 0.99923 | -0.00087366 | 9.0377
85 | 0.33358 | 0.15785 | -0.33358 | -0.15856 | 4.5536e-06 | -0.0007134 | 0.010662 | 0.010671 | 0.010671 | 0.99923 | -0.00087366 | 0.99921 | -0.00076024 | 4.8502
86 | -1.0685 | -0.50714 | 1.069 | 0.50717 | 0.00050318 | 2.6678e-05 | 0.034169 | 0.034166 | 0.034169 | 0.99923 | -0.00087366 | 0.99972 | 0.0024694 | 16.2711
87 | 0.33358 | 0.15856 | -0.33357 | -0.15989 | 8.4983e-06 | -0.0013282 | 0.010671 | 0.010687 | 0.010687 | 0.99921 | -0.00076024 | 0.99919 | -0.00054542 | 4.8578
88 | 0.36129 | 0.17455 | -0.36129 | -0.17498 | 3.2367e-06 | -0.00042983 | 0.011586 | 0.011592 | 0.011592 | 0.99972 | 0.0024694 | 0.99972 | 0.0025472 | 5.2689
89 | -1.4303 | -0.68172 | 1.4306 | 0.67873 | 0.00036224 | -0.0029892 | 0.045752 | 0.045713 | 0.045752 | 0.99972 | 0.0024694 | 0.99996 | 0.00035245 | 20.7962
90 | -0.3724 | -0.18036 | 0.37241 | 0.18032 | 1.0487e-05 | -4.2506e-05 | 0.011956 | 0.011955 | 0.011956 | 0.9991 | -0.051242 | 0.99913 | -0.051056 | 5.6931
91 | 9.7744 | 4.4903 | -9.7664 | -4.5026 | 0.0079926 | -0.012271 | 0.31078 | 0.31099 | 0.31099 | 0.99913 | -0.051056 | 0.99828 | -0.055036 | 48.7439
92 | 7.3795 | 3.1545 | -7.3777 | -3.1813 | 0.0018463 | -0.026796 | 0.23188 | 0.2322 | 0.2322 | 0.99913 | -0.051056 | 0.99886 | -0.052675 | 18.1972
93 | -17.5263 | -7.8251 | 17.5347 | 7.8472 | 0.0083595 | 0.022059 | 0.55456 | 0.55456 | 0.55456 | 0.99913 | -0.051056 | 1 | 0 | 42.9894
94 | 0.11883 | 0.05653 | -0.11883 | -0.057552 | 8.3316e-07 | -0.0010218 | 0.0038053 | 0.0038181 | 0.0038181 | 0.99828 | -0.055036 | 0.99827 | -0.054976 | 1.7355
95 | 9.6475 | 4.4461 | -9.6423 | -4.4544 | 0.0052595 | -0.0083217 | 0.30718 | 0.30732 | 0.30732 | 0.99828 | -0.055036 | 0.99771 | -0.057656 | 48.169
96 | 0.75724 | 0.36626 | -0.75724 | -0.36635 | 2.9405e-06 | -8.7911e-05 | 0.02431 | 0.024311 | 0.024311 | 0.99886 | -0.052675 | 0.99886 | -0.052642 | 11.0505
97 | 6.6205 | 2.815 | -6.6162 | -2.8928 | 0.004293 | -0.077769 | 0.20791 | 0.20883 | 0.20883 | 0.99886 | -0.052675 | 0.99818 | -0.056809 | 16.3659
98 | 1.6807 | 0.79935 | -1.6807 | -0.79951 | 2.6725e-05 | -0.00015765 | 0.053727 | 0.053729 | 0.053729 | 1 | 0 | 0.99999 | 0.000133 | 24.4221
99 | 9.4377 | 4.3554 | -9.4295 | -4.369 | 0.0081667 | -0.013648 | 0.30074 | 0.30097 | 0.30097 | 0.99771 | -0.057656 | 0.99681 | -0.061771 | 47.1732
100 | 0.20456 | 0.099024 | -0.20456 | -0.099072 | 3.2566e-06 | -4.8187e-05 | 0.0065757 | 0.0065764 | 0.0065764 | 0.99771 | -0.057656 | 0.99769 | -0.057761 | 3.1316
101 | 8.9652 | 4.154 | -8.9608 | -4.1624 | 0.0044089 | -0.0083863 | 0.28615 | 0.28628 | 0.28628 | 0.99681 | -0.061771 | 0.99631 | -0.064071 | 44.8712
102 | 0.09096 | 0.043197 | -0.09096 | -0.044054 | 4.1168e-07 | -0.00085703 | 0.0029161 | 0.0029269 | 0.0029269 | 0.99681 | -0.061771 | 0.99681 | -0.061732 | 1.3304
103 | 0.3734 | 0.17183 | -0.37335 | -0.17779 | 4.7968e-05 | -0.0059643 | 0.011904 | 0.011977 | 0.011977 | 0.99681 | -0.061771 | 0.99669 | -0.060735 | 5.4441
104 | 0.34468 | 0.16654 | -0.34461 | -0.16685 | 6.3308e-05 | -0.00030593 | 0.011063 | 0.011068 | 0.011068 | 0.99886 | -0.052642 | 0.99867 | -0.053859 | 5.2702
105 | 6.2688 | 2.7277 | -6.2669 | -2.7659 | 0.0018983 | -0.038183 | 0.19771 | 0.19817 | 0.19817 | 0.99818 | -0.056809 | 0.99787 | -0.058626 | 15.5304
106 | 0.3474 | 0.16506 | -0.34738 | -0.16697 | 1.3319e-05 | -0.0019103 | 0.011123 | 0.011147 | 0.011147 | 0.99818 | -0.056809 | 0.99815 | -0.056485 | 5.0668
107 | 0.26194 | 0.1252 | -0.26194 | -0.12566 | 1.7999e-06 | -0.00045595 | 0.0083878 | 0.0083935 | 0.0083935 | 0.99919 | -0.00054542 | 0.99918 | -0.00048707 | 3.8152
108 | 0.37335 | 0.17779 | -0.37334 | -0.17783 | 9.0393e-06 | -3.6278e-05 | 0.011977 | 0.011978 | 0.011978 | 0.99669 | -0.060735 | 0.99667 | -0.060905 | 5.7036
109 | 0.19755 | 0.092683 | -0.19755 | -0.092967 | 6.376e-07 | -0.00028323 | 0.0063202 | 0.0063237 | 0.0063237 | 0.99667 | -0.060905 | 0.99667 | -0.060878 | 2.8744
110 | 8.6088 | 3.9919 | -8.607 | -3.9956 | 0.0017407 | -0.0036655 | 0.27495 | 0.275 | 0.275 | 0.99631 | -0.064071 | 0.9961 | -0.065016 | 43.104
111 | 0.35202 | 0.17045 | -0.35201 | -0.17049 | 7.5759e-06 | -3.4488e-05 | 0.011332 | 0.011333 | 0.011333 | 0.99631 | -0.064071 | 0.99628 | -0.064213 | 5.3966
112 | 1.4307 | 0.67842 | -1.4306 | -0.67873 | 3.7778e-05 | -0.00031213 | 0.045709 | 0.045713 | 0.045713 | 0.99999 | 0.000133 | 0.99996 | 0.00035245 | 20.7787
113 | 0.34461 | 0.16685 | -0.3446 | -0.1669 | 1.0795e-05 | -5.2127e-05 | 0.011068 | 0.011068 | 0.011068 | 0.99867 | -0.053859 | 0.99863 | -0.054066 | 5.2706
114 | 6.0298 | 2.6555 | -6.0295 | -2.6609 | 0.00024838 | -0.0053951 | 0.1906 | 0.19067 | 0.19067 | 0.99787 | -0.058626 | 0.99783 | -0.058868 | 14.9426
115 | 0.23709 | 0.11041 | -0.23708 | -0.11474 | 1.405e-05 | -0.0043357 | 0.0075661 | 0.0076199 | 0.0076199 | 0.99787 | -0.058626 | 0.99781 | -0.058133 | 3.4636
116 | 0.074168 | 0.034642 | -0.074168 | -0.035399 | 2.3907e-07 | -0.00075695 | 0.0023675 | 0.0023768 | 0.0023768 | 0.99815 | -0.056485 | 0.99815 | -0.056458 | 1.0804
117 | 0.26194 | 0.12566 | -0.26194 | -0.12678 | 4.4457e-06 | -0.0011235 | 0.0083935 | 0.0084076 | 0.0084076 | 0.99918 | -0.00048707 | 0.99917 | -0.00034089 | 3.8216
118 | -0.19754 | -0.095673 | 0.19754 | 0.094442 | 2.7953e-06 | -0.0012308 | 0.0063575 | 0.006342 | 0.0063575 | 0.99664 | -0.060617 | 0.99665 | -0.060738 | 2.8898
119 | -0.19754 | -0.094442 | 0.19755 | 0.092967 | 3.3332e-06 | -0.0014755 | 0.006342 | 0.0063237 | 0.006342 | 0.99665 | -0.060738 | 0.99667 | -0.060878 | 2.8827
120 | 8.607 | 3.9956 | -8.6063 | -3.9972 | 0.00074974 | -0.0015776 | 0.275 | 0.27503 | 0.27503 | 0.9961 | -0.065016 | 0.99601 | -0.065422 | 43.1079
121 | 8.306 | 3.8518 | -8.3049 | -3.8544 | 0.0011336 | -0.002608 | 0.26536 | 0.2654 | 0.2654 | 0.99601 | -0.065422 | 0.99587 | -0.06606 | 41.5989
122 | 8.3049 | 3.8544 | -8.2982 | -3.8698 | 0.0067145 | -0.015409 | 0.2654 | 0.26564 | 0.26564 | 0.99587 | -0.06606 | 0.99503 | -0.069789 | 41.6357
123 | 0.39006 | 0.18876 | -0.39006 | -0.18891 | 1.3416e-06 | -0.00014883 | 0.012594 | 0.012596 | 0.012596 | 0.99328 | -0.0804 | 0.99328 | -0.08037 | 5.7253
124 | -0.39006 | -0.18876 | 0.39014 | 0.17981 | 7.9961e-05 | -0.008954 | 0.012594 | 0.012482 | 0.012594 | 0.99328 | -0.0804 | 0.99347 | -0.082088 | 5.7245
125 | 0.10441 | 0.050385 | -0.10441 | -0.050569 | 1.1867e-07 | -0.00018449 | 0.0033684 | 0.0033708 | 0.0033708 | 0.99356 | -0.06318 | 0.99355 | -0.06317 | 1.5322
126 | 1.0265 | 0.47976 | -1.0264 | -0.48035 | 3.6831e-05 | -0.0005889 | 0.032921 | 0.032928 | 0.032928 | 0.99356 | -0.06318 | 0.99352 | -0.062891 | 14.9674
127 | -1.5266 | -0.72178 | 1.5268 | 0.72185 | 0.00017626 | 6.1963e-05 | 0.049062 | 0.049062 | 0.049062 | 0.99356 | -0.06318 | 0.99368 | -0.062349 | 23.363
128 | 1.0264 | 0.48035 | -1.0258 | -0.48994 | 0.00060273 | -0.0095934 | 0.032928 | 0.03305 | 0.03305 | 0.99352 | -0.062891 | 0.99298 | -0.058046 | 15.0226
129 | -1.5268 | -0.72185 | 1.5275 | 0.71662 | 0.00074038 | -0.0052221 | 0.049062 | 0.048994 | 0.049062 | 0.99368 | -0.062349 | 0.99413 | -0.066313 | 22.3008
130 | 0.41176 | 0.19805 | -0.41175 | -0.19942 | 1.3768e-05 | -0.0013701 | 0.013283 | 0.013301 | 0.013301 | 0.99298 | -0.058046 | 0.99295 | -0.057757 | 6.0457
131 | 0.61408 | 0.29189 | -0.614 | -0.29555 | 8.1804e-05 | -0.0036588 | 0.019766 | 0.019813 | 0.019813 | 0.99298 | -0.058046 | 0.99286 | -0.056917 | 9.0057
132 | 0.932 | 0.44347 | -0.93177 | -0.44789 | 0.00022816 | -0.0044125 | 0.029971 | 0.030027 | 0.030027 | 0.99413 | -0.066313 | 0.9939 | -0.064239 | 13.6487
133 | 0.614 | 0.29555 | -0.61396 | -0.29717 | 3.6302e-05 | -0.0016179 | 0.019813 | 0.019833 | 0.019833 | 0.99286 | -0.056917 | 0.9928 | -0.056406 | 9.0151
134 | 0.41312 | 0.1999 | -0.41307 | -0.20006 | 5.1967e-05 | -0.00016011 | 0.013345 | 0.013347 | 0.013347 | 0.9928 | -0.056406 | 0.99267 | -0.057236 | 6.3557
135 | 0.074168 | 0.035399 | -0.074168 | -0.035811 | 1.3064e-07 | -0.00041114 | 0.0023768 | 0.002382 | 0.002382 | 0.99815 | -0.056458 | 0.99814 | -0.056443 | 1.0827
136 | 0.074168 | 0.035811 | -0.074168 | -0.035921 | 3.5254e-08 | -0.00011072 | 0.002382 | 0.0023834 | 0.0023834 | 0.99814 | -0.056443 | 0.99814 | -0.056439 | 1.0833
137 | 0.23708 | 0.11474 | -0.23708 | -0.11482 | 2.5606e-07 | -7.8442e-05 | 0.0076199 | 0.0076209 | 0.0076209 | 0.99781 | -0.058133 | 0.99781 | -0.058123 | 3.4641
138 | 5.7462 | 2.5237 | -5.7459 | -2.5231 | 0.0002609 | 0.00057955 | 0.18157 | 0.18157 | 0.18157 | 0.99783 | -0.058868 | 0.99774 | -0.063775 | 14.075
139 | 5.7459 | 2.5231 | -5.7417 | -2.6232 | 0.0042045 | -0.10014 | 0.18157 | 0.18278 | 0.18278 | 0.99774 | -0.063775 | 0.99698 | -0.067796 | 14.3245
140 | 0.25904 | 0.1254 | -0.25903 | -0.12545 | 6.1843e-06 | -5.5434e-05 | 0.008333 | 0.0083338 | 0.0083338 | 0.99698 | -0.067796 | 0.99696 | -0.067953 | 3.9685
141 | 3.4026 | 1.5281 | -3.4001 | -1.531 | 0.0024315 | -0.0029435 | 0.10827 | 0.10832 | 0.10832 | 0.99447 | -0.1079 | 0.9938 | -0.10268 | 49.2344
142 | 0.26194 | 0.12678 | -0.26193 | -0.12686 | 8.9365e-06 | -7.8955e-05 | 0.0084076 | 0.0084087 | 0.0084087 | 0.99917 | -0.00034089 | 0.99913 | -0.00056608 | 4.0041

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 19.5427 | 8.8088

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.12211 | 0.059142
1 | 0.25031 | 0.12123
2 | 0.16152 | 0.078229
3 | 0.24482 | 0.11857
4 | 0.28402 | 0.13756
5 | 0.10517 | 0.050938
6 | 0.27275 | 0.1321
7 | 0.37551 | 0.18187
8 | 0.37734 | 0.18275
9 | 0.24478 | 0.11855
10 | 0.17692 | 0.085684
11 | 0.27 | 0.13077
12 | 0.32311 | 0.15649
13 | 0.27441 | 0.1329
14 | 0.10087 | 0.048852
15 | 0.14677 | 0.071086
16 | 0.25086 | 0.12149
17 | 0.52145 | 0.25255
18 | 0.24296 | 0.11767
19 | 0.31199 | 0.1511
20 | 0.38532 | 0.18662
21 | 0.92133 | 0.44622
22 | 0.31368 | 0.15192
23 | 0.34532 | 0.16725
24 | 0.31545 | 0.15278
25 | 0.26942 | 0.13048
26 | 0.40626 | 0.19676
27 | 0.26713 | 0.12938
28 | 0.17921 | 0.086797
29 | 0.088219 | 0.042726
30 | 0.36001 | 0.17436
31 | 0.2104 | 0.1019
32 | 0.41355 | 0.20029
33 | 0.49474 | 0.23961
34 | 0.4104 | 0.19877
35 | 0.37266 | 0.18049
36 | 0.074309 | 0.035989
37 | 0.31176 | 0.15099
38 | 0.18546 | 0.089824
39 | 0.31422 | 0.15218
40 | 0.11925 | 0.057758
41 | 0.22466 | 0.10881
42 | 0.2469 | 0.11958
43 | 0.15001 | 0.072653
44 | 0.11324 | 0.054845
45 | 0.36129 | 0.17498
46 | 0.3724 | 0.18036
47 | 0.31333 | 0.15175
48 | 0.20456 | 0.099072
49 | 0.11883 | 0.057552
50 | 0.41256 | 0.19981
51 | 0.071627 | 0.034691
52 | 0.1758 | 0.085143
53 | 0.09096 | 0.044054
54 | 0.25003 | 0.12109
55 | 0.27322 | 0.13232
56 | 0.19754 | 0.095673
57 | 0.35201 | 0.17049
58 | 0.30023 | 0.14541
59 | 0.39006 | 0.18891
60 | 0.3446 | 0.1669
61 | 0.39569 | 0.19164
62 | 0.10441 | 0.050569
63 | 0.41175 | 0.19942
64 | 0.20084 | 0.097271
65 | 0.41307 | 0.20006
66 | 0.074168 | 0.035921
67 | 0.23708 | 0.11482
68 | 0.28334 | 0.13723
69 | 0.25903 | 0.12545
70 | 0.26193 | 0.12686

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1