## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_59_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_59_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_59_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_59_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_59_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_59_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_59_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_59_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_59_0_node_195 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_59_0_node_193 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_59_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_59_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_59_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_59_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_59_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_59_0_node_197 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_59_0_node_198 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_59_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_59_0_node_196 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_59_0_node_194 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_59_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_59_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_59_0_node_232 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_59_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_59_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_59_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_59_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_59_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_59_0_node_200 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_59_0_node_199 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_59_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_59_0_node_201 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_59_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_59_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_59_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_59_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_59_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_59_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_59_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_59_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_59_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_59_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_59_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_59_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_59_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_59_0_node_208 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_59_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_59_0_node_209 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_59_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_59_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_59_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_59_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_59_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_59_0_node_235 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_59_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_59_0_node_225 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_59_0_node_226 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_59_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_59_0_node_230 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_59_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_59_0_node_216 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_59_0_node_234 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_59_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_59_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_59_0_node_214 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_59_0_node_215 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_59_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_59_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_59_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_59_0_node_211 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_59_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_59_0_node_212 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_59_0_node_213 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_59_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_59_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_59_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_59_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_59_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_59_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_59_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_59_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_59_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_59_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_59_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_59_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_59_0_node_210 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_59_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_59_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_59_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_59_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_59_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_59_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_59_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_59_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_59_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_59_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_59_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_59_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_59_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_59_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_59_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_59_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_59_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_59_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_59_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_59_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_59_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_59_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_59_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_59_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_59_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_59_0_node_217 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_59_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_59_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_59_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_59_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_59_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_59_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_59_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_59_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_59_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_59_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_59_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_59_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_59_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_59_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_59_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_59_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_59_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_59_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_59_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_59_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_59_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_59_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_59_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_59_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_59_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_59_0_node_219 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_59_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_59_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_59_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_59_0_node_231 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_59_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_59_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_59_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_59_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_59_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_59_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_59_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_59_0_node_228 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_59_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_59_0_node_174 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_59_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_59_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_59_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_MV_59_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
156 | bus_MV_59_0_node_221 | 20 | n |  | TRUE
157 | bus_MV_59_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
158 | bus_MV_59_0_node_233 | 20 | n |  | TRUE
159 | bus_MV_59_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
160 | bus_MV_59_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
161 | bus_MV_59_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
162 | bus_MV_59_0_node_222 | 20 | n |  | TRUE
163 | bus_MV_59_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
164 | bus_MV_59_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
165 | bus_MV_59_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
166 | bus_MV_59_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
167 | bus_MV_59_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
168 | bus_MV_59_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
169 | bus_MV_59_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
170 | bus_MV_59_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
171 | bus_MV_59_0_node_223 | 20 | n |  | TRUE
172 | bus_MV_59_0_node_224 | 20 | n |  | TRUE
173 | bus_MV_59_0_node_181 | 20 | n |  | TRUE
174 | bus_MV_59_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
175 | bus_MV_59_0_node_218 | 20 | n |  | TRUE
176 | bus_MV_59_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
177 | bus_MV_59_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
178 | bus_MV_59_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
179 | bus_MV_59_0_node_229 | 20 | n |  | TRUE
180 | bus_MV_59_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
181 | bus_MV_59_0_node_168 | 20 | n |  | TRUE
182 | bus_MV_59_0_node_185 | 20 | n |  | TRUE
183 | bus_MV_59_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
184 | bus_MV_59_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
185 | bus_MV_59_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
186 | bus_MV_59_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
187 | bus_MV_59_0_node_169 | 20 | n |  | TRUE
188 | bus_MV_59_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
189 | bus_MV_59_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
190 | bus_MV_59_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
191 | bus_MV_59_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
192 | bus_MV_59_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
193 | bus_MV_59_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
194 | bus_MV_59_0_node_183 | 20 | n |  | TRUE
195 | bus_MV_59_0_node_220 | 20 | n |  | TRUE
196 | bus_MV_59_0_node_171 | 20 | n |  | TRUE
197 | bus_MV_59_0_node_170 | 20 | n |  | TRUE
198 | bus_MV_59_0_node_179 | 20 | n |  | TRUE
199 | bus_MV_59_0_node_184 | 20 | n |  | TRUE
200 | bus_MV_59_0_node_182 | 20 | n |  | TRUE
201 | bus_MV_59_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
202 | bus_MV_59_0_node_178 | 20 | n |  | TRUE
203 | bus_MV_59_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
204 | bus_MV_59_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
205 | bus_MV_59_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
206 | bus_MV_59_0_node_187 | 20 | n |  | TRUE
207 | bus_MV_59_0_node_176 | 20 | n |  | TRUE
208 | bus_MV_59_0_node_172 | 20 | n |  | TRUE
209 | bus_MV_59_0_node_173 | 20 | n |  | TRUE
210 | bus_MV_59_0_node_175 | 20 | n |  | TRUE
211 | bus_MV_59_0_node_177 | 20 | n |  | TRUE
212 | bus_MV_59_0_node_186 | 20 | n |  | TRUE
213 | bus_MV_59_0_node_188 | 20 | n |  | TRUE
214 | bus_MV_59_0_node_190 | 20 | n |  | TRUE
215 | bus_MV_59_0_node_191 | 20 | n |  | TRUE
216 | bus_MV_59_0_node_192 | 20 | n |  | TRUE
217 | bus_MV_59_0_node_204 | 20 | n |  | TRUE
218 | bus_MV_59_0_node_205 | 20 | n |  | TRUE
219 | bus_MV_59_0_node_206 | 20 | n |  | TRUE
220 | bus_MV_59_0_node_202 | 20 | n |  | TRUE
221 | bus_MV_59_0_node_203 | 20 | n |  | TRUE
222 | bus_MV_59_0_node_207 | 20 | n |  | TRUE
223 | bus_HV_59_0_node_16 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_59_0_load_0 | 0 | 0.11663 | 0.056486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_59_0_load_35 | 1 | 0.0992 | 0.048045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_59_0_load_2 | 5 | 0.39422 | 0.19093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_59_0_load_193 | 9 | 0.12789 | 0.061939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_59_0_load_7 | 10 | 0.079194 | 0.038355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_59_0_load_8 | 11 | 0.2553 | 0.12365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_59_0_load_9 | 14 | 0.40438 | 0.19585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_59_0_load_198 | 16 | 0.082307 | 0.039863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_59_0_load_196 | 18 | 0.068642 | 0.033245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_59_0_load_12 | 20 | 0.28204 | 0.1366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_59_0_load_232 | 22 | 0.12398 | 0.060049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_59_0_load_15 | 23 | 0.095866 | 0.04643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_59_0_load_34 | 27 | 0.25047 | 0.12131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_59_0_load_200 | 28 | 0.086645 | 0.041964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_59_0_load_19 | 32 | 0.36419 | 0.17638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_59_0_load_31 | 35 | 0.27692 | 0.13412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_59_0_load_30 | 36 | 0.28218 | 0.13666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_59_0_load_27 | 38 | 0.3025 | 0.14651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_59_0_load_23 | 42 | 0.39612 | 0.19185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_59_0_load_24 | 43 | 0.24481 | 0.11857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_59_0_load_208 | 45 | 0.090381 | 0.043773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_59_0_load_209 | 47 | 0.10346 | 0.05011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_59_0_load_41 | 52 | 0.15818 | 0.076609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_59_0_load_235 | 53 | 0.15908 | 0.077047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_59_0_load_40 | 54 | 0.071896 | 0.034821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_59_0_load_226 | 56 | 0.19868 | 0.096227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_59_0_load_230 | 58 | 0.14371 | 0.069603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_59_0_load_216 | 60 | 0.12458 | 0.060338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_59_0_load_234 | 61 | 0.10433 | 0.05053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_59_0_load_63 | 63 | 0.10022 | 0.048537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_59_0_load_214 | 64 | 0.16455 | 0.079694 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_59_0_load_215 | 65 | 0.13373 | 0.06477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_59_0_load_46 | 66 | 0.13083 | 0.063366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_59_0_load_47 | 67 | 0.074553 | 0.036108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_59_0_load_48 | 68 | 0.11074 | 0.053633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_59_0_load_211 | 69 | 0.13505 | 0.065406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_59_0_load_213 | 72 | 0.090096 | 0.043635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_59_0_load_49 | 73 | 0.13036 | 0.063134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_59_0_load_56 | 76 | 0.06271 | 0.030372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_59_0_load_55 | 78 | 0.16117 | 0.07806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_59_0_load_57 | 79 | 0.06215 | 0.030101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_59_0_load_58 | 80 | 0.087974 | 0.042608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_59_0_load_210 | 85 | 0.10266 | 0.049721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_59_0_load_90 | 86 | 0.093497 | 0.045283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_59_0_load_66 | 88 | 0.12919 | 0.062572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_59_0_load_111 | 95 | 0.16438 | 0.079615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_59_0_load_113 | 96 | 0.10718 | 0.051911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_59_0_load_105 | 97 | 0.12047 | 0.058344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_59_0_load_109 | 98 | 0.14592 | 0.070671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_59_0_load_72 | 101 | 0.14759 | 0.071483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_59_0_load_80 | 105 | 0.15794 | 0.076493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_59_0_load_88 | 108 | 0.14592 | 0.070672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_59_0_load_81 | 109 | 0.12345 | 0.059791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_59_0_load_217 | 111 | 0.11189 | 0.054192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_59_0_load_112 | 115 | 0.15713 | 0.0761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_59_0_load_84 | 116 | 0.15685 | 0.075965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_59_0_load_94 | 117 | 0.16208 | 0.078498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_59_0_load_93 | 118 | 0.16448 | 0.079661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_59_0_load_95 | 120 | 0.12837 | 0.062174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_59_0_load_96 | 121 | 0.15271 | 0.073959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_59_0_load_99 | 124 | 0.076242 | 0.036926 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_59_0_load_102 | 127 | 0.092071 | 0.044592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_59_0_load_106 | 129 | 0.096676 | 0.046823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_59_0_load_114 | 132 | 0.24791 | 0.12007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_59_0_load_219 | 137 | 0.17095 | 0.082794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_59_0_load_119 | 139 | 0.23111 | 0.11193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_59_0_load_130 | 140 | 0.36408 | 0.17633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_59_0_load_231 | 141 | 0.27096 | 0.13123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_59_0_load_146 | 146 | 0.25227 | 0.12218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_59_0_load_139 | 147 | 0.35386 | 0.17138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_59_0_load_145 | 148 | 0.36001 | 0.17436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_59_0_load_228 | 149 | 0.29556 | 0.14314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_59_0_load_133 | 150 | 0.37493 | 0.18159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_59_0_load_121 | 152 | 0.25559 | 0.12379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_59_0_load_221 | 156 | 0.31178 | 0.151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_59_0_load_233 | 158 | 0.13759 | 0.066638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_59_0_load_128 | 159 | 0.082709 | 0.040058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_59_0_load_222 | 162 | 0.40093 | 0.19418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
78 | MV_59_0_load_138 | 164 | 0.4035 | 0.19542 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
79 | MV_59_0_load_135 | 166 | 0.32509 | 0.15745 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
80 | MV_59_0_load_134 | 168 | 0.1306 | 0.063253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
81 | MV_59_0_load_141 | 169 | 0.19219 | 0.093084 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
82 | MV_59_0_load_224 | 172 | 0.39016 | 0.18896 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
83 | MV_59_0_load_218 | 175 | 0.12633 | 0.061184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
84 | MV_59_0_load_148 | 176 | 0.40543 | 0.19636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
85 | MV_59_0_load_229 | 179 | 0.34022 | 0.16477 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
86 | MV_59_0_load_168 | 181 | 0.079392 | 0.038451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
87 | MV_59_0_load_185 | 182 | 0.35103 | 0.17001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
88 | MV_59_0_load_160 | 183 | 0.11742 | 0.056867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
89 | MV_59_0_load_169 | 187 | 0.18416 | 0.089195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
90 | MV_59_0_load_151 | 188 | 0.23927 | 0.11589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
91 | MV_59_0_load_152 | 189 | 0.33374 | 0.16164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
92 | MV_59_0_load_183 | 194 | 0.22043 | 0.10676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
93 | MV_59_0_load_220 | 195 | 0.15758 | 0.076322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
94 | MV_59_0_load_171 | 196 | 0.13761 | 0.066646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
95 | MV_59_0_load_170 | 197 | 0.070068 | 0.033935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
96 | MV_59_0_load_184 | 199 | 0.29702 | 0.14385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
97 | MV_59_0_load_182 | 200 | 0.28568 | 0.13836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
98 | MV_59_0_load_178 | 202 | 0.32077 | 0.15536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
99 | MV_59_0_load_165 | 203 | 0.21312 | 0.10322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
100 | MV_59_0_load_187 | 206 | 0.31815 | 0.15409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
101 | MV_59_0_load_172 | 208 | 0.36105 | 0.17486 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
102 | MV_59_0_load_186 | 212 | 0.3099 | 0.15009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
103 | MV_59_0_load_188 | 213 | 0.32394 | 0.15689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
104 | MV_59_0_load_190 | 214 | 0.10853 | 0.052564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
105 | MV_59_0_load_192 | 216 | 0.11554 | 0.055956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
106 | MV_59_0_load_206 | 219 | 0.074041 | 0.03586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
107 | MV_59_0_load_202 | 220 | 0.22877 | 0.1108 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
108 | MV_59_0_load_203 | 221 | 0.12694 | 0.061478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
109 | MV_59_0_load_207 | 222 | 0.10423 | 0.05048 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 24 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_59_0_line_0 |  | 0 | 1 | 2.4628 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_59_0_line_1 |  | 0 | 2 | 3.1545 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_59_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.080184 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_59_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.42113 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_59_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.067524 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_59_0_line_5 |  | 3 | 48 | 0.20933 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_59_0_line_6 |  | 3 | 49 | 0.29699 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_59_0_line_7 |  | 4 | 11 | 0.011819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_59_0_line_8 |  | 4 | 8 | 0.47899 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_59_0_line_9 |  | 5 | 6 | 0.01419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_59_0_line_10 |  | 6 | 7 | 0.017619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_59_0_line_11 |  | 7 | 10 | 0.041514 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_59_0_line_12 |  | 8 | 9 | 0.12065 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_59_0_line_13 |  | 9 | 215 | 0.1194 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_59_0_line_14 |  | 10 | 12 | 0.020016 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_59_0_line_15 |  | 12 | 13 | 0.25099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_59_0_line_16 |  | 13 | 21 | 0.795 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_59_0_line_17 |  | 13 | 20 | 0.054158 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_59_0_line_18 |  | 14 | 15 | 0.044765 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_59_0_line_19 |  | 15 | 16 | 0.08075 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_59_0_line_20 |  | 15 | 17 | 0.10375 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_59_0_line_21 |  | 16 | 29 | 0.10384 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_59_0_line_22 |  | 17 | 18 | 0.14468 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_59_0_line_23 |  | 18 | 19 | 0.082494 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_59_0_line_24 |  | 19 | 217 | 0.018255 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_59_0_line_25 |  | 19 | 216 | 0.046233 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_59_0_line_26 |  | 21 | 22 | 0.063741 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_59_0_line_27 |  | 22 | 102 | 0.19503 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_59_0_line_28 |  | 23 | 24 | 0.098798 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_59_0_line_29 |  | 24 | 25 | 0.4489 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_59_0_line_30 |  | 24 | 26 | 1.2659 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_59_0_line_31 |  | 25 | 27 | 0.00894 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_59_0_line_32 |  | 26 | 28 | 0.081281 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_59_0_line_33 |  | 26 | 29 | 0.08373 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_59_0_line_34 |  | 27 | 30 | 0.01975 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_59_0_line_35 |  | 28 | 31 | 0.10964 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_59_0_line_36 |  | 30 | 33 | 0.3037 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_59_0_line_37 |  | 31 | 220 | 0.080841 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_59_0_line_38 |  | 32 | 33 | 0.033692 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_59_0_line_39 |  | 33 | 34 | 0.27116 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_59_0_line_40 |  | 34 | 36 | 0.012277 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_59_0_line_41 |  | 34 | 37 | 0.38396 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_59_0_line_42 |  | 35 | 36 | 0.11019 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_59_0_line_43 |  | 37 | 38 | 0.043744 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_59_0_line_44 |  | 38 | 39 | 0.14281 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_59_0_line_45 |  | 39 | 40 | 1.0522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_59_0_line_46 |  | 39 | 41 | 1.3932 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_59_0_line_47 |  | 40 | 47 | 0.04727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_59_0_line_48 |  | 41 | 45 | 0.15115 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_59_0_line_49 |  | 41 | 44 | 0.017026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_59_0_line_50 |  | 42 | 43 | 0.035464 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_59_0_line_51 |  | 42 | 44 | 0.21378 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_59_0_line_52 |  | 45 | 46 | 0.051061 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_59_0_line_53 |  | 46 | 159 | 0.072206 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_59_0_line_54 |  | 46 | 155 | 0.37299 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_59_0_line_55 |  | 48 | 53 | 0.044036 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_59_0_line_56 |  | 48 | 50 | 0.86501 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_59_0_line_57 |  | 49 | 54 | 0.033549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_59_0_line_58 |  | 49 | 55 | 0.53689 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_59_0_line_59 |  | 50 | 51 | 0.16175 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_59_0_line_60 |  | 50 | 52 | 0.043757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_59_0_line_61 |  | 51 | 60 | 0.094624 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_59_0_line_62 |  | 55 | 56 | 0.002554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_59_0_line_63 |  | 57 | 58 | 0.06247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_59_0_line_64 |  | 57 | 59 | 0.10357 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_59_0_line_65 |  | 59 | 61 | 0.039417 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_59_0_line_66 |  | 59 | 62 | 0.046275 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_59_0_line_67 |  | 60 | 64 | 0.032588 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_59_0_line_68 |  | 60 | 65 | 0.041967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_59_0_line_69 |  | 62 | 63 | 0.039858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_59_0_line_70 |  | 63 | 83 | 0.03673 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_59_0_line_71 |  | 64 | 70 | 0.05531 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_59_0_line_72 |  | 64 | 71 | 0.055381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_59_0_line_73 |  | 66 | 67 | 0.016628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_59_0_line_74 |  | 66 | 68 | 0.031305 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_59_0_line_75 |  | 68 | 69 | 0.033621 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
76 | MV_59_0_line_76 |  | 69 | 72 | 0.020177 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_59_0_line_77 |  | 69 | 71 | 0.016047 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_59_0_line_78 |  | 70 | 73 | 0.058868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_59_0_line_79 |  | 73 | 74 | 0.10699 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_59_0_line_80 |  | 74 | 75 | 0.17753 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_59_0_line_81 |  | 74 | 76 | 0.08243 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_59_0_line_82 |  | 75 | 79 | 0.029024 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_59_0_line_83 |  | 75 | 77 | 0.25238 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_59_0_line_84 |  | 77 | 78 | 0.060996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_59_0_line_85 |  | 80 | 81 | 0.12494 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_59_0_line_86 |  | 81 | 82 | 0.35609 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_59_0_line_87 |  | 81 | 83 | 0.74513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_59_0_line_88 |  | 82 | 84 | 0.55489 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_59_0_line_89 |  | 82 | 85 | 0.10985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_59_0_line_90 |  | 84 | 86 | 0.093636 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_59_0_line_91 |  | 86 | 87 | 0.051427 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_59_0_line_92 |  | 87 | 119 | 0.036392 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_59_0_line_93 |  | 88 | 89 | 0.028443 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_59_0_line_94 |  | 88 | 90 | 0.080905 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_59_0_line_95 |  | 89 | 91 | 0.16951 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_59_0_line_96 |  | 89 | 92 | 0.10075 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_59_0_line_97 |  | 90 | 93 | 0.16438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_59_0_line_98 |  | 91 | 96 | 0.06805 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_59_0_line_99 |  | 92 | 97 | 0.051197 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_59_0_line_100 |  | 93 | 94 | 0.20526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_59_0_line_101 |  | 93 | 95 | 0.02155 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_59_0_line_102 |  | 94 | 98 | 0.019621 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_59_0_line_103 |  | 96 | 99 | 0.050117 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_59_0_line_104 |  | 97 | 100 | 0.056654 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_59_0_line_105 |  | 98 | 131 | 0.095846 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_59_0_line_106 |  | 99 | 103 | 0.22393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_59_0_line_107 |  | 99 | 104 | 0.3213 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_59_0_line_108 |  | 100 | 128 | 0.080533 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_59_0_line_109 |  | 101 | 102 | 0.12794 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_59_0_line_110 |  | 102 | 103 | 0.2343 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_59_0_line_111 |  | 103 | 105 | 0.065691 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_59_0_line_112 |  | 104 | 109 | 0.006504 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_59_0_line_113 |  | 104 | 110 | 0.16808 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_59_0_line_114 |  | 104 | 106 | 0.37163 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_59_0_line_115 |  | 106 | 107 | 0.20909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_59_0_line_116 |  | 106 | 108 | 0.069726 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_59_0_line_117 |  | 107 | 111 | 0.039439 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_59_0_line_118 |  | 108 | 112 | 0.031781 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_59_0_line_119 |  | 110 | 115 | 0.005767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_59_0_line_120 |  | 112 | 113 | 0.065445 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_59_0_line_121 |  | 112 | 114 | 0.12957 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_59_0_line_122 |  | 113 | 118 | 0.037578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_59_0_line_123 |  | 114 | 116 | 0.06293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_59_0_line_124 |  | 117 | 118 | 0.073788 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_59_0_line_125 |  | 117 | 119 | 0.033194 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_59_0_line_126 |  | 119 | 120 | 0.050857 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_59_0_line_127 |  | 121 | 122 | 0.062047 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_59_0_line_128 |  | 122 | 123 | 0.13432 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_59_0_line_129 |  | 123 | 124 | 0.084901 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_59_0_line_130 |  | 124 | 125 | 0.04811 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_59_0_line_131 |  | 125 | 126 | 0.050376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_59_0_line_132 |  | 126 | 127 | 0.042965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_59_0_line_133 |  | 127 | 128 | 0.024528 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_59_0_line_134 |  | 129 | 130 | 0.065579 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_59_0_line_135 |  | 130 | 131 | 0.22877 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_59_0_line_136 |  | 132 | 133 | 0.005146 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_59_0_line_137 |  | 132 | 134 | 0.12607 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_59_0_line_138 |  | 133 | 135 | 0.39373 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_59_0_line_139 |  | 134 | 136 | 0.26023 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_59_0_line_140 |  | 135 | 139 | 0.10819 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
141 | MV_59_0_line_141 |  | 135 | 140 | 0.28544 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | MV_59_0_line_142 |  | 136 | 141 | 0.062142 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_59_0_line_143 |  | 136 | 142 | 0.15162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_59_0_line_144 |  | 137 | 138 | 0.014751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_59_0_line_145 |  | 138 | 145 | 0.25634 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_59_0_line_146 |  | 138 | 163 | 0.45036 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_59_0_line_147 |  | 140 | 143 | 0.036142 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_59_0_line_148 |  | 141 | 145 | 0.33154 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
149 | MV_59_0_line_149 |  | 142 | 146 | 0.098991 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
150 | MV_59_0_line_150 |  | 143 | 144 | 0.22035 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_59_0_line_151 |  | 144 | 164 | 0.033612 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_59_0_line_152 |  | 144 | 148 | 0.3157 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
153 | MV_59_0_line_153 |  | 145 | 147 | 0.094815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
154 | MV_59_0_line_154 |  | 146 | 168 | 0.33169 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
155 | MV_59_0_line_155 |  | 149 | 150 | 0.23544 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
156 | MV_59_0_line_156 |  | 149 | 151 | 0.013324 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
157 | MV_59_0_line_157 |  | 150 | 165 | 0.37652 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
158 | MV_59_0_line_158 |  | 151 | 209 | 0.076559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
159 | MV_59_0_line_159 |  | 152 | 153 | 0.11157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
160 | MV_59_0_line_160 |  | 152 | 154 | 0.12625 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
161 | MV_59_0_line_161 |  | 153 | 155 | 0.26335 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
162 | MV_59_0_line_162 |  | 153 | 156 | 0.11667 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
163 | MV_59_0_line_163 |  | 154 | 157 | 0.076485 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
164 | MV_59_0_line_164 |  | 155 | 158 | 0.05239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
165 | MV_59_0_line_165 |  | 156 | 160 | 0.16006 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
166 | MV_59_0_line_166 |  | 156 | 161 | 0.60368 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
167 | MV_59_0_line_167 |  | 157 | 162 | 0.039956 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
168 | MV_59_0_line_168 |  | 159 | 163 | 0.065584 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
169 | MV_59_0_line_169 |  | 160 | 170 | 0.37159 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
170 | MV_59_0_line_170 |  | 161 | 175 | 0.065005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
171 | MV_59_0_line_171 |  | 164 | 165 | 0.018645 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
172 | MV_59_0_line_172 |  | 165 | 167 | 0.024681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
173 | MV_59_0_line_173 |  | 166 | 167 | 0.0565 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
174 | MV_59_0_line_174 |  | 169 | 170 | 0.35129 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
175 | MV_59_0_line_175 |  | 169 | 171 | 0.35649 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
176 | MV_59_0_line_176 |  | 171 | 172 | 0.043946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
177 | MV_59_0_line_177 |  | 171 | 173 | 1.6727 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
178 | MV_59_0_line_178 |  | 172 | 174 | 0.93534 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
179 | MV_59_0_line_179 |  | 173 | 200 | 0.034862 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
180 | MV_59_0_line_180 |  | 174 | 188 | 0.009027 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
181 | MV_59_0_line_181 |  | 174 | 177 | 0.53282 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
182 | MV_59_0_line_182 |  | 176 | 177 | 0.049336 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
183 | MV_59_0_line_183 |  | 178 | 179 | 0.018884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
184 | MV_59_0_line_184 |  | 178 | 180 | 0.51793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
185 | MV_59_0_line_185 |  | 180 | 181 | 0.67383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
186 | MV_59_0_line_186 |  | 180 | 182 | 0.31976 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
187 | MV_59_0_line_187 |  | 182 | 186 | 0.012898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
188 | MV_59_0_line_188 |  | 183 | 184 | 0.040092 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
189 | MV_59_0_line_189 |  | 184 | 185 | 0.46027 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
190 | MV_59_0_line_190 |  | 185 | 198 | 0.08221 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
191 | MV_59_0_line_191 |  | 185 | 200 | 0.39083 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
192 | MV_59_0_line_192 |  | 186 | 187 | 0.3169 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
193 | MV_59_0_line_193 |  | 187 | 197 | 0.049609 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
194 | MV_59_0_line_194 |  | 187 | 198 | 0.29378 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
195 | MV_59_0_line_195 |  | 189 | 190 | 0.039301 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
196 | MV_59_0_line_196 |  | 190 | 191 | 0.62583 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
197 | MV_59_0_line_197 |  | 190 | 192 | 0.41963 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
198 | MV_59_0_line_198 |  | 190 | 193 | 0.74792 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
199 | MV_59_0_line_199 |  | 191 | 194 | 0.16769 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
200 | MV_59_0_line_200 |  | 192 | 195 | 0.023357 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
201 | MV_59_0_line_201 |  | 193 | 196 | 0.099934 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
202 | MV_59_0_line_202 |  | 196 | 199 | 0.41928 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
203 | MV_59_0_line_203 |  | 197 | 201 | 0.11532 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
204 | MV_59_0_line_204 |  | 198 | 202 | 0.007384 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
205 | MV_59_0_line_205 |  | 199 | 201 | 0.37494 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
206 | MV_59_0_line_206 |  | 203 | 204 | 0.11294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
207 | MV_59_0_line_207 |  | 204 | 205 | 0.006404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
208 | MV_59_0_line_208 |  | 205 | 206 | 0.25681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
209 | MV_59_0_line_209 |  | 206 | 207 | 0.067217 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
210 | MV_59_0_line_210 |  | 207 | 211 | 0.38671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
211 | MV_59_0_line_211 |  | 207 | 209 | 1.0484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
212 | MV_59_0_line_212 |  | 208 | 209 | 0.039317 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
213 | MV_59_0_line_213 |  | 210 | 211 | 0.39693 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
214 | MV_59_0_line_214 |  | 210 | 212 | 0.033141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
215 | MV_59_0_line_215 |  | 211 | 213 | 0.089754 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
216 | MV_59_0_line_216 |  | 214 | 215 | 0.07533 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
217 | MV_59_0_line_217 |  | 215 | 216 | 0.049166 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
218 | MV_59_0_line_218 |  | 217 | 218 | 0.08938 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
219 | MV_59_0_line_219 |  | 217 | 219 | 0.045145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
220 | MV_59_0_line_220 |  | 218 | 222 | 0.054948 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
221 | MV_59_0_line_221 |  | 220 | 221 | 0.08067 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_59_0_trafo_16 | 25 MVA 110/20 kV | 223 | 24 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2728843.9915 | 1125330.5608
1 | 2731117.6839 | 1124384.122
2 | 2728740.6203 | 1122177.7054
3 | 2731138.231 | 1124313.3162
4 | 2728453.3813 | 1122127.4459
5 | 2728806.1458 | 1122162.006
6 | 2728820.2299 | 1122163.0773
7 | 2728837.7032 | 1122165.7066
8 | 2728011.832 | 1121941.7948
9 | 2727893.6307 | 1121917.6244
10 | 2728838.9641 | 1122124.2116
11 | 2728463.257 | 1122133.9823
12 | 2728840.3699 | 1122104.2529
13 | 2728989.7998 | 1122147.0765
14 | 2727468.7841 | 1121911.8822
15 | 2727464.5583 | 1121956.447
16 | 2727393.8071 | 1121917.5264
17 | 2727524.3184 | 1121929.5753
18 | 2727666.1852 | 1121957.9857
19 | 2727741.3452 | 1121981.6987
20 | 2728942.4681 | 1122173.3981
21 | 2729742.0722 | 1121889.9566
22 | 2729803.5782 | 1121906.6869
23 | 2726123.6984 | 1121723.1453
24 | 2726065.1426 | 1121643.5698
25 | 2726000.1986 | 1121401.2364
26 | 2727229.5826 | 1121826.5236
27 | 2725995.1361 | 1121393.8592
28 | 2727245.971 | 1121746.9115
29 | 2727302.9184 | 1121867.3163
30 | 2725983.5089 | 1121377.8727
31 | 2727268.0826 | 1121639.5228
32 | 2725674.7579 | 1121512.739
33 | 2725703.2637 | 1121494.8968
34 | 2725594.392 | 1121337.5826
35 | 2725556.711 | 1121222.0645
36 | 2725586.5167 | 1121328.146
37 | 2725368.6023 | 1121193.3355
38 | 2725333.1626 | 1121167.5504
39 | 2725192.0246 | 1121145.7598
40 | 2724847.4556 | 1120616.4752
41 | 2724497.6726 | 1120544.7125
42 | 2724677.6276 | 1120661.4435
43 | 2724698.6378 | 1120632.8729
44 | 2724508.09 | 1120531.2507
45 | 2724384.6036 | 1120644.4252
46 | 2724369.0884 | 1120693.0516
47 | 2724807.3723 | 1120591.4198
48 | 2731253.7109 | 1124178.7672
49 | 2731261.2084 | 1124473.3198
50 | 2731693.4697 | 1123433.8827
51 | 2731851.0483 | 1123453.7388
52 | 2731701.4096 | 1123390.9133
53 | 2731289.2109 | 1124204.8227
54 | 2731230.5473 | 1124465.0412
55 | 2731493.8475 | 1124957.1859
56 | 2731491.585 | 1124958.382
57 | 2731680.1002 | 1123239.7739
58 | 2731716.3632 | 1123189.1708
59 | 2731601.3032 | 1123191.0694
60 | 2731931.3368 | 1123405.5312
61 | 2731639.4584 | 1123182.8821
62 | 2731564.797 | 1123185.5163
63 | 2731531.8097 | 1123163.1519
64 | 2731958.7439 | 1123387.9002
65 | 2731895.1571 | 1123384.5468
66 | 2731944.1408 | 1123326.6825
67 | 2731952.3697 | 1123312.2339
68 | 2731973.0116 | 1123338.5091
69 | 2732004.2122 | 1123351.036
70 | 2731986.4955 | 1123435.7445
71 | 2731998.6302 | 1123366.081
72 | 2732015.5591 | 1123334.3517
73 | 2731992.713 | 1123493.7109
74 | 2732098.9573 | 1123506.349
75 | 2732181.45 | 1123609.7137
76 | 2732112.5123 | 1123425.0416
77 | 2732369.6289 | 1123710.3659
78 | 2732411.1593 | 1123665.5975
79 | 2732163.9358 | 1123632.848
80 | 2731213.8251 | 1122837.6916
81 | 2731262.0585 | 1122722.432
82 | 2731183.4135 | 1122528.5764
83 | 2731501.6255 | 1123142.2234
84 | 2730918.2529 | 1122228.5646
85 | 2731270.8423 | 1122593.5008
86 | 2730860.9408 | 1122302.5009
87 | 2730826.1045 | 1122340.3975
88 | 2730192.5397 | 1121756.3088
89 | 2730173.3225 | 1121735.3583
90 | 2730263.0342 | 1121796.0092
91 | 2730193.5126 | 1121865.2745
92 | 2730102.684 | 1121666.7686
93 | 2730375.6239 | 1121728.373
94 | 2730375.6574 | 1121527.018
95 | 2730389.8193 | 1121744.5792
96 | 2730188.9112 | 1121933.1687
97 | 2730076.68 | 1121622.6671
98 | 2730364.7434 | 1121510.6935
99 | 2730182.4116 | 1121982.7868
100 | 2730040.6915 | 1121580.3303
101 | 2730008.7644 | 1121882.9171
102 | 2729971.7823 | 1122005.3997
103 | 2730137.522 | 1122044.477
104 | 2730385.1406 | 1122065.8424
105 | 2730137.1123 | 1122110.1486
106 | 2730608.9908 | 1122143.8237
107 | 2730803.8419 | 1122170.0272
108 | 2730623.7063 | 1122211.979
109 | 2730388.9855 | 1122071.0957
110 | 2730452.0265 | 1121911.6392
111 | 2730776.9445 | 1122198.8707
112 | 2730606.9285 | 1122238.992
113 | 2730668.3793 | 1122260.1555
114 | 2730645.1068 | 1122337.1085
115 | 2730457.7673 | 1121912.3412
116 | 2730636.3942 | 1122395.0844
117 | 2730772.5094 | 1122298.5205
118 | 2730701.7327 | 1122277.6548
119 | 2730793.3373 | 1122324.3668
120 | 2730808.7168 | 1122275.8909
121 | 2729583.2021 | 1121558.3058
122 | 2729637.36 | 1121529.2221
123 | 2729760.0569 | 1121576.2842
124 | 2729815.1296 | 1121640.8999
125 | 2729852.0188 | 1121610.4024
126 | 2729894.3717 | 1121586.0046
127 | 2729936.8635 | 1121578.8668
128 | 2729960.5252 | 1121585.1458
129 | 2730165.6889 | 1121266.3467
130 | 2730228.5405 | 1121284.2666
131 | 2730328.6378 | 1121421.908
132 | 2724090.4038 | 1119822.5721
133 | 2724087.9184 | 1119818.0625
134 | 2724082.2663 | 1119946.9254
135 | 2723906.3027 | 1119702.7749
136 | 2724325.5453 | 1120023.0901
137 | 2724119.2067 | 1120333.7174
138 | 2724111.8429 | 1120346.4988
139 | 2723990.6726 | 1119770.4932
140 | 2724051.5866 | 1119457.0777
141 | 2724380.2662 | 1120052.6899
142 | 2724369.3557 | 1119877.9328
143 | 2724052.4869 | 1119421.06
144 | 2723925.7776 | 1119276.343
145 | 2724234.3084 | 1120350.3682
146 | 2724397.9617 | 1119783.1653
147 | 2724311.3202 | 1120405.9874
148 | 2723712.4518 | 1119509.0661
149 | 2723580.852 | 1119054.2855
150 | 2723757.9192 | 1118899.1149
151 | 2723567.507 | 1119054.9804
152 | 2723909.6911 | 1120682.3929
153 | 2723862.1941 | 1120783.3803
154 | 2723963.6412 | 1120568.2176
155 | 2724097.5436 | 1120794.251
156 | 2723908.0578 | 1120890.66
157 | 2723893.0313 | 1120538.3518
158 | 2724112.2529 | 1120744.162
159 | 2724306.2951 | 1120657.4897
160 | 2723763.2556 | 1120958.8572
161 | 2723466.9946 | 1121302.8368
162 | 2723856.1949 | 1120522.6317
163 | 2724246.3066 | 1120631.6327
164 | 2723909.663 | 1119246.8261
165 | 2723925.1508 | 1119236.458
166 | 2724004.0266 | 1119225.2979
167 | 2723947.6857 | 1119226.4788
168 | 2724502.5652 | 1119468.406
169 | 2723475.8993 | 1121477.8844
170 | 2723603.8611 | 1121152.2691
171 | 2723208.4867 | 1121713.6224
172 | 2723169.6928 | 1121692.7631
173 | 2722536.1668 | 1123245.2918
174 | 2722311.0095 | 1121321.9101
175 | 2723405.6023 | 1121281.4682
176 | 2722113.5154 | 1121430.5432
177 | 2722137.5845 | 1121387.5768
178 | 2721974.2863 | 1124026.8925
179 | 2721972.927 | 1124045.7225
180 | 2721655.2846 | 1123756.975
181 | 2720980.3185 | 1123783.1968
182 | 2721934.2132 | 1123600.6247
183 | 2722073.8464 | 1123323.8375
184 | 2722037.1957 | 1123307.5873
185 | 2722187.2917 | 1123478.3554
186 | 2721947.1492 | 1123600.5742
187 | 2722178.8116 | 1123816.8064
188 | 2722302.31 | 1121319.4104
189 | 2722254.9143 | 1124217.4528
190 | 2722241.128 | 1124180.649
191 | 2722048.8986 | 1124655.8855
192 | 2722356.3009 | 1124286.4716
193 | 2722335.6688 | 1124065.0351
194 | 2721987.3274 | 1124811.8626
195 | 2722369.6548 | 1124305.1935
196 | 2722336.9343 | 1123965.87
197 | 2722226.0944 | 1123831.9382
198 | 2722249.8169 | 1123531.7325
199 | 2722605.0686 | 1123643.5288
200 | 2722501.347 | 1123245.7172
201 | 2722237.4379 | 1123717.177
202 | 2722254.5519 | 1123526.0576
203 | 2722999.6206 | 1119176.4281
204 | 2723058.1792 | 1119273.0735
205 | 2723061.6199 | 1119278.4805
206 | 2723027.6775 | 1119506.4713
207 | 2723019.9683 | 1119573.2277
208 | 2723485.8381 | 1119035.379
209 | 2723524.3419 | 1119028.1368
210 | 2722855.1644 | 1119573.3158
211 | 2723085.3973 | 1119793.6988
212 | 2722863.009 | 1119605.4972
213 | 2723049.7399 | 1119876.0647
214 | 2727702.9194 | 1121878.2668
215 | 2727776.6505 | 1121893.7036
216 | 2727762.7371 | 1121940.8602
217 | 2727735.1114 | 1121998.8571
218 | 2727693.0247 | 1122077.7474
219 | 2727779.3055 | 1122008.0751
220 | 2727347.2076 | 1121656.0886
221 | 2727426.1657 | 1121672.6195
222 | 2727642.7722 | 1122055.8292
223 | 2726065.1426 | 1121643.5698

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9908 | -0.25305 | 0.11663 | 0.056486
1 | 0.98825 | -0.34069 | 0.0992 | 0.048045
2 | 0.99425 | -0.13496 | 0 | 0
3 | 0.9882 | -0.34093 | 0 | 0
4 | 0.99482 | -0.12402 | 0 | 0
5 | 0.9941 | -0.13675 | 0.39422 | 0.19093
6 | 0.99403 | -0.13624 | 0 | 0
7 | 0.99395 | -0.13561 | 0 | 0
8 | 0.99637 | -0.07029 | 0 | 0
9 | 0.99654 | -0.067032 | 0.12789 | 0.061939
10 | 0.99376 | -0.13412 | 0.079194 | 0.038355
11 | 0.99482 | -0.12399 | 0.2553 | 0.12365
12 | 0.99367 | -0.13343 | 0 | 0
13 | 0.99252 | -0.12461 | 0 | 0
14 | 0.99733 | -0.051488 | 0.40438 | 0.19585
15 | 0.99736 | -0.051268 | 0 | 0
16 | 0.99749 | -0.048743 | 0.082307 | 0.039863
17 | 0.9972 | -0.054346 | 0 | 0
18 | 0.99698 | -0.058629 | 0.068642 | 0.033245
19 | 0.99685 | -0.061043 | 0 | 0
20 | 0.99249 | -0.1248 | 0.28204 | 0.1366
21 | 0.98745 | -0.16624 | 0 | 0
22 | 0.98705 | -0.16959 | 0.12398 | 0.060049
23 | 0.99998 | -0.00011495 | 0.095866 | 0.04643
24 | 1 | 0 | -21.4001 | -9.3359
25 | 0.99873 | -0.024896 | 0 | 0
26 | 0.9978 | -0.042805 | 0 | 0
27 | 0.99871 | -0.025391 | 0.25047 | 0.12131
28 | 0.99776 | -0.042412 | 0.086645 | 0.041964
29 | 0.99766 | -0.045458 | 0 | 0
30 | 0.99866 | -0.026466 | 0 | 0
31 | 0.99771 | -0.041979 | 0 | 0
32 | 0.99673 | -0.094105 | 0.36419 | 0.17638
33 | 0.99675 | -0.094252 | 0 | 0
34 | 0.99602 | -0.10869 | 0 | 0
35 | 0.99595 | -0.10898 | 0.27692 | 0.13412
36 | 0.99601 | -0.10861 | 0.28218 | 0.13666
37 | 0.99504 | -0.12827 | 0 | 0
38 | 0.99492 | -0.1305 | 0.3025 | 0.14651
39 | 0.99411 | -0.15952 | 0 | 0
40 | 0.99398 | -0.15912 | 0 | 0
41 | 0.99065 | -0.22767 | 0 | 0
42 | 0.99046 | -0.22592 | 0.39612 | 0.19185
43 | 0.99045 | -0.22582 | 0.24481 | 0.11857
44 | 0.99063 | -0.22755 | 0 | 0
45 | 0.99029 | -0.23464 | 0.090381 | 0.043773
46 | 0.99017 | -0.23697 | 0 | 0
47 | 0.99397 | -0.15906 | 0.10346 | 0.05011
48 | 0.98808 | -0.34145 | 0 | 0
49 | 0.9881 | -0.34004 | 0 | 0
50 | 0.98718 | -0.39315 | 0 | 0
51 | 0.98689 | -0.39063 | 0 | 0
52 | 0.98717 | -0.39306 | 0.15818 | 0.076609
53 | 0.98807 | -0.34154 | 0.15908 | 0.077047
54 | 0.98809 | -0.34001 | 0.071896 | 0.034821
55 | 0.98789 | -0.34138 | 0 | 0
56 | 0.98789 | -0.34138 | 0.19868 | 0.096227
57 | 0.98101 | -0.15082 | 0 | 0
58 | 0.981 | -0.15071 | 0.14371 | 0.069603
59 | 0.98103 | -0.15098 | 0 | 0
60 | 0.98672 | -0.38915 | 0.12458 | 0.060338
61 | 0.98102 | -0.15093 | 0.10433 | 0.05053
62 | 0.98104 | -0.15111 | 0 | 0
63 | 0.98106 | -0.15122 | 0.10022 | 0.048537
64 | 0.98665 | -0.38965 | 0.16455 | 0.079694
65 | 0.98671 | -0.38908 | 0.13373 | 0.06477
66 | 0.98657 | -0.38945 | 0.13083 | 0.063366
67 | 0.98656 | -0.38944 | 0.074553 | 0.036108
68 | 0.98657 | -0.38953 | 0.11074 | 0.053633
69 | 0.98659 | -0.3894 | 0.13505 | 0.065406
70 | 0.98661 | -0.39 | 0 | 0
71 | 0.98661 | -0.38929 | 0 | 0
72 | 0.98659 | -0.38937 | 0.090096 | 0.043635
73 | 0.98657 | -0.38975 | 0.13036 | 0.063134
74 | 0.98652 | -0.39024 | 0 | 0
75 | 0.98647 | -0.38987 | 0 | 0
76 | 0.98651 | -0.39031 | 0.06271 | 0.030372
77 | 0.98641 | -0.38944 | 0 | 0
78 | 0.9864 | -0.38933 | 0.16117 | 0.07806
79 | 0.98646 | -0.38985 | 0.06215 | 0.030101
80 | 0.98138 | -0.15393 | 0.087974 | 0.042608
81 | 0.98141 | -0.15379 | 0 | 0
82 | 0.9816 | -0.15504 | 0 | 0
83 | 0.98107 | -0.15136 | 0 | 0
84 | 0.98198 | -0.15721 | 0 | 0
85 | 0.98159 | -0.1549 | 0.10266 | 0.049721
86 | 0.98205 | -0.15753 | 0.093497 | 0.045283
87 | 0.98209 | -0.15776 | 0 | 0
88 | 0.98369 | -0.16531 | 0.12919 | 0.062572
89 | 0.98371 | -0.16547 | 0 | 0
90 | 0.98363 | -0.16584 | 0 | 0
91 | 0.98393 | -0.16715 | 0 | 0
92 | 0.98366 | -0.165 | 0 | 0
93 | 0.98355 | -0.16517 | 0 | 0
94 | 0.98348 | -0.16469 | 0 | 0
95 | 0.98354 | -0.16513 | 0.16438 | 0.079615
96 | 0.98406 | -0.16611 | 0.10718 | 0.051911
97 | 0.98361 | -0.16534 | 0.12047 | 0.058344
98 | 0.98348 | -0.16464 | 0.14592 | 0.070671
99 | 0.98413 | -0.16666 | 0 | 0
100 | 0.98359 | -0.16516 | 0 | 0
101 | 0.98582 | -0.1798 | 0.14759 | 0.071483
102 | 0.98586 | -0.17957 | 0 | 0
103 | 0.98495 | -0.1728 | 0 | 0
104 | 0.98339 | -0.16124 | 0 | 0
105 | 0.98493 | -0.17268 | 0.15794 | 0.076493
106 | 0.98268 | -0.15605 | 0 | 0
107 | 0.98265 | -0.15581 | 0 | 0
108 | 0.98249 | -0.15764 | 0.14592 | 0.070672
109 | 0.98339 | -0.16123 | 0.12345 | 0.059791
110 | 0.98334 | -0.16158 | 0 | 0
111 | 0.98264 | -0.15576 | 0.11189 | 0.054192
112 | 0.98244 | -0.15727 | 0 | 0
113 | 0.98235 | -0.15663 | 0 | 0
114 | 0.98241 | -0.15705 | 0 | 0
115 | 0.98334 | -0.16157 | 0.15713 | 0.0761
116 | 0.9824 | -0.15693 | 0.15685 | 0.075965
117 | 0.98217 | -0.15745 | 0.16208 | 0.078498
118 | 0.9823 | -0.15625 | 0.16448 | 0.079661
119 | 0.98212 | -0.15792 | 0 | 0
120 | 0.9821 | -0.158 | 0.12837 | 0.062174
121 | 0.98344 | -0.16431 | 0.15271 | 0.073959
122 | 0.98345 | -0.16443 | 0 | 0
123 | 0.98348 | -0.16466 | 0 | 0
124 | 0.98351 | -0.16446 | 0.076242 | 0.036926
125 | 0.98352 | -0.16458 | 0 | 0
126 | 0.98353 | -0.1647 | 0 | 0
127 | 0.98355 | -0.1648 | 0.092071 | 0.044592
128 | 0.98356 | -0.16489 | 0 | 0
129 | 0.98342 | -0.16452 | 0.096676 | 0.046823
130 | 0.98343 | -0.1646 | 0 | 0
131 | 0.98346 | -0.16481 | 0 | 0
132 | 0.988 | -0.29089 | 0.24791 | 0.12007
133 | 0.988 | -0.29097 | 0 | 0
134 | 0.98812 | -0.28873 | 0 | 0
135 | 0.98766 | -0.29726 | 0 | 0
136 | 0.98835 | -0.28424 | 0 | 0
137 | 0.98949 | -0.25007 | 0.17095 | 0.082794
138 | 0.98949 | -0.2501 | 0 | 0
139 | 0.98761 | -0.29757 | 0.23111 | 0.11193
140 | 0.98714 | -0.31522 | 0.36408 | 0.17633
141 | 0.98841 | -0.28307 | 0.27096 | 0.13123
142 | 0.98828 | -0.28356 | 0 | 0
143 | 0.98711 | -0.31571 | 0 | 0
144 | 0.98695 | -0.31867 | 0 | 0
145 | 0.9892 | -0.25557 | 0 | 0
146 | 0.9882 | -0.28403 | 0.25227 | 0.12218
147 | 0.98916 | -0.25517 | 0.35386 | 0.17138
148 | 0.98673 | -0.32009 | 0.36001 | 0.17436
149 | 0.98629 | -0.34109 | 0.29556 | 0.14314
150 | 0.98651 | -0.33361 | 0.37493 | 0.18159
151 | 0.98627 | -0.34089 | 0 | 0
152 | 0.98935 | -0.25041 | 0.25559 | 0.12379
153 | 0.98944 | -0.25126 | 0 | 0
154 | 0.98928 | -0.24983 | 0 | 0
155 | 0.98974 | -0.24546 | 0 | 0
156 | 0.98918 | -0.26056 | 0.31178 | 0.151
157 | 0.98924 | -0.24946 | 0 | 0
158 | 0.98973 | -0.24537 | 0.13759 | 0.066638
159 | 0.99009 | -0.23861 | 0.082709 | 0.040058
160 | 0.98885 | -0.27216 | 0 | 0
161 | 0.98903 | -0.2616 | 0 | 0
162 | 0.98922 | -0.24927 | 0.40093 | 0.19418
163 | 0.99001 | -0.24008 | 0 | 0
164 | 0.98693 | -0.31908 | 0.4035 | 0.19542
165 | 0.98692 | -0.31927 | 0 | 0
166 | 0.98689 | -0.31895 | 0.32509 | 0.15745
167 | 0.98691 | -0.31917 | 0 | 0
168 | 0.98812 | -0.28457 | 0.1306 | 0.063253
169 | 0.9882 | -0.28474 | 0.19219 | 0.093084
170 | 0.98852 | -0.27867 | 0 | 0
171 | 0.9875 | -0.30913 | 0 | 0
172 | 0.98744 | -0.30861 | 0.39016 | 0.18896
173 | 0.9851 | -0.39418 | 0 | 0
174 | 0.98627 | -0.31726 | 0 | 0
175 | 0.98902 | -0.26151 | 0.12633 | 0.061184
176 | 0.98597 | -0.31462 | 0.40543 | 0.19636
177 | 0.986 | -0.31486 | 0 | 0
178 | 0.98319 | -0.43181 | 0 | 0
179 | 0.98318 | -0.43173 | 0.34022 | 0.16477
180 | 0.98341 | -0.43377 | 0 | 0
181 | 0.98335 | -0.43345 | 0.079392 | 0.038451
182 | 0.98367 | -0.4313 | 0.35103 | 0.17001
183 | 0.98449 | -0.41218 | 0.11742 | 0.056867
184 | 0.9845 | -0.41212 | 0 | 0
185 | 0.98457 | -0.41262 | 0 | 0
186 | 0.98368 | -0.4314 | 0 | 0
187 | 0.98415 | -0.42755 | 0.18416 | 0.089195
188 | 0.98627 | -0.31724 | 0.23927 | 0.11589
189 | 0.98324 | -0.45658 | 0.33374 | 0.16164
190 | 0.98327 | -0.45642 | 0 | 0
191 | 0.98321 | -0.45763 | 0 | 0
192 | 0.98318 | -0.45575 | 0 | 0
193 | 0.98349 | -0.4516 | 0 | 0
194 | 0.98317 | -0.45888 | 0.22043 | 0.10676
195 | 0.98318 | -0.4557 | 0.15758 | 0.076322
196 | 0.98352 | -0.45093 | 0.13761 | 0.066646
197 | 0.98414 | -0.42781 | 0.070068 | 0.033935
198 | 0.98447 | -0.41624 | 0 | 0
199 | 0.98387 | -0.4379 | 0.29702 | 0.14385
200 | 0.98508 | -0.39461 | 0.28568 | 0.13836
201 | 0.98408 | -0.43019 | 0 | 0
202 | 0.98447 | -0.41621 | 0.32077 | 0.15536
203 | 0.98441 | -0.32639 | 0.21312 | 0.10322
204 | 0.98444 | -0.32668 | 0 | 0
205 | 0.98444 | -0.3267 | 0 | 0
206 | 0.98451 | -0.32728 | 0.31815 | 0.15409
207 | 0.98455 | -0.32768 | 0 | 0
208 | 0.9861 | -0.33957 | 0.36105 | 0.17486
209 | 0.98612 | -0.33974 | 0 | 0
210 | 0.98408 | -0.32369 | 0 | 0
211 | 0.98424 | -0.32507 | 0 | 0
212 | 0.98407 | -0.32356 | 0.3099 | 0.15009
213 | 0.9842 | -0.32472 | 0.32394 | 0.15689
214 | 0.9967 | -0.063646 | 0.10853 | 0.052564
215 | 0.99671 | -0.063741 | 0 | 0
216 | 0.99678 | -0.062362 | 0.11554 | 0.055956
217 | 0.99685 | -0.06101 | 0 | 0
218 | 0.99684 | -0.060911 | 0 | 0
219 | 0.99684 | -0.060971 | 0.074041 | 0.03586
220 | 0.99767 | -0.041649 | 0.22877 | 0.1108
221 | 0.99766 | -0.041531 | 0.12694 | 0.061478
222 | 0.99683 | -0.060845 | 0.10423 | 0.05048
223 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 2.0734 | 0.95127 | -2.0696 | -0.95189 | 0.003882 | -0.00062218 | 0.066465 | 0.066541 | 0.066541 | 0.9908 | -0.25305 | 0.98825 | -0.34069 | 8.1148
1 | -2.1901 | -1.0078 | 2.1956 | 1.0077 | 0.0055391 | -2.4883e-05 | 0.07024 | 0.070142 | 0.07024 | 0.9908 | -0.25305 | 0.99425 | -0.13496 | 8.5659
2 | 1.9704 | 0.90385 | -1.9703 | -0.90871 | 9.9442e-05 | -0.0048642 | 0.063322 | 0.063382 | 0.063382 | 0.98825 | -0.34069 | 0.9882 | -0.34093 | 9.9345
3 | -6.2853 | -2.8459 | 6.2884 | 2.817 | 0.0030869 | -0.028991 | 0.20033 | 0.19995 | 0.20033 | 0.99425 | -0.13496 | 0.99482 | -0.12402 | 23.7918
4 | 4.0897 | 1.8382 | -4.0892 | -1.8401 | 0.00055287 | -0.0018878 | 0.13019 | 0.13021 | 0.13021 | 0.99425 | -0.13496 | 0.9941 | -0.13675 | 35.9705
5 | 1.6996 | 0.78602 | -1.6994 | -0.79875 | 0.00019411 | -0.012733 | 0.054702 | 0.05486 | 0.05486 | 0.9882 | -0.34093 | 0.98808 | -0.34145 | 8.5988
6 | 0.27065 | 0.12269 | -0.27062 | -0.12961 | 3.0168e-05 | -0.0069149 | 0.0086807 | 0.0087662 | 0.0087662 | 0.9882 | -0.34093 | 0.9881 | -0.34004 | 3.9846
7 | 0.2553 | 0.12337 | -0.2553 | -0.12365 | 1.0686e-06 | -0.00027896 | 0.0082278 | 0.0082313 | 0.0082313 | 0.99482 | -0.12402 | 0.99482 | -0.12399 | 3.7415
8 | -6.5437 | -2.9403 | 6.5511 | 2.9498 | 0.0073974 | 0.009481 | 0.20817 | 0.20816 | 0.20817 | 0.99482 | -0.12402 | 0.99637 | -0.07029 | 25.3868
9 | 3.6949 | 1.6492 | -3.6947 | -1.6494 | 0.00026155 | -0.00025722 | 0.1175 | 0.1175 | 0.1175 | 0.9941 | -0.13675 | 0.99403 | -0.13624 | 53.4105
10 | 3.6947 | 1.6494 | -3.6944 | -1.6498 | 0.00032477 | -0.0003193 | 0.1175 | 0.11751 | 0.11751 | 0.99403 | -0.13624 | 0.99395 | -0.13561 | 53.4127
11 | 3.6944 | 1.6498 | -3.6936 | -1.6505 | 0.00076534 | -0.00075203 | 0.11751 | 0.11752 | 0.11752 | 0.99395 | -0.13561 | 0.99376 | -0.13412 | 53.418
12 | -6.5511 | -2.9498 | 6.5521 | 2.9415 | 0.00095615 | -0.0082748 | 0.20816 | 0.20805 | 0.20816 | 0.99637 | -0.07029 | 0.99654 | -0.067032 | 24.7218
13 | -6.6799 | -3.0035 | 6.6809 | 2.9953 | 0.00098306 | -0.0081587 | 0.21216 | 0.21206 | 0.21216 | 0.99654 | -0.067032 | 0.99671 | -0.063741 | 25.1975
14 | 3.6144 | 1.6121 | -3.614 | -1.6125 | 0.00035319 | -0.00036714 | 0.11496 | 0.11497 | 0.11497 | 0.99376 | -0.13412 | 0.99367 | -0.13343 | 52.2592
15 | 3.614 | 1.6125 | -3.6096 | -1.6171 | 0.0044317 | -0.0045955 | 0.11497 | 0.11504 | 0.11504 | 0.99367 | -0.13343 | 0.99252 | -0.12461 | 52.2911
16 | 3.3276 | 1.4806 | -3.3117 | -1.4715 | 0.015896 | 0.0090266 | 0.10593 | 0.10594 | 0.10594 | 0.99252 | -0.12461 | 0.98745 | -0.16624 | 50.4484
17 | 0.28205 | 0.13654 | -0.28204 | -0.1366 | 8.0164e-06 | -5.8667e-05 | 0.0091142 | 0.009115 | 0.009115 | 0.99252 | -0.12461 | 0.99249 | -0.1248 | 4.3405
18 | -0.40438 | -0.19585 | 0.40439 | 0.1958 | 1.3489e-05 | -4.4708e-05 | 0.013005 | 0.013004 | 0.013005 | 0.99733 | -0.051488 | 0.99736 | -0.051268 | 6.1929
19 | -7.5602 | -3.3837 | 7.5611 | 3.3784 | 0.00084907 | -0.0053584 | 0.23974 | 0.23967 | 0.23974 | 0.99736 | -0.051268 | 0.99749 | -0.048743 | 28.4727
20 | 7.1558 | 3.1879 | -7.1549 | -3.1949 | 0.00097653 | -0.0069875 | 0.22674 | 0.22683 | 0.22683 | 0.99736 | -0.051268 | 0.9972 | -0.054346 | 26.94
21 | -7.6434 | -3.4182 | 7.6445 | 3.4114 | 0.0011153 | -0.0068712 | 0.24231 | 0.24222 | 0.24231 | 0.99749 | -0.048743 | 0.99766 | -0.045458 | 28.7782
22 | 7.1549 | 3.1949 | -7.1535 | -3.2047 | 0.0013631 | -0.0097387 | 0.22683 | 0.22696 | 0.22696 | 0.9972 | -0.054346 | 0.99698 | -0.058629 | 26.9554
23 | 7.0849 | 3.1714 | -7.0841 | -3.177 | 0.00076285 | -0.0055637 | 0.22476 | 0.22483 | 0.22483 | 0.99698 | -0.058629 | 0.99685 | -0.061043 | 26.702
24 | 0.17827 | 0.081412 | -0.17827 | -0.081845 | 7.857e-07 | -0.00043288 | 0.0056754 | 0.0056806 | 0.0056806 | 0.99685 | -0.061043 | 0.99685 | -0.06101 | 2.5821
25 | 6.9058 | 3.0956 | -6.9054 | -3.0987 | 0.00040644 | -0.0031368 | 0.21916 | 0.2192 | 0.2192 | 0.99685 | -0.061043 | 0.99678 | -0.062362 | 26.033
26 | 3.3117 | 1.4715 | -3.3104 | -1.4708 | 0.0012746 | 0.00072423 | 0.10594 | 0.10594 | 0.10594 | 0.98745 | -0.16624 | 0.98705 | -0.16959 | 50.4488
27 | 3.1864 | 1.4108 | -3.1828 | -1.4087 | 0.0036094 | 0.0020342 | 0.10192 | 0.10192 | 0.10192 | 0.98705 | -0.16959 | 0.98586 | -0.17957 | 48.5326
28 | -0.095866 | -0.04643 | 0.095868 | 0.046313 | 1.6636e-06 | -0.0001169 | 0.003075 | 0.0030735 | 0.003075 | 0.99998 | -0.00011495 | 1 | 0 | 1.4643
29 | 13.1872 | 5.75 | -13.1731 | -5.7712 | 0.014182 | -0.021235 | 0.4153 | 0.41569 | 0.41569 | 1 | 0 | 0.99873 | -0.024896 | 49.3697
30 | 8.103 | 3.5291 | -8.0878 | -3.6117 | 0.015146 | -0.082605 | 0.25513 | 0.25626 | 0.25626 | 1 | 0 | 0.9978 | -0.042805 | 30.4347
31 | 13.1731 | 5.7712 | -13.1728 | -5.7717 | 0.00028271 | -0.00042177 | 0.41569 | 0.4157 | 0.4157 | 0.99873 | -0.024896 | 0.99871 | -0.025391 | 49.3707
32 | 0.44241 | 0.20588 | -0.44239 | -0.20781 | 2.1663e-05 | -0.0019256 | 0.014117 | 0.014141 | 0.014141 | 0.9978 | -0.042805 | 0.99776 | -0.042412 | 6.4278
33 | 7.6454 | 3.4058 | -7.6445 | -3.4114 | 0.0008987 | -0.0055433 | 0.24214 | 0.24222 | 0.24222 | 0.9978 | -0.042805 | 0.99766 | -0.045458 | 28.7672
34 | 12.9223 | 5.6504 | -12.9217 | -5.6513 | 0.00060067 | -0.00095356 | 0.40766 | 0.40768 | 0.40768 | 0.99871 | -0.025391 | 0.99866 | -0.026466 | 48.4181
35 | 0.35574 | 0.16584 | -0.35572 | -0.16844 | 1.8929e-05 | -0.0026003 | 0.011356 | 0.011388 | 0.011388 | 0.99776 | -0.042412 | 0.99771 | -0.041979 | 5.1764
36 | 12.9217 | 5.6513 | -12.9037 | -5.6261 | 0.01799 | 0.025263 | 0.40768 | 0.40769 | 0.40769 | 0.99866 | -0.026466 | 0.99675 | -0.094252 | 49.7182
37 | 0.35572 | 0.16844 | -0.35571 | -0.17036 | 1.4025e-05 | -0.0019171 | 0.011388 | 0.011412 | 0.011412 | 0.99771 | -0.041979 | 0.99767 | -0.041649 | 5.1872
38 | -0.36419 | -0.17638 | 0.36419 | 0.17559 | 6.1724e-06 | -0.00079736 | 0.01172 | 0.011709 | 0.01172 | 0.99673 | -0.094105 | 0.99675 | -0.094252 | 5.3271
39 | 12.5395 | 5.4505 | -12.5317 | -5.4639 | 0.0077858 | -0.01342 | 0.39599 | 0.39623 | 0.39623 | 0.99675 | -0.094252 | 0.99602 | -0.10869 | 47.0578
40 | 0.55912 | 0.27038 | -0.55912 | -0.27066 | 5.3115e-06 | -0.00028922 | 0.018 | 0.018004 | 0.018004 | 0.99602 | -0.10869 | 0.99601 | -0.10861 | 8.1836
41 | 11.9726 | 5.1935 | -11.9625 | -5.2133 | 0.010062 | -0.019838 | 0.37824 | 0.37858 | 0.37858 | 0.99602 | -0.10869 | 0.99504 | -0.12827 | 44.9616
42 | -0.27692 | -0.13412 | 0.27694 | 0.134 | 1.5612e-05 | -0.00012071 | 0.0089184 | 0.0089168 | 0.0089184 | 0.99595 | -0.10898 | 0.99601 | -0.10861 | 4.2469
43 | 11.9625 | 5.2133 | -11.9614 | -5.2156 | 0.0011474 | -0.0022554 | 0.37858 | 0.37862 | 0.37862 | 0.99504 | -0.12827 | 0.99492 | -0.1305 | 44.9662
44 | 11.6589 | 5.0691 | -11.652 | -5.0594 | 0.0069255 | 0.0096612 | 0.36887 | 0.36888 | 0.36888 | 0.99492 | -0.1305 | 0.99411 | -0.15952 | 44.9848
45 | 0.10348 | 0.024174 | -0.10346 | -0.048995 | 1.4269e-05 | -0.024821 | 0.0030858 | 0.0033247 | 0.0033247 | 0.99411 | -0.15952 | 0.99398 | -0.15912 | 1.5112
46 | 11.5485 | 5.0353 | -11.5143 | -5.1087 | 0.034237 | -0.073398 | 0.36584 | 0.36707 | 0.36707 | 0.99411 | -0.15952 | 0.99065 | -0.22767 | 43.5947
47 | 0.10346 | 0.048995 | -0.10346 | -0.05011 | 7.0049e-07 | -0.0011149 | 0.0033247 | 0.0033387 | 0.0033387 | 0.99398 | -0.15912 | 0.99397 | -0.15906 | 1.5176
48 | 10.8732 | 4.8044 | -10.8699 | -4.8127 | 0.0033203 | -0.0082813 | 0.3464 | 0.34653 | 0.34653 | 0.99065 | -0.22767 | 0.99029 | -0.23464 | 41.1557
49 | 0.64106 | 0.30422 | -0.64105 | -0.30461 | 9.7204e-06 | -0.00039606 | 0.020677 | 0.020682 | 0.020682 | 0.99065 | -0.22767 | 0.99063 | -0.22755 | 9.401
50 | 0.24481 | 0.11774 | -0.24481 | -0.11857 | 2.9718e-06 | -0.00082978 | 0.0079174 | 0.0079279 | 0.0079279 | 0.99046 | -0.22592 | 0.99045 | -0.22582 | 3.6036
51 | -0.64093 | -0.30958 | 0.64105 | 0.30461 | 0.00012245 | -0.0049718 | 0.020745 | 0.020682 | 0.020745 | 0.99046 | -0.22592 | 0.99063 | -0.22755 | 9.4297
52 | 10.7795 | 4.769 | -10.7784 | -4.7718 | 0.0011034 | -0.0028125 | 0.34361 | 0.34365 | 0.34365 | 0.99029 | -0.23464 | 0.99017 | -0.23697 | 40.8136
53 | 5.4053 | 2.4057 | -5.4049 | -2.4107 | 0.00039328 | -0.0050474 | 0.17249 | 0.17255 | 0.17255 | 0.99017 | -0.23697 | 0.99009 | -0.23861 | 20.4931
54 | 5.3731 | 2.3661 | -5.3711 | -2.3922 | 0.0020036 | -0.026089 | 0.17116 | 0.17149 | 0.17149 | 0.99017 | -0.23697 | 0.98974 | -0.24546 | 20.3674
55 | 0.15908 | 0.076997 | -0.15908 | -0.077047 | 2.0921e-06 | -5.0013e-05 | 0.0051635 | 0.0051642 | 0.0051642 | 0.98808 | -0.34145 | 0.98807 | -0.34154 | 2.4591
56 | 1.5403 | 0.72176 | -1.5396 | -0.72087 | 0.00076292 | 0.00088525 | 0.049697 | 0.049712 | 0.049712 | 0.98808 | -0.34145 | 0.98718 | -0.39315 | 7.7072
57 | 0.071897 | 0.034039 | -0.071896 | -0.034821 | 2.4292e-07 | -0.000782 | 0.002324 | 0.0023339 | 0.0023339 | 0.9881 | -0.34004 | 0.98809 | -0.34001 | 1.0608
58 | 0.19872 | 0.095566 | -0.19868 | -0.096167 | 3.9748e-05 | -0.00060074 | 0.0064422 | 0.0064501 | 0.0064501 | 0.9881 | -0.34004 | 0.98789 | -0.34138 | 3.0715
59 | 1.3814 | 0.64528 | -1.381 | -0.64892 | 0.00042971 | -0.0036351 | 0.044585 | 0.044632 | 0.044632 | 0.98718 | -0.39315 | 0.98689 | -0.39063 | 20.2872
60 | 0.15818 | 0.075591 | -0.15818 | -0.076609 | 1.5391e-06 | -0.0010177 | 0.0051266 | 0.0051395 | 0.0051395 | 0.98718 | -0.39315 | 0.98717 | -0.39306 | 2.3361
61 | 1.381 | 0.64892 | -1.3807 | -0.65104 | 0.00025179 | -0.0021253 | 0.044632 | 0.044659 | 0.044659 | 0.98689 | -0.39063 | 0.98672 | -0.38915 | 20.2997
62 | 0.19868 | 0.096167 | -0.19868 | -0.096227 | 1.4191e-07 | -5.9469e-05 | 0.0064501 | 0.0064509 | 0.0064509 | 0.98789 | -0.34138 | 0.98789 | -0.34138 | 2.9322
63 | 0.14371 | 0.068168 | -0.14371 | -0.069603 | 1.8342e-06 | -0.0014349 | 0.0046806 | 0.0046988 | 0.0046988 | 0.98101 | -0.15082 | 0.981 | -0.15071 | 2.1358
64 | -0.14371 | -0.068168 | 0.14372 | 0.065789 | 3.0099e-06 | -0.002379 | 0.0046806 | 0.004651 | 0.0046806 | 0.98101 | -0.15082 | 0.98103 | -0.15098 | 2.1275
65 | 0.10433 | 0.049624 | -0.10433 | -0.05053 | 6.1023e-07 | -0.00090557 | 0.0033996 | 0.0034112 | 0.0034112 | 0.98103 | -0.15098 | 0.98102 | -0.15093 | 1.5505
66 | -0.24805 | -0.11541 | 0.24805 | 0.11435 | 3.9972e-06 | -0.0010622 | 0.0080504 | 0.0080373 | 0.0080504 | 0.98103 | -0.15098 | 0.98104 | -0.15111 | 3.6593
67 | 1.1224 | 0.52691 | -1.1223 | -0.5269 | 7.6405e-05 | 9.9823e-06 | 0.036275 | 0.036276 | 0.036276 | 0.98672 | -0.38915 | 0.98665 | -0.38965 | 17.2741
68 | 0.13373 | 0.063794 | -0.13373 | -0.06477 | 1.0558e-06 | -0.00097526 | 0.0043349 | 0.0043472 | 0.0043472 | 0.98672 | -0.38915 | 0.98671 | -0.38908 | 1.976
69 | -0.24805 | -0.11435 | 0.24806 | 0.11344 | 3.4324e-06 | -0.0009149 | 0.0080373 | 0.008026 | 0.0080373 | 0.98104 | -0.15111 | 0.98106 | -0.15122 | 3.6533
70 | -0.34827 | -0.16197 | 0.34828 | 0.16113 | 6.2576e-06 | -0.00084221 | 0.011302 | 0.011291 | 0.011302 | 0.98106 | -0.15122 | 0.98107 | -0.15136 | 5.1372
71 | 0.41646 | 0.18797 | -0.41644 | -0.18802 | 1.7613e-05 | -5.3244e-05 | 0.013368 | 0.013369 | 0.013369 | 0.98665 | -0.38965 | 0.98661 | -0.39 | 6.3663
72 | 0.54131 | 0.25924 | -0.54129 | -0.26052 | 2.2819e-05 | -0.0012804 | 0.01756 | 0.017576 | 0.017576 | 0.98665 | -0.38965 | 0.98661 | -0.38929 | 7.9893
73 | 0.074553 | 0.035721 | -0.074553 | -0.036108 | 1.3015e-07 | -0.00038637 | 0.002419 | 0.0024239 | 0.0024239 | 0.98657 | -0.38945 | 0.98656 | -0.38944 | 1.1018
74 | -0.20539 | -0.099087 | 0.20539 | 0.09836 | 1.8581e-06 | -0.00072694 | 0.0066726 | 0.0066634 | 0.0066726 | 0.98657 | -0.38945 | 0.98657 | -0.38953 | 3.033
75 | -0.31613 | -0.15199 | 0.31613 | 0.15196 | 6.31e-06 | -3.5115e-05 | 0.010264 | 0.010263 | 0.010264 | 0.98657 | -0.38953 | 0.98659 | -0.3894 | 4.8874
76 | 0.090096 | 0.043166 | -0.090096 | -0.043635 | 2.3063e-07 | -0.00046885 | 0.0029231 | 0.0029291 | 0.0029291 | 0.98659 | -0.3894 | 0.98659 | -0.38937 | 1.3314
77 | -0.54128 | -0.26053 | 0.54129 | 0.26052 | 8.8329e-06 | -1.3115e-05 | 0.017577 | 0.017576 | 0.017577 | 0.98659 | -0.3894 | 0.98661 | -0.38929 | 8.3699
78 | 0.41644 | 0.18802 | -0.41643 | -0.18938 | 1.4064e-05 | -0.0013639 | 0.013369 | 0.013386 | 0.013386 | 0.98661 | -0.39 | 0.98657 | -0.38975 | 6.0844
79 | 0.28607 | 0.12625 | -0.28606 | -0.12636 | 1.5961e-05 | -0.00011432 | 0.0091496 | 0.009151 | 0.009151 | 0.98657 | -0.38975 | 0.98652 | -0.39024 | 4.3576
80 | 0.22335 | 0.096088 | -0.22334 | -0.10021 | 1.2079e-05 | -0.0041215 | 0.0071148 | 0.0071634 | 0.0071634 | 0.98652 | -0.39024 | 0.98647 | -0.38987 | 3.2561
81 | 0.062711 | 0.030277 | -0.06271 | -0.030372 | 6.102e-07 | -9.5386e-05 | 0.0020377 | 0.002039 | 0.002039 | 0.98652 | -0.39024 | 0.98651 | -0.39031 | 0.97093
82 | 0.06215 | 0.029426 | -0.06215 | -0.030101 | 1.5756e-07 | -0.0006743 | 0.0020123 | 0.0020208 | 0.0020208 | 0.98647 | -0.38987 | 0.98646 | -0.38985 | 0.91856
83 | 0.16119 | 0.070783 | -0.16118 | -0.076644 | 9.0642e-06 | -0.0058609 | 0.0051516 | 0.005223 | 0.005223 | 0.98647 | -0.38987 | 0.98641 | -0.38944 | 2.3741
84 | 0.16118 | 0.076644 | -0.16117 | -0.07806 | 2.229e-06 | -0.0014164 | 0.005223 | 0.0052409 | 0.0052409 | 0.98641 | -0.38944 | 0.9864 | -0.38933 | 2.3822
85 | -0.087974 | -0.042608 | 0.087976 | 0.042465 | 1.8393e-06 | -0.00014251 | 0.0028753 | 0.0028735 | 0.0028753 | 0.98138 | -0.15393 | 0.98141 | -0.15379 | 1.3692
86 | -0.43638 | -0.1865 | 0.43647 | 0.17834 | 9.2008e-05 | -0.0081631 | 0.013959 | 0.013866 | 0.013959 | 0.98141 | -0.15379 | 0.9816 | -0.15504 | 6.345
87 | 0.3484 | 0.14404 | -0.34828 | -0.16113 | 0.00012452 | -0.017093 | 0.011089 | 0.011291 | 0.011291 | 0.98141 | -0.15379 | 0.98107 | -0.15136 | 5.1325
88 | -0.53913 | -0.22554 | 0.53935 | 0.21283 | 0.00021699 | -0.012706 | 0.017187 | 0.017045 | 0.017187 | 0.9816 | -0.15504 | 0.98198 | -0.15721 | 7.8121
89 | 0.10266 | 0.047195 | -0.10266 | -0.049721 | 1.6346e-06 | -0.0025266 | 0.0033229 | 0.0033546 | 0.0033546 | 0.9816 | -0.15504 | 0.98159 | -0.1549 | 1.5248
90 | -0.53935 | -0.21283 | 0.53939 | 0.21068 | 3.6269e-05 | -0.0021452 | 0.017045 | 0.017022 | 0.017045 | 0.98198 | -0.15721 | 0.98205 | -0.15753 | 7.7478
91 | -0.63288 | -0.25597 | 0.63291 | 0.25479 | 2.763e-05 | -0.001176 | 0.020068 | 0.020055 | 0.020068 | 0.98205 | -0.15753 | 0.98209 | -0.15776 | 9.1217
92 | -0.63291 | -0.25479 | 0.63293 | 0.25396 | 1.9531e-05 | -0.00083228 | 0.020055 | 0.020046 | 0.020055 | 0.98209 | -0.15776 | 0.98212 | -0.15792 | 9.1158
93 | -0.53626 | -0.24322 | 0.53627 | 0.24257 | 1.1333e-05 | -0.00065379 | 0.01728 | 0.017272 | 0.01728 | 0.98369 | -0.16531 | 0.98371 | -0.16547 | 7.8546
94 | 0.40706 | 0.18065 | -0.40704 | -0.18073 | 2.4623e-05 | -7.8031e-05 | 0.013069 | 0.01307 | 0.01307 | 0.98369 | -0.16531 | 0.98363 | -0.16584 | 6.224
95 | -0.97784 | -0.4424 | 0.97807 | 0.43855 | 0.00022414 | -0.0038509 | 0.031495 | 0.031448 | 0.031495 | 0.98371 | -0.16547 | 0.98393 | -0.16715 | 14.3161
96 | 0.44157 | 0.19983 | -0.44155 | -0.20215 | 2.7263e-05 | -0.0023195 | 0.014223 | 0.014252 | 0.014252 | 0.98371 | -0.16547 | 0.98366 | -0.165 | 6.478
97 | 0.40704 | 0.18073 | -0.407 | -0.18452 | 3.762e-05 | -0.0037859 | 0.01307 | 0.013116 | 0.013116 | 0.98363 | -0.16584 | 0.98355 | -0.16517 | 5.9618
98 | -0.97807 | -0.43855 | 0.97819 | 0.43855 | 0.00011991 | -3.5526e-06 | 0.031448 | 0.031447 | 0.031448 | 0.98393 | -0.16715 | 0.98406 | -0.16611 | 14.9754
99 | 0.44155 | 0.20215 | -0.44153 | -0.2022 | 1.8528e-05 | -4.753e-05 | 0.014252 | 0.014252 | 0.014252 | 0.98366 | -0.165 | 0.98361 | -0.16534 | 6.7868
100 | 0.24262 | 0.1054 | -0.2426 | -0.11013 | 1.6637e-05 | -0.0047357 | 0.0077638 | 0.0078203 | 0.0078203 | 0.98355 | -0.16517 | 0.98348 | -0.16469 | 3.5547
101 | 0.16439 | 0.079118 | -0.16438 | -0.079615 | 8.2582e-07 | -0.00049749 | 0.0053545 | 0.0053609 | 0.0053609 | 0.98355 | -0.16517 | 0.98354 | -0.16513 | 2.4368
102 | 0.2426 | 0.11013 | -0.2426 | -0.11059 | 1.6031e-06 | -0.00045265 | 0.0078203 | 0.0078258 | 0.0078258 | 0.98348 | -0.16469 | 0.98348 | -0.16464 | 3.5572
103 | -1.0854 | -0.49046 | 1.0855 | 0.48933 | 8.1644e-05 | -0.0011346 | 0.03494 | 0.034926 | 0.03494 | 0.98406 | -0.16611 | 0.98413 | -0.16666 | 15.8816
104 | 0.32106 | 0.14386 | -0.32105 | -0.14516 | 8.0757e-06 | -0.0013063 | 0.010325 | 0.010341 | 0.010341 | 0.98361 | -0.16534 | 0.98359 | -0.16516 | 4.7005
105 | 0.096682 | 0.039917 | -0.09668 | -0.040027 | 1.6104e-06 | -0.00010966 | 0.0030702 | 0.0030715 | 0.0030715 | 0.98348 | -0.16464 | 0.98346 | -0.16481 | 1.4626
106 | -2.8718 | -1.2714 | 2.8743 | 1.267 | 0.0025354 | -0.0044303 | 0.092124 | 0.092063 | 0.092124 | 0.98413 | -0.16666 | 0.98495 | -0.1728 | 41.8748
107 | 1.7863 | 0.78209 | -1.7849 | -0.78909 | 0.0014056 | -0.0070073 | 0.0572 | 0.057288 | 0.057288 | 0.98413 | -0.16666 | 0.98339 | -0.16124 | 26.04
108 | 0.32105 | 0.14516 | -0.32104 | -0.14702 | 1.1522e-05 | -0.0018567 | 0.010341 | 0.010364 | 0.010364 | 0.98359 | -0.16516 | 0.98356 | -0.16489 | 4.7108
109 | -0.14759 | -0.071483 | 0.1476 | 0.071338 | 5.2549e-06 | -0.00014515 | 0.0048022 | 0.0048003 | 0.0048022 | 0.98582 | -0.1798 | 0.98586 | -0.17957 | 2.2868
110 | 3.0352 | 1.3374 | -3.0322 | -1.342 | 0.0029524 | -0.0045563 | 0.097121 | 0.097185 | 0.097185 | 0.98586 | -0.17957 | 0.98495 | -0.1728 | 44.1751
111 | 0.15794 | 0.074973 | -0.15794 | -0.076493 | 2.3113e-06 | -0.0015209 | 0.0051241 | 0.0051434 | 0.0051434 | 0.98495 | -0.1728 | 0.98493 | -0.17268 | 2.3379
112 | 0.12345 | 0.05964 | -0.12345 | -0.059791 | 1.4072e-07 | -0.00015013 | 0.0040247 | 0.0040266 | 0.0040266 | 0.98339 | -0.16124 | 0.98339 | -0.16123 | 1.8303
113 | 0.15714 | 0.075778 | -0.15713 | -0.075967 | 7.8577e-06 | -0.00018912 | 0.0051211 | 0.0051236 | 0.0051236 | 0.98339 | -0.16124 | 0.98334 | -0.16158 | 2.4398
114 | 1.5043 | 0.65368 | -1.5032 | -0.66191 | 0.0011526 | -0.0082327 | 0.048148 | 0.048249 | 0.048249 | 0.98339 | -0.16124 | 0.98268 | -0.15605 | 21.9314
115 | 0.1119 | 0.048463 | -0.11189 | -0.053283 | 3.6395e-06 | -0.0048195 | 0.0035822 | 0.0036408 | 0.0036408 | 0.98268 | -0.15605 | 0.98265 | -0.15581 | 1.6549
116 | 1.3913 | 0.61344 | -1.391 | -0.61337 | 0.00024786 | 7.4889e-05 | 0.044667 | 0.044668 | 0.044668 | 0.98268 | -0.15605 | 0.98249 | -0.15764 | 21.2705
117 | 0.11189 | 0.053283 | -0.11189 | -0.054192 | 7.0011e-07 | -0.00090904 | 0.0036408 | 0.0036523 | 0.0036523 | 0.98265 | -0.15581 | 0.98264 | -0.15576 | 1.6602
118 | 1.2451 | 0.5427 | -1.245 | -0.54341 | 6.7586e-05 | -0.00071238 | 0.039908 | 0.039916 | 0.039916 | 0.98249 | -0.15764 | 0.98244 | -0.15727 | 18.1437
119 | 0.15713 | 0.075967 | -0.15713 | -0.0761 | 2.0216e-07 | -0.00013308 | 0.0051236 | 0.0051253 | 0.0051253 | 0.98334 | -0.16158 | 0.98334 | -0.16157 | 2.3297
120 | 1.0882 | 0.47188 | -1.0881 | -0.47336 | 0.00010617 | -0.0014765 | 0.034851 | 0.034869 | 0.034869 | 0.98244 | -0.15727 | 0.98235 | -0.15663 | 15.8496
121 | 0.15685 | 0.071531 | -0.15685 | -0.074515 | 4.4707e-06 | -0.0029845 | 0.0050656 | 0.0051026 | 0.0051026 | 0.98244 | -0.15727 | 0.98241 | -0.15705 | 2.3194
122 | 1.0881 | 0.47336 | -1.088 | -0.4742 | 6.1013e-05 | -0.00084768 | 0.034869 | 0.034879 | 0.034879 | 0.98235 | -0.15663 | 0.9823 | -0.15625 | 15.8542
123 | 0.15685 | 0.074515 | -0.15685 | -0.075965 | 2.1952e-06 | -0.0014495 | 0.0051026 | 0.005121 | 0.005121 | 0.98241 | -0.15705 | 0.9824 | -0.15693 | 2.3277
124 | -0.92342 | -0.39456 | 0.92353 | 0.39454 | 0.00011452 | -1.3255e-05 | 0.029515 | 0.029514 | 0.029515 | 0.98217 | -0.15745 | 0.9823 | -0.15625 | 14.0545
125 | 0.76134 | 0.31606 | -0.76131 | -0.31607 | 3.4718e-05 | -1.6478e-05 | 0.024229 | 0.024229 | 0.024229 | 0.98217 | -0.15745 | 0.98212 | -0.15792 | 11.5377
126 | 0.12837 | 0.062116 | -0.12837 | -0.062174 | 1.5925e-06 | -5.7563e-05 | 0.0041918 | 0.0041926 | 0.0041926 | 0.98212 | -0.15792 | 0.9821 | -0.158 | 1.9965
127 | -0.15271 | -0.073959 | 0.15271 | 0.072527 | 2.0472e-06 | -0.0014322 | 0.0049805 | 0.0049623 | 0.0049805 | 0.98344 | -0.16431 | 0.98345 | -0.16443 | 2.2639
128 | -0.15271 | -0.072527 | 0.15271 | 0.069426 | 4.3812e-06 | -0.0031005 | 0.0049623 | 0.004924 | 0.0049623 | 0.98345 | -0.16443 | 0.98348 | -0.16466 | 2.2556
129 | -0.15271 | -0.069426 | 0.15272 | 0.069331 | 3.6667e-06 | -9.574e-05 | 0.004924 | 0.0049228 | 0.004924 | 0.98348 | -0.16466 | 0.98351 | -0.16446 | 2.3447
130 | -0.22896 | -0.10626 | 0.22896 | 0.10515 | 3.5189e-06 | -0.0011101 | 0.0074087 | 0.0073951 | 0.0074087 | 0.98351 | -0.16446 | 0.98352 | -0.16458 | 3.3676
131 | -0.22896 | -0.10515 | 0.22897 | 0.10398 | 3.6707e-06 | -0.0011624 | 0.0073951 | 0.0073809 | 0.0073951 | 0.98352 | -0.16458 | 0.98353 | -0.1647 | 3.3614
132 | -0.22897 | -0.10398 | 0.22897 | 0.10299 | 3.1196e-06 | -0.00099142 | 0.0073809 | 0.0073689 | 0.0073809 | 0.98353 | -0.1647 | 0.98355 | -0.1648 | 3.3549
133 | -0.32104 | -0.14758 | 0.32104 | 0.14702 | 3.5193e-06 | -0.00056548 | 0.010371 | 0.010364 | 0.010371 | 0.98355 | -0.1648 | 0.98356 | -0.16489 | 4.7139
134 | -0.096676 | -0.046823 | 0.096677 | 0.045308 | 8.6514e-07 | -0.001514 | 0.0031532 | 0.0031341 | 0.0031532 | 0.98342 | -0.16452 | 0.98343 | -0.1646 | 1.4333
135 | -0.096677 | -0.045308 | 0.09668 | 0.040027 | 2.9387e-06 | -0.005282 | 0.0031341 | 0.0030715 | 0.0031341 | 0.98343 | -0.1646 | 0.98346 | -0.16481 | 1.4246
136 | 3.8872 | 1.7693 | -3.8872 | -1.7697 | 1.4665e-05 | -0.00037033 | 0.12479 | 0.12479 | 0.12479 | 0.988 | -0.29089 | 0.988 | -0.29097 | 14.8212
137 | -4.1352 | -1.8894 | 4.1356 | 1.8804 | 0.00040674 | -0.00903 | 0.13284 | 0.13272 | 0.13284 | 0.988 | -0.29089 | 0.98812 | -0.28873 | 15.7762
138 | 3.8872 | 1.7697 | -3.8861 | -1.798 | 0.0011253 | -0.028321 | 0.12479 | 0.12515 | 0.12515 | 0.988 | -0.29097 | 0.98766 | -0.29726 | 14.8637
139 | -4.1356 | -1.8804 | 4.1364 | 1.8617 | 0.00083739 | -0.018649 | 0.13272 | 0.13249 | 0.13272 | 0.98812 | -0.28873 | 0.98835 | -0.28424 | 15.7627
140 | 0.23112 | 0.11181 | -0.23111 | -0.11193 | 1.0857e-05 | -0.00011918 | 0.0075043 | 0.0075059 | 0.0075059 | 0.98766 | -0.29726 | 0.98761 | -0.29757 | 3.5742
141 | 3.655 | 1.6862 | -3.6536 | -1.6849 | 0.0014082 | 0.0013184 | 0.11765 | 0.11766 | 0.11766 | 0.98766 | -0.29726 | 0.98714 | -0.31522 | 14.3485
142 | -4.5193 | -2.0432 | 4.5196 | 2.0387 | 0.00023855 | -0.0044192 | 0.14486 | 0.14481 | 0.14486 | 0.98835 | -0.28424 | 0.98841 | -0.28307 | 17.2046
143 | 0.38294 | 0.18143 | -0.38291 | -0.18495 | 3.1117e-05 | -0.0035269 | 0.012376 | 0.012421 | 0.012421 | 0.98835 | -0.28424 | 0.98828 | -0.28356 | 5.6459
144 | -0.17095 | -0.082794 | 0.17095 | 0.08245 | 6.0422e-07 | -0.00034465 | 0.0055414 | 0.0055371 | 0.0055414 | 0.98949 | -0.25007 | 0.98949 | -0.2501 | 2.5188
145 | 5.1485 | 2.3243 | -5.1472 | -2.3423 | 0.0012758 | -0.017999 | 0.1648 | 0.16503 | 0.16503 | 0.98949 | -0.2501 | 0.9892 | -0.25557 | 19.5999
146 | -5.3194 | -2.4068 | 5.3218 | 2.3753 | 0.0023856 | -0.031518 | 0.17034 | 0.16993 | 0.17034 | 0.98949 | -0.2501 | 0.99001 | -0.24008 | 20.2298
147 | 3.2895 | 1.5086 | -3.2894 | -1.5112 | 7.41e-05 | -0.0026227 | 0.10583 | 0.10586 | 0.10586 | 0.98714 | -0.31522 | 0.98711 | -0.31571 | 12.5728
148 | -4.7905 | -2.17 | 4.7933 | 2.1732 | 0.0027874 | 0.0031965 | 0.1536 | 0.15359 | 0.1536 | 0.98841 | -0.28307 | 0.9892 | -0.25557 | 18.7313
149 | 0.38291 | 0.18495 | -0.38288 | -0.18505 | 2.7214e-05 | -9.8367e-05 | 0.012421 | 0.012423 | 0.012423 | 0.98828 | -0.28356 | 0.9882 | -0.28403 | 5.9155
150 | 3.2894 | 1.5112 | -3.289 | -1.5272 | 0.00045276 | -0.015986 | 0.10586 | 0.10606 | 0.10606 | 0.98711 | -0.31571 | 0.98695 | -0.31867 | 12.5967
151 | 2.9289 | 1.3531 | -2.9288 | -1.3556 | 5.4794e-05 | -0.0024511 | 0.094367 | 0.094398 | 0.094398 | 0.98695 | -0.31867 | 0.98693 | -0.31908 | 11.2112
152 | 0.36009 | 0.17404 | -0.36001 | -0.17436 | 7.7004e-05 | -0.0003188 | 0.011698 | 0.011703 | 0.011703 | 0.98695 | -0.31867 | 0.98673 | -0.32009 | 5.5727
153 | 0.35388 | 0.16917 | -0.35386 | -0.17138 | 1.6625e-05 | -0.0022102 | 0.011447 | 0.011475 | 0.011475 | 0.9892 | -0.25557 | 0.98916 | -0.25517 | 5.2157
154 | 0.13061 | 0.062873 | -0.1306 | -0.063253 | 1.0609e-05 | -0.00038 | 0.0042345 | 0.0042394 | 0.0042394 | 0.9882 | -0.28403 | 0.98812 | -0.28457 | 2.0188
155 | -1.8243 | -0.82453 | 1.8246 | 0.82435 | 0.00028806 | -0.00017595 | 0.058595 | 0.058588 | 0.058595 | 0.98629 | -0.34109 | 0.98651 | -0.33361 | 7.1458
156 | 1.5287 | 0.68139 | -1.5287 | -0.68168 | 4.2689e-05 | -0.00029679 | 0.048988 | 0.048991 | 0.048991 | 0.98629 | -0.34109 | 0.98627 | -0.34089 | 22.2687
157 | -2.1995 | -1.0059 | 2.2002 | 1.006 | 0.00067207 | 2.4068e-05 | 0.070775 | 0.070763 | 0.070775 | 0.98651 | -0.33361 | 0.98692 | -0.31927 | 8.6311
158 | 1.5287 | 0.68168 | -1.5285 | -0.68339 | 0.00024541 | -0.001705 | 0.048991 | 0.049012 | 0.049012 | 0.98627 | -0.34089 | 0.98612 | -0.33974 | 22.2784
159 | -0.65657 | -0.31231 | 0.65664 | 0.30972 | 6.6931e-05 | -0.0025878 | 0.021215 | 0.021182 | 0.021215 | 0.98935 | -0.25041 | 0.98944 | -0.25126 | 9.643
160 | 0.40098 | 0.18852 | -0.40095 | -0.19146 | 2.8251e-05 | -0.0029418 | 0.012929 | 0.012965 | 0.012965 | 0.98935 | -0.25041 | 0.98928 | -0.24983 | 5.8934
161 | -5.2322 | -2.3452 | 5.2335 | 2.3267 | 0.0013468 | -0.018468 | 0.16729 | 0.16705 | 0.16729 | 0.98944 | -0.25126 | 0.98974 | -0.24546 | 19.8676
162 | 4.5756 | 2.0355 | -4.5747 | -2.0345 | 0.00088769 | 0.00098961 | 0.14611 | 0.14611 | 0.14611 | 0.98944 | -0.25126 | 0.98918 | -0.26056 | 17.8185
163 | 0.40095 | 0.19146 | -0.40093 | -0.19325 | 1.7194e-05 | -0.0017821 | 0.012965 | 0.012988 | 0.012988 | 0.98928 | -0.24983 | 0.98924 | -0.24946 | 5.9036
164 | 0.13759 | 0.065413 | -0.13759 | -0.066638 | 1.3858e-06 | -0.0012249 | 0.0044435 | 0.004459 | 0.004459 | 0.98974 | -0.24546 | 0.98973 | -0.24537 | 2.0268
165 | 4.1365 | 1.8245 | -4.1355 | -1.8235 | 0.00099307 | 0.0010325 | 0.13194 | 0.13194 | 0.13194 | 0.98918 | -0.26056 | 0.98885 | -0.27216 | 16.0908
166 | 0.12635 | 0.058972 | -0.12633 | -0.059666 | 1.7847e-05 | -0.00069387 | 0.0040691 | 0.0040779 | 0.0040779 | 0.98918 | -0.26056 | 0.98903 | -0.2616 | 1.9418
167 | 0.40093 | 0.19325 | -0.40093 | -0.19418 | 9.0062e-06 | -0.00093089 | 0.012988 | 0.013 | 0.013 | 0.98924 | -0.24946 | 0.98922 | -0.24927 | 5.909
168 | 5.3222 | 2.3707 | -5.3218 | -2.3753 | 0.00034646 | -0.0045936 | 0.16987 | 0.16993 | 0.16993 | 0.99009 | -0.23861 | 0.99001 | -0.24008 | 20.182
169 | 4.1355 | 1.8235 | -4.1344 | -1.8502 | 0.0011868 | -0.026662 | 0.13194 | 0.13227 | 0.13227 | 0.98885 | -0.27216 | 0.98852 | -0.27867 | 15.7094
170 | 0.12633 | 0.059666 | -0.12633 | -0.061184 | 1.4498e-06 | -0.0015177 | 0.0040779 | 0.004097 | 0.004097 | 0.98903 | -0.2616 | 0.98902 | -0.26151 | 1.8623
171 | 2.5253 | 1.1602 | -2.5253 | -1.1615 | 2.255e-05 | -0.0013668 | 0.081287 | 0.081304 | 0.081304 | 0.98693 | -0.31908 | 0.98692 | -0.31927 | 9.6561
172 | 0.32511 | 0.15557 | -0.3251 | -0.15614 | 3.6643e-06 | -0.00057288 | 0.010542 | 0.010549 | 0.010549 | 0.98692 | -0.31927 | 0.98691 | -0.31917 | 4.7951
173 | -0.32509 | -0.15745 | 0.3251 | 0.15614 | 8.4074e-06 | -0.0013114 | 0.010566 | 0.010549 | 0.010566 | 0.98689 | -0.31895 | 0.98691 | -0.31917 | 4.8027
174 | -4.1332 | -1.8753 | 4.1344 | 1.8502 | 0.0011274 | -0.025183 | 0.13259 | 0.13227 | 0.13259 | 0.9882 | -0.28474 | 0.98852 | -0.27867 | 15.7468
175 | 3.941 | 1.7823 | -3.939 | -1.7802 | 0.0020285 | 0.0020364 | 0.12635 | 0.12636 | 0.12636 | 0.9882 | -0.28474 | 0.9875 | -0.30913 | 15.41
176 | 1.0358 | 0.48588 | -1.0357 | -0.48689 | 6.5649e-05 | -0.0010037 | 0.033445 | 0.033458 | 0.033458 | 0.9875 | -0.30913 | 0.98744 | -0.30861 | 15.2081
177 | 2.9032 | 1.2943 | -2.8981 | -1.2911 | 0.0051503 | 0.0032444 | 0.092922 | 0.092972 | 0.092972 | 0.9875 | -0.30913 | 0.9851 | -0.39418 | 11.3381
178 | 0.64556 | 0.29792 | -0.64484 | -0.29856 | 0.00072046 | -0.00063619 | 0.020786 | 0.020799 | 0.020799 | 0.98744 | -0.30861 | 0.98627 | -0.31726 | 9.9042
179 | 2.8981 | 1.2911 | -2.898 | -1.2936 | 5.5164e-05 | -0.0025341 | 0.092972 | 0.093003 | 0.093003 | 0.9851 | -0.39418 | 0.98508 | -0.39461 | 11.0455
180 | 0.23927 | 0.11568 | -0.23927 | -0.11589 | 7.2947e-07 | -0.00020944 | 0.0077789 | 0.0077815 | 0.0077815 | 0.98627 | -0.31726 | 0.98627 | -0.31724 | 3.5371
181 | 0.40557 | 0.18288 | -0.40545 | -0.19522 | 0.00012202 | -0.012335 | 0.013022 | 0.013175 | 0.013175 | 0.98627 | -0.31726 | 0.986 | -0.31486 | 5.9885
182 | -0.40543 | -0.19636 | 0.40545 | 0.19522 | 1.1445e-05 | -0.0011418 | 0.013189 | 0.013175 | 0.013189 | 0.98597 | -0.31462 | 0.986 | -0.31486 | 5.9952
183 | 0.34022 | 0.16434 | -0.34022 | -0.16477 | 3.1041e-06 | -0.00043492 | 0.011094 | 0.011099 | 0.011099 | 0.98319 | -0.43181 | 0.98318 | -0.43173 | 5.045
184 | -0.34022 | -0.16434 | 0.3403 | 0.15241 | 8.3943e-05 | -0.011932 | 0.011094 | 0.010945 | 0.011094 | 0.98319 | -0.43181 | 0.98341 | -0.43377 | 5.0425
185 | 0.079397 | 0.022895 | -0.079392 | -0.038451 | 5.6157e-06 | -0.015556 | 0.0024256 | 0.0025896 | 0.0025896 | 0.98341 | -0.43377 | 0.98335 | -0.43345 | 1.1771
186 | -0.4197 | -0.1753 | 0.4198 | 0.175 | 0.00010153 | -0.00030568 | 0.013352 | 0.013347 | 0.013352 | 0.98341 | -0.43377 | 0.98367 | -0.4313 | 6.3579
187 | -0.77083 | -0.34501 | 0.77084 | 0.34471 | 1.0575e-05 | -0.00029485 | 0.024784 | 0.02478 | 0.024784 | 0.98367 | -0.4313 | 0.98368 | -0.4314 | 11.2654
188 | -0.11742 | -0.056867 | 0.11742 | 0.056822 | 1.0452e-06 | -4.5735e-05 | 0.0038255 | 0.0038249 | 0.0038255 | 0.98449 | -0.41218 | 0.9845 | -0.41212 | 1.8216
189 | -0.11742 | -0.056822 | 0.11743 | 0.046172 | 8.6846e-06 | -0.01065 | 0.0038249 | 0.0036995 | 0.0038249 | 0.9845 | -0.41212 | 0.98457 | -0.41262 | 1.7386
190 | 2.4939 | 1.1087 | -2.4937 | -1.1086 | 0.00018762 | 6.5367e-05 | 0.080021 | 0.080024 | 0.080024 | 0.98457 | -0.41262 | 0.98447 | -0.41624 | 9.759
191 | -2.6114 | -1.1548 | 2.6123 | 1.1553 | 0.00097612 | 0.00043197 | 0.083718 | 0.083706 | 0.083718 | 0.98457 | -0.41262 | 0.98508 | -0.39461 | 10.2095
192 | -0.77084 | -0.34471 | 0.77119 | 0.34456 | 0.00034665 | -0.00014912 | 0.02478 | 0.024776 | 0.02478 | 0.98368 | -0.4314 | 0.98415 | -0.42755 | 11.8001
193 | 1.2171 | 0.51965 | -1.2171 | -0.52331 | 1.3695e-05 | -0.0036585 | 0.038819 | 0.038861 | 0.038861 | 0.98415 | -0.42755 | 0.98414 | -0.42781 | 4.6153
194 | -2.1725 | -0.95341 | 2.173 | 0.95341 | 0.000507 | -2.8016e-06 | 0.06959 | 0.069581 | 0.06959 | 0.98415 | -0.42755 | 0.98447 | -0.41624 | 8.4866
195 | -0.33374 | -0.16164 | 0.33375 | 0.1616 | 8.2996e-06 | -4.0161e-05 | 0.010887 | 0.010887 | 0.010887 | 0.98324 | -0.45658 | 0.98327 | -0.45642 | 5.1844
196 | 0.22045 | 0.083456 | -0.22044 | -0.10656 | 1.1377e-05 | -0.023102 | 0.0069203 | 0.0071886 | 0.0071886 | 0.98327 | -0.45642 | 0.98321 | -0.45763 | 1.7075
197 | 0.1576 | 0.066101 | -0.15759 | -0.075783 | 1.4424e-05 | -0.0096816 | 0.0050175 | 0.0051341 | 0.0051341 | 0.98327 | -0.45642 | 0.98318 | -0.45575 | 2.3337
198 | -0.7118 | -0.31116 | 0.71194 | 0.28366 | 0.0001404 | -0.027501 | 0.022807 | 0.022494 | 0.022807 | 0.98327 | -0.45642 | 0.98349 | -0.4516 | 5.4173
199 | 0.22044 | 0.10656 | -0.22043 | -0.10676 | 6.1792e-06 | -0.00020086 | 0.0071886 | 0.0071913 | 0.0071913 | 0.98321 | -0.45763 | 0.98317 | -0.45888 | 1.754
200 | 0.15759 | 0.075783 | -0.15758 | -0.076322 | 8.2302e-07 | -0.00053882 | 0.0051341 | 0.005141 | 0.005141 | 0.98318 | -0.45575 | 0.98318 | -0.4557 | 2.3368
201 | -0.71194 | -0.28366 | 0.71196 | 0.27998 | 1.8474e-05 | -0.0036758 | 0.022494 | 0.022455 | 0.022494 | 0.98349 | -0.4516 | 0.98352 | -0.45093 | 5.3431
202 | -0.84957 | -0.34663 | 0.84978 | 0.34641 | 0.00021672 | -0.00021137 | 0.026931 | 0.026925 | 0.026931 | 0.98352 | -0.45093 | 0.98387 | -0.4379 | 6.5686
203 | 1.147 | 0.48938 | -1.147 | -0.48959 | 5.5e-05 | -0.00020948 | 0.03658 | 0.036583 | 0.036583 | 0.98414 | -0.42781 | 0.98408 | -0.43019 | 4.4614
204 | 0.32077 | 0.15519 | -0.32077 | -0.15536 | 1.0765e-06 | -0.00017055 | 0.010449 | 0.010451 | 0.010451 | 0.98447 | -0.41624 | 0.98447 | -0.41621 | 4.7505
205 | -1.1468 | -0.49027 | 1.147 | 0.48959 | 0.00017889 | -0.00068072 | 0.036594 | 0.036583 | 0.036594 | 0.98387 | -0.4379 | 0.98408 | -0.43019 | 4.4627
206 | -0.21312 | -0.10322 | 0.21312 | 0.10061 | 7.2355e-06 | -0.002611 | 0.006944 | 0.006911 | 0.006944 | 0.98441 | -0.32639 | 0.98444 | -0.32668 | 3.1564
207 | -0.21312 | -0.10061 | 0.21313 | 0.10046 | 4.0823e-07 | -0.00014806 | 0.006911 | 0.0069091 | 0.006911 | 0.98444 | -0.32668 | 0.98444 | -0.3267 | 3.1414
208 | -0.21313 | -0.10046 | 0.21314 | 0.094521 | 1.6192e-05 | -0.0059378 | 0.0069091 | 0.0068367 | 0.0069091 | 0.98444 | -0.3267 | 0.98451 | -0.32728 | 3.1405
209 | -0.53129 | -0.24861 | 0.53132 | 0.24706 | 2.6516e-05 | -0.0015477 | 0.0172 | 0.01718 | 0.0172 | 0.98451 | -0.32728 | 0.98455 | -0.32768 | 7.818
210 | 0.63412 | 0.2861 | -0.63391 | -0.29498 | 0.00021594 | -0.0088833 | 0.020397 | 0.020507 | 0.020507 | 0.98455 | -0.32768 | 0.98424 | -0.32507 | 9.3212
211 | -1.1654 | -0.53316 | 1.1674 | 0.50944 | 0.0019609 | -0.023721 | 0.037577 | 0.037287 | 0.037577 | 0.98455 | -0.32768 | 0.98612 | -0.33974 | 17.0805
212 | -0.36105 | -0.17486 | 0.36105 | 0.17395 | 7.2318e-06 | -0.00091069 | 0.011744 | 0.011732 | 0.011744 | 0.9861 | -0.33957 | 0.98612 | -0.33974 | 5.3381
213 | -0.3099 | -0.14933 | 0.30995 | 0.14016 | 5.3345e-05 | -0.0091636 | 0.010091 | 0.0099772 | 0.010091 | 0.98408 | -0.32369 | 0.98424 | -0.32507 | 4.5869
214 | 0.3099 | 0.14933 | -0.3099 | -0.15009 | 4.5097e-06 | -0.00076494 | 0.010091 | 0.010101 | 0.010101 | 0.98408 | -0.32369 | 0.98407 | -0.32356 | 4.5913
215 | 0.32395 | 0.15482 | -0.32394 | -0.15689 | 1.3321e-05 | -0.0020719 | 0.010531 | 0.010557 | 0.010557 | 0.98424 | -0.32507 | 0.9842 | -0.32472 | 4.7987
216 | -0.10853 | -0.052564 | 0.10853 | 0.050778 | 1.2189e-06 | -0.0017864 | 0.0034927 | 0.0034704 | 0.0034927 | 0.9967 | -0.063646 | 0.99671 | -0.063741 | 1.5876
217 | -6.7895 | -3.0461 | 6.7899 | 3.0427 | 0.00041786 | -0.0033485 | 0.21553 | 0.21548 | 0.21553 | 0.99671 | -0.063741 | 0.99678 | -0.062362 | 25.5969
218 | 0.10423 | 0.047057 | -0.10423 | -0.049177 | 1.3188e-06 | -0.0021202 | 0.0033118 | 0.0033375 | 0.0033375 | 0.99685 | -0.06101 | 0.99684 | -0.060911 | 1.517
219 | 0.074041 | 0.034789 | -0.074041 | -0.03586 | 3.4014e-07 | -0.001071 | 0.002369 | 0.0023824 | 0.0023824 | 0.99685 | -0.06101 | 0.99684 | -0.060971 | 1.0829
220 | 0.10423 | 0.049177 | -0.10423 | -0.05048 | 8.2108e-07 | -0.0013034 | 0.0033375 | 0.0033538 | 0.0033538 | 0.99684 | -0.060911 | 0.99683 | -0.060845 | 1.5244
221 | 0.12694 | 0.059562 | -0.12694 | -0.061478 | 1.7831e-06 | -0.0019166 | 0.0040572 | 0.0040811 | 0.0040811 | 0.99767 | -0.041649 | 0.99766 | -0.041531 | 1.855

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 21.4001 | 9.3359

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.11663 | 0.056486
1 | 0.0992 | 0.048045
2 | 0.39422 | 0.19093
3 | 0.12789 | 0.061939
4 | 0.079194 | 0.038355
5 | 0.2553 | 0.12365
6 | 0.40438 | 0.19585
7 | 0.082307 | 0.039863
8 | 0.068642 | 0.033245
9 | 0.28204 | 0.1366
10 | 0.12398 | 0.060049
11 | 0.095866 | 0.04643
12 | 0.25047 | 0.12131
13 | 0.086645 | 0.041964
14 | 0.36419 | 0.17638
15 | 0.27692 | 0.13412
16 | 0.28218 | 0.13666
17 | 0.3025 | 0.14651
18 | 0.39612 | 0.19185
19 | 0.24481 | 0.11857
20 | 0.090381 | 0.043773
21 | 0.10346 | 0.05011
22 | 0.15818 | 0.076609
23 | 0.15908 | 0.077047
24 | 0.071896 | 0.034821
25 | 0.19868 | 0.096227
26 | 0.14371 | 0.069603
27 | 0.12458 | 0.060338
28 | 0.10433 | 0.05053
29 | 0.10022 | 0.048537
30 | 0.16455 | 0.079694
31 | 0.13373 | 0.06477
32 | 0.13083 | 0.063366
33 | 0.074553 | 0.036108
34 | 0.11074 | 0.053633
35 | 0.13505 | 0.065406
36 | 0.090096 | 0.043635
37 | 0.13036 | 0.063134
38 | 0.06271 | 0.030372
39 | 0.16117 | 0.07806
40 | 0.06215 | 0.030101
41 | 0.087974 | 0.042608
42 | 0.10266 | 0.049721
43 | 0.093497 | 0.045283
44 | 0.12919 | 0.062572
45 | 0.16438 | 0.079615
46 | 0.10718 | 0.051911
47 | 0.12047 | 0.058344
48 | 0.14592 | 0.070671
49 | 0.14759 | 0.071483
50 | 0.15794 | 0.076493
51 | 0.14592 | 0.070672
52 | 0.12345 | 0.059791
53 | 0.11189 | 0.054192
54 | 0.15713 | 0.0761
55 | 0.15685 | 0.075965
56 | 0.16208 | 0.078498
57 | 0.16448 | 0.079661
58 | 0.12837 | 0.062174
59 | 0.15271 | 0.073959
60 | 0.076242 | 0.036926
61 | 0.092071 | 0.044592
62 | 0.096676 | 0.046823
63 | 0.24791 | 0.12007
64 | 0.17095 | 0.082794
65 | 0.23111 | 0.11193
66 | 0.36408 | 0.17633
67 | 0.27096 | 0.13123
68 | 0.25227 | 0.12218
69 | 0.35386 | 0.17138
70 | 0.36001 | 0.17436
71 | 0.29556 | 0.14314
72 | 0.37493 | 0.18159
73 | 0.25559 | 0.12379
74 | 0.31178 | 0.151
75 | 0.13759 | 0.066638
76 | 0.082709 | 0.040058
77 | 0.40093 | 0.19418
78 | 0.4035 | 0.19542
79 | 0.32509 | 0.15745
80 | 0.1306 | 0.063253
81 | 0.19219 | 0.093084
82 | 0.39016 | 0.18896
83 | 0.12633 | 0.061184
84 | 0.40543 | 0.19636
85 | 0.34022 | 0.16477
86 | 0.079392 | 0.038451
87 | 0.35103 | 0.17001
88 | 0.11742 | 0.056867
89 | 0.18416 | 0.089195
90 | 0.23927 | 0.11589
91 | 0.33374 | 0.16164
92 | 0.22043 | 0.10676
93 | 0.15758 | 0.076322
94 | 0.13761 | 0.066646
95 | 0.070068 | 0.033935
96 | 0.29702 | 0.14385
97 | 0.28568 | 0.13836
98 | 0.32077 | 0.15536
99 | 0.21312 | 0.10322
100 | 0.31815 | 0.15409
101 | 0.36105 | 0.17486
102 | 0.3099 | 0.15009
103 | 0.32394 | 0.15689
104 | 0.10853 | 0.052564
105 | 0.11554 | 0.055956
106 | 0.074041 | 0.03586
107 | 0.22877 | 0.1108
108 | 0.12694 | 0.061478
109 | 0.10423 | 0.05048

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1