## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_615_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_615_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_615_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_615_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_615_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_615_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_615_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_615_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_615_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_615_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_615_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_615_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_615_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_615_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_615_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_615_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_615_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_615_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_615_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_615_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_615_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_615_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_615_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_615_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_615_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_615_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_615_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_615_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_615_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_615_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_615_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_615_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_615_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_615_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_615_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_615_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_615_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_615_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_615_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_615_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_615_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_615_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_615_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_615_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_615_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_615_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_615_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_615_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_615_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_615_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_615_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_615_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_615_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_615_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_615_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_615_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_615_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_615_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_615_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_615_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_615_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_615_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_615_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_615_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_615_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_615_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_615_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_615_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_615_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_615_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_615_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_615_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_615_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_615_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_615_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_615_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_615_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_615_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_615_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_615_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_615_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_615_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_615_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_615_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_615_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_615_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_615_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_615_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_615_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_615_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_615_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_615_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_615_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_615_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_615_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_615_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_615_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_615_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_615_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_615_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_615_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_615_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_615_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_615_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_615_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_615_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_615_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_615_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_615_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_615_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_615_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_615_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_615_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_615_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_615_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_615_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_615_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_615_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_615_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_615_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_615_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_615_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_615_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_615_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_615_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_615_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_615_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_615_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_615_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_615_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_615_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_HV_615_0_node_124 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_615_0_load_0 | 0 | 0.31445 | 0.1523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_615_0_load_98 | 4 | 0.075635 | 0.036632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_615_0_load_139 | 5 | 0.30964 | 0.14997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_615_0_load_138 | 8 | 0.26863 | 0.1301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_615_0_load_24 | 10 | 0.22276 | 0.10789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_615_0_load_19 | 11 | 0.38295 | 0.18547 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_615_0_load_100 | 12 | 0.082205 | 0.039814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_615_0_load_25 | 17 | 0.35935 | 0.17404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_615_0_load_28 | 21 | 0.28063 | 0.13592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_615_0_load_15 | 22 | 0.22506 | 0.109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_615_0_load_7 | 23 | 0.27869 | 0.13498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_615_0_load_10 | 25 | 0.38186 | 0.18495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_615_0_load_20 | 29 | 0.24576 | 0.11903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_615_0_load_136 | 31 | 0.37462 | 0.18144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_615_0_load_23 | 33 | 0.19322 | 0.093582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_615_0_load_128 | 35 | 0.092566 | 0.044832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_615_0_load_109 | 36 | 0.9136 | 0.44248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_615_0_load_50 | 41 | 0.17656 | 0.085511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_615_0_load_96 | 42 | 0.19059 | 0.092307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_615_0_load_71 | 43 | 0.36237 | 0.1755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_615_0_load_27 | 44 | 0.28065 | 0.13592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_615_0_load_105 | 47 | 0.13476 | 0.065265 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_615_0_load_99 | 49 | 0.08734 | 0.042301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_615_0_load_86 | 50 | 0.15772 | 0.07639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_615_0_load_102 | 51 | 0.22785 | 0.11035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_615_0_load_32 | 52 | 0.25276 | 0.12242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_615_0_load_40 | 56 | 0.33004 | 0.15984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_615_0_load_134 | 58 | 0.37137 | 0.17986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_615_0_load_137 | 60 | 0.24806 | 0.12014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_615_0_load_119 | 64 | 0.079909 | 0.038701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_615_0_load_65 | 66 | 0.30987 | 0.15008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_615_0_load_135 | 70 | 0.39186 | 0.18979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_615_0_load_58 | 71 | 0.17758 | 0.086007 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_615_0_load_37 | 72 | 0.24493 | 0.11863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_615_0_load_87 | 73 | 0.41102 | 0.19907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_615_0_load_118 | 77 | 0.093187 | 0.045132 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_615_0_load_92 | 79 | 0.41434 | 0.20068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_615_0_load_97 | 80 | 0.10456 | 0.050639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_615_0_load_78 | 81 | 0.36527 | 0.17691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_615_0_load_81 | 82 | 0.3314 | 0.1605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_615_0_load_74 | 85 | 0.38245 | 0.18523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_615_0_load_73 | 86 | 0.41112 | 0.19911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_615_0_load_132 | 88 | 0.2537 | 0.12287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_615_0_load_133 | 91 | 0.37076 | 0.17957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_615_0_load_66 | 93 | 0.36967 | 0.17904 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_615_0_load_130 | 95 | 0.29809 | 0.14437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_615_0_load_67 | 97 | 0.4122 | 0.19964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_615_0_load_55 | 98 | 0.23577 | 0.11419 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_615_0_load_72 | 99 | 0.27727 | 0.13429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_615_0_load_131 | 102 | 0.2057 | 0.099627 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_615_0_load_93 | 103 | 0.243 | 0.11769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_615_0_load_120 | 106 | 0.19071 | 0.092363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_615_0_load_123 | 108 | 0.081962 | 0.039696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_615_0_load_75 | 109 | 0.30973 | 0.15001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_615_0_load_113 | 113 | 0.08138 | 0.039414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_615_0_load_111 | 114 | 0.2096 | 0.10151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_615_0_load_112 | 116 | 0.23624 | 0.11442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_615_0_load_82 | 117 | 0.27763 | 0.13446 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_615_0_load_84 | 119 | 0.079841 | 0.038669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_615_0_load_115 | 121 | 0.096275 | 0.046628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_615_0_load_101 | 123 | 0.64122 | 0.31056 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_615_0_load_127 | 125 | 0.13129 | 0.063585 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_615_0_load_126 | 126 | 0.1158 | 0.056086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_615_0_load_129 | 128 | 0.086778 | 0.042028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_615_0_load_110 | 130 | 0.78908 | 0.38217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_615_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022399 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_615_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.2486 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_615_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.12606 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_615_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.023082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_615_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.034595 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_615_0_line_5 |  | 5 | 13 | 0.18796 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_615_0_line_6 |  | 5 | 14 | 0.046644 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_615_0_line_7 |  | 5 | 15 | 0.41763 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_615_0_line_8 |  | 6 | 7 | 0.32558 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_615_0_line_9 |  | 6 | 8 | 0.062697 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_615_0_line_10 |  | 6 | 9 | 0.076682 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_615_0_line_11 |  | 7 | 10 | 0.070387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_615_0_line_12 |  | 8 | 18 | 0.028733 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_615_0_line_13 |  | 9 | 20 | 0.15555 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_615_0_line_14 |  | 10 | 22 | 0.16701 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_615_0_line_15 |  | 11 | 12 | 0.16384 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_615_0_line_16 |  | 12 | 45 | 0.043382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_615_0_line_17 |  | 13 | 22 | 0.025425 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_615_0_line_18 |  | 14 | 16 | 0.22474 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_615_0_line_19 |  | 15 | 44 | 0.042213 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_615_0_line_20 |  | 16 | 17 | 0.037416 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_615_0_line_21 |  | 18 | 19 | 0.40688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_615_0_line_22 |  | 19 | 27 | 0.014376 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_615_0_line_23 |  | 20 | 21 | 0.069701 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_615_0_line_24 |  | 21 | 46 | 0.20054 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_615_0_line_25 |  | 23 | 24 | 0.02445 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_615_0_line_26 |  | 24 | 25 | 0.032547 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_615_0_line_27 |  | 25 | 26 | 0.04231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_615_0_line_28 |  | 26 | 36 | 0.061651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_615_0_line_29 |  | 26 | 37 | 0.00659 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_615_0_line_30 |  | 27 | 28 | 0.56995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_615_0_line_31 |  | 27 | 29 | 0.014864 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_615_0_line_32 |  | 28 | 33 | 0.035498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_615_0_line_33 |  | 30 | 31 | 0.072835 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_615_0_line_34 |  | 30 | 32 | 0.43475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_615_0_line_35 |  | 32 | 34 | 0.54201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_615_0_line_36 |  | 32 | 35 | 0.07002 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_615_0_line_37 |  | 34 | 43 | 0.006298 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_615_0_line_38 |  | 34 | 39 | 0.176 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_615_0_line_39 |  | 37 | 129 | 0.021718 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_615_0_line_40 |  | 37 | 47 | 0.0046304 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_615_0_line_41 |  | 38 | 39 | 0.21601 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_615_0_line_42 |  | 38 | 40 | 0.090855 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_615_0_line_43 |  | 38 | 41 | 0.10574 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_615_0_line_44 |  | 39 | 42 | 0.004767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_615_0_line_45 |  | 40 | 68 | 0.50859 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_615_0_line_46 |  | 40 | 98 | 0.020462 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_615_0_line_47 |  | 45 | 49 | 0.020352 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_615_0_line_48 |  | 46 | 47 | 0.035497 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_615_0_line_49 |  | 46 | 48 | 0.096122 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_615_0_line_50 |  | 48 | 50 | 0.39072 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_615_0_line_51 |  | 48 | 51 | 0.030789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_615_0_line_52 |  | 48 | 49 | 0.13745 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_615_0_line_53 |  | 50 | 119 | 0.077002 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_615_0_line_54 |  | 51 | 123 | 0.018048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_615_0_line_55 |  | 52 | 53 | 0.24758 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_615_0_line_56 |  | 53 | 54 | 0.35448 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_615_0_line_57 |  | 53 | 55 | 0.69008 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_615_0_line_58 |  | 53 | 56 | 0.046143 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_615_0_line_59 |  | 54 | 82 | 0.037637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_615_0_line_60 |  | 55 | 86 | 0.0489 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_615_0_line_61 |  | 56 | 61 | 0.47858 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_615_0_line_62 |  | 57 | 58 | 0.024087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_615_0_line_63 |  | 57 | 59 | 0.11475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_615_0_line_64 |  | 58 | 65 | 0.18706 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_615_0_line_65 |  | 59 | 60 | 0.022292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_615_0_line_66 |  | 61 | 62 | 0.2868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_615_0_line_67 |  | 61 | 63 | 0.2166 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_615_0_line_68 |  | 61 | 64 | 0.03578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_615_0_line_69 |  | 62 | 72 | 0.031377 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_615_0_line_70 |  | 63 | 73 | 0.18737 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_615_0_line_71 |  | 65 | 66 | 0.015309 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_615_0_line_72 |  | 65 | 67 | 0.40783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_615_0_line_73 |  | 66 | 90 | 0.045435 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_615_0_line_74 |  | 67 | 102 | 0.019874 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_615_0_line_75 |  | 67 | 101 | 0.16975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_615_0_line_76 |  | 68 | 69 | 0.24719 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_615_0_line_77 |  | 68 | 70 | 0.010682 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_615_0_line_78 |  | 69 | 71 | 0.058648 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_615_0_line_79 |  | 70 | 100 | 0.088539 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_615_0_line_80 |  | 71 | 101 | 0.085504 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_615_0_line_81 |  | 73 | 74 | 0.079404 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_615_0_line_82 |  | 74 | 75 | 0.090975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_615_0_line_83 |  | 75 | 76 | 0.32376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_615_0_line_84 |  | 75 | 77 | 0.005136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_615_0_line_85 |  | 76 | 78 | 0.27226 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_615_0_line_86 |  | 76 | 79 | 0.007779 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_615_0_line_87 |  | 78 | 80 | 0.023071 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_615_0_line_88 |  | 79 | 81 | 0.29185 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_615_0_line_89 |  | 81 | 111 | 0.003211 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_615_0_line_90 |  | 83 | 84 | 0.55451 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_615_0_line_91 |  | 83 | 85 | 0.003521 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_615_0_line_92 |  | 84 | 91 | 0.026034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_615_0_line_93 |  | 84 | 89 | 0.48484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_615_0_line_94 |  | 84 | 90 | 0.19966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_615_0_line_95 |  | 87 | 88 | 0.008373 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_615_0_line_96 |  | 87 | 89 | 0.31628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_615_0_line_97 |  | 88 | 96 | 0.007181 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_615_0_line_98 |  | 89 | 92 | 0.27847 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_615_0_line_99 |  | 89 | 93 | 0.029051 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_615_0_line_100 |  | 92 | 94 | 0.17605 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_615_0_line_101 |  | 92 | 95 | 0.0093491 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_615_0_line_102 |  | 94 | 97 | 0.050058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_615_0_line_103 |  | 96 | 110 | 0.097982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_615_0_line_104 |  | 97 | 99 | 0.16113 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_615_0_line_105 |  | 100 | 108 | 0.094072 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_615_0_line_106 |  | 103 | 104 | 0.012605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_615_0_line_107 |  | 104 | 105 | 0.44237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_615_0_line_108 |  | 105 | 116 | 0.034582 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_615_0_line_109 |  | 106 | 107 | 0.053803 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_615_0_line_110 |  | 107 | 124 | 0.044389 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_615_0_line_111 |  | 107 | 108 | 0.11884 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_615_0_line_112 |  | 108 | 130 | 0.3145 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_615_0_line_113 |  | 109 | 110 | 0.061677 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_615_0_line_114 |  | 111 | 112 | 0.006293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_615_0_line_115 |  | 112 | 113 | 0.067811 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_615_0_line_116 |  | 112 | 114 | 0.02968 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_615_0_line_117 |  | 113 | 115 | 0.02169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_615_0_line_118 |  | 114 | 116 | 0.057934 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_615_0_line_119 |  | 115 | 127 | 0.052688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_615_0_line_120 |  | 115 | 122 | 0.055235 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_615_0_line_121 |  | 117 | 118 | 0.02087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_615_0_line_122 |  | 118 | 119 | 0.032074 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_615_0_line_123 |  | 118 | 120 | 0.11849 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_615_0_line_124 |  | 120 | 121 | 0.068294 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_615_0_line_125 |  | 121 | 122 | 0.030314 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_615_0_line_126 |  | 124 | 125 | 0.051611 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_615_0_line_127 |  | 125 | 126 | 0.037621 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_615_0_line_128 |  | 127 | 128 | 0.036586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_615_0_line_129 |  | 129 | 130 | 0.050101 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_615_0_trafo_124 | 25 MVA 110/20 kV | 131 | 100 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2667210.8576 | 1255810.1136
1 | 2667195.6984 | 1255826.6425
2 | 2667136.0951 | 1255766.434
3 | 2667166.9416 | 1255701.481
4 | 2667122.2682 | 1255747.9528
5 | 2667132.4586 | 1255698.6992
6 | 2666954.2322 | 1255996.4314
7 | 2666927.3925 | 1255894.1316
8 | 2666891.896 | 1256003.1431
9 | 2666964.2554 | 1256072.4555
10 | 2666875.1542 | 1255846.785
11 | 2667209.4233 | 1256075.2455
12 | 2667149.9545 | 1256227.9083
13 | 2666946.6936 | 1255670.0316
14 | 2667152.3892 | 1255656.5279
15 | 2666984.2008 | 1255308.2711
16 | 2667291.3479 | 1255481.2221
17 | 2667260.1594 | 1255460.5529
18 | 2666871.8027 | 1255982.5457
19 | 2666605.1256 | 1256251.4362
20 | 2666960.225 | 1256186.0481
21 | 2666902.9997 | 1256225.8414
22 | 2666929.6887 | 1255688.933
23 | 2666885.8165 | 1256488.3605
24 | 2666904.919 | 1256473.0318
25 | 2666930.4352 | 1256452.8268
26 | 2666963.6051 | 1256426.5612
27 | 2666593.0407 | 1256243.6502
28 | 2666392.9829 | 1256114.8886
29 | 2666586.0994 | 1256230.4959
30 | 2666089.9369 | 1256606.067
31 | 2666062.0766 | 1256538.7406
32 | 2666225.5036 | 1256906.9891
33 | 2666393.965 | 1256150.3698
34 | 2666393.8257 | 1256880.0763
35 | 2666285.2747 | 1256943.1394
36 | 2667006.2343 | 1256471.0991
37 | 2666968.7798 | 1256422.4611
38 | 2666612.0184 | 1257008.5979
39 | 2666529.9633 | 1256886.7979
40 | 2666680.8083 | 1257067.9486
41 | 2666672.3096 | 1256926.0718
42 | 2666526.6309 | 1256883.3802
43 | 2666388.1945 | 1256877.2222
44 | 2667009.6176 | 1255274.5675
45 | 2667115.6226 | 1256254.1787
46 | 2667001.9729 | 1256400.2537
47 | 2666972.4059 | 1256419.5815
48 | 2667097.834 | 1256404.2975
49 | 2667099.7087 | 1256266.8647
50 | 2667438.1422 | 1256596.2691
51 | 2667079.8497 | 1256429.2874
52 | 2667697.1138 | 1257595.5541
53 | 2667477.538 | 1257709.9316
54 | 2667461.3351 | 1257957.2171
55 | 2667870.8812 | 1258057.8601
56 | 2667458.2834 | 1257668.0482
57 | 2667345.7426 | 1257322.0697
58 | 2667325.3274 | 1257334.9469
59 | 2667393.6448 | 1257236.8746
60 | 2667410.6473 | 1257223.1025
61 | 2667666.9626 | 1257237.3584
62 | 2667676.977 | 1257110.0575
63 | 2667820.3582 | 1257259.9408
64 | 2667650.4572 | 1257205.6133
65 | 2667176.7646 | 1257448.6095
66 | 2667164.672 | 1257457.9967
67 | 2666978.6502 | 1257254.1456
68 | 2667091.0578 | 1256931.4937
69 | 2667103.0763 | 1257104.5561
70 | 2667100.0595 | 1256925.7025
71 | 2667143.936 | 1257146.7389
72 | 2667650.0015 | 1257126.0833
73 | 2667967.5619 | 1257144.0103
74 | 2668027.2424 | 1257091.9019
75 | 2668021.5681 | 1257024.6431
76 | 2668011.9341 | 1256850.4829
77 | 2668025.9425 | 1257021.9517
78 | 2668203.5452 | 1256851.8319
79 | 2668007.2548 | 1256844.258
80 | 2668216.0923 | 1256870.9126
81 | 2667806.8835 | 1256632.061
82 | 2667498.6603 | 1257951.5939
83 | 2667203.7287 | 1258028.1619
84 | 2667226.2579 | 1257646.4937
85 | 2667200.316 | 1258027.2558
86 | 2667893.7728 | 1258101.0876
87 | 2666825.6129 | 1257688.3227
88 | 2666829.5102 | 1257695.7388
89 | 2667012.1081 | 1257563.0498
90 | 2667129.3733 | 1257486.5443
91 | 2667237.9006 | 1257669.6428
92 | 2666824.1082 | 1257477.0402
93 | 2667037.1344 | 1257548.2963
94 | 2666707.9414 | 1257344.7561
95 | 2666822.5837 | 1257467.8163
96 | 2666835.2742 | 1257691.434
97 | 2666664.747 | 1257368.3801
98 | 2666668.8274 | 1257084.5592
99 | 2666508.6823 | 1257328.314
100 | 2667140.2279 | 1256846.8002
101 | 2667075.0359 | 1257197.3728
102 | 2666981.1189 | 1257273.8657
103 | 2667427.2367 | 1256907.4052
104 | 2667435.095 | 1256917.2797
105 | 2667693.2171 | 1256681.1188
106 | 2667292.229 | 1256852.5421
107 | 2667266.4239 | 1256805.3354
108 | 2667158.9527 | 1256754.6106
109 | 2666931.7623 | 1257746.8421
110 | 2666878.1157 | 1257777.5473
111 | 2667807.6131 | 1256628.9338
112 | 2667801.4365 | 1256627.6399
113 | 2667767.1831 | 1256570.3511
114 | 2667777.5566 | 1256643.1016
115 | 2667754.1392 | 1256553.022
116 | 2667724.6354 | 1256666.6753
117 | 2667557.7319 | 1256554.0813
118 | 2667541.7285 | 1256562.1024
119 | 2667511.2686 | 1256572.1492
120 | 2667633.1311 | 1256545.5779
121 | 2667695.6479 | 1256518.7758
122 | 2667721.9234 | 1256508.0874
123 | 2667069.3073 | 1256443.9365
124 | 2667299.8523 | 1256782.9099
125 | 2667348.4565 | 1256765.5497
126 | 2667332.6375 | 1256731.4165
127 | 2667705.5465 | 1256573.7258
128 | 2667721.2843 | 1256606.7743
129 | 2666984.4998 | 1256437.4943
130 | 2667020.703 | 1256472.1277
131 | 2667140.2279 | 1256846.8002

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99334 | -0.073461 | 0.31445 | 0.1523
1 | 0.99335 | -0.073546 | 0 | 0
2 | 0.99345 | -0.074439 | 0 | 0
3 | 0.99351 | -0.074966 | 0 | 0
4 | 0.99345 | -0.074418 | 0.075635 | 0.036632
5 | 0.99354 | -0.074771 | 0.30964 | 0.14997
6 | 0.99548 | -0.076396 | 0 | 0
7 | 0.99474 | -0.069824 | 0 | 0
8 | 0.9954 | -0.077072 | 0.26863 | 0.1301
9 | 0.99585 | -0.073721 | 0 | 0
10 | 0.99458 | -0.068381 | 0.22276 | 0.10789
11 | 0.99732 | -0.071313 | 0.38295 | 0.18547
12 | 0.99744 | -0.07055 | 0.082205 | 0.039814
13 | 0.99403 | -0.071431 | 0 | 0
14 | 0.99351 | -0.074998 | 0 | 0
15 | 0.99331 | -0.076217 | 0 | 0
16 | 0.99341 | -0.074058 | 0 | 0
17 | 0.99338 | -0.074223 | 0.35935 | 0.17404
18 | 0.99538 | -0.076965 | 0 | 0
19 | 0.99516 | -0.075318 | 0 | 0
20 | 0.99634 | -0.077877 | 0 | 0
21 | 0.99668 | -0.075425 | 0.28063 | 0.13592
22 | 0.99407 | -0.071817 | 0.22506 | 0.109
23 | 0.99776 | -0.065656 | 0.27869 | 0.13498
24 | 0.99777 | -0.065738 | 0 | 0
25 | 0.99778 | -0.065845 | 0.38186 | 0.18495
26 | 0.99782 | -0.066176 | 0 | 0
27 | 0.99514 | -0.075413 | 0 | 0
28 | 0.995 | -0.074361 | 0 | 0
29 | 0.99514 | -0.075369 | 0.24576 | 0.11903
30 | 0.99761 | 0.0044329 | 0 | 0
31 | 0.99758 | 0.0047568 | 0.37462 | 0.18144
32 | 0.99782 | 0.0026674 | 0 | 0
33 | 0.995 | -0.074279 | 0.19322 | 0.093582
34 | 0.99814 | 0.00032527 | 0 | 0
35 | 0.99781 | 0.0027415 | 0.092566 | 0.044832
36 | 0.99774 | -0.065502 | 0.9136 | 0.44248
37 | 0.99783 | -0.066299 | 0 | 0
38 | 0.9986 | -0.0032827 | 0 | 0
39 | 0.99832 | -0.0011028 | 0 | 0
40 | 0.99881 | -0.0016631 | 0 | 0
41 | 0.99858 | -0.0030672 | 0.17656 | 0.085511
42 | 0.99832 | -0.0010919 | 0.19059 | 0.092307
43 | 0.99814 | 0.00035265 | 0.36237 | 0.1755
44 | 0.99329 | -0.076362 | 0.28065 | 0.13592
45 | 0.99747 | -0.07079 | 0 | 0
46 | 0.99775 | -0.067693 | 0 | 0
47 | 0.99782 | -0.066462 | 0.13476 | 0.065265
48 | 0.99763 | -0.069959 | 0 | 0
49 | 0.99748 | -0.070902 | 0.08734 | 0.042301
50 | 0.99675 | -0.099773 | 0.15772 | 0.07639
51 | 0.99759 | -0.069639 | 0.22785 | 0.11035
52 | 0.99018 | -0.1073 | 0.25276 | 0.12242
53 | 0.9903 | -0.10653 | 0 | 0
54 | 0.99015 | -0.10521 | 0 | 0
55 | 0.98994 | -0.10348 | 0 | 0
56 | 0.99036 | -0.10701 | 0.33004 | 0.15984
57 | 0.99608 | -0.0023023 | 0 | 0
58 | 0.99609 | -0.0023689 | 0.37137 | 0.17986
59 | 0.99604 | -0.0019729 | 0 | 0
60 | 0.99604 | -0.0019066 | 0.24806 | 0.12014
61 | 0.99158 | -0.098033 | 0 | 0
62 | 0.99149 | -0.097241 | 0 | 0
63 | 0.99204 | -0.10185 | 0 | 0
64 | 0.99158 | -0.097999 | 0.079909 | 0.038701
65 | 0.99631 | -0.00089497 | 0 | 0
66 | 0.99625 | -0.00039518 | 0.30987 | 0.15008
67 | 0.99818 | -0.016988 | 0 | 0
68 | 0.99973 | -0.0089212 | 0 | 0
69 | 0.99952 | -0.012856 | 0 | 0
70 | 0.99974 | -0.0086874 | 0.39186 | 0.18979
71 | 0.99939 | -0.014269 | 0.17758 | 0.086007
72 | 0.99148 | -0.097336 | 0.24493 | 0.11863
73 | 0.99264 | -0.097379 | 0.41102 | 0.19907
74 | 0.99285 | -0.099153 | 0 | 0
75 | 0.99309 | -0.10117 | 0 | 0
76 | 0.99398 | -0.10861 | 0 | 0
77 | 0.99309 | -0.10117 | 0.093187 | 0.045132
78 | 0.99394 | -0.10833 | 0 | 0
79 | 0.994 | -0.1088 | 0.41434 | 0.20068
80 | 0.99394 | -0.10831 | 0.10456 | 0.050639
81 | 0.99551 | -0.097718 | 0.36527 | 0.17691
82 | 0.99013 | -0.10506 | 0.3314 | 0.1605
83 | 0.99515 | 0.0090706 | 0 | 0
84 | 0.99542 | 0.0067462 | 0 | 0
85 | 0.99515 | 0.0090868 | 0.38245 | 0.18523
86 | 0.98991 | -0.10324 | 0.41112 | 0.19911
87 | 0.994 | 0.019185 | 0 | 0
88 | 0.994 | 0.01924 | 0.2537 | 0.12287
89 | 0.99423 | 0.017188 | 0 | 0
90 | 0.9961 | 0.00092087 | 0 | 0
91 | 0.99541 | 0.0068622 | 0.37076 | 0.17957
92 | 0.99388 | 0.020431 | 0 | 0
93 | 0.99422 | 0.017317 | 0.36967 | 0.17904
94 | 0.99364 | 0.018924 | 0 | 0
95 | 0.99387 | 0.020397 | 0.29809 | 0.14437
96 | 0.99399 | 0.019265 | 0 | 0
97 | 0.9936 | 0.019339 | 0.4122 | 0.19964
98 | 0.9988 | -0.0016055 | 0.23577 | 0.11419
99 | 0.99351 | 0.018791 | 0.27727 | 0.13429
100 | 1 | 0 | -17.6172 | -8.2202
101 | 0.99901 | -0.024012 | 0 | 0
102 | 0.99818 | -0.017037 | 0.2057 | 0.099627
103 | 0.99533 | -0.096266 | 0.243 | 0.11769
104 | 0.99533 | -0.096303 | 0 | 0
105 | 0.99547 | -0.097444 | 0 | 0
106 | 0.99964 | -0.004869 | 0.19071 | 0.092363
107 | 0.99966 | -0.0049897 | 0 | 0
108 | 0.99976 | -0.0043351 | 0.081962 | 0.039696
109 | 0.99393 | 0.019845 | 0.30973 | 0.15001
110 | 0.99396 | 0.019616 | 0 | 0
111 | 0.99552 | -0.097824 | 0 | 0
112 | 0.99554 | -0.098031 | 0 | 0
113 | 0.99586 | -0.10076 | 0.08138 | 0.039414
114 | 0.99552 | -0.09781 | 0.2096 | 0.10151
115 | 0.99597 | -0.10166 | 0 | 0
116 | 0.99548 | -0.09752 | 0.23624 | 0.11442
117 | 0.99664 | -0.1016 | 0.27763 | 0.13446
118 | 0.99665 | -0.10167 | 0 | 0
119 | 0.99668 | -0.10112 | 0.079841 | 0.038669
120 | 0.99654 | -0.10358 | 0 | 0
121 | 0.99639 | -0.10525 | 0.096275 | 0.046628
122 | 0.99624 | -0.10398 | 0 | 0
123 | 0.99758 | -0.0695 | 0.64122 | 0.31056
124 | 0.99964 | -0.0048602 | 0 | 0
125 | 0.99962 | -0.0050147 | 0.13129 | 0.063585
126 | 0.99961 | -0.0050675 | 0.1158 | 0.056086
127 | 0.99596 | -0.10161 | 0 | 0
128 | 0.99596 | -0.10157 | 0.086778 | 0.042028
129 | 0.99788 | -0.065403 | 0 | 0
130 | 0.99799 | -0.063335 | 0.78908 | 0.38217
131 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.31445 | -0.1523 | 0.31445 | 0.15177 | 3.0808e-06 | -0.0005268 | 0.010154 | 0.010147 | 0.010154 | 0.99334 | -0.073461 | 0.99335 | -0.073546 | 4.6153
1 | -0.31445 | -0.15177 | 0.31449 | 0.14592 | 3.3923e-05 | -0.0058474 | 0.010147 | 0.010074 | 0.010147 | 0.99335 | -0.073546 | 0.99345 | -0.074439 | 4.6122
2 | -0.39012 | -0.18201 | 0.39015 | 0.17905 | 2.6257e-05 | -0.002963 | 0.012509 | 0.012473 | 0.012509 | 0.99345 | -0.074439 | 0.99351 | -0.074966 | 5.686
3 | 0.075635 | 0.036088 | -0.075635 | -0.036632 | 1.8323e-07 | -0.00054385 | 0.0024351 | 0.002442 | 0.002442 | 0.99345 | -0.074439 | 0.99345 | -0.074418 | 1.11
4 | -0.39015 | -0.17905 | 0.39016 | 0.17901 | 9.5888e-06 | -3.4761e-05 | 0.012473 | 0.012472 | 0.012473 | 0.99351 | -0.074966 | 0.99354 | -0.074771 | 5.9395
5 | -1.3399 | -0.63308 | 1.3406 | 0.63324 | 0.00062087 | 0.00016728 | 0.043059 | 0.043056 | 0.043059 | 0.99354 | -0.074771 | 0.99403 | -0.071431 | 20.5041
6 | 0.35941 | 0.16867 | -0.3594 | -0.16872 | 1.106e-05 | -4.8038e-05 | 0.011536 | 0.011536 | 0.011536 | 0.99354 | -0.074771 | 0.99351 | -0.074998 | 5.4935
7 | 0.28072 | 0.13542 | -0.28066 | -0.13588 | 6.1063e-05 | -0.00045379 | 0.0090558 | 0.009062 | 0.009062 | 0.99354 | -0.074771 | 0.99331 | -0.076217 | 4.3152
8 | 1.7909 | 0.84098 | -1.7895 | -0.84826 | 0.0014332 | -0.0072727 | 0.057375 | 0.057471 | 0.057471 | 0.99548 | -0.076396 | 0.99474 | -0.069824 | 26.1231
9 | 0.70782 | 0.31773 | -0.70776 | -0.31777 | 5.6547e-05 | -3.8747e-05 | 0.022499 | 0.0225 | 0.0225 | 0.99548 | -0.076396 | 0.9954 | -0.077072 | 10.7141
10 | -2.4988 | -1.1587 | 2.4996 | 1.1592 | 0.00087158 | 0.00045518 | 0.079872 | 0.079871 | 0.079872 | 0.99548 | -0.076396 | 0.99585 | -0.073721 | 38.0342
11 | 1.7895 | 0.84826 | -1.7892 | -0.84983 | 0.00031047 | -0.0015706 | 0.057471 | 0.057491 | 0.057491 | 0.99474 | -0.069824 | 0.99458 | -0.068381 | 26.1325
12 | 0.43913 | 0.18767 | -0.43913 | -0.18835 | 7.3617e-06 | -0.00067754 | 0.01385 | 0.013857 | 0.013857 | 0.9954 | -0.077072 | 0.99538 | -0.076965 | 6.2988
13 | -2.4996 | -1.1592 | 2.5009 | 1.1559 | 0.001324 | -0.0032923 | 0.079871 | 0.079826 | 0.079871 | 0.99585 | -0.073721 | 0.99634 | -0.077877 | 36.3049
14 | 1.5664 | 0.74194 | -1.5657 | -0.74167 | 0.00075311 | 0.00027461 | 0.050308 | 0.05031 | 0.05031 | 0.99458 | -0.068381 | 0.99407 | -0.071817 | 23.9572
15 | -0.38295 | -0.18547 | 0.383 | 0.18531 | 4.4271e-05 | -0.00016684 | 0.012316 | 0.012314 | 0.012316 | 0.99732 | -0.071313 | 0.99744 | -0.07055 | 5.8649
16 | -0.4652 | -0.22512 | 0.46522 | 0.22409 | 1.2945e-05 | -0.0010267 | 0.014957 | 0.014944 | 0.014957 | 0.99744 | -0.07055 | 0.99747 | -0.07079 | 6.7988
17 | -1.3406 | -0.63324 | 1.3406 | 0.63266 | 6.2912e-05 | -0.00058119 | 0.043056 | 0.043048 | 0.043056 | 0.99403 | -0.071431 | 0.99407 | -0.071817 | 19.5709
18 | 0.3594 | 0.16872 | -0.35936 | -0.174 | 4.0157e-05 | -0.0052839 | 0.011536 | 0.011603 | 0.011603 | 0.99351 | -0.074998 | 0.99341 | -0.074058 | 5.2739
19 | 0.28066 | 0.13588 | -0.28065 | -0.13592 | 6.1768e-06 | -4.5852e-05 | 0.009062 | 0.0090626 | 0.0090626 | 0.99331 | -0.076217 | 0.99329 | -0.076362 | 4.3155
20 | 0.35936 | 0.174 | -0.35935 | -0.17404 | 8.9747e-06 | -3.8457e-05 | 0.011603 | 0.011603 | 0.011603 | 0.99341 | -0.074058 | 0.99338 | -0.074223 | 5.5253
21 | 0.43913 | 0.18835 | -0.43902 | -0.19794 | 0.00010515 | -0.0095919 | 0.013857 | 0.01397 | 0.01397 | 0.99538 | -0.076965 | 0.99516 | -0.075318 | 6.3499
22 | 0.43902 | 0.19794 | -0.43902 | -0.19795 | 4.9986e-06 | -1.3865e-05 | 0.01397 | 0.01397 | 0.01397 | 0.99516 | -0.075318 | 0.99514 | -0.075413 | 6.6523
23 | -2.5009 | -1.1559 | 2.5017 | 1.1563 | 0.00079133 | 0.00041303 | 0.079826 | 0.079825 | 0.079826 | 0.99634 | -0.077877 | 0.99668 | -0.075425 | 38.0123
24 | -2.7824 | -1.2922 | 2.7852 | 1.2937 | 0.0028208 | 0.0015288 | 0.088855 | 0.088852 | 0.088855 | 0.99668 | -0.075425 | 0.99775 | -0.067693 | 42.3119
25 | -0.27869 | -0.13498 | 0.27869 | 0.13439 | 2.6177e-06 | -0.00058039 | 0.008959 | 0.0089517 | 0.008959 | 0.99776 | -0.065656 | 0.99777 | -0.065738 | 4.0723
26 | -0.27869 | -0.13439 | 0.27869 | 0.13362 | 3.478e-06 | -0.00077261 | 0.0089517 | 0.008942 | 0.0089517 | 0.99777 | -0.065738 | 0.99778 | -0.065845 | 4.069
27 | -0.66056 | -0.31857 | 0.66058 | 0.31757 | 2.5413e-05 | -0.00099821 | 0.021217 | 0.021205 | 0.021217 | 0.99778 | -0.065845 | 0.99782 | -0.066176 | 9.6443
28 | 0.91367 | 0.44103 | -0.9136 | -0.44248 | 7.0951e-05 | -0.0014444 | 0.029352 | 0.02937 | 0.02937 | 0.99782 | -0.066176 | 0.99774 | -0.065502 | 13.3501
29 | -1.5743 | -0.7586 | 1.5743 | 0.75845 | 2.2486e-05 | -0.00014999 | 0.050557 | 0.050555 | 0.050557 | 0.99782 | -0.066176 | 0.99783 | -0.066299 | 22.9802
30 | 0.19325 | 0.079277 | -0.19322 | -0.092743 | 2.8649e-05 | -0.013466 | 0.0060593 | 0.0062182 | 0.0062182 | 0.99514 | -0.075413 | 0.995 | -0.074361 | 2.8265
31 | 0.24576 | 0.11868 | -0.24576 | -0.11903 | 1.2444e-06 | -0.00035108 | 0.0079169 | 0.0079213 | 0.0079213 | 0.99514 | -0.075413 | 0.99514 | -0.075369 | 3.6006
32 | 0.19322 | 0.092743 | -0.19322 | -0.093582 | 1.8355e-06 | -0.00083855 | 0.0062182 | 0.0062288 | 0.0062288 | 0.995 | -0.074361 | 0.995 | -0.074279 | 2.8313
33 | 0.37464 | 0.17971 | -0.37462 | -0.18144 | 1.4082e-05 | -0.0017265 | 0.012023 | 0.012045 | 0.012045 | 0.99761 | 0.0044329 | 0.99758 | 0.0047568 | 5.4751
34 | -0.37464 | -0.17971 | 0.37472 | 0.1694 | 8.3015e-05 | -0.010308 | 0.012023 | 0.011897 | 0.012023 | 0.99761 | 0.0044329 | 0.99782 | 0.0026674 | 5.4652
35 | -0.46729 | -0.21257 | 0.46745 | 0.19973 | 0.00015798 | -0.012842 | 0.014852 | 0.014702 | 0.014852 | 0.99782 | 0.0026674 | 0.99814 | 0.00032527 | 6.7509
36 | 0.092567 | 0.043168 | -0.092566 | -0.044832 | 8.2185e-07 | -0.0016643 | 0.0029549 | 0.0029756 | 0.0029756 | 0.99782 | 0.0026674 | 0.99781 | 0.0027415 | 1.3525
37 | 0.36237 | 0.17536 | -0.36237 | -0.1755 | 1.1399e-06 | -0.00014947 | 0.011643 | 0.011645 | 0.011645 | 0.99814 | 0.00032527 | 0.99814 | 0.00035265 | 5.2931
38 | -0.82982 | -0.37508 | 0.82998 | 0.37095 | 0.00016267 | -0.0041391 | 0.026337 | 0.026288 | 0.026337 | 0.99814 | 0.00032527 | 0.99832 | -0.0011028 | 11.9715
39 | -10.4427 | -4.8864 | 10.4431 | 4.8851 | 0.00044214 | -0.0012463 | 0.33355 | 0.33353 | 0.33355 | 0.99783 | -0.066299 | 0.99788 | -0.065403 | 39.6137
40 | 8.8684 | 4.1279 | -8.8683 | -4.1282 | 6.7865e-05 | -0.00028994 | 0.283 | 0.283 | 0.283 | 0.99783 | -0.066299 | 0.99782 | -0.066462 | 33.6106
41 | 1.0209 | 0.45809 | -1.0206 | -0.46314 | 0.00030229 | -0.005052 | 0.032346 | 0.032407 | 0.032407 | 0.9986 | -0.0032827 | 0.99832 | -0.0011028 | 14.7306
42 | -1.1974 | -0.54108 | 1.1977 | 0.54112 | 0.00023356 | 3.8112e-05 | 0.037985 | 0.037984 | 0.037985 | 0.9986 | -0.0032827 | 0.99881 | -0.0016631 | 18.0882
43 | 0.17656 | 0.082995 | -0.17656 | -0.085511 | 4.5149e-06 | -0.0025162 | 0.0056398 | 0.0056712 | 0.0056712 | 0.9986 | -0.0032827 | 0.99858 | -0.0030672 | 2.5778
44 | 0.19059 | 0.092193 | -0.19059 | -0.092307 | 2.3857e-07 | -0.00011337 | 0.006122 | 0.0061234 | 0.0061234 | 0.99832 | -0.0011028 | 0.99832 | -0.0010919 | 2.7834
45 | -1.4334 | -0.65482 | 1.4348 | 0.64311 | 0.0014041 | -0.011709 | 0.045547 | 0.045403 | 0.045547 | 0.99881 | -0.0016631 | 0.99973 | -0.0089212 | 20.7033
46 | 0.23577 | 0.1137 | -0.23577 | -0.11419 | 1.5647e-06 | -0.00048692 | 0.0075652 | 0.0075713 | 0.0075713 | 0.99881 | -0.0016631 | 0.9988 | -0.0016055 | 3.4415
47 | -0.46522 | -0.22409 | 0.46522 | 0.22361 | 6.0653e-06 | -0.00048167 | 0.014944 | 0.014938 | 0.014944 | 0.99747 | -0.07079 | 0.99748 | -0.070902 | 6.7929
48 | -8.733 | -4.0652 | 8.7336 | 4.0629 | 0.00050452 | -0.0022369 | 0.2787 | 0.27867 | 0.2787 | 0.99775 | -0.067693 | 0.99782 | -0.066462 | 33.1001
49 | 5.9479 | 2.7714 | -5.9472 | -2.7782 | 0.00063431 | -0.0067279 | 0.18985 | 0.18994 | 0.18994 | 0.99775 | -0.067693 | 0.99763 | -0.069959 | 22.5582
50 | 4.5255 | 2.0926 | -4.5226 | -2.0894 | 0.0028987 | 0.003191 | 0.14427 | 0.14428 | 0.14428 | 0.99763 | -0.069959 | 0.99675 | -0.099773 | 17.5956
51 | 0.86911 | 0.41976 | -0.86908 | -0.42048 | 3.207e-05 | -0.00072209 | 0.027928 | 0.027937 | 0.027937 | 0.99763 | -0.069959 | 0.99759 | -0.069639 | 12.6989
52 | 0.55264 | 0.2658 | -0.55256 | -0.26591 | 7.7118e-05 | -0.00011498 | 0.017745 | 0.017747 | 0.017747 | 0.99763 | -0.069959 | 0.99748 | -0.070902 | 8.4508
53 | 4.3648 | 2.013 | -4.3646 | -2.0186 | 0.00027322 | -0.0055938 | 0.13921 | 0.13928 | 0.13928 | 0.99675 | -0.099773 | 0.99668 | -0.10112 | 16.5416
54 | 0.64123 | 0.31013 | -0.64122 | -0.31056 | 1.0239e-05 | -0.00042581 | 0.020612 | 0.020617 | 0.020617 | 0.99759 | -0.069639 | 0.99758 | -0.0695 | 9.3714
55 | -0.25276 | -0.12242 | 0.25279 | 0.12215 | 2.9559e-05 | -0.0002713 | 0.0081878 | 0.0081841 | 0.0081878 | 0.99018 | -0.1073 | 0.9903 | -0.10653 | 3.8989
56 | 0.33146 | 0.15134 | -0.3314 | -0.15962 | 5.3901e-05 | -0.0082829 | 0.010622 | 0.010724 | 0.010724 | 0.9903 | -0.10653 | 0.99015 | -0.10521 | 4.8747
57 | 0.41129 | 0.18187 | -0.41113 | -0.19797 | 0.00016067 | -0.016105 | 0.013109 | 0.013307 | 0.013307 | 0.9903 | -0.10653 | 0.98994 | -0.10348 | 6.0485
58 | -0.99554 | -0.45536 | 0.99561 | 0.4543 | 6.2707e-05 | -0.0010619 | 0.031912 | 0.031899 | 0.031912 | 0.9903 | -0.10653 | 0.99036 | -0.10701 | 14.5055
59 | 0.3314 | 0.15962 | -0.3314 | -0.1605 | 5.7848e-06 | -0.00087928 | 0.010724 | 0.010736 | 0.010736 | 0.99015 | -0.10521 | 0.99013 | -0.10506 | 4.8798
60 | 0.41113 | 0.19797 | -0.41112 | -0.19911 | 1.1572e-05 | -0.0011407 | 0.013307 | 0.013321 | 0.013321 | 0.98994 | -0.10348 | 0.98991 | -0.10324 | 6.055
61 | -1.3256 | -0.61414 | 1.3272 | 0.61455 | 0.0015461 | 0.00040739 | 0.042586 | 0.042579 | 0.042586 | 0.99036 | -0.10701 | 0.99158 | -0.098033 | 20.2789
62 | -0.24807 | -0.1169 | 0.24807 | 0.11633 | 2.0293e-06 | -0.00057001 | 0.0079476 | 0.0079405 | 0.0079476 | 0.99608 | -0.0023023 | 0.99609 | -0.0023689 | 3.6125
63 | 0.24807 | 0.1169 | -0.24806 | -0.11961 | 9.7169e-06 | -0.0027153 | 0.0079476 | 0.0079815 | 0.0079815 | 0.99608 | -0.0023023 | 0.99604 | -0.0019729 | 3.6279
64 | -0.61944 | -0.29619 | 0.61957 | 0.29605 | 0.00013194 | -0.00013897 | 0.019899 | 0.019896 | 0.019899 | 0.99609 | -0.0023689 | 0.99631 | -0.00089497 | 9.4755
65 | 0.24806 | 0.11961 | -0.24806 | -0.12014 | 1.8974e-06 | -0.00052748 | 0.0079815 | 0.0079881 | 0.0079881 | 0.99604 | -0.0019729 | 0.99604 | -0.0019066 | 3.631
66 | 0.24496 | 0.11187 | -0.24494 | -0.11859 | 2.3781e-05 | -0.0067253 | 0.0078399 | 0.0079233 | 0.0079233 | 0.99158 | -0.098033 | 0.99149 | -0.097241 | 3.6015
67 | -1.6521 | -0.76428 | 1.6529 | 0.75943 | 0.00081107 | -0.0048466 | 0.052993 | 0.052931 | 0.052993 | 0.99158 | -0.098033 | 0.99204 | -0.10185 | 24.0877
68 | 0.079909 | 0.037862 | -0.079909 | -0.038701 | 3.1783e-07 | -0.00083986 | 0.0025743 | 0.0025848 | 0.0025848 | 0.99158 | -0.098033 | 0.99158 | -0.097999 | 1.1749
69 | 0.24494 | 0.11859 | -0.24493 | -0.11863 | 3.5098e-06 | -3.4624e-05 | 0.0079233 | 0.0079238 | 0.0079238 | 0.99149 | -0.097241 | 0.99148 | -0.097336 | 3.7732
70 | -1.6529 | -0.75943 | 1.6538 | 0.75979 | 0.00093527 | 0.00036555 | 0.052931 | 0.052928 | 0.052931 | 0.99204 | -0.10185 | 0.99264 | -0.097379 | 25.2052
71 | 2.9897 | 1.395 | -2.9895 | -1.3953 | 0.00018675 | -0.0003074 | 0.09559 | 0.095595 | 0.095595 | 0.99631 | -0.00089497 | 0.99625 | -0.00039518 | 43.4521
72 | -3.6092 | -1.6911 | 3.6165 | 1.6836 | 0.0072539 | -0.0075322 | 0.11549 | 0.11537 | 0.11549 | 0.99631 | -0.00089497 | 0.99818 | -0.016988 | 52.4933
73 | 2.6796 | 1.2453 | -2.6792 | -1.2462 | 0.00044472 | -0.00094462 | 0.085619 | 0.085632 | 0.085632 | 0.99625 | -0.00039518 | 0.9961 | 0.00092087 | 38.9238
74 | 0.20571 | 0.099605 | -0.2057 | -0.099627 | 1.5471e-06 | -2.267e-05 | 0.0066097 | 0.00661 | 0.00661 | 0.99818 | -0.016988 | 0.99818 | -0.017037 | 3.1476
75 | -3.8222 | -1.7832 | 3.8256 | 1.7801 | 0.0033703 | -0.0030419 | 0.12198 | 0.12193 | 0.12198 | 0.99818 | -0.016988 | 0.99901 | -0.024012 | 55.4435
76 | 4.0055 | 1.8475 | -4.0048 | -1.8657 | 0.00073517 | -0.018197 | 0.12737 | 0.1276 | 0.1276 | 0.99973 | -0.0089212 | 0.99952 | -0.012856 | 15.1543
77 | -5.4404 | -2.4906 | 5.4404 | 2.4898 | 5.8347e-05 | -0.00076215 | 0.17277 | 0.17276 | 0.17277 | 0.99973 | -0.0089212 | 0.99974 | -0.0086874 | 20.5191
78 | 4.0048 | 1.8657 | -4.0043 | -1.8673 | 0.0004613 | -0.0016746 | 0.1276 | 0.12762 | 0.12762 | 0.99952 | -0.012856 | 0.99939 | -0.014269 | 35.2552
79 | -5.8323 | -2.6796 | 5.8334 | 2.681 | 0.0010838 | 0.00134 | 0.18533 | 0.18533 | 0.18533 | 0.99974 | -0.0086874 | 1 | 0 | 22.6013
80 | 3.8267 | 1.7813 | -3.8256 | -1.7801 | 0.0011669 | 0.0012274 | 0.12193 | 0.12193 | 0.12193 | 0.99939 | -0.014269 | 0.99901 | -0.024012 | 34.8361
81 | -2.0648 | -0.95886 | 2.0653 | 0.95713 | 0.0004645 | -0.0017307 | 0.066207 | 0.066184 | 0.066207 | 0.99264 | -0.097379 | 0.99285 | -0.099153 | 30.0942
82 | -2.0653 | -0.95713 | 2.0658 | 0.95514 | 0.00053179 | -0.0019839 | 0.066184 | 0.066158 | 0.066184 | 0.99285 | -0.099153 | 0.99309 | -0.10117 | 30.0838
83 | -2.159 | -1.0002 | 2.1611 | 0.99314 | 0.002065 | -0.007018 | 0.069166 | 0.069073 | 0.069166 | 0.99309 | -0.10117 | 0.99398 | -0.10861 | 31.4391
84 | 0.093187 | 0.045012 | -0.093187 | -0.045132 | 6.2068e-08 | -0.00012092 | 0.0030083 | 0.0030098 | 0.0030098 | 0.99309 | -0.10117 | 0.99309 | -0.10117 | 1.3681
85 | 0.10456 | 0.043674 | -0.10456 | -0.050095 | 4.0257e-06 | -0.0064211 | 0.003291 | 0.0033673 | 0.0033673 | 0.99398 | -0.10861 | 0.99394 | -0.10833 | 1.5306
86 | -2.2656 | -1.0368 | 2.2657 | 1.0366 | 5.4377e-05 | -0.00016738 | 0.072362 | 0.07236 | 0.072362 | 0.99398 | -0.10861 | 0.994 | -0.1088 | 32.8919
87 | 0.10456 | 0.050095 | -0.10456 | -0.050639 | 3.4994e-07 | -0.00054408 | 0.0033673 | 0.0033741 | 0.0033741 | 0.99394 | -0.10833 | 0.99394 | -0.10831 | 1.5337
88 | -2.68 | -1.2373 | 2.6839 | 1.2394 | 0.0038213 | 0.0020488 | 0.085728 | 0.085723 | 0.085728 | 0.994 | -0.1088 | 0.99551 | -0.097718 | 40.8226
89 | -3.0491 | -1.4163 | 3.0492 | 1.4162 | 4.0742e-05 | -6.3894e-05 | 0.09749 | 0.097489 | 0.09749 | 0.99551 | -0.097718 | 0.99552 | -0.097824 | 44.3138
90 | -0.38245 | -0.18514 | 0.38256 | 0.17206 | 0.00011098 | -0.013082 | 0.012326 | 0.012165 | 0.012326 | 0.99515 | 0.0090706 | 0.99542 | 0.0067462 | 5.6026
91 | 0.38245 | 0.18514 | -0.38245 | -0.18523 | 7.142e-07 | -8.3042e-05 | 0.012326 | 0.012327 | 0.012327 | 0.99515 | 0.0090706 | 0.99515 | 0.0090868 | 5.6031
92 | 0.37077 | 0.17896 | -0.37076 | -0.17957 | 4.9576e-06 | -0.00061443 | 0.011939 | 0.011947 | 0.011947 | 0.99542 | 0.0067462 | 0.99541 | 0.0068622 | 5.4305
93 | 1.9239 | 0.89934 | -1.9214 | -0.91006 | 0.0024608 | -0.010727 | 0.061588 | 0.06173 | 0.06173 | 0.99542 | 0.0067462 | 0.99423 | 0.017188 | 28.059
94 | -2.6772 | -1.2504 | 2.6792 | 1.2462 | 0.0019559 | -0.0041465 | 0.08569 | 0.085632 | 0.08569 | 0.99542 | 0.0067462 | 0.9961 | 0.00092087 | 38.9502
95 | 0.56346 | 0.26876 | -0.56345 | -0.26895 | 3.6746e-06 | -0.00019643 | 0.01813 | 0.018132 | 0.018132 | 0.994 | 0.019185 | 0.994 | 0.01924 | 8.242
96 | -0.56346 | -0.26876 | 0.56359 | 0.26133 | 0.00013807 | -0.007422 | 0.01813 | 0.018038 | 0.01813 | 0.994 | 0.019185 | 0.99423 | 0.017188 | 8.2408
97 | 0.30975 | 0.14608 | -0.30975 | -0.14625 | 9.4851e-07 | -0.00016912 | 0.0099459 | 0.009948 | 0.009948 | 0.994 | 0.01924 | 0.99399 | 0.019265 | 4.5218
98 | 0.98816 | 0.47038 | -0.98778 | -0.47683 | 0.00037634 | -0.0064584 | 0.031776 | 0.031858 | 0.031858 | 0.99423 | 0.017188 | 0.99388 | 0.020431 | 14.4811
99 | 0.36967 | 0.17835 | -0.36967 | -0.17904 | 5.5122e-06 | -0.00068401 | 0.011917 | 0.011926 | 0.011926 | 0.99423 | 0.017188 | 0.99422 | 0.017317 | 5.4209
100 | 0.68969 | 0.33247 | -0.68953 | -0.33258 | 0.00015514 | -0.00011038 | 0.022238 | 0.022241 | 0.022241 | 0.99388 | 0.020431 | 0.99364 | 0.018924 | 10.5909
101 | 0.29809 | 0.14436 | -0.29809 | -0.14437 | 1.5416e-06 | -1.0059e-05 | 0.0096201 | 0.0096202 | 0.0096202 | 0.99388 | 0.020431 | 0.99387 | 0.020397 | 4.5811
102 | 0.68953 | 0.33258 | -0.6895 | -0.33375 | 3.3079e-05 | -0.0011702 | 0.022241 | 0.022256 | 0.022256 | 0.99364 | 0.018924 | 0.9936 | 0.019339 | 10.1163
103 | 0.30975 | 0.14625 | -0.30974 | -0.14856 | 1.2982e-05 | -0.0023075 | 0.009948 | 0.0099768 | 0.0099768 | 0.99399 | 0.019265 | 0.99396 | 0.019616 | 4.5349
104 | 0.2773 | 0.13411 | -0.27727 | -0.13429 | 2.2998e-05 | -0.00017548 | 0.0089493 | 0.0089517 | 0.0089517 | 0.9936 | 0.019339 | 0.99351 | 0.018791 | 4.2627
105 | 11.7699 | 5.5287 | -11.7674 | -5.5337 | 0.0024264 | -0.0049582 | 0.37538 | 0.37547 | 0.37547 | 1 | 0 | 0.99976 | -0.0043351 | 44.593
106 | -0.243 | -0.11769 | 0.243 | 0.11739 | 1.0314e-06 | -0.00029785 | 0.0078308 | 0.007827 | 0.0078308 | 0.99533 | -0.096266 | 0.99533 | -0.096303 | 3.5595
107 | -0.243 | -0.11739 | 0.24304 | 0.10694 | 3.5583e-05 | -0.010455 | 0.007827 | 0.0076999 | 0.007827 | 0.99533 | -0.096303 | 0.99547 | -0.097444 | 3.5577
108 | -0.24304 | -0.10694 | 0.24304 | 0.10612 | 2.7338e-06 | -0.00081742 | 0.0076999 | 0.0076903 | 0.0076999 | 0.99547 | -0.097444 | 0.99548 | -0.09752 | 3.4999
109 | -0.19071 | -0.092363 | 0.19071 | 0.09108 | 2.6823e-06 | -0.0012829 | 0.0061191 | 0.006103 | 0.0061191 | 0.99964 | -0.004869 | 0.99966 | -0.0049897 | 2.7814
110 | 0.2471 | 0.11851 | -0.2471 | -0.11957 | 3.7176e-06 | -0.001058 | 0.0079139 | 0.0079271 | 0.0079271 | 0.99966 | -0.0049897 | 0.99964 | -0.0048602 | 3.6032
111 | -0.43781 | -0.20959 | 0.43785 | 0.20948 | 4.1595e-05 | -0.00011574 | 0.014017 | 0.014015 | 0.014017 | 0.99966 | -0.0049897 | 0.99976 | -0.0043351 | 6.6747
112 | 11.2476 | 5.2845 | -11.2332 | -5.2644 | 0.014433 | 0.020083 | 0.35883 | 0.35884 | 0.35884 | 0.99976 | -0.0043351 | 0.99799 | -0.063335 | 43.7608
113 | -0.30973 | -0.15001 | 0.30974 | 0.14856 | 8.2108e-06 | -0.0014524 | 0.0099952 | 0.0099768 | 0.0099952 | 0.99393 | 0.019845 | 0.99396 | 0.019616 | 4.5433
114 | -3.0492 | -1.4162 | 3.0492 | 1.4161 | 7.9845e-05 | -0.00012523 | 0.097489 | 0.097488 | 0.097489 | 0.99552 | -0.097824 | 0.99554 | -0.098031 | 44.3134
115 | -3.7382 | -1.7361 | 3.7394 | 1.7349 | 0.0012928 | -0.0012217 | 0.11951 | 0.11949 | 0.11951 | 0.99554 | -0.098031 | 0.99586 | -0.10076 | 54.3244
116 | 0.68892 | 0.31999 | -0.6889 | -0.32069 | 1.9231e-05 | -0.00069663 | 0.022026 | 0.022035 | 0.022035 | 0.99554 | -0.098031 | 0.99552 | -0.09781 | 10.0158
117 | -3.8208 | -1.7743 | 3.8213 | 1.7739 | 0.00043177 | -0.00038557 | 0.12211 | 0.12211 | 0.12211 | 0.99586 | -0.10076 | 0.99597 | -0.10166 | 55.5068
118 | 0.4793 | 0.21917 | -0.47928 | -0.22054 | 1.8084e-05 | -0.0013655 | 0.015283 | 0.015299 | 0.015299 | 0.99552 | -0.09781 | 0.99548 | -0.09752 | 6.9542
119 | 0.086779 | 0.039914 | -0.086778 | -0.041162 | 5.4209e-07 | -0.0012477 | 0.0027685 | 0.0027838 | 0.0027838 | 0.99597 | -0.10166 | 0.99596 | -0.10161 | 1.2654
120 | -3.908 | -1.8138 | 3.9092 | 1.8128 | 0.0011498 | -0.0009675 | 0.12488 | 0.12486 | 0.12488 | 0.99597 | -0.10166 | 0.99624 | -0.10398 | 56.7623
121 | -0.27763 | -0.13446 | 0.27763 | 0.13397 | 2.2228e-06 | -0.00049431 | 0.0089349 | 0.0089287 | 0.0089349 | 0.99664 | -0.1016 | 0.99665 | -0.10167 | 4.0613
122 | -4.2846 | -1.9823 | 4.2847 | 1.98 | 0.00010973 | -0.0023335 | 0.13674 | 0.13671 | 0.13674 | 0.99665 | -0.10167 | 0.99668 | -0.10112 | 16.24
123 | 4.007 | 1.8483 | -4.0066 | -1.857 | 0.00035454 | -0.0086661 | 0.12781 | 0.12792 | 0.12792 | 0.99665 | -0.10167 | 0.99654 | -0.10358 | 15.1927
124 | 4.0066 | 1.857 | -4.0061 | -1.8589 | 0.00053991 | -0.001934 | 0.12792 | 0.12795 | 0.12795 | 0.99654 | -0.10358 | 0.99639 | -0.10525 | 35.3456
125 | 3.9098 | 1.8123 | -3.9092 | -1.8128 | 0.00063087 | -0.00053132 | 0.12485 | 0.12486 | 0.12486 | 0.99639 | -0.10525 | 0.99624 | -0.10398 | 56.7551
126 | 0.2471 | 0.11957 | -0.24709 | -0.11963 | 5.779e-06 | -5.7949e-05 | 0.0079271 | 0.0079279 | 0.0079279 | 0.99964 | -0.0048602 | 0.99962 | -0.0050147 | 3.7752
127 | 0.1158 | 0.056042 | -0.1158 | -0.056086 | 9.2536e-07 | -4.4298e-05 | 0.0037153 | 0.0037158 | 0.0037158 | 0.99962 | -0.0050147 | 0.99961 | -0.0050675 | 1.7694
128 | 0.086778 | 0.041162 | -0.086778 | -0.042028 | 3.7999e-07 | -0.00086638 | 0.0027838 | 0.0027947 | 0.0027947 | 0.99596 | -0.10161 | 0.99596 | -0.10157 | 1.2703
129 | -10.4431 | -4.8851 | 10.4441 | 4.8823 | 0.0010198 | -0.002876 | 0.33353 | 0.33348 | 0.33353 | 0.99788 | -0.065403 | 0.99799 | -0.063335 | 39.6113

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 17.6172 | 8.2202

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.31445 | 0.1523
1 | 0.075635 | 0.036632
2 | 0.30964 | 0.14997
3 | 0.26863 | 0.1301
4 | 0.22276 | 0.10789
5 | 0.38295 | 0.18547
6 | 0.082205 | 0.039814
7 | 0.35935 | 0.17404
8 | 0.28063 | 0.13592
9 | 0.22506 | 0.109
10 | 0.27869 | 0.13498
11 | 0.38186 | 0.18495
12 | 0.24576 | 0.11903
13 | 0.37462 | 0.18144
14 | 0.19322 | 0.093582
15 | 0.092566 | 0.044832
16 | 0.9136 | 0.44248
17 | 0.17656 | 0.085511
18 | 0.19059 | 0.092307
19 | 0.36237 | 0.1755
20 | 0.28065 | 0.13592
21 | 0.13476 | 0.065265
22 | 0.08734 | 0.042301
23 | 0.15772 | 0.07639
24 | 0.22785 | 0.11035
25 | 0.25276 | 0.12242
26 | 0.33004 | 0.15984
27 | 0.37137 | 0.17986
28 | 0.24806 | 0.12014
29 | 0.079909 | 0.038701
30 | 0.30987 | 0.15008
31 | 0.39186 | 0.18979
32 | 0.17758 | 0.086007
33 | 0.24493 | 0.11863
34 | 0.41102 | 0.19907
35 | 0.093187 | 0.045132
36 | 0.41434 | 0.20068
37 | 0.10456 | 0.050639
38 | 0.36527 | 0.17691
39 | 0.3314 | 0.1605
40 | 0.38245 | 0.18523
41 | 0.41112 | 0.19911
42 | 0.2537 | 0.12287
43 | 0.37076 | 0.17957
44 | 0.36967 | 0.17904
45 | 0.29809 | 0.14437
46 | 0.4122 | 0.19964
47 | 0.23577 | 0.11419
48 | 0.27727 | 0.13429
49 | 0.2057 | 0.099627
50 | 0.243 | 0.11769
51 | 0.19071 | 0.092363
52 | 0.081962 | 0.039696
53 | 0.30973 | 0.15001
54 | 0.08138 | 0.039414
55 | 0.2096 | 0.10151
56 | 0.23624 | 0.11442
57 | 0.27763 | 0.13446
58 | 0.079841 | 0.038669
59 | 0.096275 | 0.046628
60 | 0.64122 | 0.31056
61 | 0.13129 | 0.063585
62 | 0.1158 | 0.056086
63 | 0.086778 | 0.042028
64 | 0.78908 | 0.38217

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1