## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_618_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_618_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_618_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_618_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_618_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_618_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_618_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_618_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_618_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_618_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_618_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_618_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_618_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_618_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_618_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_618_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_618_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_618_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_618_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_618_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_618_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_618_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_618_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_618_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_618_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_618_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_618_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_618_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_618_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_618_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_618_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_618_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_618_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_618_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_618_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_618_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_618_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_618_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_618_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_618_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_618_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_618_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_618_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_618_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_618_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_618_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_618_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_618_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_618_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_618_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_618_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_618_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_618_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_618_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_618_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_618_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_618_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_618_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_618_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_618_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_618_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_618_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_618_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_618_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_618_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_618_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_618_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_618_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_618_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_618_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_618_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_618_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_618_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_618_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_618_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_618_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_618_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_618_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_618_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_618_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_618_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_618_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_618_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_618_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_618_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_618_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_618_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_618_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_618_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_618_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_618_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_618_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_618_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_618_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_618_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_618_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_618_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_618_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_618_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_618_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_618_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_618_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_618_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_618_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_618_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_618_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_618_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_618_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_618_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_618_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_618_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_618_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_618_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_618_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_618_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_618_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_618_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_618_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_618_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_618_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_618_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_618_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_618_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_618_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_618_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_618_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_618_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_618_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_618_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_618_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_618_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_618_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_618_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_618_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_618_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_618_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_618_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_618_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_618_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_618_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_618_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_618_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_618_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_618_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_618_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_618_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_618_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_618_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_618_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_618_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_HV_618_0_node_85 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_618_0_load_0 | 0 | 0.21252 | 0.10293 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_618_0_load_10 | 6 | 0.33589 | 0.16268 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_618_0_load_96 | 7 | 0.57044 | 0.27628 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_618_0_load_12 | 8 | 0.2799 | 0.13556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_618_0_load_145 | 9 | 0.38077 | 0.18442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_618_0_load_91 | 11 | 0.080884 | 0.039174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_618_0_load_141 | 12 | 0.14733 | 0.071358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_618_0_load_18 | 15 | 0.19777 | 0.095783 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_618_0_load_6 | 18 | 0.36935 | 0.17889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_618_0_load_90 | 21 | 0.10794 | 0.052279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_618_0_load_95 | 22 | 0.081736 | 0.039586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_618_0_load_89 | 23 | 0.092323 | 0.044714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_618_0_load_140 | 24 | 0.27108 | 0.13129 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_618_0_load_76 | 25 | 0.2915 | 0.14118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_618_0_load_16 | 27 | 0.20955 | 0.10149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_618_0_load_149 | 28 | 0.41106 | 0.19909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_618_0_load_19 | 30 | 0.29872 | 0.14467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_618_0_load_99 | 35 | 0.071974 | 0.034859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_618_0_load_154 | 36 | 0.10804 | 0.052328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_618_0_load_100 | 39 | 0.088735 | 0.042976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_618_0_load_150 | 40 | 0.073058 | 0.035384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_618_0_load_103 | 44 | 0.29061 | 0.14075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_618_0_load_156 | 45 | 0.15256 | 0.073888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_618_0_load_101 | 47 | 0.16629 | 0.08054 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_618_0_load_109 | 48 | 0.2906 | 0.14075 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_618_0_load_104 | 49 | 0.26593 | 0.12879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_618_0_load_26 | 50 | 0.22133 | 0.1072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_618_0_load_108 | 55 | 0.28581 | 0.13842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_618_0_load_148 | 58 | 0.40136 | 0.19439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_618_0_load_37 | 60 | 0.22085 | 0.10696 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_618_0_load_147 | 62 | 0.2697 | 0.13062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_618_0_load_106 | 63 | 0.28398 | 0.13754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_618_0_load_38 | 65 | 0.21924 | 0.10618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_618_0_load_97 | 67 | 0.068811 | 0.033327 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_618_0_load_98 | 68 | 0.084065 | 0.040714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_618_0_load_107 | 69 | 0.26585 | 0.12876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_618_0_load_146 | 70 | 0.11989 | 0.058064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_618_0_load_41 | 73 | 0.30792 | 0.14913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_618_0_load_112 | 75 | 0.080984 | 0.039222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_618_0_load_48 | 76 | 0.135 | 0.065385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_618_0_load_142 | 80 | 0.23985 | 0.11617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_618_0_load_45 | 81 | 0.22921 | 0.11101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_618_0_load_52 | 85 | 0.31122 | 0.15073 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_618_0_load_50 | 86 | 0.27834 | 0.13481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_618_0_load_111 | 88 | 0.11403 | 0.055225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_618_0_load_55 | 89 | 0.088435 | 0.042831 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_618_0_load_84 | 96 | 0.12624 | 0.061141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_618_0_load_66 | 97 | 0.14446 | 0.069964 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_618_0_load_138 | 99 | 0.081642 | 0.039541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_618_0_load_117 | 102 | 0.152 | 0.073615 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_618_0_load_151 | 103 | 1.7525 | 0.84876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_618_0_load_139 | 105 | 0.69517 | 0.33669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_618_0_load_114 | 107 | 0.1922 | 0.093085 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_618_0_load_127 | 111 | 0.21575 | 0.10449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_618_0_load_134 | 112 | 0.41969 | 0.20326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_618_0_load_116 | 113 | 0.095571 | 0.046287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_618_0_load_128 | 114 | 0.16228 | 0.078595 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_618_0_load_132 | 118 | 0.36083 | 0.17476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_618_0_load_137 | 119 | 0.4804 | 0.23267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_618_0_load_67 | 122 | 0.18364 | 0.088941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_618_0_load_129 | 123 | 0.11986 | 0.058052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_618_0_load_131 | 127 | 0.10523 | 0.050965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_618_0_load_113 | 128 | 0.1701 | 0.082384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_618_0_load_123 | 129 | 0.11638 | 0.056368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_618_0_load_118 | 131 | 1.2764 | 0.61819 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_618_0_load_133 | 133 | 0.23625 | 0.11442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_618_0_load_75 | 134 | 0.21511 | 0.10418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_618_0_load_144 | 135 | 0.26125 | 0.12653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_618_0_load_82 | 140 | 0.24068 | 0.11657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_618_0_load_81 | 141 | 0.25234 | 0.12221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_618_0_load_124 | 143 | 0.61747 | 0.29905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_618_0_load_122 | 144 | 0.37647 | 0.18233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_618_0_load_136 | 145 | 0.48605 | 0.23541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_618_0_load_152 | 146 | 0.24019 | 0.11633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_618_0_load_86 | 147 | 0.18213 | 0.088211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 95 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_618_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.004113 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_618_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.22652 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_618_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.18044 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_618_0_line_3 |  | 2 | 8 | 0.001728 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_618_0_line_4 |  | 2 | 9 | 0.21597 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_618_0_line_5 |  | 3 | 10 | 0.035717 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_618_0_line_6 |  | 3 | 11 | 0.050491 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_618_0_line_7 |  | 4 | 5 | 0.40074 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_618_0_line_8 |  | 4 | 6 | 0.007588 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_618_0_line_9 |  | 4 | 7 | 0.47458 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_618_0_line_10 |  | 5 | 12 | 0.11372 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_618_0_line_11 |  | 7 | 10 | 0.099041 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_618_0_line_12 |  | 9 | 14 | 0.043653 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_618_0_line_13 |  | 10 | 16 | 0.028191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_618_0_line_14 |  | 11 | 17 | 0.054046 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_618_0_line_15 |  | 12 | 24 | 0.08999 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_618_0_line_16 |  | 13 | 14 | 0.2203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_618_0_line_17 |  | 13 | 15 | 0.015278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_618_0_line_18 |  | 16 | 22 | 0.038204 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_618_0_line_19 |  | 16 | 20 | 0.46444 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_618_0_line_20 |  | 17 | 71 | 0.16656 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_618_0_line_21 |  | 18 | 19 | 0.035045 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_618_0_line_22 |  | 19 | 20 | 0.10257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_618_0_line_23 |  | 20 | 21 | 0.044729 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_618_0_line_24 |  | 21 | 23 | 0.066993 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_618_0_line_25 |  | 23 | 149 | 0.042894 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_618_0_line_26 |  | 24 | 25 | 0.3248 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_618_0_line_27 |  | 25 | 26 | 0.060117 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_618_0_line_28 |  | 26 | 136 | 0.22908 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_618_0_line_29 |  | 27 | 28 | 0.37348 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_618_0_line_30 |  | 28 | 29 | 0.082211 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_618_0_line_31 |  | 29 | 61 | 0.63078 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_618_0_line_32 |  | 29 | 66 | 0.35418 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_618_0_line_33 |  | 30 | 31 | 0.025324 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_618_0_line_34 |  | 31 | 32 | 0.10326 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_618_0_line_35 |  | 32 | 36 | 0.064666 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_618_0_line_36 |  | 32 | 37 | 0.052779 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_618_0_line_37 |  | 32 | 34 | 0.11298 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_618_0_line_38 |  | 32 | 38 | 0.2026 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_618_0_line_39 |  | 33 | 34 | 0.08831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_618_0_line_40 |  | 33 | 35 | 0.035726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_618_0_line_41 |  | 34 | 39 | 0.021232 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_618_0_line_42 |  | 37 | 45 | 0.033026 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_618_0_line_43 |  | 38 | 40 | 0.013852 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_618_0_line_44 |  | 38 | 41 | 0.12369 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_618_0_line_45 |  | 38 | 42 | 0.10511 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_618_0_line_46 |  | 39 | 46 | 0.047948 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_618_0_line_47 |  | 41 | 43 | 0.075892 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_618_0_line_48 |  | 41 | 44 | 0.10593 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_618_0_line_49 |  | 42 | 47 | 0.083556 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_618_0_line_50 |  | 43 | 48 | 0.049822 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_618_0_line_51 |  | 44 | 49 | 0.032807 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_618_0_line_52 |  | 46 | 56 | 0.69997 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_618_0_line_53 |  | 46 | 57 | 0.69737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_618_0_line_54 |  | 50 | 51 | 0.008085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_618_0_line_55 |  | 51 | 52 | 0.56518 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_618_0_line_56 |  | 51 | 53 | 0.33816 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_618_0_line_57 |  | 52 | 54 | 0.82342 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_618_0_line_58 |  | 52 | 55 | 0.16214 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_618_0_line_59 |  | 53 | 59 | 0.24691 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_618_0_line_60 |  | 53 | 60 | 0.004284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_618_0_line_61 |  | 54 | 56 | 0.46089 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_618_0_line_62 |  | 54 | 58 | 0.033413 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_618_0_line_63 |  | 55 | 69 | 0.033587 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_618_0_line_64 |  | 56 | 64 | 0.88396 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_618_0_line_65 |  | 56 | 65 | 0.032547 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_618_0_line_66 |  | 57 | 68 | 0.068851 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_618_0_line_67 |  | 59 | 61 | 0.12722 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_618_0_line_68 |  | 59 | 62 | 0.013132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_618_0_line_69 |  | 61 | 63 | 0.090652 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_618_0_line_70 |  | 64 | 70 | 0.059111 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_618_0_line_71 |  | 66 | 67 | 0.042847 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_618_0_line_72 |  | 67 | 71 | 0.029672 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_618_0_line_73 |  | 70 | 72 | 0.50957 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_618_0_line_74 |  | 72 | 85 | 0.085997 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_618_0_line_75 |  | 73 | 74 | 0.033643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_618_0_line_76 |  | 74 | 75 | 0.68332 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_618_0_line_77 |  | 75 | 76 | 0.11831 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_618_0_line_78 |  | 75 | 77 | 0.034911 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_618_0_line_79 |  | 76 | 79 | 0.024558 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_618_0_line_80 |  | 77 | 87 | 0.16863 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_618_0_line_81 |  | 78 | 79 | 0.36668 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_618_0_line_82 |  | 78 | 80 | 0.058262 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_618_0_line_83 |  | 81 | 82 | 0.013576 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_618_0_line_84 |  | 82 | 83 | 0.20006 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_618_0_line_85 |  | 83 | 84 | 0.10477 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_618_0_line_86 |  | 83 | 85 | 0.046132 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_618_0_line_87 |  | 84 | 88 | 0.078579 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_618_0_line_88 |  | 84 | 87 | 0.045162 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_618_0_line_89 |  | 86 | 87 | 0.0030178 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_618_0_line_90 |  | 89 | 90 | 0.10735 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_618_0_line_91 |  | 89 | 91 | 0.12486 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_618_0_line_92 |  | 90 | 92 | 1.2708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_618_0_line_93 |  | 90 | 93 | 0.81651 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_618_0_line_94 |  | 90 | 94 | 0.61847 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_618_0_line_95 |  | 91 | 95 | 3.7604 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_618_0_line_96 |  | 92 | 97 | 0.009043 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_618_0_line_97 |  | 93 | 98 | 0.21555 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_618_0_line_98 |  | 93 | 99 | 0.06134 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_618_0_line_99 |  | 94 | 111 | 0.048173 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_618_0_line_100 |  | 95 | 96 | 0.11865 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_618_0_line_101 |  | 96 | 138 | 0.064079 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_618_0_line_102 |  | 98 | 103 | 0.005591 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_618_0_line_103 |  | 98 | 104 | 0.48142 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_618_0_line_104 |  | 98 | 100 | 0.20821 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_618_0_line_105 |  | 100 | 101 | 0.22983 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_618_0_line_106 |  | 100 | 102 | 0.0089586 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_618_0_line_107 |  | 101 | 105 | 0.060765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_618_0_line_108 |  | 102 | 115 | 0.007419 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_618_0_line_109 |  | 104 | 112 | 0.001821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_618_0_line_110 |  | 106 | 107 | 0.059928 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_618_0_line_111 |  | 106 | 108 | 0.42703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_618_0_line_112 |  | 106 | 109 | 0.32159 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_618_0_line_113 |  | 106 | 110 | 0.050435 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
114 | MV_618_0_line_114 |  | 107 | 116 | 0.042655 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_618_0_line_115 |  | 108 | 117 | 0.13349 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_618_0_line_116 |  | 108 | 118 | 0.055995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_618_0_line_117 |  | 109 | 120 | 0.016413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_618_0_line_118 |  | 109 | 121 | 0.2295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_618_0_line_119 |  | 109 | 122 | 0.083926 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_618_0_line_120 |  | 110 | 114 | 0.04039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_618_0_line_121 |  | 112 | 124 | 0.051437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_618_0_line_122 |  | 113 | 114 | 0.099193 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_618_0_line_123 |  | 114 | 123 | 0.0055895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_618_0_line_124 |  | 115 | 116 | 0.11896 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_618_0_line_125 |  | 116 | 146 | 0.015581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_618_0_line_126 |  | 117 | 119 | 0.13719 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_618_0_line_127 |  | 118 | 133 | 0.0023821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_618_0_line_128 |  | 120 | 128 | 0.04696 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_618_0_line_129 |  | 121 | 129 | 0.090312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_618_0_line_130 |  | 122 | 125 | 0.17435 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_618_0_line_131 |  | 124 | 145 | 0.018336 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_618_0_line_132 |  | 125 | 126 | 0.072358 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_618_0_line_133 |  | 126 | 127 | 0.042339 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_618_0_line_134 |  | 127 | 130 | 0.079987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_618_0_line_135 |  | 130 | 132 | 0.13426 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_618_0_line_136 |  | 131 | 132 | 0.053256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_618_0_line_137 |  | 132 | 142 | 0.13416 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_618_0_line_138 |  | 132 | 143 | 0.25225 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_618_0_line_139 |  | 134 | 135 | 0.22872 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_618_0_line_140 |  | 135 | 136 | 0.04481 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
141 | MV_618_0_line_141 |  | 136 | 137 | 0.3039 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_618_0_line_142 |  | 137 | 138 | 0.51433 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_618_0_line_143 |  | 137 | 139 | 0.42884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_618_0_line_144 |  | 137 | 140 | 0.020013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_618_0_line_145 |  | 139 | 141 | 0.034437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_618_0_line_146 |  | 142 | 144 | 0.032969 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_618_0_line_147 |  | 147 | 148 | 0.089431 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_618_0_line_148 |  | 148 | 149 | 0.034684 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_618_0_trafo_85 | 25 MVA 110/20 kV | 150 | 95 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2683269.4119 | 1261981.1423
1 | 2683269.7686 | 1261985.2394
2 | 2683448.1691 | 1262004.924
3 | 2683095.0679 | 1261963.8665
4 | 2683334.3329 | 1261484.5921
5 | 2683508.8819 | 1261294.6609
6 | 2683341.7144 | 1261486.4419
7 | 2683064.3916 | 1261874.922
8 | 2683446.511 | 1262004.4224
9 | 2683663.6645 | 1262019.212
10 | 2683062.3637 | 1261949.5294
11 | 2683079.7971 | 1262010.3614
12 | 2683616.7481 | 1261258.6452
13 | 2683755.6317 | 1261912.6746
14 | 2683682.7176 | 1261980.0287
15 | 2683768.9909 | 1261920.1584
16 | 2683037.5368 | 1261936.0371
17 | 2683108.2748 | 1262040.6563
18 | 2682905.0075 | 1262011.4149
19 | 2682874.424 | 1261994.1396
20 | 2682787.3496 | 1261950.0084
21 | 2682765.9579 | 1261989.2908
22 | 2683017.8424 | 1261968.7731
23 | 2682720.4786 | 1261998.8268
24 | 2683691.9526 | 1261209.5399
25 | 2683932.8145 | 1260991.6347
26 | 2683975.2906 | 1260949.0931
27 | 2683754.5224 | 1262351.0011
28 | 2683381.1508 | 1262342.131
29 | 2683300.9588 | 1262322.9863
30 | 2683004.7308 | 1262647.965
31 | 2682980.2768 | 1262641.3835
32 | 2682926.2007 | 1262569.1132
33 | 2682855.6892 | 1262592.6324
34 | 2682902.6912 | 1262645.5767
35 | 2682832.5445 | 1262619.8473
36 | 2682880.7865 | 1262572.168
37 | 2682886.1482 | 1262534.7473
38 | 2682977.8882 | 1262472.874
39 | 2682888.9169 | 1262661.7341
40 | 2682968.5226 | 1262483.0951
41 | 2683069.7066 | 1262533.1652
42 | 2682896.4687 | 1262406.4474
43 | 2683128.0557 | 1262581.6894
44 | 2683115.6222 | 1262605.1521
45 | 2682859.9469 | 1262514.6423
46 | 2682857.8105 | 1262698.2223
47 | 2682892.6896 | 1262465.5797
48 | 2683166.4471 | 1262613.444
49 | 2683094.0738 | 1262629.8896
50 | 2683205.0537 | 1263023.3949
51 | 2683212.9134 | 1263025.3848
52 | 2683026.0601 | 1262827.6491
53 | 2683360.0123 | 1262877.1956
54 | 2682734.0734 | 1262994.0325
55 | 2683129.9205 | 1262703.1466
56 | 2682439.1225 | 1263068.4281
57 | 2682729.1062 | 1262603.9474
58 | 2682746.256 | 1262963.8571
59 | 2683293.0141 | 1262731.7159
60 | 2683363.7648 | 1262879.2835
61 | 2683202.0184 | 1262751.4507
62 | 2683305.7843 | 1262734.9316
63 | 2683207.1577 | 1262692.8168
64 | 2681803.7978 | 1262988.9458
65 | 2682419.5585 | 1263043.1424
66 | 2683021.5305 | 1262263.4341
67 | 2683037.4979 | 1262223.6771
68 | 2682783.8265 | 1262599.7154
69 | 2683151.1353 | 1262677.1077
70 | 2681757.8922 | 1263026.1846
71 | 2683048.1638 | 1262195.9887
72 | 2681280.7525 | 1262847.3033
73 | 2680273.6005 | 1262609.077
74 | 2680301.3523 | 1262589.961
75 | 2680933.504 | 1262849.4056
76 | 2680848.8991 | 1262766.7005
77 | 2680965.3486 | 1262863.7129
78 | 2680713.9905 | 1262481.8596
79 | 2680826.6211 | 1262756.2435
80 | 2680669.1108 | 1262444.7075
81 | 2681070.3886 | 1262599.2573
82 | 2681072.1295 | 1262612.4025
83 | 2681160.7396 | 1262791.7679
84 | 2681118.2369 | 1262887.5705
85 | 2681202.5217 | 1262811.59
86 | 2681074.5013 | 1262867.3641
87 | 2681077.2571 | 1262868.5939
88 | 2681190.1312 | 1262919.2853
89 | 2685438.9945 | 1256619.9716
90 | 2685473.5893 | 1256522.8741
91 | 2685487.2035 | 1256718.0539
92 | 2685658.2452 | 1256609.6646
93 | 2685235.6141 | 1256427.5819
94 | 2685763.3545 | 1256220.1424
95 | 2684515.6705 | 1260350.7657
96 | 2684460.4772 | 1260455.6814
97 | 2685657.448 | 1256600.6573
98 | 2685102.3094 | 1256360.2129
99 | 2685177.9929 | 1256446.9474
100 | 2684940.1885 | 1256361.7643
101 | 2684978.9077 | 1256471.7262
102 | 2684946.4624 | 1256368.1591
103 | 2685104.5739 | 1256365.3272
104 | 2684870.0362 | 1256092.1076
105 | 2685038.6969 | 1256477.5728
106 | 2684800.7495 | 1256401.5963
107 | 2684850.5532 | 1256434.9281
108 | 2684912.569 | 1256586.1623
109 | 2684612.8745 | 1256299.6975
110 | 2684793.349 | 1256351.7077
111 | 2685751.1724 | 1256266.7497
112 | 2684868.2169 | 1256092.0299
113 | 2684857.506 | 1256269.4871
114 | 2684771.0163 | 1256318.0536
115 | 2684943.3263 | 1256374.886
116 | 2684846.8054 | 1256392.4379
117 | 2685025.6135 | 1256612.0376
118 | 2684915.8794 | 1256530.2656
119 | 2685162.3507 | 1256601.8274
120 | 2684629.0957 | 1256302.4981
121 | 2684482.9484 | 1256397.0281
122 | 2684616.3061 | 1256215.8491
123 | 2684767.9189 | 1256313.4008
124 | 2684816.8962 | 1256088.588
125 | 2684600.362 | 1256042.233
126 | 2684607.1535 | 1255971.854
127 | 2684649.3171 | 1255968.0024
128 | 2684634.6323 | 1256349.1303
129 | 2684491.0647 | 1256486.9748
130 | 2684706.3468 | 1255941.9158
131 | 2684815.5927 | 1256025.6537
132 | 2684836.0216 | 1255976.7097
133 | 2684916.0179 | 1256527.8875
134 | 2683644.2668 | 1260715.9903
135 | 2683872.0831 | 1260736.3418
136 | 2683902.1807 | 1260769.5387
137 | 2684157.4101 | 1260748.7469
138 | 2684430.8887 | 1260512.559
139 | 2684324.7409 | 1260964.2079
140 | 2684165.15 | 1260730.7653
141 | 2684357.1274 | 1260976.1677
142 | 2684901.5009 | 1256029.7665
143 | 2684947.1178 | 1255750.2458
144 | 2684893.799 | 1256061.79
145 | 2684798.5167 | 1256087.9354
146 | 2684862.4068 | 1256392.1501
147 | 2682660.8079 | 1262079.184
148 | 2682673.4671 | 1261991.8596
149 | 2682683.6845 | 1261976.7795
150 | 2684515.6705 | 1260350.7657

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99419 | -0.21029 | 0.21252 | 0.10293
1 | 0.99419 | -0.2103 | 0 | 0
2 | 0.99416 | -0.21045 | 0 | 0
3 | 0.99422 | -0.21012 | 0 | 0
4 | 0.9957 | -0.12196 | 0 | 0
5 | 0.99629 | -0.11667 | 0 | 0
6 | 0.99569 | -0.12193 | 0.33589 | 0.16268
7 | 0.9944 | -0.20845 | 0.57044 | 0.27628
8 | 0.99416 | -0.21044 | 0.2799 | 0.13556
9 | 0.99411 | -0.21284 | 0.38077 | 0.18442
10 | 0.99426 | -0.2097 | 0 | 0
11 | 0.99417 | -0.21067 | 0.080884 | 0.039174
12 | 0.99661 | -0.095217 | 0.14733 | 0.071358
13 | 0.99405 | -0.21226 | 0 | 0
14 | 0.9941 | -0.21275 | 0 | 0
15 | 0.99404 | -0.21223 | 0.19777 | 0.095783
16 | 0.99423 | -0.20945 | 0 | 0
17 | 0.99411 | -0.21124 | 0 | 0
18 | 0.99372 | -0.20508 | 0.36935 | 0.17889
19 | 0.99374 | -0.20524 | 0 | 0
20 | 0.99379 | -0.20568 | 0 | 0
21 | 0.99377 | -0.20549 | 0.10794 | 0.052279
22 | 0.99423 | -0.20942 | 0.081736 | 0.039586
23 | 0.99374 | -0.20529 | 0.092323 | 0.044714
24 | 0.99675 | -0.094003 | 0.27108 | 0.13129
25 | 0.99772 | -0.030229 | 0.2915 | 0.14118
26 | 0.9979 | -0.018108 | 0 | 0
27 | 0.99348 | -0.21892 | 0.20955 | 0.10149
28 | 0.9935 | -0.21743 | 0.41106 | 0.19909
29 | 0.99351 | -0.21739 | 0 | 0
30 | 0.99081 | -0.24341 | 0.29872 | 0.14467
31 | 0.99081 | -0.24327 | 0 | 0
32 | 0.99082 | -0.24324 | 0 | 0
33 | 0.99084 | -0.24301 | 0 | 0
34 | 0.99085 | -0.24307 | 0 | 0
35 | 0.99084 | -0.24298 | 0.071974 | 0.034859
36 | 0.99081 | -0.24325 | 0.10804 | 0.052328
37 | 0.99082 | -0.24325 | 0 | 0
38 | 0.99075 | -0.24361 | 0 | 0
39 | 0.99085 | -0.24304 | 0.088735 | 0.042976
40 | 0.99074 | -0.24359 | 0.073058 | 0.035384
41 | 0.99071 | -0.24377 | 0 | 0
42 | 0.99072 | -0.24341 | 0 | 0
43 | 0.9907 | -0.2438 | 0 | 0
44 | 0.99069 | -0.24384 | 0.29061 | 0.14075
45 | 0.99081 | -0.24335 | 0.15256 | 0.073888
46 | 0.99087 | -0.24296 | 0 | 0
47 | 0.99071 | -0.24325 | 0.16629 | 0.08054
48 | 0.9907 | -0.24382 | 0.2906 | 0.14075
49 | 0.99068 | -0.24374 | 0.26593 | 0.12879
50 | 0.99235 | -0.2292 | 0.22133 | 0.1072
51 | 0.99235 | -0.22922 | 0 | 0
52 | 0.99192 | -0.23347 | 0 | 0
53 | 0.99262 | -0.2265 | 0 | 0
54 | 0.99136 | -0.23879 | 0 | 0
55 | 0.99189 | -0.23359 | 0.28581 | 0.13842
56 | 0.99108 | -0.24139 | 0 | 0
57 | 0.99079 | -0.24269 | 0 | 0
58 | 0.99136 | -0.23881 | 0.40136 | 0.19439
59 | 0.99282 | -0.22441 | 0 | 0
60 | 0.99262 | -0.22649 | 0.22085 | 0.10696
61 | 0.99294 | -0.22329 | 0 | 0
62 | 0.99282 | -0.22436 | 0.2697 | 0.13062
63 | 0.99293 | -0.22332 | 0.28398 | 0.13754
64 | 0.99082 | -0.24342 | 0 | 0
65 | 0.99107 | -0.2413 | 0.21924 | 0.10618
66 | 0.99387 | -0.21376 | 0 | 0
67 | 0.99391 | -0.21332 | 0.068811 | 0.033327
68 | 0.99079 | -0.24262 | 0.084065 | 0.040714
69 | 0.99189 | -0.23361 | 0.26585 | 0.12876
70 | 0.99079 | -0.24553 | 0.11989 | 0.058064
71 | 0.99394 | -0.21301 | 0 | 0
72 | 0.99051 | -0.26256 | 0 | 0
73 | 0.99032 | -0.26981 | 0.30792 | 0.14913
74 | 0.99033 | -0.26994 | 0 | 0
75 | 0.9904 | -0.2659 | 0.080984 | 0.039222
76 | 0.99039 | -0.2668 | 0.135 | 0.065385
77 | 0.99041 | -0.26587 | 0 | 0
78 | 0.99038 | -0.26692 | 0 | 0
79 | 0.99039 | -0.26681 | 0 | 0
80 | 0.99037 | -0.26719 | 0.23985 | 0.11617
81 | 0.99044 | -0.26639 | 0.22921 | 0.11101
82 | 0.99044 | -0.26639 | 0 | 0
83 | 0.99046 | -0.26551 | 0 | 0
84 | 0.99044 | -0.26565 | 0 | 0
85 | 0.99047 | -0.26543 | 0.31122 | 0.15073
86 | 0.99043 | -0.26571 | 0.27834 | 0.13481
87 | 0.99043 | -0.26571 | 0 | 0
88 | 0.99043 | -0.26566 | 0.11403 | 0.055225
89 | 0.98877 | -0.63954 | 0.088435 | 0.042831
90 | 0.98862 | -0.64033 | 0 | 0
91 | 0.98895 | -0.63861 | 0 | 0
92 | 0.98839 | -0.63933 | 0 | 0
93 | 0.9875 | -0.64549 | 0 | 0
94 | 0.98845 | -0.63903 | 0 | 0
95 | 1 | 0 | -20.1893 | -8.371
96 | 0.99979 | -0.0018375 | 0.12624 | 0.061141
97 | 0.98839 | -0.63931 | 0.14446 | 0.069964
98 | 0.98721 | -0.64674 | 0 | 0
99 | 0.98749 | -0.64544 | 0.081642 | 0.039541
100 | 0.98701 | -0.64756 | 0 | 0
101 | 0.98681 | -0.64566 | 0 | 0
102 | 0.987 | -0.64841 | 0.152 | 0.073615
103 | 0.98719 | -0.64662 | 1.7525 | 0.84876
104 | 0.98665 | -0.64162 | 0 | 0
105 | 0.98675 | -0.64514 | 0.69517 | 0.33669
106 | 0.98643 | -0.65658 | 0 | 0
107 | 0.98657 | -0.65503 | 0.1922 | 0.093085
108 | 0.98584 | -0.65128 | 0 | 0
109 | 0.98525 | -0.64582 | 0 | 0
110 | 0.98639 | -0.65683 | 0 | 0
111 | 0.98844 | -0.63891 | 0.21575 | 0.10449
112 | 0.98664 | -0.6416 | 0.41969 | 0.20326
113 | 0.98635 | -0.65676 | 0.095571 | 0.046287
114 | 0.98637 | -0.65664 | 0.16228 | 0.078595
115 | 0.98699 | -0.64846 | 0 | 0
116 | 0.9868 | -0.64923 | 0 | 0
117 | 0.98576 | -0.65053 | 0 | 0
118 | 0.98579 | -0.65087 | 0.36083 | 0.17476
119 | 0.98567 | -0.64973 | 0.4804 | 0.23267
120 | 0.98524 | -0.64578 | 0 | 0
121 | 0.98521 | -0.64556 | 0 | 0
122 | 0.98497 | -0.64323 | 0.18364 | 0.088941
123 | 0.98637 | -0.65663 | 0.11986 | 0.058052
124 | 0.98661 | -0.64129 | 0 | 0
125 | 0.98416 | -0.64855 | 0 | 0
126 | 0.98393 | -0.64647 | 0 | 0
127 | 0.9838 | -0.64525 | 0.10523 | 0.050965
128 | 0.98523 | -0.64569 | 0.1701 | 0.082384
129 | 0.9852 | -0.64544 | 0.11638 | 0.056368
130 | 0.98357 | -0.64303 | 0 | 0
131 | 0.98288 | -0.64607 | 1.2764 | 0.61819
132 | 0.98297 | -0.64691 | 0 | 0
133 | 0.98579 | -0.65086 | 0.23625 | 0.11442
134 | 0.99813 | -0.015797 | 0.21511 | 0.10418
135 | 0.99823 | -0.015198 | 0.26125 | 0.12653
136 | 0.99827 | -0.014938 | 0 | 0
137 | 0.99878 | -0.010577 | 0 | 0
138 | 0.99968 | -0.0028201 | 0 | 0
139 | 0.99864 | -0.0094414 | 0 | 0
140 | 0.99877 | -0.01052 | 0.24068 | 0.11657
141 | 0.99863 | -0.0093381 | 0.25234 | 0.12221
142 | 0.9829 | -0.6463 | 0 | 0
143 | 0.98266 | -0.64886 | 0.61747 | 0.29905
144 | 0.98289 | -0.64615 | 0.37647 | 0.18233
145 | 0.9866 | -0.64118 | 0.48605 | 0.23541
146 | 0.9868 | -0.64918 | 0.24019 | 0.11633
147 | 0.9937 | -0.20494 | 0.18213 | 0.088211
148 | 0.99373 | -0.20514 | 0 | 0
149 | 0.99373 | -0.20521 | 0 | 0
150 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.21252 | -0.10293 | 0.21252 | 0.10283 | 2.5807e-07 | -9.6988e-05 | 0.0068564 | 0.0068552 | 0.0068564 | 0.99419 | -0.21029 | 0.99419 | -0.2103 | 3.1166
1 | 0.85849 | 0.38046 | -0.85846 | -0.40858 | 2.6339e-05 | -0.02812 | 0.027266 | 0.027607 | 0.027607 | 0.99419 | -0.2103 | 0.99416 | -0.21045 | 2.1635
2 | -1.071 | -0.48329 | 1.071 | 0.4609 | 3.22e-05 | -0.022395 | 0.034118 | 0.033855 | 0.034118 | 0.99419 | -0.2103 | 0.99422 | -0.21012 | 2.6738
3 | 0.2799 | 0.13552 | -0.2799 | -0.13556 | 1.881e-07 | -4.0721e-05 | 0.00903 | 0.0090305 | 0.0090305 | 0.99416 | -0.21045 | 0.99416 | -0.21044 | 4.1048
4 | 0.57857 | 0.27306 | -0.57855 | -0.27361 | 1.3309e-05 | -0.0005543 | 0.018577 | 0.018584 | 0.018584 | 0.99416 | -0.21045 | 0.99411 | -0.21284 | 1.4406
5 | -7.7338 | -2.7651 | 7.7342 | 2.7609 | 0.00031377 | -0.0042601 | 0.23848 | 0.23843 | 0.23848 | 0.99422 | -0.21012 | 0.99426 | -0.2097 | 18.6893
6 | 6.6628 | 2.3042 | -6.6625 | -2.3103 | 0.00032696 | -0.0060872 | 0.2047 | 0.20476 | 0.20476 | 0.99422 | -0.21012 | 0.99417 | -0.21067 | 16.0469
7 | -9.4823 | -3.5864 | 9.4876 | 3.5394 | 0.0053394 | -0.04695 | 0.29392 | 0.29341 | 0.29392 | 0.9957 | -0.12196 | 0.99629 | -0.11667 | 23.0344
8 | 0.33589 | 0.1625 | -0.33589 | -0.16268 | 1.1858e-06 | -0.00017926 | 0.010818 | 0.01082 | 0.01082 | 0.9957 | -0.12196 | 0.99569 | -0.12193 | 4.9183
9 | 9.1464 | 3.4239 | -9.1396 | -3.4069 | 0.0067918 | 0.016965 | 0.28315 | 0.28316 | 0.28316 | 0.9957 | -0.12196 | 0.9944 | -0.20845 | 21.9503
10 | -9.4876 | -3.5394 | 9.4894 | 3.5438 | 0.0017475 | 0.004387 | 0.29341 | 0.29341 | 0.29341 | 0.99629 | -0.11667 | 0.99661 | -0.095217 | 22.745
11 | 8.5691 | 3.1306 | -8.5681 | -3.1423 | 0.0010738 | -0.0117 | 0.26485 | 0.26497 | 0.26497 | 0.9944 | -0.20845 | 0.99426 | -0.2097 | 20.7656
12 | 0.19778 | 0.0892 | -0.19778 | -0.090229 | 2.3178e-06 | -0.0010293 | 0.0063004 | 0.0063127 | 0.0063127 | 0.99411 | -0.21284 | 0.9941 | -0.21275 | 2.8694
13 | 0.83392 | 0.38147 | -0.8339 | -0.38212 | 2.6687e-05 | -0.00065745 | 0.026625 | 0.026633 | 0.026633 | 0.99426 | -0.2097 | 0.99423 | -0.20945 | 12.106
14 | 6.5816 | 2.2711 | -6.5812 | -2.2777 | 0.00034139 | -0.0065201 | 0.20217 | 0.20223 | 0.20223 | 0.99417 | -0.21067 | 0.99411 | -0.21124 | 15.8488
15 | -9.6367 | -3.6152 | 9.6379 | 3.6046 | 0.0012353 | -0.010538 | 0.29813 | 0.29801 | 0.29813 | 0.99661 | -0.095217 | 0.99675 | -0.094003 | 23.3643
16 | -0.19777 | -0.095423 | 0.19778 | 0.090229 | 1.1838e-05 | -0.0051942 | 0.0063769 | 0.0063127 | 0.0063769 | 0.99405 | -0.21226 | 0.9941 | -0.21275 | 2.8986
17 | 0.19777 | 0.095423 | -0.19777 | -0.095783 | 8.2999e-07 | -0.0003602 | 0.0063769 | 0.0063814 | 0.0063814 | 0.99405 | -0.21226 | 0.99404 | -0.21223 | 2.9006
18 | 0.081736 | 0.038685 | -0.081736 | -0.039586 | 3.531e-07 | -0.00090156 | 0.0026256 | 0.0026369 | 0.0026369 | 0.99423 | -0.20945 | 0.99423 | -0.20942 | 1.1986
19 | 0.75216 | 0.34344 | -0.7518 | -0.35429 | 0.00035935 | -0.01085 | 0.024008 | 0.024142 | 0.024142 | 0.99423 | -0.20945 | 0.99379 | -0.20568 | 10.9735
20 | 6.5812 | 2.2777 | -6.5802 | -2.2978 | 0.0010535 | -0.020088 | 0.20223 | 0.20243 | 0.20243 | 0.99411 | -0.21124 | 0.99394 | -0.21301 | 15.8642
21 | -0.36935 | -0.17889 | 0.36936 | 0.17806 | 6.6438e-06 | -0.00082431 | 0.011922 | 0.011911 | 0.011922 | 0.99372 | -0.20508 | 0.99374 | -0.20524 | 5.419
22 | -0.36936 | -0.17806 | 0.36938 | 0.17565 | 1.9378e-05 | -0.0024127 | 0.011911 | 0.011881 | 0.011911 | 0.99374 | -0.20524 | 0.99379 | -0.20568 | 5.4143
23 | 0.38242 | 0.17864 | -0.38241 | -0.17969 | 8.9861e-06 | -0.001052 | 0.012261 | 0.012274 | 0.012274 | 0.99379 | -0.20568 | 0.99377 | -0.20549 | 5.579
24 | 0.27447 | 0.12741 | -0.27446 | -0.12899 | 6.9257e-06 | -0.0015776 | 0.0087901 | 0.0088096 | 0.0088096 | 0.99377 | -0.20549 | 0.99374 | -0.20529 | 4.0043
25 | 0.18214 | 0.084276 | -0.18214 | -0.085286 | 1.9504e-06 | -0.0010108 | 0.00583 | 0.0058424 | 0.0058424 | 0.99374 | -0.20529 | 0.99373 | -0.20521 | 2.6556
26 | -9.909 | -3.7359 | 9.9145 | 3.7497 | 0.0054535 | 0.013772 | 0.3067 | 0.30669 | 0.3067 | 0.99675 | -0.094003 | 0.99772 | -0.030229 | 23.7752
27 | -10.206 | -3.8909 | 10.207 | 3.8936 | 0.0010717 | 0.0027164 | 0.31603 | 0.31602 | 0.31603 | 0.99772 | -0.030229 | 0.9979 | -0.018108 | 24.4982
28 | -10.207 | -3.8936 | 10.2106 | 3.8669 | 0.0035314 | -0.026688 | 0.31602 | 0.31573 | 0.31602 | 0.9979 | -0.018108 | 0.99827 | -0.014938 | 24.7668
29 | -0.20955 | -0.10149 | 0.20955 | 0.10048 | 3.0456e-06 | -0.0010109 | 0.0067655 | 0.0067527 | 0.0067655 | 0.99348 | -0.21892 | 0.9935 | -0.21743 | 0.52446
30 | -0.62062 | -0.29957 | 0.62062 | 0.28937 | 5.0602e-06 | -0.010194 | 0.020024 | 0.019897 | 0.020024 | 0.9935 | -0.21743 | 0.99351 | -0.21739 | 1.5693
31 | 5.8881 | 2.0265 | -5.8849 | -2.1029 | 0.0032036 | -0.076392 | 0.18093 | 0.18169 | 0.18169 | 0.99351 | -0.21739 | 0.99294 | -0.22329 | 14.2387
32 | -6.5087 | -2.3159 | 6.5109 | 2.2732 | 0.0022002 | -0.042709 | 0.20073 | 0.20031 | 0.20073 | 0.99351 | -0.21739 | 0.99387 | -0.21376 | 15.7314
33 | -0.29872 | -0.14467 | 0.29872 | 0.14461 | 4.2267e-07 | -6.7594e-05 | 0.0096702 | 0.0096693 | 0.0096702 | 0.99081 | -0.24341 | 0.99081 | -0.24327 | 0.74963
34 | -0.29872 | -0.14461 | 0.29872 | 0.13187 | 1.4671e-06 | -0.012737 | 0.0096693 | 0.0095135 | 0.0096693 | 0.99081 | -0.24327 | 0.99082 | -0.24324 | 0.75778
35 | 0.10804 | 0.048339 | -0.10804 | -0.052328 | 2.4098e-07 | -0.0039887 | 0.0034485 | 0.0034976 | 0.0034976 | 0.99082 | -0.24324 | 0.99081 | -0.24325 | 0.54821
36 | 0.15256 | 0.067288 | -0.15256 | -0.073799 | 1.9556e-07 | -0.006511 | 0.004858 | 0.0049376 | 0.0049376 | 0.99082 | -0.24324 | 0.99082 | -0.24325 | 0.38696
37 | -1.6459 | -0.73385 | 1.646 | 0.71994 | 4.7971e-05 | -0.013912 | 0.052505 | 0.052341 | 0.052505 | 0.99082 | -0.24324 | 0.99085 | -0.24307 | 4.1148
38 | 1.0866 | 0.48635 | -1.0865 | -0.49881 | 7.5642e-05 | -0.012454 | 0.034685 | 0.034835 | 0.034835 | 0.99082 | -0.24324 | 0.99075 | -0.24361 | 5.4601
39 | -0.071974 | -0.034021 | 0.071975 | 0.031951 | 6.2728e-07 | -0.0020699 | 0.0023194 | 0.0022943 | 0.0023194 | 0.99084 | -0.24301 | 0.99085 | -0.24307 | 1.0543
40 | 0.071974 | 0.034021 | -0.071974 | -0.034859 | 2.5773e-07 | -0.00083735 | 0.0023194 | 0.0023299 | 0.0023299 | 0.99084 | -0.24301 | 0.99084 | -0.24298 | 1.0591
41 | -1.718 | -0.75189 | 1.718 | 0.74928 | 9.7863e-06 | -0.002614 | 0.054635 | 0.054605 | 0.054635 | 0.99085 | -0.24307 | 0.99085 | -0.24304 | 4.2817
42 | 0.15256 | 0.073799 | -0.15256 | -0.073888 | 1.4376e-07 | -8.9248e-05 | 0.0049376 | 0.0049387 | 0.0049387 | 0.99082 | -0.24325 | 0.99081 | -0.24335 | 0.38285
43 | 0.073058 | 0.035059 | -0.073058 | -0.035384 | 1.0327e-07 | -0.00032461 | 0.0023611 | 0.0023652 | 0.0023652 | 0.99075 | -0.24361 | 0.99074 | -0.24359 | 1.0751
44 | 0.84718 | 0.38763 | -0.84715 | -0.39524 | 2.8261e-05 | -0.0076124 | 0.027146 | 0.027239 | 0.027239 | 0.99075 | -0.24361 | 0.99071 | -0.24377 | 4.2694
45 | 0.1663 | 0.07612 | -0.1663 | -0.078582 | 4.0072e-06 | -0.002462 | 0.005329 | 0.0053593 | 0.0053593 | 0.99075 | -0.24361 | 0.99072 | -0.24341 | 2.436
46 | -1.8067 | -0.79225 | 1.8067 | 0.78635 | 2.4442e-05 | -0.0059019 | 0.057475 | 0.057406 | 0.057475 | 0.99085 | -0.24304 | 0.99087 | -0.24296 | 4.5043
47 | 0.29061 | 0.133 | -0.29061 | -0.13767 | 2.0462e-06 | -0.0046791 | 0.0093124 | 0.00937 | 0.00937 | 0.99071 | -0.24377 | 0.9907 | -0.2438 | 1.4686
48 | 0.55654 | 0.26225 | -0.55653 | -0.26877 | 1.0567e-05 | -0.0065265 | 0.017927 | 0.018009 | 0.018009 | 0.99071 | -0.24377 | 0.99069 | -0.24384 | 2.8227
49 | 0.1663 | 0.078582 | -0.16629 | -0.08054 | 3.2185e-06 | -0.0019572 | 0.0053593 | 0.0053839 | 0.0053839 | 0.99072 | -0.24341 | 0.99071 | -0.24325 | 2.4472
50 | 0.29061 | 0.13767 | -0.2906 | -0.14075 | 1.3572e-06 | -0.0030717 | 0.00937 | 0.0094087 | 0.0094087 | 0.9907 | -0.2438 | 0.9907 | -0.24382 | 1.4747
51 | 0.26593 | 0.12803 | -0.26593 | -0.12879 | 3.2429e-06 | -0.00076781 | 0.0086001 | 0.0086098 | 0.0086098 | 0.99069 | -0.24384 | 0.99068 | -0.24374 | 3.9135
52 | -1.8908 | -0.80911 | 1.8912 | 0.72294 | 0.00038201 | -0.086165 | 0.059917 | 0.058973 | 0.059917 | 0.99087 | -0.24296 | 0.99108 | -0.24139 | 4.6957
53 | 0.084072 | 0.022756 | -0.084065 | -0.039101 | 6.341e-06 | -0.016345 | 0.0025374 | 0.0027013 | 0.0027013 | 0.99087 | -0.24296 | 0.99079 | -0.24269 | 1.2279
54 | -0.22133 | -0.1072 | 0.22133 | 0.10701 | 5.5223e-07 | -0.00018993 | 0.007154 | 0.0071516 | 0.007154 | 0.99235 | -0.2292 | 0.99235 | -0.22922 | 3.2518
55 | 4.8861 | 1.7133 | -4.8841 | -1.7821 | 0.00199 | -0.068789 | 0.15062 | 0.15131 | 0.15131 | 0.99235 | -0.22922 | 0.99192 | -0.23347 | 11.858
56 | -5.1074 | -1.8204 | 5.1087 | 1.7792 | 0.0012965 | -0.041128 | 0.15773 | 0.15733 | 0.15773 | 0.99235 | -0.22922 | 0.99262 | -0.2265 | 12.3613
57 | 4.3324 | 1.527 | -4.3302 | -1.6275 | 0.0022907 | -0.10046 | 0.13369 | 0.1347 | 0.1347 | 0.99192 | -0.23347 | 0.99136 | -0.23879 | 10.5566
58 | 0.55168 | 0.25509 | -0.55166 | -0.26511 | 1.5785e-05 | -0.010014 | 0.017689 | 0.017813 | 0.017813 | 0.99192 | -0.23347 | 0.99189 | -0.23359 | 2.792
59 | -5.3296 | -1.8861 | 5.3306 | 1.8561 | 0.0010294 | -0.029997 | 0.16442 | 0.16412 | 0.16442 | 0.99262 | -0.2265 | 0.99282 | -0.22441 | 12.8852
60 | 0.22085 | 0.10686 | -0.22085 | -0.10696 | 2.9122e-07 | -0.00010069 | 0.0071353 | 0.0071365 | 0.0071365 | 0.99262 | -0.2265 | 0.99262 | -0.22649 | 3.2439
61 | 3.9288 | 1.4352 | -3.9277 | -1.4915 | 0.0010613 | -0.056307 | 0.1218 | 0.12238 | 0.12238 | 0.99136 | -0.23879 | 0.99108 | -0.24139 | 9.5905
62 | 0.40136 | 0.19232 | -0.40136 | -0.19439 | 1.7375e-06 | -0.0020623 | 0.01296 | 0.012986 | 0.012986 | 0.99136 | -0.23879 | 0.99136 | -0.23881 | 2.0354
63 | 0.26585 | 0.12668 | -0.26585 | -0.12876 | 7.6468e-07 | -0.0020758 | 0.0085706 | 0.0085968 | 0.0085968 | 0.99189 | -0.23359 | 0.99189 | -0.23361 | 1.3475
64 | 1.8173 | 0.66313 | -1.8169 | -0.77196 | 0.00044235 | -0.10883 | 0.056347 | 0.057514 | 0.057514 | 0.99108 | -0.24139 | 0.99082 | -0.24342 | 4.5074
65 | 0.21924 | 0.10542 | -0.21924 | -0.10618 | 2.1845e-06 | -0.00076264 | 0.0070858 | 0.0070954 | 0.0070954 | 0.99108 | -0.24139 | 0.99107 | -0.2413 | 3.2252
66 | 0.084065 | 0.039101 | -0.084065 | -0.040714 | 6.7568e-07 | -0.0016136 | 0.0027013 | 0.0027214 | 0.0027214 | 0.99079 | -0.24269 | 0.99079 | -0.24262 | 1.237
67 | -5.6003 | -1.9864 | 5.6009 | 1.971 | 0.00058624 | -0.01543 | 0.17278 | 0.17262 | 0.17278 | 0.99282 | -0.22441 | 0.99294 | -0.22329 | 13.5404
68 | 0.2697 | 0.13031 | -0.2697 | -0.13062 | 1.3304e-06 | -0.00030866 | 0.0087094 | 0.0087133 | 0.0087133 | 0.99282 | -0.22441 | 0.99282 | -0.22436 | 3.9606
69 | 0.28398 | 0.13192 | -0.28398 | -0.13754 | 2.3392e-06 | -0.0056143 | 0.0091036 | 0.0091736 | 0.0091736 | 0.99294 | -0.22329 | 0.99293 | -0.22332 | 1.4379
70 | 1.8169 | 0.77196 | -1.8168 | -0.77202 | 3.4903e-05 | -6.6569e-05 | 0.057514 | 0.057516 | 0.057516 | 0.99082 | -0.24342 | 0.99079 | -0.24553 | 4.4586
71 | -6.5109 | -2.2732 | 6.5112 | 2.268 | 0.00026554 | -0.0051692 | 0.20031 | 0.20026 | 0.20031 | 0.99387 | -0.21376 | 0.99391 | -0.21332 | 15.6981
72 | -6.58 | -2.3013 | 6.5802 | 2.2978 | 0.00018788 | -0.0035777 | 0.20246 | 0.20243 | 0.20246 | 0.99391 | -0.21332 | 0.99394 | -0.21301 | 15.867
73 | 1.6969 | 0.71396 | -1.6967 | -0.71464 | 0.00026178 | -0.00067858 | 0.05364 | 0.053655 | 0.053655 | 0.99079 | -0.24553 | 0.99051 | -0.26256 | 4.1593
74 | 1.6967 | 0.71464 | -1.6966 | -0.71475 | 4.4195e-05 | -0.0001144 | 0.053655 | 0.053658 | 0.053658 | 0.99051 | -0.26256 | 0.99047 | -0.26543 | 4.1595
75 | -0.30792 | -0.14913 | 0.30793 | 0.14835 | 4.4628e-06 | -0.00078647 | 0.0099732 | 0.0099632 | 0.0099732 | 0.99032 | -0.26981 | 0.99033 | -0.26994 | 4.5333
76 | -0.30793 | -0.14835 | 0.30794 | 0.14653 | 1.2079e-05 | -0.0018204 | 0.0099632 | 0.0099399 | 0.0099632 | 0.99033 | -0.26994 | 0.9904 | -0.2659 | 0.77234
77 | 0.37486 | 0.13286 | -0.37486 | -0.13317 | 2.8387e-06 | -0.0003132 | 0.011592 | 0.011595 | 0.011595 | 0.9904 | -0.2659 | 0.99039 | -0.2668 | 0.89886
78 | -0.76379 | -0.31861 | 0.76379 | 0.31431 | 3.1321e-06 | -0.0043015 | 0.024122 | 0.024073 | 0.024122 | 0.9904 | -0.2659 | 0.99041 | -0.26587 | 1.8904
79 | 0.23986 | 0.067788 | -0.23986 | -0.070815 | 2.0091e-07 | -0.0030269 | 0.0072651 | 0.0072896 | 0.0072896 | 0.99039 | -0.2668 | 0.99039 | -0.26681 | 0.57128
80 | -0.76379 | -0.31431 | 0.7638 | 0.29353 | 1.4957e-05 | -0.020778 | 0.024073 | 0.02385 | 0.024073 | 0.99041 | -0.26587 | 0.99043 | -0.26571 | 1.8866
81 | -0.23985 | -0.11601 | 0.23986 | 0.070815 | 3.189e-06 | -0.045195 | 0.0077661 | 0.0072896 | 0.0077661 | 0.99038 | -0.26692 | 0.99039 | -0.26681 | 0.60863
82 | 0.23985 | 0.11601 | -0.23985 | -0.11617 | 6.2739e-07 | -0.0001563 | 0.0077661 | 0.0077681 | 0.0077681 | 0.99038 | -0.26692 | 0.99037 | -0.26719 | 0.60218
83 | -0.22921 | -0.11101 | 0.22921 | 0.11017 | 2.3082e-07 | -0.00083664 | 0.0074228 | 0.0074122 | 0.0074228 | 0.99044 | -0.26639 | 0.99044 | -0.26639 | 1.1634
84 | -0.22921 | -0.11017 | 0.22921 | 0.10964 | 1.9602e-06 | -0.0005373 | 0.0074122 | 0.0074054 | 0.0074122 | 0.99044 | -0.26639 | 0.99046 | -0.26551 | 0.57459
85 | 1.1562 | 0.46007 | -1.1562 | -0.47297 | 2.1373e-05 | -0.012903 | 0.036268 | 0.036409 | 0.036409 | 0.99046 | -0.26551 | 0.99044 | -0.26565 | 2.8534
86 | -1.3854 | -0.5697 | 1.3854 | 0.56402 | 1.3566e-05 | -0.0056794 | 0.043659 | 0.043597 | 0.043659 | 0.99046 | -0.26551 | 0.99047 | -0.26543 | 3.4216
87 | 0.11403 | 0.050382 | -0.11403 | -0.055225 | 3.257e-07 | -0.0048431 | 0.0036334 | 0.0036927 | 0.0036927 | 0.99044 | -0.26565 | 0.99043 | -0.26566 | 0.5788
88 | 1.0422 | 0.42259 | -1.0421 | -0.42815 | 7.5102e-06 | -0.0055629 | 0.032777 | 0.032838 | 0.032838 | 0.99044 | -0.26565 | 0.99043 | -0.26571 | 2.5735
89 | -0.27834 | -0.13481 | 0.27834 | 0.13462 | 7.5638e-08 | -0.00018596 | 0.0090141 | 0.0090117 | 0.0090141 | 0.99043 | -0.26571 | 0.99043 | -0.26571 | 1.4129
90 | 8.7078 | 3.929 | -8.7066 | -3.9415 | 0.0012909 | -0.01246 | 0.27891 | 0.27907 | 0.27907 | 0.98877 | -0.63954 | 0.98862 | -0.64033 | 21.8705
91 | -8.7963 | -3.9719 | 8.7978 | 3.9574 | 0.0015307 | -0.014481 | 0.28178 | 0.28159 | 0.28178 | 0.98877 | -0.63954 | 0.98895 | -0.63861 | 22.0828
92 | 0.14449 | 0.040116 | -0.14446 | -0.069753 | 3.4566e-05 | -0.029637 | 0.0043787 | 0.0046852 | 0.0046852 | 0.98862 | -0.64033 | 0.98839 | -0.63933 | 2.1296
93 | 8.3463 | 3.8124 | -8.3372 | -3.9075 | 0.0090974 | -0.095047 | 0.26793 | 0.26916 | 0.26916 | 0.98862 | -0.64033 | 0.9875 | -0.64549 | 21.0941
94 | 0.21579 | 0.088951 | -0.21575 | -0.10337 | 3.9292e-05 | -0.014418 | 0.0068154 | 0.0069869 | 0.0069869 | 0.98862 | -0.64033 | 0.98845 | -0.63903 | 3.1758
95 | -8.7978 | -3.9574 | 8.851 | 4.0902 | 0.053202 | 0.13278 | 0.28159 | 0.28147 | 0.28159 | 0.98895 | -0.63861 | 1 | 0 | 21.8289
96 | 0.14446 | 0.069753 | -0.14446 | -0.069964 | 2.6515e-07 | -0.00021085 | 0.0046852 | 0.0046879 | 0.0046879 | 0.98839 | -0.63933 | 0.98839 | -0.63931 | 2.1309
97 | 8.2555 | 3.8693 | -8.2532 | -3.8944 | 0.0023686 | -0.025072 | 0.26653 | 0.26685 | 0.26685 | 0.9875 | -0.64549 | 0.98721 | -0.64674 | 20.9134
98 | 0.081643 | 0.038113 | -0.081642 | -0.039541 | 5.7195e-07 | -0.001428 | 0.0026339 | 0.0026518 | 0.0026518 | 0.9875 | -0.64549 | 0.98749 | -0.64544 | 1.2054
99 | 0.21575 | 0.10337 | -0.21575 | -0.10449 | 3.1458e-06 | -0.0011228 | 0.0069869 | 0.0070011 | 0.0070011 | 0.98845 | -0.63903 | 0.98844 | -0.63891 | 3.1823
100 | 11.3243 | 4.2703 | -11.3221 | -4.284 | 0.0022385 | -0.013646 | 0.34938 | 0.34953 | 0.34953 | 1 | 0 | 0.99979 | -0.0018375 | 27.3925
101 | 11.1959 | 4.2228 | -11.1947 | -4.2302 | 0.001182 | -0.0073825 | 0.34549 | 0.34558 | 0.34558 | 0.99979 | -0.0018375 | 0.99968 | -0.0028201 | 27.0828
102 | 1.7525 | 0.84864 | -1.7525 | -0.84876 | 2.4198e-05 | -0.00012292 | 0.056938 | 0.05694 | 0.05694 | 0.98721 | -0.64674 | 0.98719 | -0.64662 | 25.8817
103 | 0.90632 | 0.42598 | -0.90576 | -0.43701 | 0.00055377 | -0.011032 | 0.029284 | 0.029424 | 0.029424 | 0.98721 | -0.64674 | 0.98665 | -0.64162 | 13.3747
104 | 5.5944 | 2.6198 | -5.5933 | -2.6447 | 0.0010515 | -0.024902 | 0.18064 | 0.18095 | 0.18095 | 0.98721 | -0.64674 | 0.98701 | -0.64756 | 14.1814
105 | 0.69537 | 0.32999 | -0.69521 | -0.33528 | 0.00015595 | -0.0052984 | 0.022511 | 0.022579 | 0.022579 | 0.98701 | -0.64756 | 0.98681 | -0.64566 | 10.2631
106 | 4.8979 | 2.3147 | -4.8979 | -2.3146 | 4.0144e-05 | 8.3824e-05 | 0.15844 | 0.15844 | 0.15844 | 0.98701 | -0.64756 | 0.987 | -0.64841 | 12.2824
107 | 0.69521 | 0.33528 | -0.69517 | -0.33669 | 4.1389e-05 | -0.0014004 | 0.022579 | 0.022597 | 0.022597 | 0.98681 | -0.64566 | 0.98675 | -0.64514 | 10.2713
108 | 4.7459 | 2.241 | -4.7458 | -2.2414 | 5.4021e-05 | -0.00042368 | 0.1535 | 0.15351 | 0.15351 | 0.987 | -0.64841 | 0.98699 | -0.64846 | 24.0611
109 | 0.90576 | 0.43701 | -0.90576 | -0.43705 | 2.1048e-06 | -4.17e-05 | 0.029424 | 0.029425 | 0.029425 | 0.98665 | -0.64162 | 0.98664 | -0.6416 | 13.375
110 | -4.3112 | -2.0399 | 4.3118 | 2.0383 | 0.0005638 | -0.0015911 | 0.13958 | 0.13955 | 0.13958 | 0.98643 | -0.65658 | 0.98657 | -0.65503 | 38.5569
111 | 1.0783 | 0.50454 | -1.0776 | -0.51424 | 0.0006944 | -0.0097089 | 0.034839 | 0.034963 | 0.034963 | 0.98643 | -0.65658 | 0.98584 | -0.65128 | 15.8923
112 | 2.8552 | 1.3536 | -2.8515 | -1.36 | 0.0036748 | -0.0063723 | 0.092471 | 0.092565 | 0.092565 | 0.98643 | -0.65658 | 0.98525 | -0.64582 | 42.0748
113 | 0.37774 | 0.1817 | -0.37772 | -0.18175 | 1.3522e-05 | -5.0114e-05 | 0.012267 | 0.012267 | 0.012267 | 0.98643 | -0.65658 | 0.98639 | -0.65683 | 5.8417
114 | -4.504 | -2.1314 | 4.5048 | 2.1323 | 0.00083238 | 0.00089989 | 0.1458 | 0.1458 | 0.1458 | 0.98657 | -0.65503 | 0.9868 | -0.64923 | 41.6569
115 | 0.48049 | 0.22641 | -0.48045 | -0.2295 | 4.3218e-05 | -0.0030845 | 0.015554 | 0.015592 | 0.015592 | 0.98584 | -0.65128 | 0.98576 | -0.65053 | 7.0875
116 | 0.5971 | 0.28783 | -0.59707 | -0.28912 | 2.8187e-05 | -0.0012909 | 0.01941 | 0.019426 | 0.019426 | 0.98584 | -0.65128 | 0.98579 | -0.65087 | 8.8302
117 | 0.17011 | 0.080916 | -0.1701 | -0.081297 | 6.6803e-07 | -0.0003802 | 0.0055192 | 0.005524 | 0.005524 | 0.98525 | -0.64582 | 0.98524 | -0.64578 | 2.5109
118 | 0.11639 | 0.048958 | -0.11639 | -0.054275 | 4.2638e-06 | -0.0053176 | 0.0036996 | 0.0037628 | 0.0037628 | 0.98525 | -0.64582 | 0.98521 | -0.64556 | 1.7104
119 | 2.565 | 1.2301 | -2.5642 | -1.2318 | 0.0007786 | -0.0017136 | 0.08335 | 0.083375 | 0.083375 | 0.98525 | -0.64582 | 0.98497 | -0.64323 | 37.8976
120 | 0.37772 | 0.18175 | -0.37771 | -0.18269 | 8.1225e-06 | -0.00093586 | 0.012267 | 0.012279 | 0.012279 | 0.98639 | -0.65683 | 0.98637 | -0.65664 | 5.5816
121 | 0.48608 | 0.23379 | -0.48606 | -0.23498 | 1.7118e-05 | -0.0011904 | 0.015781 | 0.015796 | 0.015796 | 0.98664 | -0.6416 | 0.98661 | -0.64129 | 7.1802
122 | -0.095571 | -0.046287 | 0.095572 | 0.046173 | 1.7062e-06 | -0.00011414 | 0.0031078 | 0.0031064 | 0.0031078 | 0.98635 | -0.65676 | 0.98637 | -0.65664 | 1.4799
123 | 0.11986 | 0.057922 | -0.11986 | -0.058052 | 1.133e-07 | -0.00012981 | 0.003896 | 0.0038977 | 0.0038977 | 0.98637 | -0.65664 | 0.98637 | -0.65663 | 1.7717
124 | 4.7458 | 2.2414 | -4.745 | -2.2482 | 0.00086672 | -0.0067916 | 0.15351 | 0.1536 | 0.1536 | 0.98699 | -0.64846 | 0.9868 | -0.64923 | 24.0754
125 | 0.24019 | 0.11597 | -0.24019 | -0.11633 | 1.267e-06 | -0.00036188 | 0.0078024 | 0.007807 | 0.007807 | 0.9868 | -0.64923 | 0.9868 | -0.64918 | 3.5487
126 | 0.48045 | 0.2295 | -0.4804 | -0.23267 | 4.4643e-05 | -0.0031693 | 0.015592 | 0.015633 | 0.015633 | 0.98576 | -0.65053 | 0.98567 | -0.64973 | 7.1059
127 | 0.23625 | 0.11436 | -0.23625 | -0.11442 | 1.8785e-07 | -5.5215e-05 | 0.0076861 | 0.0076868 | 0.0076868 | 0.98579 | -0.65087 | 0.98579 | -0.65086 | 3.494
128 | 0.1701 | 0.081297 | -0.1701 | -0.082384 | 1.9178e-06 | -0.0010878 | 0.005524 | 0.0055378 | 0.0055378 | 0.98524 | -0.64578 | 0.98523 | -0.64569 | 2.5172
129 | 0.11639 | 0.054275 | -0.11638 | -0.056368 | 1.7189e-06 | -0.0020925 | 0.0037628 | 0.0037891 | 0.0037891 | 0.98521 | -0.64556 | 0.9852 | -0.64544 | 1.7223
130 | 2.3806 | 1.1429 | -2.3787 | -1.1419 | 0.0018607 | 0.00096374 | 0.077395 | 0.077397 | 0.077397 | 0.98497 | -0.64323 | 0.98416 | -0.64855 | 36.8558
131 | 0.48606 | 0.23498 | -0.48605 | -0.23541 | 6.1102e-06 | -0.00042433 | 0.015796 | 0.015802 | 0.015802 | 0.98661 | -0.64129 | 0.9866 | -0.64118 | 7.1827
132 | 2.3787 | 1.1419 | -2.3782 | -1.1434 | 0.00057881 | -0.0015012 | 0.077397 | 0.077418 | 0.077418 | 0.98416 | -0.64855 | 0.98393 | -0.64647 | 35.1902
133 | 2.3782 | 1.1434 | -2.3778 | -1.1443 | 0.00033883 | -0.00087804 | 0.077418 | 0.077431 | 0.077431 | 0.98393 | -0.64647 | 0.9838 | -0.64525 | 35.1958
134 | 2.2726 | 1.0934 | -2.272 | -1.095 | 0.00058493 | -0.0016745 | 0.074 | 0.074024 | 0.074024 | 0.9838 | -0.64525 | 0.98357 | -0.64303 | 33.6471
135 | 2.272 | 1.095 | -2.2707 | -1.0944 | 0.0013108 | 0.00066608 | 0.074024 | 0.074026 | 0.074026 | 0.98357 | -0.64303 | 0.98297 | -0.64691 | 35.2503
136 | -1.2764 | -0.61819 | 1.2765 | 0.617 | 0.00012331 | -0.0011919 | 0.041654 | 0.041638 | 0.041654 | 0.98288 | -0.64607 | 0.98297 | -0.64691 | 18.9336
137 | 0.37651 | 0.17849 | -0.37648 | -0.18158 | 2.6905e-05 | -0.003087 | 0.012237 | 0.012276 | 0.012276 | 0.98297 | -0.64691 | 0.9829 | -0.6463 | 5.5799
138 | 0.61765 | 0.29888 | -0.61747 | -0.29905 | 0.00018253 | -0.00017654 | 0.020151 | 0.020155 | 0.020155 | 0.98297 | -0.64691 | 0.98266 | -0.64886 | 9.5975
139 | -0.21511 | -0.10418 | 0.21513 | 0.10392 | 1.9463e-05 | -0.00025987 | 0.0069126 | 0.0069092 | 0.0069126 | 0.99813 | -0.015797 | 0.99823 | -0.015198 | 3.2917
140 | -0.47638 | -0.23045 | 0.4764 | 0.23041 | 1.8697e-05 | -4.1595e-05 | 0.015304 | 0.015303 | 0.015304 | 0.99823 | -0.015198 | 0.99827 | -0.014938 | 7.2875
141 | -10.687 | -4.0973 | 10.6921 | 4.0621 | 0.0051373 | -0.035183 | 0.33098 | 0.33058 | 0.33098 | 0.99827 | -0.014938 | 0.99878 | -0.010577 | 25.9385
142 | -11.1852 | -4.2894 | 11.1947 | 4.2302 | 0.0095081 | -0.059179 | 0.34624 | 0.34558 | 0.34624 | 0.99878 | -0.010577 | 0.99968 | -0.0028201 | 27.1348
143 | 0.25238 | 0.11119 | -0.25234 | -0.12139 | 3.693e-05 | -0.010202 | 0.0079709 | 0.0080945 | 0.0080945 | 0.99878 | -0.010577 | 0.99864 | -0.0094414 | 3.6793
144 | 0.24069 | 0.11609 | -0.24068 | -0.11657 | 1.595e-06 | -0.00047619 | 0.0077235 | 0.0077295 | 0.0077295 | 0.99878 | -0.010577 | 0.99877 | -0.01052 | 3.5134
145 | 0.25234 | 0.12139 | -0.25234 | -0.12221 | 3.016e-06 | -0.00081908 | 0.0080945 | 0.0081048 | 0.0081048 | 0.99864 | -0.0094414 | 0.99863 | -0.0093381 | 3.684
146 | 0.37648 | 0.18158 | -0.37647 | -0.18233 | 6.6379e-06 | -0.0007585 | 0.012276 | 0.012286 | 0.012286 | 0.9829 | -0.6463 | 0.98289 | -0.64615 | 5.5844
147 | -0.18213 | -0.088211 | 0.18214 | 0.086104 | 4.1077e-06 | -0.0021073 | 0.0058789 | 0.0058525 | 0.0058789 | 0.9937 | -0.20494 | 0.99373 | -0.20514 | 2.6722
148 | -0.18214 | -0.086104 | 0.18214 | 0.085286 | 1.5832e-06 | -0.0008173 | 0.0058525 | 0.0058424 | 0.0058525 | 0.99373 | -0.20514 | 0.99373 | -0.20521 | 2.6602

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.1893 | 8.371

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.21252 | 0.10293
1 | 0.33589 | 0.16268
2 | 0.57044 | 0.27628
3 | 0.2799 | 0.13556
4 | 0.38077 | 0.18442
5 | 0.080884 | 0.039174
6 | 0.14733 | 0.071358
7 | 0.19777 | 0.095783
8 | 0.36935 | 0.17889
9 | 0.10794 | 0.052279
10 | 0.081736 | 0.039586
11 | 0.092323 | 0.044714
12 | 0.27108 | 0.13129
13 | 0.2915 | 0.14118
14 | 0.20955 | 0.10149
15 | 0.41106 | 0.19909
16 | 0.29872 | 0.14467
17 | 0.071974 | 0.034859
18 | 0.10804 | 0.052328
19 | 0.088735 | 0.042976
20 | 0.073058 | 0.035384
21 | 0.29061 | 0.14075
22 | 0.15256 | 0.073888
23 | 0.16629 | 0.08054
24 | 0.2906 | 0.14075
25 | 0.26593 | 0.12879
26 | 0.22133 | 0.1072
27 | 0.28581 | 0.13842
28 | 0.40136 | 0.19439
29 | 0.22085 | 0.10696
30 | 0.2697 | 0.13062
31 | 0.28398 | 0.13754
32 | 0.21924 | 0.10618
33 | 0.068811 | 0.033327
34 | 0.084065 | 0.040714
35 | 0.26585 | 0.12876
36 | 0.11989 | 0.058064
37 | 0.30792 | 0.14913
38 | 0.080984 | 0.039222
39 | 0.135 | 0.065385
40 | 0.23985 | 0.11617
41 | 0.22921 | 0.11101
42 | 0.31122 | 0.15073
43 | 0.27834 | 0.13481
44 | 0.11403 | 0.055225
45 | 0.088435 | 0.042831
46 | 0.12624 | 0.061141
47 | 0.14446 | 0.069964
48 | 0.081642 | 0.039541
49 | 0.152 | 0.073615
50 | 1.7525 | 0.84876
51 | 0.69517 | 0.33669
52 | 0.1922 | 0.093085
53 | 0.21575 | 0.10449
54 | 0.41969 | 0.20326
55 | 0.095571 | 0.046287
56 | 0.16228 | 0.078595
57 | 0.36083 | 0.17476
58 | 0.4804 | 0.23267
59 | 0.18364 | 0.088941
60 | 0.11986 | 0.058052
61 | 0.10523 | 0.050965
62 | 0.1701 | 0.082384
63 | 0.11638 | 0.056368
64 | 1.2764 | 0.61819
65 | 0.23625 | 0.11442
66 | 0.21511 | 0.10418
67 | 0.26125 | 0.12653
68 | 0.24068 | 0.11657
69 | 0.25234 | 0.12221
70 | 0.61747 | 0.29905
71 | 0.37647 | 0.18233
72 | 0.48605 | 0.23541
73 | 0.24019 | 0.11633
74 | 0.18213 | 0.088211

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1