## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_621_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_621_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_621_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_621_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_621_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_621_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_621_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_621_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_621_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_621_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_621_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_621_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_621_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_621_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_621_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_621_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_621_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_621_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_621_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_621_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_621_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_621_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_621_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_621_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_621_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_621_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_621_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_621_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_621_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_621_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_621_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_621_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_621_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_621_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_621_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_621_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_621_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_621_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_621_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_621_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_621_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_621_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_621_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_621_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_621_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_621_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_621_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_621_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_621_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_621_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_621_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_621_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_621_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_621_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_621_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_621_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_621_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_621_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_621_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_621_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_621_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_621_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_621_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_621_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_621_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_621_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_621_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_621_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_621_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_621_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_621_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_621_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_621_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_621_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_621_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_621_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_621_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_621_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_621_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_621_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_621_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_621_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_621_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_621_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_621_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_621_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_621_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_621_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_621_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_621_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_621_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_621_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_621_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_621_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_621_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_621_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_621_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_621_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_621_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_621_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_621_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_621_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_621_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_621_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_621_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_621_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_621_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_621_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_621_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_621_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_621_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_621_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_621_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_621_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_621_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_621_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_621_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_621_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_621_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_621_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_621_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_621_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_621_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_621_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_621_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_621_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_621_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_621_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_621_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_621_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_621_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_621_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_621_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_621_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_621_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_621_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_621_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_621_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_621_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_621_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_621_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_621_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_621_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_621_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_621_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_621_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_HV_621_0_node_145 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_621_0_load_0 | 0 | 0.40952 | 0.19834 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_621_0_load_141 | 5 | 0.16284 | 0.078866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_621_0_load_132 | 6 | 0.3813 | 0.18467 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_621_0_load_5 | 8 | 0.3438 | 0.16651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_621_0_load_14 | 13 | 0.10054 | 0.048695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_621_0_load_12 | 14 | 0.36556 | 0.17705 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_621_0_load_91 | 17 | 0.095237 | 0.046125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_621_0_load_19 | 18 | 0.36542 | 0.17698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_621_0_load_13 | 21 | 0.075976 | 0.036797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_621_0_load_78 | 22 | 0.074998 | 0.036323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_621_0_load_15 | 24 | 0.33831 | 0.16385 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_621_0_load_103 | 28 | 0.068858 | 0.033349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_621_0_load_134 | 29 | 0.071713 | 0.034732 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_621_0_load_140 | 31 | 0.20511 | 0.099337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_621_0_load_146 | 35 | 0.2516 | 0.12185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_621_0_load_85 | 36 | 0.10264 | 0.049709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_621_0_load_90 | 37 | 0.088496 | 0.042861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_621_0_load_133 | 39 | 0.27033 | 0.13092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_621_0_load_22 | 42 | 0.39542 | 0.19151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_621_0_load_135 | 43 | 0.28267 | 0.1369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_621_0_load_26 | 47 | 0.074265 | 0.035968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_621_0_load_28 | 49 | 0.32545 | 0.15762 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_621_0_load_70 | 51 | 0.36532 | 0.17693 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_621_0_load_33 | 54 | 0.33444 | 0.16198 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_621_0_load_108 | 60 | 0.09441 | 0.045725 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_621_0_load_81 | 62 | 0.35411 | 0.1715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_621_0_load_106 | 64 | 0.71095 | 0.34433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_621_0_load_149 | 67 | 0.40634 | 0.1968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_621_0_load_130 | 70 | 0.079251 | 0.038383 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_621_0_load_61 | 72 | 0.22457 | 0.10876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_621_0_load_105 | 73 | 0.53944 | 0.26126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_621_0_load_145 | 74 | 0.13148 | 0.063677 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_621_0_load_118 | 79 | 0.10974 | 0.05315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_621_0_load_119 | 82 | 0.35055 | 0.16978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_621_0_load_64 | 84 | 0.078546 | 0.038041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_621_0_load_65 | 85 | 0.22917 | 0.11099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_621_0_load_107 | 87 | 0.11529 | 0.055837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_621_0_load_136 | 88 | 0.38908 | 0.18844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_621_0_load_93 | 90 | 0.092217 | 0.044663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_621_0_load_102 | 91 | 0.28981 | 0.14036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_621_0_load_51 | 94 | 0.28683 | 0.13892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_621_0_load_110 | 97 | 0.1037 | 0.050222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_621_0_load_58 | 98 | 0.32011 | 0.15503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_621_0_load_111 | 100 | 0.07281 | 0.035263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_621_0_load_144 | 101 | 0.22675 | 0.10982 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_621_0_load_126 | 102 | 0.18276 | 0.088513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_621_0_load_128 | 104 | 0.079285 | 0.0384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_621_0_load_139 | 107 | 0.33906 | 0.16421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_621_0_load_66 | 108 | 0.26189 | 0.12684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_621_0_load_120 | 109 | 0.26781 | 0.12971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_621_0_load_125 | 110 | 0.15877 | 0.076898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_621_0_load_63 | 112 | 0.38403 | 0.186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_621_0_load_47 | 114 | 0.33092 | 0.16027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_621_0_load_143 | 115 | 0.23978 | 0.11613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_621_0_load_124 | 116 | 0.10321 | 0.049985 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_621_0_load_109 | 118 | 0.080088 | 0.038788 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_621_0_load_147 | 121 | 0.20865 | 0.10105 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_621_0_load_142 | 122 | 0.27305 | 0.13224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_621_0_load_71 | 124 | 0.3632 | 0.17591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_621_0_load_148 | 126 | 0.22957 | 0.11119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_621_0_load_129 | 129 | 0.095688 | 0.046344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_621_0_load_131 | 130 | 0.075754 | 0.036689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_621_0_load_79 | 131 | 0.4113 | 0.1992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_621_0_load_76 | 132 | 0.23877 | 0.11564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_621_0_load_82 | 133 | 0.26482 | 0.12826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_621_0_load_92 | 134 | 0.09086 | 0.044006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_621_0_load_94 | 135 | 0.2432 | 0.11779 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_621_0_load_97 | 136 | 0.13008 | 0.063002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_621_0_load_104 | 139 | 0.08924 | 0.043221 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_621_0_load_112 | 140 | 1.0029 | 0.48575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_621_0_load_115 | 142 | 3.1234 | 1.5127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_621_0_load_116 | 143 | 0.97613 | 0.47276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_621_0_load_121 | 144 | 0.13373 | 0.064767 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_621_0_load_122 | 145 | 0.082464 | 0.039939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 74 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_621_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.03737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_621_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.064054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_621_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.20305 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_621_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.61239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_621_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.03885 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_621_0_line_5 |  | 4 | 6 | 0.019947 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_621_0_line_6 |  | 5 | 7 | 0.026361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_621_0_line_7 |  | 7 | 10 | 0.1313 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_621_0_line_8 |  | 8 | 9 | 0.041042 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_621_0_line_9 |  | 9 | 10 | 0.28377 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_621_0_line_10 |  | 9 | 11 | 0.23829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_621_0_line_11 |  | 9 | 12 | 0.12728 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_621_0_line_12 |  | 10 | 13 | 0.045668 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_621_0_line_13 |  | 10 | 14 | 0.037173 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_621_0_line_14 |  | 11 | 15 | 0.20982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_621_0_line_15 |  | 12 | 16 | 0.17567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_621_0_line_16 |  | 12 | 17 | 0.019102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_621_0_line_17 |  | 13 | 20 | 0.017441 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_621_0_line_18 |  | 14 | 21 | 0.013238 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_621_0_line_19 |  | 15 | 22 | 0.051816 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_621_0_line_20 |  | 16 | 23 | 0.23199 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_621_0_line_21 |  | 16 | 24 | 0.024375 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_621_0_line_22 |  | 18 | 19 | 0.052003 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_621_0_line_23 |  | 19 | 38 | 0.17483 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_621_0_line_24 |  | 20 | 25 | 0.34538 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_621_0_line_25 |  | 22 | 52 | 0.048298 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_621_0_line_26 |  | 23 | 26 | 0.091572 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_621_0_line_27 |  | 23 | 27 | 0.48015 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_621_0_line_28 |  | 23 | 28 | 0.016879 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_621_0_line_29 |  | 25 | 133 | 0.052043 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_621_0_line_30 |  | 26 | 29 | 0.02496 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_621_0_line_31 |  | 26 | 30 | 0.059023 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_621_0_line_32 |  | 27 | 31 | 0.012453 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_621_0_line_33 |  | 27 | 32 | 0.33265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_621_0_line_34 |  | 30 | 39 | 0.065994 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_621_0_line_35 |  | 30 | 40 | 0.15424 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_621_0_line_36 |  | 30 | 41 | 0.096573 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_621_0_line_37 |  | 32 | 36 | 0.028697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_621_0_line_38 |  | 32 | 33 | 0.40947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_621_0_line_39 |  | 33 | 34 | 0.34854 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_621_0_line_40 |  | 33 | 35 | 0.038862 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_621_0_line_41 |  | 34 | 37 | 0.030273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_621_0_line_42 |  | 38 | 39 | 0.056346 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_621_0_line_43 |  | 40 | 44 | 0.13332 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_621_0_line_44 |  | 40 | 42 | 0.064539 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_621_0_line_45 |  | 41 | 46 | 0.030503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_621_0_line_46 |  | 42 | 43 | 0.16358 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_621_0_line_47 |  | 43 | 45 | 0.022297 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_621_0_line_48 |  | 44 | 48 | 0.3366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_621_0_line_49 |  | 45 | 138 | 0.16632 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_621_0_line_50 |  | 46 | 47 | 0.050439 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_621_0_line_51 |  | 48 | 51 | 0.052491 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_621_0_line_52 |  | 48 | 50 | 0.046209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_621_0_line_53 |  | 49 | 50 | 0.060551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_621_0_line_54 |  | 51 | 53 | 0.047397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_621_0_line_55 |  | 52 | 132 | 0.033379 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_621_0_line_56 |  | 53 | 123 | 0.28375 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_621_0_line_57 |  | 53 | 124 | 0.11422 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_621_0_line_58 |  | 54 | 55 | 0.049381 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_621_0_line_59 |  | 55 | 56 | 0.52187 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_621_0_line_60 |  | 55 | 57 | 0.53692 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_621_0_line_61 |  | 56 | 58 | 0.5307 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_621_0_line_62 |  | 56 | 59 | 0.15607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_621_0_line_63 |  | 56 | 60 | 0.007017 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_621_0_line_64 |  | 57 | 85 | 0.011259 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_621_0_line_65 |  | 57 | 86 | 0.15071 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_621_0_line_66 |  | 57 | 77 | 0.46951 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_621_0_line_67 |  | 58 | 61 | 0.65138 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_621_0_line_68 |  | 58 | 62 | 0.019463 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_621_0_line_69 |  | 59 | 63 | 1.1973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_621_0_line_70 |  | 59 | 64 | 0.023008 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_621_0_line_71 |  | 60 | 87 | 0.022961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_621_0_line_72 |  | 61 | 68 | 0.25703 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_621_0_line_73 |  | 61 | 73 | 0.07281 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_621_0_line_74 |  | 61 | 71 | 0.10171 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_621_0_line_75 |  | 63 | 88 | 0.006278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_621_0_line_76 |  | 63 | 89 | 0.59695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_621_0_line_77 |  | 65 | 66 | 0.21986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_621_0_line_78 |  | 65 | 67 | 0.020167 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_621_0_line_79 |  | 66 | 68 | 0.25989 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_621_0_line_80 |  | 66 | 69 | 0.85633 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_621_0_line_81 |  | 66 | 70 | 0.0082393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_621_0_line_82 |  | 68 | 74 | 0.066519 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_621_0_line_83 |  | 68 | 75 | 0.3632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_621_0_line_84 |  | 68 | 76 | 0.076237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_621_0_line_85 |  | 69 | 91 | 0.042673 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_621_0_line_86 |  | 71 | 72 | 0.066175 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_621_0_line_87 |  | 75 | 99 | 0.11635 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_621_0_line_88 |  | 75 | 100 | 0.062823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_621_0_line_89 |  | 75 | 92 | 0.58585 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_621_0_line_90 |  | 75 | 95 | 0.043498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_621_0_line_91 |  | 76 | 102 | 0.042066 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_621_0_line_92 |  | 77 | 78 | 0.74953 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_621_0_line_93 |  | 77 | 79 | 0.01898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_621_0_line_94 |  | 78 | 83 | 0.059809 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_621_0_line_95 |  | 78 | 84 | 0.059627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_621_0_line_96 |  | 78 | 80 | 0.50743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_621_0_line_97 |  | 80 | 81 | 0.65178 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_621_0_line_98 |  | 80 | 82 | 0.077202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_621_0_line_99 |  | 81 | 106 | 0.88898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_621_0_line_100 |  | 81 | 107 | 0.086402 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_621_0_line_101 |  | 81 | 105 | 0.70382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_621_0_line_102 |  | 82 | 109 | 0.047996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_621_0_line_103 |  | 83 | 110 | 0.029161 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_621_0_line_104 |  | 83 | 111 | 0.13296 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_621_0_line_105 |  | 84 | 112 | 0.042791 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_621_0_line_106 |  | 85 | 113 | 0.1955 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_621_0_line_107 |  | 86 | 114 | 0.044054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_621_0_line_108 |  | 89 | 90 | 0.022386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_621_0_line_109 |  | 90 | 134 | 0.071706 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_621_0_line_110 |  | 91 | 119 | 0.026507 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_621_0_line_111 |  | 92 | 93 | 1.2494 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_621_0_line_112 |  | 92 | 94 | 0.073452 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_621_0_line_113 |  | 93 | 116 | 0.064698 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_621_0_line_114 |  | 95 | 96 | 0.34103 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_621_0_line_115 |  | 95 | 97 | 0.018328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_621_0_line_116 |  | 96 | 98 | 0.066068 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_621_0_line_117 |  | 99 | 101 | 0.062338 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_621_0_line_118 |  | 100 | 118 | 0.072049 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_621_0_line_119 |  | 103 | 104 | 0.016162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_621_0_line_120 |  | 103 | 105 | 0.045826 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_621_0_line_121 |  | 105 | 108 | 0.14759 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
122 | MV_621_0_line_122 |  | 106 | 120 | 0.77266 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_621_0_line_123 |  | 106 | 121 | 0.046961 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_621_0_line_124 |  | 111 | 143 | 0.59293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_621_0_line_125 |  | 111 | 141 | 0.079162 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_621_0_line_126 |  | 113 | 115 | 0.076082 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_621_0_line_127 |  | 116 | 117 | 0.034983 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_621_0_line_128 |  | 117 | 145 | 0.047611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_621_0_line_129 |  | 119 | 137 | 0.094526 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_621_0_line_130 |  | 120 | 122 | 0.018897 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_621_0_line_131 |  | 123 | 130 | 0.0742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_621_0_line_132 |  | 123 | 125 | 0.20582 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_621_0_line_133 |  | 123 | 128 | 0.14736 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_621_0_line_134 |  | 125 | 126 | 0.020151 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_621_0_line_135 |  | 125 | 127 | 0.54049 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_621_0_line_136 |  | 127 | 131 | 0.0344 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
137 | MV_621_0_line_137 |  | 128 | 129 | 0.076341 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_621_0_line_138 |  | 134 | 135 | 0.079992 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_621_0_line_139 |  | 136 | 137 | 0.020509 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_621_0_line_140 |  | 137 | 138 | 0.26167 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_621_0_line_141 |  | 138 | 139 | 0.058073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_621_0_line_142 |  | 140 | 141 | 0.093452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_621_0_line_143 |  | 141 | 142 | 0.16521 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_621_0_line_144 |  | 144 | 145 | 0.069452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_621_0_trafo_145 | 25 MVA 110/20 kV | 146 | 74 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2534009.931 | 1154714.8648
1 | 2534045.4564 | 1154702.9572
2 | 2533981.7787 | 1154762.4446
3 | 2534089.9102 | 1154551.8087
4 | 2533649.9159 | 1154840.4196
5 | 2534089.6071 | 1154512.9907
6 | 2533632.6668 | 1154850.4378
7 | 2534090.6531 | 1154486.6647
8 | 2534108.79 | 1154195.8059
9 | 2534105.2873 | 1154236.689
10 | 2534130.4385 | 1154409.0637
11 | 2533946.7022 | 1154277.9078
12 | 2534191.8157 | 1154190.9048
13 | 2534159.8791 | 1154443.9755
14 | 2534126.8034 | 1154445.6789
15 | 2533861.1826 | 1154416.4355
16 | 2534220.5114 | 1154056.6058
17 | 2534199.671 | 1154180.463
18 | 2533980.2981 | 1154112.5256
19 | 2533977.5715 | 1154060.5936
20 | 2534172.2436 | 1154456.1649
21 | 2534139.9883 | 1154444.4954
22 | 2533818.4766 | 1154445.7792
23 | 2534163.1904 | 1153925.4501
24 | 2534242.6708 | 1154046.3133
25 | 2534158.9235 | 1154578.4558
26 | 2534126.769 | 1153853.9765
27 | 2534271.2569 | 1153866.0571
28 | 2534167.0219 | 1153914.3944
29 | 2534141.277 | 1153833.6397
30 | 2534067.7516 | 1153853.1453
31 | 2534264.6352 | 1153855.5015
32 | 2534334.091 | 1153813.8862
33 | 2534365.8346 | 1153682.8009
34 | 2534273.8154 | 1153628.6321
35 | 2534341.6633 | 1153652.3704
36 | 2534354.9027 | 1153794.3991
37 | 2534291.794 | 1153605.001
38 | 2534034.9195 | 1153953.5829
39 | 2534067.3632 | 1153919.1192
40 | 2533930.8556 | 1153893.8152
41 | 2534026.1617 | 1153765.987
42 | 2533910.1431 | 1153832.687
43 | 2533804.5586 | 1153957.6286
44 | 2533860.7668 | 1154007.2261
45 | 2533787.3463 | 1153943.3992
46 | 2534051.6643 | 1153749.1424
47 | 2534050.1019 | 1153698.7276
48 | 2533817.0183 | 1154257.7899
49 | 2533906.0382 | 1154262.9688
50 | 2533849.1186 | 1154241.8722
51 | 2533797.6167 | 1154306.5748
52 | 2533778.6698 | 1154473.1308
53 | 2533756.6926 | 1154330.6834
54 | 2532938.3627 | 1153384.5688
55 | 2532950.8504 | 1153432.3448
56 | 2533036.9175 | 1153578.9663
57 | 2532591.2085 | 1153430.71
58 | 2532829.0377 | 1153753.8153
59 | 2533067.93 | 1153487.2815
60 | 2533031.5748 | 1153583.4102
61 | 2532839.5921 | 1153984.8582
62 | 2532810.6876 | 1153760.3014
63 | 2533280.4102 | 1153373.5459
64 | 2533068.6448 | 1153510.2785
65 | 2533048.5389 | 1153743.2719
66 | 2533049.4764 | 1153894.8785
67 | 2533029.2704 | 1153749.2232
68 | 2533004.4631 | 1153989.1764
69 | 2533572.1624 | 1154137.7136
70 | 2533048.3588 | 1153887.6776
71 | 2532814.2848 | 1154042.1059
72 | 2532751.3805 | 1154062.654
73 | 2532861.5832 | 1154054.2675
74 | 2533066.4536 | 1153973.9219
75 | 2533219.2208 | 1154131.7432
76 | 2532971.5416 | 1154031.1332
77 | 2532436.2488 | 1153582.5001
78 | 2532377.7581 | 1153940.2999
79 | 2532432.1457 | 1153564.3883
80 | 2532127.8952 | 1153983.2173
81 | 2531712.1733 | 1154284.2811
82 | 2532172.7514 | 1154046.0506
83 | 2532387.0443 | 1153994.392
84 | 2532422.9435 | 1153901.9261
85 | 2532582.0018 | 1153426.6888
86 | 2532741.2915 | 1153416.9993
87 | 2533016.4261 | 1153600.6644
88 | 2533283.2424 | 1153379.1509
89 | 2533563.8252 | 1153625.1791
90 | 2533542.9608 | 1153633.2919
91 | 2533573.9069 | 1154095.2641
92 | 2532764.9828 | 1154188.7604
93 | 2532786.1037 | 1154596.0602
94 | 2532788.0501 | 1154258.4965
95 | 2533206.6172 | 1154149.1372
96 | 2533157.3605 | 1154297.1886
97 | 2533211.5937 | 1154166.7763
98 | 2533223.4283 | 1154296.9987
99 | 2533306.0442 | 1154090.1785
100 | 2533278.7921 | 1154111.7932
101 | 2533283.4033 | 1154032.0978
102 | 2532952.4451 | 1154023.488
103 | 2532154.7084 | 1154575.498
104 | 2532167.1347 | 1154565.1631
105 | 2532130.0652 | 1154605.1704
106 | 2531492.7405 | 1154515.6173
107 | 2531731.2289 | 1154368.5558
108 | 2532202.7064 | 1154733.6439
109 | 2532200.6383 | 1154085.1137
110 | 2532365.012 | 1154010.9602
111 | 2532430.3409 | 1154120.108
112 | 2532457.5583 | 1153880.2807
113 | 2532499.4755 | 1153249.4614
114 | 2532765.2479 | 1153437.0091
115 | 2532426.2261 | 1153228.8951
116 | 2532721.5132 | 1154599.7738
117 | 2532686.5319 | 1154599.8321
118 | 2533332.3427 | 1154159.9951
119 | 2533580.355 | 1154069.6078
120 | 2531243.4521 | 1154482.1562
121 | 2531534.3088 | 1154537.467
122 | 2531232.1698 | 1154466.9768
123 | 2533612.5281 | 1154426.8158
124 | 2533669.3272 | 1154257.1024
125 | 2533469.6891 | 1154451.0306
126 | 2533469.5823 | 1154471.1762
127 | 2533524.3999 | 1154645.5436
128 | 2533530.0187 | 1154496.7773
129 | 2533482.2134 | 1154520.7645
130 | 2533596.3352 | 1154480.4783
131 | 2533558.4281 | 1154640.4979
132 | 2533761.2784 | 1154444.6178
133 | 2534141.8834 | 1154529.2848
134 | 2533510.3156 | 1153675.6508
135 | 2533481.414 | 1153727.1577
136 | 2533578.4809 | 1153982.9045
137 | 2533579.6413 | 1154001.5782
138 | 2533650.6811 | 1153853.8679
139 | 2533646.7245 | 1153799.1923
140 | 2532484.6826 | 1154283.9472
141 | 2532455.2607 | 1154195.2473
142 | 2532500.3989 | 1154077.2251
143 | 2532461.4211 | 1154474.3435
144 | 2532575.4159 | 1154567.4819
145 | 2532639.4256 | 1154593.5845
146 | 2533066.4536 | 1153973.9219

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99321 | -0.013835 | 0.40952 | 0.19834
1 | 0.99324 | -0.014154 | 0 | 0
2 | 0.99317 | -0.013602 | 0 | 0
3 | 0.99345 | -0.015849 | 0 | 0
4 | 0.99288 | -0.011055 | 0 | 0
5 | 0.99349 | -0.016166 | 0.16284 | 0.078866
6 | 0.99286 | -0.011148 | 0.3813 | 0.18467
7 | 0.99352 | -0.016432 | 0 | 0
8 | 0.9943 | -0.022857 | 0.3438 | 0.16651
9 | 0.99431 | -0.023027 | 0 | 0
10 | 0.99368 | -0.01774 | 0 | 0
11 | 0.99422 | -0.02229 | 0 | 0
12 | 0.99471 | -0.026248 | 0 | 0
13 | 0.99366 | -0.017568 | 0.10054 | 0.048695
14 | 0.99366 | -0.017543 | 0.36556 | 0.17705
15 | 0.99414 | -0.021569 | 0 | 0
16 | 0.99527 | -0.030846 | 0 | 0
17 | 0.9947 | -0.026226 | 0.095237 | 0.046125
18 | 0.99674 | -0.036611 | 0.36542 | 0.17698
19 | 0.99677 | -0.03638 | 0 | 0
20 | 0.99365 | -0.017523 | 0 | 0
21 | 0.99366 | -0.017531 | 0.075976 | 0.036797
22 | 0.99411 | -0.021381 | 0.074998 | 0.036323
23 | 0.99611 | -0.037776 | 0 | 0
24 | 0.99526 | -0.030747 | 0.33831 | 0.16385
25 | 0.99353 | -0.016532 | 0 | 0
26 | 0.99652 | -0.041046 | 0 | 0
27 | 0.99572 | -0.035049 | 0 | 0
28 | 0.99611 | -0.037762 | 0.068858 | 0.033349
29 | 0.99652 | -0.041025 | 0.071713 | 0.034732
30 | 0.99693 | -0.037834 | 0 | 0
31 | 0.99571 | -0.035019 | 0.20511 | 0.099337
32 | 0.99553 | -0.03377 | 0 | 0
33 | 0.99535 | -0.032454 | 0 | 0
34 | 0.99532 | -0.03219 | 0 | 0
35 | 0.99534 | -0.032573 | 0.2516 | 0.12185
36 | 0.99553 | -0.033735 | 0.10264 | 0.049709
37 | 0.99531 | -0.032158 | 0.088496 | 0.042861
38 | 0.99686 | -0.037125 | 0 | 0
39 | 0.99688 | -0.037355 | 0.27033 | 0.13092
40 | 0.9973 | -0.033592 | 0 | 0
41 | 0.99692 | -0.037937 | 0 | 0
42 | 0.99736 | -0.03327 | 0.39542 | 0.19151
43 | 0.99772 | -0.01254 | 0.28267 | 0.1369
44 | 0.99682 | -0.037139 | 0 | 0
45 | 0.99775 | -0.01242 | 0 | 0
46 | 0.99692 | -0.037913 | 0 | 0
47 | 0.99691 | -0.03787 | 0.074265 | 0.035968
48 | 0.99602 | -0.030454 | 0 | 0
49 | 0.99598 | -0.030043 | 0.32545 | 0.15762
50 | 0.996 | -0.030278 | 0 | 0
51 | 0.99592 | -0.029592 | 0.36532 | 0.17693
52 | 0.9941 | -0.021245 | 0 | 0
53 | 0.99585 | -0.02902 | 0 | 0
54 | 0.99649 | -0.020928 | 0.33444 | 0.16198
55 | 0.99652 | -0.020727 | 0 | 0
56 | 0.99726 | -0.016535 | 0 | 0
57 | 0.99579 | -0.024678 | 0 | 0
58 | 0.99816 | -0.011276 | 0 | 0
59 | 0.99696 | -0.01416 | 0 | 0
60 | 0.99726 | -0.016517 | 0.09441 | 0.045725
61 | 0.9993 | -0.0043418 | 0 | 0
62 | 0.99815 | -0.011194 | 0.35411 | 0.1715
63 | 0.99573 | -0.0048984 | 0 | 0
64 | 0.99694 | -0.013964 | 0.71095 | 0.34433
65 | 0.99933 | -0.0022899 | 0 | 0
66 | 0.99944 | -0.0033229 | 0 | 0
67 | 0.99932 | -0.0023891 | 0.40634 | 0.1968
68 | 0.99977 | -0.0013796 | 0 | 0
69 | 0.99842 | -0.0090147 | 0 | 0
70 | 0.99944 | -0.0033152 | 0.079251 | 0.038383
71 | 0.99927 | -0.0040765 | 0 | 0
72 | 0.99924 | -0.0042566 | 0.22457 | 0.10876
73 | 0.99925 | -0.0038753 | 0.53944 | 0.26126
74 | 1 | 0 | -21.1952 | -9.1228
75 | 0.99913 | 0.0031912 | 0 | 0
76 | 0.99976 | -0.0012221 | 0 | 0
77 | 0.99521 | -0.027692 | 0 | 0
78 | 0.99429 | -0.032036 | 0 | 0
79 | 0.99521 | -0.027667 | 0.10974 | 0.05315
80 | 0.99315 | -0.023778 | 0 | 0
81 | 0.99219 | -0.017342 | 0 | 0
82 | 0.99309 | -0.023209 | 0.35055 | 0.16978
83 | 0.99424 | -0.032241 | 0 | 0
84 | 0.99426 | -0.031709 | 0.078546 | 0.038041
85 | 0.99578 | -0.024615 | 0.22917 | 0.11099
86 | 0.99569 | -0.025301 | 0 | 0
87 | 0.99726 | -0.016486 | 0.11529 | 0.055837
88 | 0.99572 | -0.004869 | 0.38908 | 0.18844
89 | 0.9954 | -0.002256 | 0 | 0
90 | 0.99539 | -0.0021463 | 0.092217 | 0.044663
91 | 0.99837 | -0.0092808 | 0.28981 | 0.14036
92 | 0.99869 | 0.0058795 | 0 | 0
93 | 0.99819 | 0.0090695 | 0 | 0
94 | 0.99865 | 0.005624 | 0.28683 | 0.13892
95 | 0.99911 | 0.0033867 | 0 | 0
96 | 0.99897 | 0.0046052 | 0 | 0
97 | 0.9991 | 0.0034093 | 0.1037 | 0.050222
98 | 0.99893 | 0.0043489 | 0.32011 | 0.15503
99 | 0.9991 | 0.0034966 | 0 | 0
100 | 0.99912 | 0.003303 | 0.07281 | 0.035263
101 | 0.99907 | 0.0033253 | 0.22675 | 0.10982
102 | 0.99975 | -0.0011314 | 0.18276 | 0.088513
103 | 0.99188 | -0.014832 | 0 | 0
104 | 0.99188 | -0.014817 | 0.079285 | 0.0384
105 | 0.99188 | -0.014873 | 0 | 0
106 | 0.99165 | -0.013809 | 0 | 0
107 | 0.99213 | -0.017702 | 0.33906 | 0.16421
108 | 0.99181 | -0.015349 | 0.26189 | 0.12684
109 | 0.99307 | -0.023055 | 0.26781 | 0.12971
110 | 0.99423 | -0.032185 | 0.15877 | 0.076898
111 | 0.99413 | -0.032671 | 0 | 0
112 | 0.99424 | -0.031511 | 0.38403 | 0.186
113 | 0.99569 | -0.02519 | 0 | 0
114 | 0.99568 | -0.025126 | 0.33092 | 0.16027
115 | 0.99566 | -0.025412 | 0.23978 | 0.11613
116 | 0.99816 | 0.0092995 | 0.10321 | 0.049985
117 | 0.99815 | 0.0093832 | 0 | 0
118 | 0.99911 | 0.0032329 | 0.080088 | 0.038788
119 | 0.99834 | -0.0094408 | 0 | 0
120 | 0.99138 | -0.011718 | 0 | 0
121 | 0.99163 | -0.013929 | 0.20865 | 0.10105
122 | 0.99137 | -0.011655 | 0.27305 | 0.13224
123 | 0.99555 | -0.026759 | 0 | 0
124 | 0.99577 | -0.029526 | 0.3632 | 0.17591
125 | 0.99539 | -0.025375 | 0 | 0
126 | 0.99538 | -0.02532 | 0.22957 | 0.11119
127 | 0.9951 | -0.022914 | 0 | 0
128 | 0.99554 | -0.026623 | 0 | 0
129 | 0.99553 | -0.026539 | 0.095688 | 0.046344
130 | 0.99555 | -0.026696 | 0.075754 | 0.036689
131 | 0.99508 | -0.023086 | 0.4113 | 0.1992
132 | 0.99409 | -0.02115 | 0.23877 | 0.11564
133 | 0.99352 | -0.016367 | 0.26482 | 0.12826
134 | 0.99536 | -0.0018697 | 0.09086 | 0.044006
135 | 0.99533 | -0.0016396 | 0.2432 | 0.11779
136 | 0.99823 | -0.0099745 | 0.13008 | 0.063002
137 | 0.99823 | -0.010006 | 0 | 0
138 | 0.99793 | -0.011508 | 0 | 0
139 | 0.99793 | -0.011448 | 0.08924 | 0.043221
140 | 0.99383 | -0.033406 | 1.0029 | 0.48575
141 | 0.99395 | -0.034534 | 0 | 0
142 | 0.99329 | -0.028302 | 3.1234 | 1.5127
143 | 0.99339 | -0.025927 | 0.97613 | 0.47276
144 | 0.99812 | 0.0096079 | 0.13373 | 0.064767
145 | 0.99814 | 0.0095 | 0.082464 | 0.039939
146 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.79096 | -0.3671 | 0.79099 | 0.36623 | 3.2033e-05 | -0.0008707 | 0.025345 | 0.025334 | 0.025345 | 0.99321 | -0.013835 | 0.99324 | -0.014154 | 11.5203
1 | 0.38144 | 0.16876 | -0.38142 | -0.17027 | 1.2586e-05 | -0.0015049 | 0.012123 | 0.012141 | 0.012141 | 0.99321 | -0.013835 | 0.99317 | -0.013602 | 5.5186
2 | -0.79099 | -0.36623 | 0.79117 | 0.3615 | 0.00017358 | -0.0047324 | 0.025334 | 0.025276 | 0.025334 | 0.99324 | -0.014154 | 0.99345 | -0.015849 | 11.5154
3 | 0.38142 | 0.17027 | -0.3813 | -0.18465 | 0.00012224 | -0.014382 | 0.012141 | 0.012318 | 0.012318 | 0.99317 | -0.013602 | 0.99288 | -0.011055 | 5.599
4 | -0.79117 | -0.3615 | 0.7912 | 0.3606 | 3.312e-05 | -0.00090568 | 0.025276 | 0.025265 | 0.025276 | 0.99345 | -0.015849 | 0.99349 | -0.016166 | 11.489
5 | 0.3813 | 0.18465 | -0.3813 | -0.18467 | 5.3925e-06 | -2.0097e-05 | 0.012318 | 0.012318 | 0.012318 | 0.99288 | -0.011055 | 0.99286 | -0.011148 | 5.8657
6 | -0.95404 | -0.43946 | 0.95407 | 0.43885 | 3.2774e-05 | -0.00061152 | 0.030521 | 0.030513 | 0.030521 | 0.99349 | -0.016166 | 0.99352 | -0.016432 | 13.8731
7 | -0.95407 | -0.43885 | 0.95423 | 0.4358 | 0.000163 | -0.0030465 | 0.030513 | 0.030476 | 0.030513 | 0.99352 | -0.016432 | 0.99368 | -0.01774 | 13.8697
8 | -0.3438 | -0.16651 | 0.34381 | 0.16554 | 6.7321e-06 | -0.0009668 | 0.011091 | 0.011078 | 0.011091 | 0.9943 | -0.022857 | 0.99431 | -0.023027 | 5.0412
9 | 1.7624 | 0.80824 | -1.7612 | -0.81458 | 0.0012021 | -0.0063376 | 0.056291 | 0.056372 | 0.056372 | 0.99431 | -0.023027 | 0.99368 | -0.01774 | 25.6237
10 | 0.31384 | 0.13826 | -0.31381 | -0.14387 | 3.1746e-05 | -0.0056149 | 0.0099565 | 0.010023 | 0.010023 | 0.99431 | -0.023027 | 0.99422 | -0.02229 | 4.5561
11 | -2.42 | -1.112 | 2.4211 | 1.1093 | 0.0010154 | -0.0027044 | 0.077323 | 0.077286 | 0.077323 | 0.99431 | -0.023027 | 0.99471 | -0.026248 | 35.1467
12 | 0.36541 | 0.16611 | -0.3654 | -0.16718 | 8.2993e-06 | -0.0010741 | 0.011661 | 0.011674 | 0.011674 | 0.99368 | -0.01774 | 0.99366 | -0.017568 | 5.3063
13 | 0.44155 | 0.21266 | -0.44154 | -0.21353 | 1.0068e-05 | -0.00087335 | 0.014238 | 0.014249 | 0.014249 | 0.99368 | -0.01774 | 0.99366 | -0.017543 | 6.4767
14 | 0.31381 | 0.14387 | -0.31378 | -0.14882 | 2.8312e-05 | -0.004943 | 0.010023 | 0.010084 | 0.010084 | 0.99422 | -0.02229 | 0.99414 | -0.021569 | 4.5837
15 | -2.5163 | -1.155 | 2.5178 | 1.1513 | 0.0015132 | -0.0037034 | 0.080351 | 0.080301 | 0.080351 | 0.99471 | -0.026248 | 0.99527 | -0.030846 | 36.5233
16 | 0.095237 | 0.045674 | -0.095237 | -0.046125 | 2.4005e-07 | -0.00045118 | 0.0030653 | 0.003071 | 0.003071 | 0.99471 | -0.026248 | 0.9947 | -0.026226 | 1.3959
17 | 0.26486 | 0.11849 | -0.26486 | -0.1189 | 1.6554e-06 | -0.00041066 | 0.0084295 | 0.0084344 | 0.0084344 | 0.99366 | -0.017568 | 0.99365 | -0.017523 | 3.8338
18 | 0.075976 | 0.036485 | -0.075976 | -0.036797 | 1.0613e-07 | -0.00031204 | 0.0024486 | 0.0024525 | 0.0024525 | 0.99366 | -0.017543 | 0.99366 | -0.017531 | 1.1148
19 | 0.31378 | 0.14882 | -0.31377 | -0.15004 | 7.045e-06 | -0.0012206 | 0.010084 | 0.010099 | 0.010099 | 0.99414 | -0.021569 | 0.99411 | -0.021381 | 4.5907
20 | -2.8561 | -1.3146 | 2.8587 | 1.3099 | 0.0025737 | -0.0047278 | 0.091195 | 0.091128 | 0.091195 | 0.99527 | -0.030846 | 0.99611 | -0.037776 | 41.4521
21 | 0.33831 | 0.16327 | -0.33831 | -0.16385 | 3.8656e-06 | -0.00057533 | 0.010896 | 0.010903 | 0.010903 | 0.99527 | -0.030846 | 0.99526 | -0.030747 | 4.9559
22 | -0.36542 | -0.17698 | 0.36543 | 0.17693 | 1.2811e-05 | -5.3655e-05 | 0.011759 | 0.011758 | 0.011759 | 0.99674 | -0.036611 | 0.99677 | -0.03638 | 5.5996
23 | -0.36543 | -0.17693 | 0.36546 | 0.17279 | 3.2126e-05 | -0.0041381 | 0.011758 | 0.011706 | 0.011758 | 0.99677 | -0.03638 | 0.99686 | -0.037125 | 5.3447
24 | 0.26486 | 0.1189 | -0.26482 | -0.12703 | 3.3184e-05 | -0.008131 | 0.0084344 | 0.008534 | 0.008534 | 0.99365 | -0.017523 | 0.99353 | -0.016532 | 3.8791
25 | 0.23877 | 0.11371 | -0.23877 | -0.11485 | 3.8098e-06 | -0.0011385 | 0.0076797 | 0.007694 | 0.007694 | 0.99411 | -0.021381 | 0.9941 | -0.021245 | 3.4973
26 | -3.5758 | -1.6178 | 3.5774 | 1.6161 | 0.0015812 | -0.0017013 | 0.11374 | 0.11371 | 0.11374 | 0.99611 | -0.037776 | 0.99652 | -0.041046 | 51.7001
27 | 0.64826 | 0.27498 | -0.64799 | -0.28627 | 0.00026865 | -0.011291 | 0.020407 | 0.020538 | 0.020538 | 0.99611 | -0.037776 | 0.99572 | -0.035049 | 9.3355
28 | 0.068858 | 0.03295 | -0.068858 | -0.033349 | 1.1053e-07 | -0.00039985 | 0.0022122 | 0.0022173 | 0.0022173 | 0.99611 | -0.037776 | 0.99611 | -0.037762 | 1.0078
29 | 0.26482 | 0.12703 | -0.26482 | -0.12826 | 5.0691e-06 | -0.001225 | 0.008534 | 0.0085495 | 0.0085495 | 0.99353 | -0.016532 | 0.99352 | -0.016367 | 3.8861
30 | 0.071713 | 0.03414 | -0.071713 | -0.034732 | 1.7697e-07 | -0.00059176 | 0.0023008 | 0.0023082 | 0.0023082 | 0.99652 | -0.041046 | 0.99652 | -0.041025 | 1.0492
31 | -3.6491 | -1.6502 | 3.6505 | 1.651 | 0.0014154 | 0.00081656 | 0.11601 | 0.11601 | 0.11601 | 0.99652 | -0.041046 | 0.99693 | -0.037834 | 55.2451
32 | 0.20511 | 0.099043 | -0.20511 | -0.099337 | 7.2531e-07 | -0.00029457 | 0.0066034 | 0.0066071 | 0.0066071 | 0.99572 | -0.035049 | 0.99571 | -0.035019 | 3.0032
33 | 0.44289 | 0.18723 | -0.4428 | -0.19507 | 8.6855e-05 | -0.0078472 | 0.01394 | 0.014031 | 0.014031 | 0.99572 | -0.035049 | 0.99553 | -0.03377 | 6.3776
34 | 0.63583 | 0.30082 | -0.6358 | -0.30238 | 3.6584e-05 | -0.0015551 | 0.020368 | 0.020387 | 0.020387 | 0.99693 | -0.037834 | 0.99688 | -0.037355 | 9.267
35 | -4.3606 | -1.9858 | 4.3621 | 1.9816 | 0.0014334 | -0.0042192 | 0.13874 | 0.13868 | 0.13874 | 0.99693 | -0.037834 | 0.9973 | -0.033592 | 38.327
36 | 0.074266 | 0.033934 | -0.074265 | -0.034048 | 9.624e-07 | -0.00011398 | 0.0023643 | 0.0023657 | 0.0023657 | 0.99693 | -0.037834 | 0.99692 | -0.037937 | 1.1265
37 | 0.10264 | 0.04903 | -0.10264 | -0.049709 | 4.1785e-07 | -0.00067894 | 0.0032983 | 0.0033068 | 0.0033068 | 0.99553 | -0.03377 | 0.99553 | -0.033735 | 1.5031
38 | 0.34016 | 0.14604 | -0.3401 | -0.15571 | 6.365e-05 | -0.0096687 | 0.010734 | 0.010848 | 0.010848 | 0.99553 | -0.03377 | 0.99535 | -0.032454 | 4.9311
39 | 0.0885 | 0.033901 | -0.088496 | -0.042145 | 3.6312e-06 | -0.0082432 | 0.0027486 | 0.0028429 | 0.0028429 | 0.99535 | -0.032454 | 0.99532 | -0.03219 | 1.2922
40 | 0.2516 | 0.12181 | -0.2516 | -0.12185 | 4.5513e-06 | -4.3112e-05 | 0.0081072 | 0.0081078 | 0.0081078 | 0.99535 | -0.032454 | 0.99534 | -0.032573 | 3.8608
41 | 0.088496 | 0.042145 | -0.088496 | -0.042861 | 3.2766e-07 | -0.00071594 | 0.0028429 | 0.0028519 | 0.0028519 | 0.99532 | -0.03219 | 0.99531 | -0.032158 | 1.2963
42 | -0.36546 | -0.17279 | 0.36547 | 0.17145 | 1.0294e-05 | -0.0013339 | 0.011706 | 0.01169 | 0.011706 | 0.99686 | -0.037125 | 0.99688 | -0.037355 | 5.3211
43 | 1.8695 | 0.86004 | -1.8687 | -0.85967 | 0.00084285 | 0.00036971 | 0.059567 | 0.059569 | 0.059569 | 0.9973 | -0.033592 | 0.99682 | -0.037139 | 28.366
44 | -6.2316 | -2.8416 | 6.232 | 2.8338 | 0.0003917 | -0.0078464 | 0.19825 | 0.19815 | 0.19825 | 0.9973 | -0.033592 | 0.99736 | -0.03327 | 15.5366
45 | 0.074265 | 0.034048 | -0.074265 | -0.034771 | 2.2875e-07 | -0.00072375 | 0.0023657 | 0.0023745 | 0.0023745 | 0.99692 | -0.037937 | 0.99692 | -0.037913 | 1.0793
46 | -6.6274 | -3.0253 | 6.6287 | 3.0283 | 0.0012983 | 0.0030411 | 0.21086 | 0.21086 | 0.21086 | 0.99736 | -0.03327 | 0.99772 | -0.01254 | 16.346
47 | -6.9114 | -3.1652 | 6.9115 | 3.1625 | 0.00016662 | -0.0026954 | 0.21994 | 0.21991 | 0.21994 | 0.99772 | -0.01254 | 0.99775 | -0.01242 | 17.2369
48 | 1.8687 | 0.85967 | -1.8671 | -0.86717 | 0.0015971 | -0.0075054 | 0.059569 | 0.059666 | 0.059666 | 0.99682 | -0.037139 | 0.99602 | -0.030454 | 27.1207
49 | -6.9115 | -3.1625 | 6.9128 | 3.1424 | 0.0012413 | -0.020111 | 0.21991 | 0.21966 | 0.21991 | 0.99775 | -0.01242 | 0.99793 | -0.011508 | 17.2343
50 | 0.074265 | 0.034771 | -0.074265 | -0.035968 | 3.8203e-07 | -0.0011968 | 0.0023745 | 0.0023894 | 0.0023894 | 0.99692 | -0.037913 | 0.99691 | -0.03787 | 1.0861
51 | 1.5416 | 0.71207 | -1.5415 | -0.71327 | 0.0001698 | -0.0011928 | 0.049217 | 0.049232 | 0.049232 | 0.99602 | -0.030454 | 0.99592 | -0.029592 | 22.3782
52 | 0.32546 | 0.1551 | -0.32546 | -0.15619 | 6.7442e-06 | -0.0010925 | 0.010449 | 0.010463 | 0.010463 | 0.99602 | -0.030454 | 0.996 | -0.030278 | 4.7558
53 | -0.32545 | -0.15762 | 0.32546 | 0.15619 | 8.8644e-06 | -0.0014315 | 0.010481 | 0.010463 | 0.010481 | 0.99598 | -0.030043 | 0.996 | -0.030278 | 4.764
54 | 1.1761 | 0.53633 | -1.1761 | -0.53743 | 8.8865e-05 | -0.001096 | 0.037469 | 0.037482 | 0.037482 | 0.99592 | -0.029592 | 0.99585 | -0.02902 | 17.0374
55 | 0.23877 | 0.11485 | -0.23877 | -0.11564 | 2.6413e-06 | -0.00078679 | 0.007694 | 0.0077039 | 0.0077039 | 0.9941 | -0.021245 | 0.99409 | -0.02115 | 3.5018
56 | 0.81282 | 0.36164 | -0.81257 | -0.36828 | 0.00025271 | -0.0066417 | 0.025789 | 0.025869 | 0.025869 | 0.99585 | -0.02902 | 0.99555 | -0.026759 | 11.7585
57 | 0.36323 | 0.17579 | -0.3632 | -0.17591 | 2.7851e-05 | -0.00011777 | 0.011698 | 0.011699 | 0.011699 | 0.99585 | -0.02902 | 0.99577 | -0.029526 | 5.5711
58 | -0.33444 | -0.16198 | 0.33445 | 0.16193 | 1.0195e-05 | -5.2154e-05 | 0.010765 | 0.010764 | 0.010765 | 0.99649 | -0.020928 | 0.99652 | -0.020727 | 5.1262
59 | -8.7737 | -3.8908 | 8.7799 | 3.8291 | 0.0062156 | -0.061674 | 0.27803 | 0.27727 | 0.27803 | 0.99652 | -0.020727 | 0.99726 | -0.016535 | 21.7891
60 | 8.4393 | 3.7288 | -8.4333 | -3.7924 | 0.0059432 | -0.063607 | 0.26727 | 0.26806 | 0.26806 | 0.99652 | -0.020727 | 0.99579 | -0.024678 | 21.0079
61 | -10.5177 | -4.6187 | 10.5267 | 4.5574 | 0.0090447 | -0.061291 | 0.33252 | 0.33175 | 0.33252 | 0.99726 | -0.016535 | 0.99816 | -0.011276 | 26.0592
62 | 1.5281 | 0.68872 | -1.5276 | -0.69228 | 0.00049089 | -0.0035592 | 0.048518 | 0.048562 | 0.048562 | 0.99726 | -0.016535 | 0.99696 | -0.01416 | 22.0735
63 | 0.2097 | 0.10085 | -0.2097 | -0.10102 | 4.2512e-07 | -0.0001665 | 0.0067356 | 0.0067377 | 0.0067377 | 0.99726 | -0.016535 | 0.99726 | -0.016517 | 3.0626
64 | 0.46899 | 0.22656 | -0.46899 | -0.22682 | 3.4275e-06 | -0.00026554 | 0.015099 | 0.015102 | 0.015102 | 0.99579 | -0.024678 | 0.99578 | -0.024615 | 6.8647
65 | 0.33095 | 0.15907 | -0.33092 | -0.15923 | 3.0433e-05 | -0.00015933 | 0.010645 | 0.010647 | 0.010647 | 0.99579 | -0.024678 | 0.99569 | -0.025301 | 5.07
66 | 7.6334 | 3.4068 | -7.6291 | -3.4629 | 0.0042719 | -0.056065 | 0.24233 | 0.24302 | 0.24302 | 0.99579 | -0.024678 | 0.99521 | -0.027692 | 19.0457
67 | -10.8809 | -4.7284 | 10.8927 | 4.6534 | 0.011815 | -0.074993 | 0.34311 | 0.34218 | 0.34311 | 0.99816 | -0.011276 | 0.9993 | -0.0043418 | 26.8896
68 | 0.35411 | 0.17104 | -0.35411 | -0.1715 | 3.3626e-06 | -0.00046198 | 0.011373 | 0.011379 | 0.011379 | 0.99816 | -0.011276 | 0.99815 | -0.011194 | 5.1723
69 | 0.8166 | 0.34849 | -0.81553 | -0.37655 | 0.0010699 | -0.028061 | 0.025708 | 0.026042 | 0.026042 | 0.99696 | -0.01416 | 0.99573 | -0.0048984 | 11.8373
70 | 0.71097 | 0.34379 | -0.71095 | -0.34433 | 1.6066e-05 | -0.00054123 | 0.022867 | 0.022874 | 0.022874 | 0.99696 | -0.01416 | 0.99694 | -0.013964 | 10.3972
71 | 0.11529 | 0.055292 | -0.11529 | -0.055837 | 4.2069e-07 | -0.00054508 | 0.0037012 | 0.0037081 | 0.0037081 | 0.99726 | -0.016517 | 0.99726 | -0.016486 | 1.6855
72 | -11.6567 | -5.0192 | 11.6621 | 4.99 | 0.0053324 | -0.029266 | 0.36663 | 0.36626 | 0.36663 | 0.9993 | -0.0043418 | 0.99977 | -0.0013796 | 28.7326
73 | 0.53947 | 0.25954 | -0.53944 | -0.26126 | 2.9107e-05 | -0.0017272 | 0.017294 | 0.017316 | 0.017316 | 0.9993 | -0.0043418 | 0.99925 | -0.0038753 | 7.8707
74 | 0.22458 | 0.10627 | -0.22458 | -0.10869 | 7.0244e-06 | -0.0024229 | 0.0071774 | 0.0072076 | 0.0072076 | 0.9993 | -0.0043418 | 0.99927 | -0.0040765 | 3.2762
75 | 0.38908 | 0.18829 | -0.38908 | -0.18844 | 1.3164e-06 | -0.00014822 | 0.012531 | 0.012533 | 0.012533 | 0.99573 | -0.0048984 | 0.99572 | -0.004869 | 5.697
76 | 0.42645 | 0.18826 | -0.4263 | -0.20234 | 0.00014737 | -0.014083 | 0.013514 | 0.013685 | 0.013685 | 0.99573 | -0.0048984 | 0.9954 | -0.002256 | 6.2205
77 | -0.40634 | -0.19678 | 0.40639 | 0.19155 | 4.9672e-05 | -0.0052282 | 0.013042 | 0.012977 | 0.013042 | 0.99933 | -0.0022899 | 0.99944 | -0.0033229 | 5.9281
78 | 0.40634 | 0.19678 | -0.40634 | -0.1968 | 6.1116e-06 | -2.0214e-05 | 0.013042 | 0.013042 | 0.013042 | 0.99933 | -0.0022899 | 0.99932 | -0.0023891 | 6.2105
79 | -7.9182 | -3.4622 | 7.9207 | 3.431 | 0.002498 | -0.031227 | 0.24961 | 0.24924 | 0.24961 | 0.99944 | -0.0033229 | 0.99977 | -0.0013796 | 19.562
80 | 7.4325 | 3.2325 | -7.4252 | -3.3357 | 0.0072894 | -0.10328 | 0.2341 | 0.23536 | 0.23536 | 0.99944 | -0.0033229 | 0.99842 | -0.0090147 | 18.4448
81 | 0.079252 | 0.038187 | -0.079251 | -0.038383 | 7.109e-08 | -0.00019648 | 0.0025409 | 0.0025434 | 0.0025434 | 0.99944 | -0.0033229 | 0.99944 | -0.0033152 | 1.1561
82 | -21.1767 | -9.1181 | 21.1812 | 9.1123 | 0.0045541 | -0.0057927 | 0.66573 | 0.66563 | 0.66573 | 0.99977 | -0.0013796 | 1 | 0 | 52.173
83 | 1.4112 | 0.61149 | -1.4102 | -0.61987 | 0.00095833 | -0.008378 | 0.044408 | 0.044508 | 0.044508 | 0.99977 | -0.0013796 | 0.99913 | 0.0031912 | 20.2308
84 | 0.18276 | 0.085692 | -0.18276 | -0.08751 | 3.4706e-06 | -0.0018184 | 0.0058283 | 0.0058508 | 0.0058508 | 0.99977 | -0.0013796 | 0.99976 | -0.0012221 | 2.6595
85 | 7.4252 | 3.3357 | -7.4249 | -3.3409 | 0.0003653 | -0.0051395 | 0.23536 | 0.23542 | 0.23542 | 0.99842 | -0.0090147 | 0.99837 | -0.0092808 | 18.4498
86 | 0.22458 | 0.10869 | -0.22457 | -0.10876 | 6.126e-06 | -7.5045e-05 | 0.0072076 | 0.0072086 | 0.0072086 | 0.99927 | -0.0040765 | 0.99924 | -0.0042566 | 3.4327
87 | 0.22677 | 0.10698 | -0.22676 | -0.10975 | 8.1901e-06 | -0.0027705 | 0.0072444 | 0.0072789 | 0.0072789 | 0.99913 | 0.0031912 | 0.9991 | 0.0034966 | 3.3086
88 | 0.1529 | 0.072469 | -0.1529 | -0.073966 | 2.0121e-06 | -0.0014967 | 0.0048888 | 0.0049075 | 0.0049075 | 0.99913 | 0.0031912 | 0.99912 | 0.003303 | 2.2307
89 | 0.6067 | 0.24481 | -0.60642 | -0.25869 | 0.00028171 | -0.013874 | 0.018902 | 0.019057 | 0.019057 | 0.99913 | 0.0031912 | 0.99869 | 0.0058795 | 8.6623
90 | 0.42387 | 0.1956 | -0.42386 | -0.19664 | 1.0574e-05 | -0.0010336 | 0.013488 | 0.0135 | 0.0135 | 0.99913 | 0.0031912 | 0.99911 | 0.0033867 | 6.1366
91 | 0.18276 | 0.08751 | -0.18276 | -0.088513 | 1.9266e-06 | -0.0010033 | 0.0058508 | 0.0058634 | 0.0058634 | 0.99976 | -0.0012221 | 0.99975 | -0.0011314 | 2.6652
92 | 7.5194 | 3.4102 | -7.5127 | -3.4996 | 0.0066732 | -0.089444 | 0.23949 | 0.24062 | 0.24062 | 0.99521 | -0.027692 | 0.99429 | -0.032036 | 18.8575
93 | 0.10974 | 0.052701 | -0.10974 | -0.05315 | 3.1646e-07 | -0.00044874 | 0.0035312 | 0.0035369 | 0.0035369 | 0.99521 | -0.027692 | 0.99521 | -0.027667 | 1.6077
94 | 5.2659 | 2.5026 | -5.2656 | -2.5099 | 0.00026492 | -0.0072808 | 0.16927 | 0.16937 | 0.16937 | 0.99429 | -0.032036 | 0.99424 | -0.032241 | 13.2732
95 | 0.4626 | 0.22163 | -0.46259 | -0.22303 | 1.7676e-05 | -0.0014022 | 0.014893 | 0.01491 | 0.01491 | 0.99429 | -0.032036 | 0.99426 | -0.031709 | 6.7775
96 | 1.7842 | 0.77537 | -1.782 | -0.78669 | 0.0021664 | -0.011321 | 0.056481 | 0.05662 | 0.05662 | 0.99429 | -0.032036 | 0.99315 | -0.023778 | 25.7365
97 | 1.1636 | 0.49014 | -1.1624 | -0.50512 | 0.0011776 | -0.014985 | 0.0367 | 0.036876 | 0.036876 | 0.99315 | -0.023778 | 0.99219 | -0.017342 | 16.7617
98 | 0.61841 | 0.29655 | -0.61837 | -0.29836 | 4.1006e-05 | -0.0018058 | 0.019935 | 0.019958 | 0.019958 | 0.99315 | -0.023778 | 0.99309 | -0.023209 | 9.0719
99 | 0.48205 | 0.19388 | -0.48178 | -0.21469 | 0.00027539 | -0.020802 | 0.015117 | 0.015354 | 0.015354 | 0.99219 | -0.017342 | 0.99165 | -0.013809 | 6.9792
100 | 0.33908 | 0.16412 | -0.33906 | -0.16421 | 1.8495e-05 | -8.9952e-05 | 0.01096 | 0.010962 | 0.010962 | 0.99219 | -0.017342 | 0.99213 | -0.017702 | 5.2198
101 | 0.3413 | 0.14712 | -0.34119 | -0.16362 | 0.00011186 | -0.016505 | 0.010813 | 0.011013 | 0.011013 | 0.99219 | -0.017342 | 0.99188 | -0.014873 | 5.0058
102 | 0.26782 | 0.12858 | -0.26781 | -0.12971 | 4.7863e-06 | -0.0011287 | 0.0086358 | 0.00865 | 0.00865 | 0.99309 | -0.023209 | 0.99307 | -0.023055 | 3.9318
103 | 0.15878 | 0.07621 | -0.15877 | -0.076898 | 1.0197e-06 | -0.00068794 | 0.0051135 | 0.0051222 | 0.0051222 | 0.99424 | -0.032241 | 0.99423 | -0.032185 | 2.3283
104 | 5.1069 | 2.4337 | -5.1063 | -2.4499 | 0.00055489 | -0.016202 | 0.16425 | 0.16446 | 0.16446 | 0.99424 | -0.032241 | 0.99413 | -0.032671 | 12.8887
105 | 0.38404 | 0.18499 | -0.38403 | -0.186 | 8.7595e-06 | -0.0010074 | 0.012377 | 0.012389 | 0.012389 | 0.99426 | -0.031709 | 0.99424 | -0.031511 | 5.6315
106 | 0.23981 | 0.11583 | -0.23979 | -0.11605 | 2.077e-05 | -0.00021839 | 0.0077206 | 0.0077235 | 0.0077235 | 0.99578 | -0.024615 | 0.99569 | -0.02519 | 3.6779
107 | 0.33092 | 0.15923 | -0.33092 | -0.16027 | 6.6752e-06 | -0.0010408 | 0.010647 | 0.01066 | 0.01066 | 0.99569 | -0.025301 | 0.99568 | -0.025126 | 4.8456
108 | 0.4263 | 0.20234 | -0.42629 | -0.20287 | 5.5997e-06 | -0.00052792 | 0.013685 | 0.013692 | 0.013692 | 0.9954 | -0.002256 | 0.99539 | -0.0021463 | 6.2235
109 | 0.33408 | 0.15821 | -0.33407 | -0.1599 | 1.1023e-05 | -0.001693 | 0.01072 | 0.010741 | 0.010741 | 0.99539 | -0.0021463 | 0.99536 | -0.0018697 | 4.8824
110 | 7.1351 | 3.2005 | -7.1348 | -3.2037 | 0.00020942 | -0.0032021 | 0.22611 | 0.22615 | 0.22615 | 0.99837 | -0.0092808 | 0.99834 | -0.0094408 | 17.7235
111 | 0.31958 | 0.11985 | -0.31941 | -0.14954 | 0.00016763 | -0.029687 | 0.0098659 | 0.0102 | 0.0102 | 0.99869 | 0.0058795 | 0.99819 | 0.0090695 | 4.6362
112 | 0.28684 | 0.13884 | -0.28683 | -0.13892 | 1.1105e-05 | -8.0498e-05 | 0.0092113 | 0.0092124 | 0.0092124 | 0.99869 | 0.0058795 | 0.99865 | 0.005624 | 4.3869
113 | 0.31941 | 0.14954 | -0.3194 | -0.15108 | 9.0023e-06 | -0.0015364 | 0.0102 | 0.010219 | 0.010219 | 0.99819 | 0.0090695 | 0.99816 | 0.0092995 | 4.6448
114 | 0.32017 | 0.14685 | -0.32012 | -0.15496 | 4.7616e-05 | -0.0081127 | 0.010177 | 0.010277 | 0.010277 | 0.99911 | 0.0033867 | 0.99897 | 0.0046052 | 4.6715
115 | 0.1037 | 0.049785 | -0.1037 | -0.050222 | 2.7071e-07 | -0.00043673 | 0.0033235 | 0.003329 | 0.003329 | 0.99911 | 0.0033867 | 0.9991 | 0.0034093 | 1.5132
116 | 0.32012 | 0.15496 | -0.32011 | -0.15503 | 1.2435e-05 | -7.0918e-05 | 0.010277 | 0.010278 | 0.010278 | 0.99897 | 0.0046052 | 0.99893 | 0.0043489 | 4.8945
117 | 0.22676 | 0.10975 | -0.22675 | -0.10982 | 5.8854e-06 | -7.0596e-05 | 0.0072789 | 0.0072798 | 0.0072798 | 0.9991 | 0.0034966 | 0.99907 | 0.0033253 | 3.4666
118 | 0.080088 | 0.038703 | -0.080088 | -0.038788 | 8.4824e-07 | -8.5329e-05 | 0.00257 | 0.0025711 | 0.0025711 | 0.99912 | 0.003303 | 0.99911 | 0.0032329 | 1.2243
119 | 0.079285 | 0.03802 | -0.079285 | -0.0384 | 1.4157e-07 | -0.00037961 | 0.0025591 | 0.0025639 | 0.0025639 | 0.99188 | -0.014832 | 0.99188 | -0.014817 | 1.1654
120 | -0.079285 | -0.03802 | 0.079286 | 0.036944 | 3.9855e-07 | -0.0010763 | 0.0025591 | 0.0025457 | 0.0025591 | 0.99188 | -0.014832 | 0.99188 | -0.014873 | 1.1632
121 | 0.26191 | 0.12668 | -0.26189 | -0.12684 | 1.8857e-05 | -0.00016152 | 0.0084672 | 0.0084694 | 0.0084694 | 0.99188 | -0.014873 | 0.99181 | -0.015349 | 4.0331
122 | 0.27313 | 0.11369 | -0.27305 | -0.1318 | 7.838e-05 | -0.018113 | 0.0086121 | 0.0088285 | 0.0088285 | 0.99165 | -0.013809 | 0.99138 | -0.011718 | 4.013
123 | 0.20865 | 0.101 | -0.20865 | -0.10105 | 3.8106e-06 | -5.2742e-05 | 0.0067482 | 0.0067489 | 0.0067489 | 0.99165 | -0.013809 | 0.99163 | -0.013929 | 3.2138
124 | 0.97691 | 0.45901 | -0.97613 | -0.47276 | 0.00078193 | -0.013749 | 0.031343 | 0.031518 | 0.031518 | 0.99413 | -0.032671 | 0.99339 | -0.025927 | 14.3263
125 | 4.1294 | 1.9909 | -4.1287 | -1.9931 | 0.00067771 | -0.002191 | 0.13312 | 0.13315 | 0.13315 | 0.99413 | -0.032671 | 0.99395 | -0.034534 | 36.7822
126 | 0.23979 | 0.11605 | -0.23978 | -0.11613 | 8.0874e-06 | -8.4977e-05 | 0.0077235 | 0.0077246 | 0.0077246 | 0.99569 | -0.02519 | 0.99566 | -0.025412 | 3.6784
127 | 0.2162 | 0.10109 | -0.2162 | -0.10192 | 2.2283e-06 | -0.00083151 | 0.0069024 | 0.0069126 | 0.0069126 | 0.99816 | 0.0092995 | 0.99815 | 0.0093832 | 3.1421
128 | 0.2162 | 0.10192 | -0.21619 | -0.10305 | 3.0433e-06 | -0.0011316 | 0.0069126 | 0.0069266 | 0.0069266 | 0.99815 | 0.0093832 | 0.99814 | 0.0095 | 3.1485
129 | 7.1348 | 3.2037 | -7.1341 | -3.2151 | 0.0007474 | -0.011417 | 0.22615 | 0.22629 | 0.22629 | 0.99834 | -0.0094408 | 0.99823 | -0.010006 | 17.7345
130 | 0.27305 | 0.1318 | -0.27305 | -0.13224 | 1.9676e-06 | -0.00044286 | 0.0088285 | 0.0088341 | 0.0088341 | 0.99138 | -0.011718 | 0.99137 | -0.011655 | 4.0155
131 | 0.075755 | 0.034934 | -0.075754 | -0.036689 | 5.8477e-07 | -0.0017557 | 0.0024189 | 0.0024407 | 0.0024407 | 0.99555 | -0.026759 | 0.99555 | -0.026696 | 1.1094
132 | 0.64112 | 0.2923 | -0.64101 | -0.29713 | 0.00011503 | -0.0048356 | 0.020431 | 0.02049 | 0.02049 | 0.99555 | -0.026759 | 0.99539 | -0.025375 | 9.3137
133 | 0.095691 | 0.041051 | -0.095689 | -0.044538 | 1.8175e-06 | -0.0034865 | 0.0030193 | 0.0030605 | 0.0030605 | 0.99555 | -0.026759 | 0.99554 | -0.026623 | 1.3911
134 | 0.22957 | 0.11071 | -0.22957 | -0.11119 | 1.471e-06 | -0.00047626 | 0.0073917 | 0.0073977 | 0.0073977 | 0.99539 | -0.025375 | 0.99538 | -0.02532 | 3.3626
135 | 0.41144 | 0.18642 | -0.41131 | -0.19917 | 0.0001253 | -0.012745 | 0.0131 | 0.013257 | 0.013257 | 0.99539 | -0.025375 | 0.9951 | -0.022914 | 6.026
136 | 0.41131 | 0.19917 | -0.4113 | -0.1992 | 1.0773e-05 | -3.3917e-05 | 0.013257 | 0.013258 | 0.013258 | 0.9951 | -0.022914 | 0.99508 | -0.023086 | 6.3132
137 | 0.095689 | 0.044538 | -0.095688 | -0.046344 | 9.6159e-07 | -0.0018062 | 0.0030605 | 0.003083 | 0.003083 | 0.99554 | -0.026623 | 0.99553 | -0.026539 | 1.4014
138 | 0.24321 | 0.1159 | -0.2432 | -0.11779 | 6.5392e-06 | -0.0018902 | 0.0078134 | 0.0078372 | 0.0078372 | 0.99536 | -0.0018697 | 0.99533 | -0.0016396 | 3.5624
139 | -0.13008 | -0.063002 | 0.13008 | 0.062514 | 4.7765e-07 | -0.00048781 | 0.0041798 | 0.0041737 | 0.0041798 | 0.99823 | -0.0099745 | 0.99823 | -0.010006 | 1.8999
140 | 7.004 | 3.1526 | -7.002 | -3.1843 | 0.0019981 | -0.031631 | 0.22212 | 0.22251 | 0.22251 | 0.99823 | -0.010006 | 0.99793 | -0.011508 | 17.4381
141 | 0.08924 | 0.04184 | -0.08924 | -0.043221 | 6.3399e-07 | -0.0013806 | 0.0028511 | 0.0028683 | 0.0028683 | 0.99793 | -0.011508 | 0.99793 | -0.011448 | 1.3038
142 | -1.0029 | -0.48575 | 1.0031 | 0.48359 | 0.00013061 | -0.0021654 | 0.032369 | 0.032341 | 0.032369 | 0.99383 | -0.033406 | 0.99395 | -0.034534 | 14.7133
143 | 3.1256 | 1.5095 | -3.1234 | -1.5127 | 0.0022426 | -0.0032293 | 0.10081 | 0.10086 | 0.10086 | 0.99395 | -0.034534 | 0.99329 | -0.028302 | 45.8452
144 | -0.13373 | -0.064767 | 0.13373 | 0.063115 | 1.704e-06 | -0.0016515 | 0.0042973 | 0.0042767 | 0.0042973 | 0.99812 | 0.0096079 | 0.99814 | 0.0095 | 1.9533

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 21.3267 | 9.1865

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40952 | 0.19834
1 | 0.16284 | 0.078866
2 | 0.3813 | 0.18467
3 | 0.3438 | 0.16651
4 | 0.10054 | 0.048695
5 | 0.36556 | 0.17705
6 | 0.095237 | 0.046125
7 | 0.36542 | 0.17698
8 | 0.075976 | 0.036797
9 | 0.074998 | 0.036323
10 | 0.33831 | 0.16385
11 | 0.068858 | 0.033349
12 | 0.071713 | 0.034732
13 | 0.20511 | 0.099337
14 | 0.2516 | 0.12185
15 | 0.10264 | 0.049709
16 | 0.088496 | 0.042861
17 | 0.27033 | 0.13092
18 | 0.39542 | 0.19151
19 | 0.28267 | 0.1369
20 | 0.074265 | 0.035968
21 | 0.32545 | 0.15762
22 | 0.36532 | 0.17693
23 | 0.33444 | 0.16198
24 | 0.09441 | 0.045725
25 | 0.35411 | 0.1715
26 | 0.71095 | 0.34433
27 | 0.40634 | 0.1968
28 | 0.079251 | 0.038383
29 | 0.22457 | 0.10876
30 | 0.53944 | 0.26126
31 | 0.13148 | 0.063677
32 | 0.10974 | 0.05315
33 | 0.35055 | 0.16978
34 | 0.078546 | 0.038041
35 | 0.22917 | 0.11099
36 | 0.11529 | 0.055837
37 | 0.38908 | 0.18844
38 | 0.092217 | 0.044663
39 | 0.28981 | 0.14036
40 | 0.28683 | 0.13892
41 | 0.1037 | 0.050222
42 | 0.32011 | 0.15503
43 | 0.07281 | 0.035263
44 | 0.22675 | 0.10982
45 | 0.18276 | 0.088513
46 | 0.079285 | 0.0384
47 | 0.33906 | 0.16421
48 | 0.26189 | 0.12684
49 | 0.26781 | 0.12971
50 | 0.15877 | 0.076898
51 | 0.38403 | 0.186
52 | 0.33092 | 0.16027
53 | 0.23978 | 0.11613
54 | 0.10321 | 0.049985
55 | 0.080088 | 0.038788
56 | 0.20865 | 0.10105
57 | 0.27305 | 0.13224
58 | 0.3632 | 0.17591
59 | 0.22957 | 0.11119
60 | 0.095688 | 0.046344
61 | 0.075754 | 0.036689
62 | 0.4113 | 0.1992
63 | 0.23877 | 0.11564
64 | 0.26482 | 0.12826
65 | 0.09086 | 0.044006
66 | 0.2432 | 0.11779
67 | 0.13008 | 0.063002
68 | 0.08924 | 0.043221
69 | 1.0029 | 0.48575
70 | 3.1234 | 1.5127
71 | 0.97613 | 0.47276
72 | 0.13373 | 0.064767
73 | 0.082464 | 0.039939

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1