## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_626_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_626_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_626_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_626_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_626_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_626_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_626_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_626_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_626_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_626_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_626_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_626_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_626_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_626_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_626_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_626_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_626_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_626_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_626_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_626_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_626_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_626_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_626_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_626_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_626_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_626_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_626_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_626_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_626_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_626_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_626_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_626_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_626_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_626_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_626_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_626_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_626_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_626_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_626_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_626_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_626_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_626_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_626_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_626_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_626_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_626_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_626_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_626_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_626_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_626_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_626_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_626_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_626_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_626_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_626_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_626_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_626_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_626_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_626_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_626_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_626_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_626_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_626_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_626_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_626_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_626_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_626_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_626_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_626_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_626_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_626_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_626_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_626_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_626_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_626_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_626_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_626_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_626_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_626_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_626_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_626_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_626_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_626_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_626_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_626_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_626_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_626_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_626_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_626_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_626_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_626_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_626_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_626_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_626_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_626_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_626_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_626_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_626_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_626_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_626_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_626_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_626_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_626_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_626_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_626_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_626_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_626_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_626_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_626_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_626_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_626_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_626_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_626_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_626_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_626_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_626_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_626_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_626_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_626_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_626_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_626_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_626_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_626_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_626_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_626_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_626_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_626_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_626_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_626_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_626_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_626_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_626_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_626_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_626_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_626_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_626_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_626_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_626_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_626_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_626_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_626_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_626_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_626_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_626_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_626_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_626_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_626_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_626_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_626_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_626_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_626_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_HV_626_0_node_19 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_626_0_load_0 | 0 | 0.36359 | 0.17609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_626_0_load_6 | 2 | 0.29185 | 0.14135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_626_0_load_99 | 6 | 0.37677 | 0.18248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_626_0_load_144 | 7 | 0.26975 | 0.13065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_626_0_load_116 | 10 | 0.074605 | 0.036133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_626_0_load_142 | 11 | 0.19987 | 0.096802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_626_0_load_148 | 12 | 0.15131 | 0.073281 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_626_0_load_10 | 13 | 0.07748 | 0.037525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_626_0_load_7 | 15 | 0.4046 | 0.19596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_626_0_load_12 | 17 | 0.29452 | 0.14264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_626_0_load_36 | 21 | 0.21831 | 0.10573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_626_0_load_19 | 23 | 0.39548 | 0.19154 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_626_0_load_124 | 25 | 0.10494 | 0.050827 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_626_0_load_16 | 26 | 0.41368 | 0.20036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_626_0_load_91 | 31 | 0.24677 | 0.11952 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_626_0_load_95 | 33 | 0.38001 | 0.18405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_626_0_load_137 | 34 | 0.35192 | 0.17044 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_626_0_load_150 | 35 | 0.35825 | 0.17351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_626_0_load_21 | 37 | 0.36326 | 0.17593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_626_0_load_118 | 41 | 0.1715 | 0.083063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_626_0_load_75 | 42 | 0.26725 | 0.12943 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_626_0_load_134 | 46 | 0.070878 | 0.034328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_626_0_load_117 | 47 | 0.080551 | 0.039013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_626_0_load_135 | 48 | 0.073412 | 0.035555 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_626_0_load_139 | 50 | 0.3244 | 0.15711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_626_0_load_152 | 52 | 0.27081 | 0.13116 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_626_0_load_60 | 56 | 0.25354 | 0.12279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_626_0_load_84 | 57 | 0.33805 | 0.16373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_626_0_load_147 | 62 | 0.32246 | 0.15617 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_626_0_load_146 | 65 | 0.2632 | 0.12747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_626_0_load_128 | 68 | 0.31171 | 0.15097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_626_0_load_133 | 70 | 0.1039 | 0.050322 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_626_0_load_157 | 71 | 0.36458 | 0.17657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_626_0_load_156 | 73 | 0.40221 | 0.1948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_626_0_load_27 | 75 | 0.14968 | 0.072492 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_626_0_load_54 | 78 | 0.19814 | 0.095965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_626_0_load_151 | 79 | 0.26934 | 0.13045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_626_0_load_101 | 81 | 0.21616 | 0.10469 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_626_0_load_158 | 84 | 0.25177 | 0.12194 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_626_0_load_48 | 85 | 0.27324 | 0.13234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_626_0_load_120 | 87 | 0.085069 | 0.041201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_626_0_load_39 | 88 | 0.24247 | 0.11744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_626_0_load_42 | 91 | 0.13013 | 0.063022 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_626_0_load_123 | 93 | 0.071324 | 0.034544 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_626_0_load_100 | 95 | 0.26349 | 0.12761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_626_0_load_143 | 96 | 0.072547 | 0.035136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_626_0_load_82 | 97 | 0.15881 | 0.076914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_626_0_load_46 | 100 | 0.33911 | 0.16424 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_626_0_load_145 | 102 | 0.092213 | 0.044661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_626_0_load_51 | 103 | 0.31328 | 0.15173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_626_0_load_127 | 104 | 0.25308 | 0.12257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_626_0_load_126 | 105 | 0.074248 | 0.03596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_626_0_load_130 | 106 | 0.072713 | 0.035216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_626_0_load_56 | 107 | 0.33542 | 0.16245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_626_0_load_132 | 110 | 0.5883 | 0.28493 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_626_0_load_62 | 111 | 0.21885 | 0.10599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_626_0_load_140 | 116 | 0.089043 | 0.043125 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_626_0_load_138 | 119 | 0.27365 | 0.13254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_626_0_load_111 | 122 | 0.098898 | 0.047898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_626_0_load_80 | 124 | 0.32163 | 0.15577 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_626_0_load_112 | 125 | 0.14942 | 0.072367 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_626_0_load_83 | 127 | 0.37217 | 0.18025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_626_0_load_141 | 128 | 0.090675 | 0.043916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_626_0_load_87 | 129 | 0.40287 | 0.19512 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_626_0_load_149 | 131 | 0.40561 | 0.19645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_626_0_load_110 | 136 | 0.19842 | 0.096098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_626_0_load_109 | 137 | 0.13809 | 0.066879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_626_0_load_154 | 139 | 0.2756 | 0.13348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_626_0_load_104 | 142 | 0.32151 | 0.15572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_626_0_load_119 | 145 | 0.088074 | 0.042656 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_626_0_load_155 | 146 | 0.401 | 0.19422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_626_0_load_115 | 148 | 0.083338 | 0.040362 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_626_0_load_121 | 149 | 0.20059 | 0.097152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_626_0_load_129 | 150 | 0.14708 | 0.071233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 23 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_626_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.026615 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_626_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.091079 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_626_0_line_2 |  | 0 | 3 | 0.085046 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_626_0_line_3 |  | 1 | 4 | 0.1317 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_626_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.111 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_626_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.25426 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_626_0_line_6 |  | 4 | 9 | 0.22246 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_626_0_line_7 |  | 4 | 10 | 0.020968 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_626_0_line_8 |  | 5 | 7 | 0.030987 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_626_0_line_9 |  | 6 | 8 | 0.04886 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_626_0_line_10 |  | 7 | 12 | 0.12528 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_626_0_line_11 |  | 7 | 13 | 0.12966 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_626_0_line_12 |  | 8 | 138 | 0.13855 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_626_0_line_13 |  | 9 | 11 | 0.009729 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_626_0_line_14 |  | 11 | 14 | 0.004913 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_626_0_line_15 |  | 12 | 131 | 0.03 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_626_0_line_16 |  | 12 | 126 | 0.061857 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_626_0_line_17 |  | 13 | 16 | 0.032509 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_626_0_line_18 |  | 14 | 120 | 0.21502 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_626_0_line_19 |  | 14 | 118 | 0.14224 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_626_0_line_20 |  | 15 | 16 | 0.025908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_626_0_line_21 |  | 17 | 18 | 0.066435 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_626_0_line_22 |  | 18 | 19 | 0.19326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_626_0_line_23 |  | 19 | 20 | 0.36839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_626_0_line_24 |  | 19 | 21 | 0.009988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_626_0_line_25 |  | 20 | 22 | 0.095974 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_626_0_line_26 |  | 20 | 23 | 0.067398 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_626_0_line_27 |  | 21 | 24 | 0.032822 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_626_0_line_28 |  | 22 | 25 | 0.056976 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_626_0_line_29 |  | 24 | 86 | 0.001414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_626_0_line_30 |  | 25 | 36 | 0.051841 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_626_0_line_31 |  | 26 | 27 | 0.021856 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_626_0_line_32 |  | 27 | 28 | 0.23694 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_626_0_line_33 |  | 28 | 29 | 0.71074 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_626_0_line_34 |  | 28 | 30 | 0.53717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_626_0_line_35 |  | 28 | 31 | 0.035463 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_626_0_line_36 |  | 29 | 34 | 0.047273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_626_0_line_37 |  | 30 | 35 | 0.018242 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_626_0_line_38 |  | 30 | 32 | 0.6537 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_626_0_line_39 |  | 32 | 33 | 0.016319 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_626_0_line_40 |  | 33 | 138 | 0.070716 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_626_0_line_41 |  | 36 | 59 | 0.031802 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_626_0_line_42 |  | 36 | 60 | 0.11282 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_626_0_line_43 |  | 36 | 51 | 0.7061 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_626_0_line_44 |  | 37 | 38 | 0.034541 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_626_0_line_45 |  | 38 | 39 | 0.10727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_626_0_line_46 |  | 39 | 40 | 0.062431 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_626_0_line_47 |  | 39 | 41 | 0.0043815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_626_0_line_48 |  | 40 | 47 | 0.037688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_626_0_line_49 |  | 40 | 43 | 0.053817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_626_0_line_50 |  | 42 | 43 | 0.031313 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_626_0_line_51 |  | 43 | 44 | 0.14809 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_626_0_line_52 |  | 43 | 45 | 0.24126 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_626_0_line_53 |  | 44 | 46 | 0.011206 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_626_0_line_54 |  | 45 | 102 | 0.041001 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_626_0_line_55 |  | 46 | 48 | 0.026905 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_626_0_line_56 |  | 48 | 49 | 0.064375 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_626_0_line_57 |  | 49 | 50 | 0.043729 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_626_0_line_58 |  | 50 | 132 | 0.036838 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_626_0_line_59 |  | 51 | 52 | 0.022597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_626_0_line_60 |  | 51 | 53 | 0.45069 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_626_0_line_61 |  | 53 | 54 | 0.3973 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_626_0_line_62 |  | 53 | 55 | 0.70843 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_626_0_line_63 |  | 53 | 56 | 0.032069 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_626_0_line_64 |  | 54 | 66 | 0.18529 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_626_0_line_65 |  | 54 | 71 | 0.025116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_626_0_line_66 |  | 54 | 63 | 0.26002 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_626_0_line_67 |  | 55 | 74 | 0.12184 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_626_0_line_68 |  | 55 | 75 | 0.051324 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_626_0_line_69 |  | 55 | 72 | 0.12754 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_626_0_line_70 |  | 57 | 58 | 0.037331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_626_0_line_71 |  | 58 | 132 | 0.06572 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_626_0_line_72 |  | 58 | 126 | 0.15915 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_626_0_line_73 |  | 59 | 105 | 0.071848 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_626_0_line_74 |  | 59 | 104 | 0.051637 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_626_0_line_75 |  | 60 | 103 | 0.028295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_626_0_line_76 |  | 61 | 62 | 0.046828 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_626_0_line_77 |  | 61 | 63 | 0.17033 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_626_0_line_78 |  | 63 | 68 | 0.040839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_626_0_line_79 |  | 64 | 65 | 0.011287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_626_0_line_80 |  | 64 | 66 | 0.15669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_626_0_line_81 |  | 64 | 67 | 0.7922 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_626_0_line_82 |  | 66 | 76 | 0.24102 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_626_0_line_83 |  | 66 | 77 | 0.19771 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_626_0_line_84 |  | 66 | 78 | 0.049987 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_626_0_line_85 |  | 67 | 69 | 0.00843 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_626_0_line_86 |  | 67 | 70 | 0.034684 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_626_0_line_87 |  | 69 | 106 | 0.047759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_626_0_line_88 |  | 71 | 83 | 0.025721 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_626_0_line_89 |  | 72 | 73 | 0.031046 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_626_0_line_90 |  | 74 | 79 | 0.002685 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_626_0_line_91 |  | 74 | 80 | 0.096298 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_626_0_line_92 |  | 76 | 84 | 0.008005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_626_0_line_93 |  | 77 | 85 | 0.043843 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_626_0_line_94 |  | 80 | 82 | 0.39738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_626_0_line_95 |  | 80 | 81 | 0.058501 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_626_0_line_96 |  | 82 | 139 | 0.015906 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_626_0_line_97 |  | 82 | 140 | 0.042242 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_626_0_line_98 |  | 83 | 109 | 0.099766 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_626_0_line_99 |  | 85 | 101 | 0.048542 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_626_0_line_100 |  | 86 | 87 | 0.11211 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_626_0_line_101 |  | 88 | 89 | 0.021257 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_626_0_line_102 |  | 89 | 90 | 0.045986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_626_0_line_103 |  | 90 | 91 | 0.070096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_626_0_line_104 |  | 90 | 92 | 0.16616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_626_0_line_105 |  | 91 | 93 | 0.037013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_626_0_line_106 |  | 92 | 94 | 0.10219 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_626_0_line_107 |  | 92 | 95 | 0.01884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_626_0_line_108 |  | 93 | 98 | 0.031411 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_626_0_line_109 |  | 94 | 96 | 0.004661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_626_0_line_110 |  | 94 | 97 | 0.10112 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_626_0_line_111 |  | 97 | 99 | 0.03591 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_626_0_line_112 |  | 98 | 149 | 0.035686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_626_0_line_113 |  | 99 | 124 | 0.050434 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_626_0_line_114 |  | 100 | 101 | 0.044778 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_626_0_line_115 |  | 100 | 102 | 0.080901 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_626_0_line_116 |  | 106 | 150 | 0.043458 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_626_0_line_117 |  | 107 | 108 | 0.004906 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_626_0_line_118 |  | 108 | 109 | 0.40944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_626_0_line_119 |  | 109 | 110 | 0.015722 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_626_0_line_120 |  | 111 | 112 | 0.080221 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_626_0_line_121 |  | 112 | 113 | 0.35009 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_626_0_line_122 |  | 113 | 114 | 0.15101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_626_0_line_123 |  | 113 | 115 | 0.26834 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_626_0_line_124 |  | 113 | 116 | 0.037722 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_626_0_line_125 |  | 114 | 121 | 0.16337 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_626_0_line_126 |  | 114 | 122 | 0.06668 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_626_0_line_127 |  | 115 | 129 | 0.066406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_626_0_line_128 |  | 117 | 118 | 0.22668 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_626_0_line_129 |  | 117 | 119 | 0.037266 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_626_0_line_130 |  | 118 | 127 | 0.049867 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_626_0_line_131 |  | 120 | 123 | 0.18309 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_626_0_line_132 |  | 120 | 121 | 0.28984 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_626_0_line_133 |  | 120 | 124 | 0.048441 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_626_0_line_134 |  | 121 | 128 | 0.04791 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_626_0_line_135 |  | 123 | 125 | 0.028025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_626_0_line_136 |  | 125 | 130 | 0.024124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_626_0_line_137 |  | 129 | 133 | 0.019902 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_626_0_line_138 |  | 130 | 147 | 0.012042 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_626_0_line_139 |  | 133 | 134 | 0.13128 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_626_0_line_140 |  | 134 | 135 | 0.062007 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_626_0_line_141 |  | 134 | 136 | 0.026858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_626_0_line_142 |  | 135 | 137 | 0.015171 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_626_0_line_143 |  | 140 | 141 | 0.49203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_626_0_line_144 |  | 141 | 146 | 0.013124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_626_0_line_145 |  | 141 | 143 | 0.31607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_626_0_line_146 |  | 142 | 143 | 0.044274 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_626_0_line_147 |  | 143 | 144 | 0.18662 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_626_0_line_148 |  | 144 | 145 | 0.0041817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_626_0_line_149 |  | 147 | 148 | 0.02643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_626_0_trafo_19 | 25 MVA 110/20 kV | 151 | 23 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2536299.1111 | 1152604.9601
1 | 2536274.4162 | 1152615.0607
2 | 2536269.0767 | 1152518.976
3 | 2536378.0869 | 1152573.4067
4 | 2536268.9066 | 1152727.2358
5 | 2536433.4591 | 1152639.8684
6 | 2536512.3714 | 1152357.503
7 | 2536455.8833 | 1152642.8774
8 | 2536463.6746 | 1152352.0588
9 | 2536118.0072 | 1152816.486
10 | 2536289.769 | 1152725.1335
11 | 2536110.9101 | 1152821.642
12 | 2536535.3788 | 1152739.7016
13 | 2536534.8972 | 1152540.0757
14 | 2536111.6064 | 1152826.5039
15 | 2536544.0218 | 1152498.6679
16 | 2536521.3475 | 1152510.5249
17 | 2536293.2001 | 1153249.6188
18 | 2536228.2417 | 1153263.5484
19 | 2536084.2583 | 1153254.3392
20 | 2536372.1962 | 1153097.6215
21 | 2536089.2992 | 1153262.9681
22 | 2536431.4089 | 1153122.0862
23 | 2536432.9476 | 1153068.0738
24 | 2536105.8524 | 1153291.3298
25 | 2536434.2276 | 1153178.9864
26 | 2535597.3091 | 1152392.3761
27 | 2535611.5045 | 1152375.7261
28 | 2535747.4589 | 1152226.2456
29 | 2535423.8191 | 1152243.8891
30 | 2536113.6347 | 1152075.3059
31 | 2535724.4523 | 1152199.2585
32 | 2536267.1893 | 1152265.0354
33 | 2536269.5415 | 1152279.8741
34 | 2535386.7469 | 1152273.0893
35 | 2536127.9271 | 1152063.9701
36 | 2536435.3522 | 1153230.8149
37 | 2536657.9192 | 1153146.4753
38 | 2536657.2022 | 1153111.9418
39 | 2536705.0213 | 1153039.0429
40 | 2536762.9015 | 1153017.1886
41 | 2536700.6444 | 1153039.2433
42 | 2536793.1598 | 1152974.3581
43 | 2536804.7381 | 1153003.4523
44 | 2536801.7549 | 1152918.2595
45 | 2536861.2003 | 1153100.712
46 | 2536791.1447 | 1152921.8647
47 | 2536742.5447 | 1152988.2139
48 | 2536765.6705 | 1152930.5205
49 | 2536704.7178 | 1152951.2316
50 | 2536665.8252 | 1152931.2414
51 | 2536504.4682 | 1153697.3388
52 | 2536511.4694 | 1153716.5754
53 | 2536791.4165 | 1153618.2494
54 | 2537028.5188 | 1153502.9315
55 | 2536647.3413 | 1153879.5418
56 | 2536772.0682 | 1153643.8241
57 | 2536604.3006 | 1152954.6471
58 | 2536591.2855 | 1152919.6542
59 | 2536441.4517 | 1153206.0925
60 | 2536491.7313 | 1153328.539
61 | 2536843.9057 | 1153572.3505
62 | 2536807.0645 | 1153543.4441
63 | 2536825.1067 | 1153452.5828
64 | 2536972.1583 | 1153343.8133
65 | 2536966.5921 | 1153333.9885
66 | 2536943.5855 | 1153389.2599
67 | 2537281.0384 | 1153631.7393
68 | 2536798.1364 | 1153483.243
69 | 2537275.2483 | 1153637.8809
70 | 2537255.3115 | 1153608.4781
71 | 2537049.866 | 1153516.2596
72 | 2536735.9729 | 1153862.1989
73 | 2536762.9657 | 1153877.6677
74 | 2536601.5454 | 1153987.8615
75 | 2536679.6324 | 1153919.4344
76 | 2537015.4775 | 1153219.1581
77 | 2536823.5444 | 1153315.6802
78 | 2536904.8547 | 1153420.8613
79 | 2536603.9668 | 1153989.0366
80 | 2536518.7455 | 1154037.0289
81 | 2536496.2141 | 1154090.874
82 | 2536404.9042 | 1153923.6815
83 | 2537068.3908 | 1153534.1198
84 | 2537010.1891 | 1153213.1547
85 | 2536799.4035 | 1153279.0473
86 | 2536107.23 | 1153290.9928
87 | 2536185.0475 | 1153328.7738
88 | 2536004.1627 | 1153216.7065
89 | 2535986.411 | 1153228.3994
90 | 2535960.9954 | 1153190.0381
91 | 2536019.6388 | 1153151.6407
92 | 2535866.2844 | 1153159.0308
93 | 2536050.6048 | 1153131.3654
94 | 2535943.8777 | 1153151.277
95 | 2535857.8023 | 1153142.2009
96 | 2535946.0548 | 1153155.4005
97 | 2535969.1739 | 1153053.3675
98 | 2536078.0176 | 1153116.3413
99 | 2535965.4745 | 1153018.4856
100 | 2536865.3955 | 1153212.9735
101 | 2536833.6703 | 1153244.6573
102 | 2536871.83 | 1153132.3287
103 | 2536506.153 | 1153352.8999
104 | 2536487.8753 | 1153228.7031
105 | 2536461.3815 | 1153155.959
106 | 2537254.736 | 1153671.8958
107 | 2537034.0295 | 1153754.922
108 | 2537038.7091 | 1153753.4055
109 | 2537139.6769 | 1153602.2221
110 | 2537149.6176 | 1153614.4025
111 | 2535712.5415 | 1152629.4947
112 | 2535632.5067 | 1152625.5599
113 | 2535765.8032 | 1152879.0506
114 | 2535866.9628 | 1152854.5017
115 | 2535904.9508 | 1152742.6132
116 | 2535730.5087 | 1152892.3491
117 | 2536312.2611 | 1152816.803
118 | 2536188.2829 | 1152875.0605
119 | 2536329.7013 | 1152849.7361
120 | 2535985.4433 | 1152940.9417
121 | 2535802.9772 | 1152926.0347
122 | 2535930.9007 | 1152851.592
123 | 2536081.8472 | 1152982.9611
124 | 2535996.7416 | 1152988.0471
125 | 2536092.1841 | 1153009.0099
126 | 2536514.9474 | 1152780.0059
127 | 2536147.9631 | 1152904.4046
128 | 2535755.3527 | 1152929.1448
129 | 2535872.9988 | 1152685.9452
130 | 2536102.6005 | 1153030.2663
131 | 2536561.4508 | 1152724.8599
132 | 2536652.8847 | 1152896.7479
133 | 2535877.561 | 1152669.7766
134 | 2535991.5649 | 1152668.4723
135 | 2535962.2317 | 1152619.8692
136 | 2536015.7248 | 1152656.7405
137 | 2535969.5569 | 1152606.5839
138 | 2536333.0687 | 1152310.9402
139 | 2536415.8761 | 1153912.1369
140 | 2536376.8196 | 1153892.1281
141 | 2536313.9111 | 1153647.1495
142 | 2536050.1039 | 1153488.4858
143 | 2536088.4293 | 1153510.8348
144 | 2536233.8401 | 1153489.5568
145 | 2536233.6429 | 1153493.7338
146 | 2536326.0492 | 1153652.2237
147 | 2536109.4718 | 1153028.4479
148 | 2536132.321 | 1153015.1648
149 | 2536109.7587 | 1153100.1729
150 | 2537226.3766 | 1153704.8105
151 | 2536432.9476 | 1153068.0738

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99216 | -0.11061 | 0.36359 | 0.17609
1 | 0.99215 | -0.11071 | 0 | 0
2 | 0.99211 | -0.11094 | 0.29185 | 0.14135
3 | 0.99229 | -0.10316 | 0 | 0
4 | 0.99207 | -0.11118 | 0 | 0
5 | 0.99241 | -0.10244 | 0 | 0
6 | 0.99212 | -0.11381 | 0.37677 | 0.18248
7 | 0.99244 | -0.10224 | 0.26975 | 0.13065
8 | 0.99211 | -0.11391 | 0 | 0
9 | 0.99193 | -0.11193 | 0 | 0
10 | 0.99207 | -0.11119 | 0.074605 | 0.036133
11 | 0.99192 | -0.11196 | 0.19987 | 0.096802
12 | 0.99274 | -0.084204 | 0.15131 | 0.073281
13 | 0.99232 | -0.10302 | 0.07748 | 0.037525
14 | 0.99192 | -0.11198 | 0 | 0
15 | 0.99229 | -0.10274 | 0.4046 | 0.19596
16 | 0.9923 | -0.10287 | 0 | 0
17 | 0.99942 | 0.0016446 | 0.29452 | 0.14264
18 | 0.99946 | 0.0018815 | 0 | 0
19 | 0.99953 | 0.0012292 | 0 | 0
20 | 0.99981 | -0.0011067 | 0 | 0
21 | 0.99953 | 0.0012632 | 0.21831 | 0.10573
22 | 0.99955 | -0.0026305 | 0 | 0
23 | 1 | 0 | -17.4047 | -7.5736
24 | 0.99953 | 0.0012901 | 0 | 0
25 | 0.9994 | -0.0035314 | 0.10494 | 0.050827
26 | 0.99105 | -0.11077 | 0.41368 | 0.20036
27 | 0.99106 | -0.11088 | 0 | 0
28 | 0.99119 | -0.11202 | 0 | 0
29 | 0.99087 | -0.10941 | 0 | 0
30 | 0.99188 | -0.11756 | 0 | 0
31 | 0.99118 | -0.11192 | 0.24677 | 0.11952
32 | 0.99202 | -0.11665 | 0 | 0
33 | 0.99203 | -0.11662 | 0.38001 | 0.18405
34 | 0.99085 | -0.10921 | 0.35192 | 0.17044
35 | 0.99187 | -0.11764 | 0.35825 | 0.17351
36 | 0.99926 | -0.0043456 | 0 | 0
37 | 0.99369 | -0.047989 | 0.36326 | 0.17593
38 | 0.99372 | -0.047835 | 0 | 0
39 | 0.99377 | -0.048298 | 0 | 0
40 | 0.99381 | -0.048689 | 0 | 0
41 | 0.99377 | -0.048289 | 0.1715 | 0.083063
42 | 0.99384 | -0.049173 | 0.26725 | 0.12943
43 | 0.99385 | -0.049071 | 0 | 0
44 | 0.99364 | -0.050261 | 0 | 0
45 | 0.99423 | -0.046952 | 0 | 0
46 | 0.99363 | -0.05035 | 0.070878 | 0.034328
47 | 0.99381 | -0.048653 | 0.080551 | 0.039013
48 | 0.99359 | -0.050563 | 0.073412 | 0.035555
49 | 0.9935 | -0.051067 | 0 | 0
50 | 0.99338 | -0.058377 | 0.3244 | 0.15711
51 | 0.99744 | -0.014927 | 0 | 0
52 | 0.99744 | -0.014854 | 0.27081 | 0.13116
53 | 0.9963 | -0.021387 | 0 | 0
54 | 0.99545 | -0.026199 | 0 | 0
55 | 0.99439 | -0.0055501 | 0 | 0
56 | 0.99629 | -0.021289 | 0.25354 | 0.12279
57 | 0.99322 | -0.059001 | 0.33805 | 0.16373
58 | 0.99324 | -0.059153 | 0 | 0
59 | 0.99925 | -0.0042252 | 0 | 0
60 | 0.99919 | -0.0047805 | 0 | 0
61 | 0.99517 | -0.023703 | 0 | 0
62 | 0.99514 | -0.023887 | 0.32246 | 0.15617
63 | 0.99524 | -0.024344 | 0 | 0
64 | 0.99499 | -0.027284 | 0 | 0
65 | 0.99499 | -0.027248 | 0.2632 | 0.12747
66 | 0.99511 | -0.028153 | 0 | 0
67 | 0.99466 | -0.024823 | 0 | 0
68 | 0.99522 | -0.024191 | 0.31171 | 0.15097
69 | 0.99466 | -0.024802 | 0 | 0
70 | 0.99466 | -0.02478 | 0.1039 | 0.050322
71 | 0.99541 | -0.02583 | 0.36458 | 0.17657
72 | 0.99432 | -0.0049478 | 0 | 0
73 | 0.99431 | -0.0047974 | 0.40221 | 0.1948
74 | 0.99414 | -0.0035274 | 0 | 0
75 | 0.99437 | -0.0056441 | 0.14968 | 0.072492
76 | 0.99503 | -0.027466 | 0 | 0
77 | 0.99478 | -0.030036 | 0 | 0
78 | 0.99509 | -0.028274 | 0.19814 | 0.095965
79 | 0.99414 | -0.0035186 | 0.26934 | 0.13045
80 | 0.9939 | -0.0053635 | 0 | 0
81 | 0.99389 | -0.005213 | 0.21616 | 0.10469
82 | 0.99335 | -0.00090148 | 0 | 0
83 | 0.99538 | -0.025564 | 0 | 0
84 | 0.99503 | -0.027442 | 0.25177 | 0.12194
85 | 0.9947 | -0.030449 | 0.27324 | 0.13234
86 | 0.99953 | 0.0012913 | 0 | 0
87 | 0.99951 | 0.001396 | 0.085069 | 0.041201
88 | 0.99157 | -0.11452 | 0.24247 | 0.11744
89 | 0.99158 | -0.11458 | 0 | 0
90 | 0.99159 | -0.11471 | 0 | 0
91 | 0.99156 | -0.11439 | 0.13013 | 0.063022
92 | 0.99173 | -0.11594 | 0 | 0
93 | 0.99154 | -0.11427 | 0.071324 | 0.034544
94 | 0.99175 | -0.11587 | 0 | 0
95 | 0.99172 | -0.11588 | 0.26349 | 0.12761
96 | 0.99174 | -0.11586 | 0.072547 | 0.035136
97 | 0.99178 | -0.11395 | 0.15881 | 0.076914
98 | 0.99154 | -0.11419 | 0 | 0
99 | 0.99179 | -0.11392 | 0 | 0
100 | 0.99455 | -0.031307 | 0.33911 | 0.16424
101 | 0.99462 | -0.030896 | 0 | 0
102 | 0.99429 | -0.046587 | 0.092213 | 0.044661
103 | 0.99918 | -0.0046749 | 0.31328 | 0.15173
104 | 0.99922 | -0.0043835 | 0.25308 | 0.12257
105 | 0.99924 | -0.0041653 | 0.074248 | 0.03596
106 | 0.99465 | -0.02468 | 0.072713 | 0.035216
107 | 0.99508 | -0.022976 | 0.33542 | 0.16245
108 | 0.99508 | -0.022996 | 0 | 0
109 | 0.99526 | -0.024524 | 0 | 0
110 | 0.99525 | -0.024413 | 0.5883 | 0.28493
111 | 0.99106 | -0.11021 | 0.21885 | 0.10599
112 | 0.99109 | -0.11042 | 0 | 0
113 | 0.99118 | -0.11121 | 0 | 0
114 | 0.99139 | -0.11288 | 0 | 0
115 | 0.99093 | -0.10898 | 0 | 0
116 | 0.99118 | -0.11117 | 0.089043 | 0.043125
117 | 0.99183 | -0.11135 | 0 | 0
118 | 0.99191 | -0.11205 | 0 | 0
119 | 0.99181 | -0.11122 | 0.27365 | 0.13254
120 | 0.99182 | -0.11251 | 0 | 0
121 | 0.99162 | -0.11482 | 0 | 0
122 | 0.99138 | -0.1128 | 0.098898 | 0.047898
123 | 0.99176 | -0.11204 | 0 | 0
124 | 0.99179 | -0.11388 | 0.32163 | 0.15577
125 | 0.99176 | -0.11197 | 0.14942 | 0.072367
126 | 0.99282 | -0.083751 | 0 | 0
127 | 0.99187 | -0.11228 | 0.37217 | 0.18025
128 | 0.99162 | -0.11477 | 0.090675 | 0.043916
129 | 0.99087 | -0.10841 | 0.40287 | 0.19512
130 | 0.99175 | -0.11194 | 0 | 0
131 | 0.99273 | -0.084056 | 0.40561 | 0.19645
132 | 0.99333 | -0.058657 | 0 | 0
133 | 0.99086 | -0.10834 | 0 | 0
134 | 0.9908 | -0.10784 | 0 | 0
135 | 0.99079 | -0.10774 | 0 | 0
136 | 0.9908 | -0.10777 | 0.19842 | 0.096098
137 | 0.99079 | -0.10771 | 0.13809 | 0.066879
138 | 0.99207 | -0.11418 | 0 | 0
139 | 0.99335 | -0.00084852 | 0.2756 | 0.13348
140 | 0.99329 | -0.0014121 | 0 | 0
141 | 0.99278 | 0.0028204 | 0 | 0
142 | 0.9926 | 0.0043743 | 0.32151 | 0.15572
143 | 0.99261 | 0.004203 | 0 | 0
144 | 0.99259 | 0.0043749 | 0 | 0
145 | 0.99259 | 0.0043793 | 0.088074 | 0.042656
146 | 0.99277 | 0.0028841 | 0.401 | 0.19422
147 | 0.99175 | -0.11193 | 0 | 0
148 | 0.99175 | -0.11191 | 0.083338 | 0.040362
149 | 0.99153 | -0.11411 | 0.20059 | 0.097152
150 | 0.99464 | -0.024604 | 0.14708 | 0.071233
151 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 3.8534 | 1.6795 | -3.8533 | -1.6827 | 6.1526e-05 | -0.0032576 | 0.1223 | 0.12234 | 0.12234 | 0.99216 | -0.11061 | 0.99215 | -0.11071 | 9.5878
1 | 0.29187 | 0.14125 | -0.29185 | -0.14135 | 1.4445e-05 | -9.7979e-05 | 0.0094343 | 0.0094356 | 0.0094356 | 0.99216 | -0.11061 | 0.99211 | -0.11094 | 4.4932
2 | -4.5088 | -1.9968 | 4.5091 | 1.9974 | 0.00031249 | 0.00060884 | 0.14348 | 0.14347 | 0.14348 | 0.99216 | -0.11061 | 0.99229 | -0.10316 | 11.1222
3 | 3.8533 | 1.6827 | -3.853 | -1.6989 | 0.00030502 | -0.016118 | 0.12234 | 0.12253 | 0.12253 | 0.99215 | -0.11071 | 0.99207 | -0.11118 | 9.6027
4 | -6.638 | -2.8847 | 6.6388 | 2.8714 | 0.00075974 | -0.013308 | 0.21056 | 0.2104 | 0.21056 | 0.99229 | -0.10316 | 0.99241 | -0.10244 | 16.5014
5 | 2.1289 | 0.88723 | -2.1287 | -0.88737 | 0.00020434 | -0.00014251 | 0.067096 | 0.067104 | 0.067104 | 0.99229 | -0.10316 | 0.99212 | -0.11381 | 5.2019
6 | 3.7784 | 1.6653 | -3.7779 | -1.6925 | 0.0004975 | -0.027229 | 0.12015 | 0.12048 | 0.12048 | 0.99207 | -0.11118 | 0.99193 | -0.11193 | 9.4417
7 | 0.074605 | 0.033539 | -0.074605 | -0.036133 | 1.8577e-08 | -0.0025933 | 0.0023802 | 0.0024121 | 0.0024121 | 0.99207 | -0.11118 | 0.99207 | -0.11119 | 0.18903
8 | -6.6388 | -2.8714 | 6.639 | 2.8676 | 0.00021189 | -0.0037159 | 0.2104 | 0.21036 | 0.2104 | 0.99241 | -0.10244 | 0.99244 | -0.10224 | 16.489
9 | 1.7519 | 0.70489 | -1.7519 | -0.71092 | 2.2818e-05 | -0.0060306 | 0.054947 | 0.055013 | 0.055013 | 0.99212 | -0.11381 | 0.99211 | -0.11391 | 4.3113
10 | -7.3909 | -3.2303 | 7.3921 | 3.2333 | 0.0012309 | 0.0029688 | 0.23462 | 0.23461 | 0.23462 | 0.99244 | -0.10224 | 0.99274 | -0.084204 | 18.1874
11 | 0.48215 | 0.23199 | -0.48209 | -0.23211 | 5.5963e-05 | -0.00011738 | 0.015563 | 0.015565 | 0.015565 | 0.99244 | -0.10224 | 0.99232 | -0.10302 | 7.412
12 | 1.7519 | 0.71092 | -1.7518 | -0.72802 | 6.5005e-05 | -0.0171 | 0.055013 | 0.055202 | 0.055202 | 0.99211 | -0.11391 | 0.99207 | -0.11418 | 4.3262
13 | 3.7779 | 1.6925 | -3.7779 | -1.6937 | 2.182e-05 | -0.0011906 | 0.12048 | 0.12049 | 0.12049 | 0.99193 | -0.11193 | 0.99192 | -0.11196 | 9.4428
14 | 3.578 | 1.5969 | -3.578 | -1.5975 | 9.8707e-06 | -0.00060189 | 0.11403 | 0.11404 | 0.11404 | 0.99192 | -0.11196 | 0.99192 | -0.11198 | 8.9371
15 | 0.40562 | 0.19574 | -0.40561 | -0.19645 | 6.8739e-06 | -0.00070389 | 0.013096 | 0.013105 | 0.013105 | 0.99274 | -0.084204 | 0.99273 | -0.084056 | 5.9569
16 | -7.9491 | -3.5023 | 7.9497 | 3.495 | 0.00060952 | -0.0073182 | 0.25259 | 0.2525 | 0.25259 | 0.99274 | -0.084204 | 0.99282 | -0.083751 | 19.7952
17 | 0.40461 | 0.19459 | -0.4046 | -0.19535 | 7.4089e-06 | -0.00076211 | 0.013061 | 0.013071 | 0.013071 | 0.99232 | -0.10302 | 0.9923 | -0.10287 | 5.9412
18 | 2.9321 | 1.3086 | -2.9318 | -1.335 | 0.00029107 | -0.026419 | 0.093445 | 0.093763 | 0.093763 | 0.99192 | -0.11198 | 0.99182 | -0.11251 | 7.3482
19 | 0.64587 | 0.28896 | -0.64586 | -0.30654 | 9.4144e-06 | -0.017581 | 0.020592 | 0.020806 | 0.020806 | 0.99192 | -0.11198 | 0.99191 | -0.11205 | 1.6306
20 | -0.4046 | -0.19596 | 0.4046 | 0.19535 | 5.9123e-06 | -0.00060734 | 0.013078 | 0.013071 | 0.013078 | 0.99229 | -0.10274 | 0.9923 | -0.10287 | 5.9447
21 | -0.29452 | -0.14264 | 0.29453 | 0.14257 | 1.0574e-05 | -7.2599e-05 | 0.009452 | 0.009451 | 0.009452 | 0.99942 | 0.0016446 | 0.99946 | 0.0018815 | 4.501
22 | -0.29453 | -0.14257 | 0.29455 | 0.13796 | 2.2905e-05 | -0.004603 | 0.009451 | 0.0093938 | 0.009451 | 0.99946 | 0.0018815 | 0.99953 | 0.0012292 | 4.2959
23 | -0.59793 | -0.28117 | 0.59811 | 0.27243 | 0.00017809 | -0.0087372 | 0.019083 | 0.018976 | 0.019083 | 0.99953 | 0.0012292 | 0.99981 | -0.0011067 | 8.6741
24 | 0.30338 | 0.14321 | -0.30338 | -0.14344 | 1.2522e-06 | -0.00023788 | 0.0096892 | 0.0096921 | 0.0096921 | 0.99953 | 0.0012292 | 0.99953 | 0.0012632 | 4.4055
25 | 16.7895 | 7.2973 | -16.7853 | -7.307 | 0.0041438 | -0.0097193 | 0.52857 | 0.52871 | 0.52871 | 0.99981 | -0.0011067 | 0.99955 | -0.0026305 | 41.4349
26 | -17.3876 | -7.5698 | 17.3907 | 7.5631 | 0.0031213 | -0.0067103 | 0.54754 | 0.54745 | 0.54754 | 0.99981 | -0.0011067 | 1 | 0 | 42.9109
27 | 0.08507 | 0.03771 | -0.08507 | -0.038493 | 3.1756e-07 | -0.00078283 | 0.0026875 | 0.0026967 | 0.0026967 | 0.99953 | 0.0012632 | 0.99953 | 0.0012901 | 1.2258
28 | 16.7853 | 7.307 | -16.7829 | -7.3128 | 0.0024611 | -0.0057665 | 0.52871 | 0.52879 | 0.52879 | 0.99955 | -0.0026305 | 0.9994 | -0.0035314 | 41.4413
29 | 0.08507 | 0.038493 | -0.08507 | -0.038527 | 1.3675e-08 | -3.3725e-05 | 0.0026967 | 0.0026971 | 0.0026971 | 0.99953 | 0.0012901 | 0.99953 | 0.0012913 | 1.226
30 | 16.6779 | 7.262 | -16.6757 | -7.2672 | 0.0022115 | -0.0052605 | 0.52543 | 0.5255 | 0.5255 | 0.9994 | -0.0035314 | 0.99926 | -0.0043456 | 41.1835
31 | -0.41368 | -0.20036 | 0.41369 | 0.19985 | 5.2279e-06 | -0.00051099 | 0.013389 | 0.013382 | 0.013389 | 0.99105 | -0.11077 | 0.99106 | -0.11088 | 6.0858
32 | -0.41369 | -0.19985 | 0.41375 | 0.19431 | 5.6352e-05 | -0.0055406 | 0.013382 | 0.013313 | 0.013382 | 0.99106 | -0.11088 | 0.99119 | -0.11202 | 6.0829
33 | 0.35205 | 0.15271 | -0.35193 | -0.16934 | 0.00012062 | -0.016631 | 0.011176 | 0.011378 | 0.011378 | 0.99119 | -0.11202 | 0.99087 | -0.10941 | 5.1719
34 | -1.0126 | -0.4657 | 1.0133 | 0.45331 | 0.00075205 | -0.012386 | 0.03246 | 0.032308 | 0.03246 | 0.99119 | -0.11202 | 0.99188 | -0.11756 | 14.7545
35 | 0.24677 | 0.11869 | -0.24677 | -0.11952 | 3.0151e-06 | -0.00083095 | 0.0079751 | 0.0079857 | 0.0079857 | 0.99119 | -0.11202 | 0.99118 | -0.11192 | 3.6298
36 | 0.35193 | 0.16934 | -0.35192 | -0.17044 | 8.1804e-06 | -0.0011057 | 0.011378 | 0.011392 | 0.011392 | 0.99087 | -0.10941 | 0.99085 | -0.10921 | 5.1783
37 | 0.35826 | 0.17349 | -0.35825 | -0.17351 | 4.3622e-06 | -1.8693e-05 | 0.011585 | 0.011585 | 0.011585 | 0.99188 | -0.11756 | 0.99187 | -0.11764 | 5.5167
38 | -1.3716 | -0.6268 | 1.3718 | 0.54608 | 0.00019035 | -0.080722 | 0.043889 | 0.042965 | 0.043889 | 0.99188 | -0.11756 | 0.99202 | -0.11665 | 3.4396
39 | -1.3718 | -0.54608 | 1.3718 | 0.54407 | 4.6518e-06 | -0.0020155 | 0.042965 | 0.042943 | 0.042965 | 0.99202 | -0.11665 | 0.99203 | -0.11662 | 3.3671
40 | -1.7518 | -0.72811 | 1.7518 | 0.72802 | 3.8467e-05 | -8.8966e-05 | 0.055204 | 0.055202 | 0.055204 | 0.99203 | -0.11662 | 0.99207 | -0.11418 | 4.2794
41 | 0.32734 | 0.15601 | -0.32734 | -0.15676 | 4.6632e-06 | -0.0007568 | 0.010476 | 0.010485 | 0.010485 | 0.99926 | -0.0043456 | 0.99925 | -0.0042252 | 4.7659
42 | 0.3133 | 0.15093 | -0.31328 | -0.15105 | 2.0292e-05 | -0.00012177 | 0.010046 | 0.010048 | 0.010048 | 0.99926 | -0.0043456 | 0.99919 | -0.0047805 | 4.7848
43 | 16.0351 | 6.9603 | -16.0072 | -7.0331 | 0.027877 | -0.072742 | 0.50499 | 0.50602 | 0.50602 | 0.99926 | -0.0043456 | 0.99744 | -0.014927 | 39.6564
44 | -0.36326 | -0.17593 | 0.36327 | 0.1759 | 8.4608e-06 | -3.5418e-05 | 0.011725 | 0.011725 | 0.011725 | 0.99369 | -0.047989 | 0.99372 | -0.047835 | 5.5836
45 | -0.36327 | -0.1759 | 0.36329 | 0.17338 | 1.9634e-05 | -0.0025234 | 0.011725 | 0.011693 | 0.011725 | 0.99372 | -0.047835 | 0.99377 | -0.048298 | 5.3295
46 | -0.53479 | -0.25634 | 0.53482 | 0.25487 | 2.4709e-05 | -0.0014648 | 0.017227 | 0.017209 | 0.017227 | 0.99377 | -0.048298 | 0.99381 | -0.048689 | 7.8306
47 | 0.1715 | 0.08296 | -0.1715 | -0.083063 | 1.7922e-07 | -0.00010326 | 0.0055342 | 0.0055355 | 0.0055355 | 0.99377 | -0.048298 | 0.99377 | -0.048289 | 2.5161
48 | 0.080551 | 0.038124 | -0.080551 | -0.039013 | 3.386e-07 | -0.00088864 | 0.0025886 | 0.0025998 | 0.0025998 | 0.99381 | -0.048689 | 0.99381 | -0.048653 | 1.1817
49 | -0.61537 | -0.29299 | 0.6154 | 0.29173 | 2.8137e-05 | -0.0012608 | 0.019797 | 0.019782 | 0.019797 | 0.99381 | -0.048689 | 0.99385 | -0.049071 | 8.9989
50 | -0.26725 | -0.12943 | 0.26725 | 0.1294 | 4.1502e-06 | -3.4324e-05 | 0.0086251 | 0.0086247 | 0.0086251 | 0.99384 | -0.049173 | 0.99385 | -0.049071 | 4.1072
51 | 8.7629 | 3.8492 | -8.7611 | -3.8666 | 0.0017696 | -0.017381 | 0.278 | 0.27822 | 0.27822 | 0.99385 | -0.049071 | 0.99364 | -0.050261 | 21.8037
52 | -9.6455 | -4.2703 | 9.649 | 4.2423 | 0.0034952 | -0.027989 | 0.30639 | 0.30604 | 0.30639 | 0.99385 | -0.049071 | 0.99423 | -0.046952 | 24.012
53 | 8.7611 | 3.8666 | -8.761 | -3.8679 | 0.00013402 | -0.0013148 | 0.27822 | 0.27823 | 0.27823 | 0.99364 | -0.050261 | 0.99363 | -0.05035 | 21.805
54 | -9.649 | -4.2423 | 9.6496 | 4.2376 | 0.0005932 | -0.0047593 | 0.30604 | 0.30598 | 0.30604 | 0.99423 | -0.046952 | 0.99429 | -0.046587 | 23.9845
55 | 8.6901 | 3.8335 | -8.6898 | -3.8367 | 0.00031656 | -0.0031596 | 0.27594 | 0.27598 | 0.27598 | 0.99363 | -0.05035 | 0.99359 | -0.050563 | 21.6288
56 | 8.6164 | 3.8011 | -8.6156 | -3.8087 | 0.00074487 | -0.0075661 | 0.27362 | 0.27371 | 0.27371 | 0.99359 | -0.050563 | 0.9935 | -0.051067 | 21.4506
57 | 8.6156 | 3.8087 | -8.615 | -3.8073 | 0.00058478 | 0.0014532 | 0.27371 | 0.27371 | 0.27371 | 0.9935 | -0.051067 | 0.99338 | -0.058377 | 21.2179
58 | 8.2906 | 3.6501 | -8.2902 | -3.6545 | 0.00039448 | -0.0043457 | 0.26324 | 0.2633 | 0.2633 | 0.99338 | -0.058377 | 0.99333 | -0.058657 | 20.6345
59 | 0.27081 | 0.13062 | -0.27081 | -0.13116 | 2.2861e-06 | -0.00053609 | 0.0087019 | 0.0087086 | 0.0087086 | 0.99744 | -0.014927 | 0.99744 | -0.014854 | 3.9585
60 | 15.7364 | 6.9024 | -15.7191 | -6.949 | 0.017244 | -0.046571 | 0.49732 | 0.49798 | 0.49798 | 0.99744 | -0.014927 | 0.9963 | -0.021387 | 39.0264
61 | 13.3357 | 5.8561 | -13.3247 | -5.8995 | 0.010947 | -0.043351 | 0.42201 | 0.42259 | 0.42259 | 0.9963 | -0.021387 | 0.99545 | -0.026199 | 33.1184
62 | 2.1299 | 0.97084 | -2.1255 | -0.98631 | 0.0043633 | -0.015463 | 0.067822 | 0.068025 | 0.068025 | 0.9963 | -0.021387 | 0.99439 | -0.0055501 | 30.9206
63 | 0.25354 | 0.12204 | -0.25354 | -0.12279 | 2.8491e-06 | -0.00075918 | 0.008153 | 0.0081626 | 0.0081626 | 0.9963 | -0.021387 | 0.99629 | -0.021289 | 3.7103
64 | 11.4018 | 4.9932 | -11.3981 | -5.0141 | 0.0037327 | -0.020963 | 0.36096 | 0.36123 | 0.36123 | 0.99545 | -0.026199 | 0.99511 | -0.028153 | 28.3097
65 | 1.2886 | 0.6103 | -1.2885 | -0.61088 | 5.7334e-05 | -0.00057719 | 0.041348 | 0.041355 | 0.041355 | 0.99545 | -0.026199 | 0.99541 | -0.02583 | 18.7977
66 | 0.63435 | 0.296 | -0.6342 | -0.3021 | 0.00014358 | -0.0061081 | 0.0203 | 0.020376 | 0.020376 | 0.99545 | -0.026199 | 0.99524 | -0.024344 | 9.2618
67 | 1.5736 | 0.72281 | -1.5732 | -0.72556 | 0.00041137 | -0.0027539 | 0.050272 | 0.050307 | 0.050307 | 0.99439 | -0.0055501 | 0.99414 | -0.0035274 | 22.8667
68 | 0.14968 | 0.072433 | -0.14968 | -0.072492 | 2.1313e-06 | -5.9249e-05 | 0.0048273 | 0.0048281 | 0.0048281 | 0.99439 | -0.0055501 | 0.99437 | -0.0056441 | 2.2991
69 | 0.40224 | 0.19106 | -0.40221 | -0.19407 | 2.8539e-05 | -0.0030025 | 0.012928 | 0.012965 | 0.012965 | 0.99439 | -0.0055501 | 0.99432 | -0.0049478 | 5.8933
70 | -0.33805 | -0.16373 | 0.33806 | 0.16285 | 5.9336e-06 | -0.00087753 | 0.010917 | 0.010906 | 0.010917 | 0.99322 | -0.059001 | 0.99324 | -0.059153 | 4.9623
71 | -8.2895 | -3.6622 | 8.2902 | 3.6545 | 0.00070417 | -0.0077516 | 0.26339 | 0.2633 | 0.26339 | 0.99324 | -0.059153 | 0.99333 | -0.058657 | 20.642
72 | 7.9515 | 3.4994 | -7.9497 | -3.495 | 0.0018111 | 0.0044364 | 0.25249 | 0.2525 | 0.2525 | 0.99324 | -0.059153 | 0.99282 | -0.083751 | 19.5734
73 | 0.074248 | 0.034247 | -0.074248 | -0.03596 | 5.3995e-07 | -0.0017127 | 0.0023622 | 0.0023833 | 0.0023833 | 0.99925 | -0.0042252 | 0.99924 | -0.0041653 | 1.0833
74 | 0.25309 | 0.12252 | -0.25308 | -0.12257 | 6.0714e-06 | -5.7748e-05 | 0.0081232 | 0.008124 | 0.008124 | 0.99925 | -0.0042252 | 0.99922 | -0.0043835 | 3.8685
75 | 0.31328 | 0.15105 | -0.31328 | -0.15173 | 3.817e-06 | -0.00067334 | 0.010048 | 0.010057 | 0.010057 | 0.99919 | -0.0047805 | 0.99918 | -0.0046749 | 4.5712
76 | 0.32247 | 0.15612 | -0.32246 | -0.15617 | 9.012e-06 | -4.9718e-05 | 0.010393 | 0.010393 | 0.010393 | 0.99517 | -0.023703 | 0.99514 | -0.023887 | 4.9492
77 | -0.32247 | -0.15612 | 0.32249 | 0.1521 | 2.444e-05 | -0.0040206 | 0.010393 | 0.010342 | 0.010393 | 0.99517 | -0.023703 | 0.99524 | -0.024344 | 4.7239
78 | 0.31171 | 0.15 | -0.31171 | -0.15097 | 5.4955e-06 | -0.00096416 | 0.010034 | 0.010046 | 0.010046 | 0.99524 | -0.024344 | 0.99522 | -0.024191 | 4.5663
79 | 0.2632 | 0.12721 | -0.2632 | -0.12747 | 1.0843e-06 | -0.00026647 | 0.0084813 | 0.0084847 | 0.0084847 | 0.99499 | -0.027284 | 0.99499 | -0.027248 | 3.8567
80 | -0.58701 | -0.26212 | 0.58708 | 0.25844 | 7.2601e-05 | -0.0036827 | 0.018652 | 0.018608 | 0.018652 | 0.99499 | -0.027284 | 0.99511 | -0.028153 | 8.478
81 | 0.32381 | 0.13491 | -0.3237 | -0.1536 | 0.00011187 | -0.018686 | 0.010177 | 0.010398 | 0.010398 | 0.99499 | -0.027284 | 0.99466 | -0.024823 | 4.7266
82 | 0.2518 | 0.11606 | -0.25178 | -0.12175 | 2.0996e-05 | -0.0056917 | 0.0080431 | 0.0081137 | 0.0081137 | 0.99511 | -0.028153 | 0.99503 | -0.027466 | 3.688
83 | 10.361 | 4.5437 | -10.3578 | -4.5665 | 0.0032932 | -0.02274 | 0.3282 | 0.32849 | 0.32849 | 0.99511 | -0.028153 | 0.99478 | -0.030036 | 25.7436
84 | 0.19815 | 0.095908 | -0.19814 | -0.095965 | 3.6325e-06 | -5.6816e-05 | 0.006386 | 0.0063868 | 0.0063868 | 0.99511 | -0.028153 | 0.99509 | -0.028274 | 3.0413
85 | 0.2198 | 0.1041 | -0.21979 | -0.1043 | 5.6086e-07 | -0.00019897 | 0.0070582 | 0.0070607 | 0.0070607 | 0.99466 | -0.024823 | 0.99466 | -0.024802 | 3.2094
86 | 0.1039 | 0.049503 | -0.1039 | -0.050322 | 5.1819e-07 | -0.00081914 | 0.0033402 | 0.0033505 | 0.0033505 | 0.99466 | -0.024823 | 0.99466 | -0.02478 | 1.523
87 | 0.21979 | 0.1043 | -0.21979 | -0.10542 | 3.1849e-06 | -0.0011272 | 0.0070607 | 0.0070748 | 0.0070748 | 0.99466 | -0.024802 | 0.99465 | -0.02468 | 3.2158
88 | 0.92394 | 0.43431 | -0.92391 | -0.43491 | 3.0108e-05 | -0.00059954 | 0.029608 | 0.029615 | 0.029615 | 0.99541 | -0.02583 | 0.99538 | -0.025564 | 13.4614
89 | 0.40221 | 0.19407 | -0.40221 | -0.1948 | 6.9721e-06 | -0.00073078 | 0.012965 | 0.012975 | 0.012975 | 0.99432 | -0.0049478 | 0.99431 | -0.0047974 | 5.8976
90 | 0.26934 | 0.13038 | -0.26934 | -0.13045 | 2.707e-07 | -6.3278e-05 | 0.0086892 | 0.00869 | 0.00869 | 0.99414 | -0.0035274 | 0.99414 | -0.0035186 | 3.95
91 | 1.3039 | 0.59518 | -1.3036 | -0.59511 | 0.00029721 | 7.257e-05 | 0.041619 | 0.041621 | 0.041621 | 0.99414 | -0.0035274 | 0.9939 | -0.0053635 | 19.8194
92 | 0.25178 | 0.12175 | -0.25177 | -0.12194 | 7.0372e-07 | -0.00018902 | 0.0081137 | 0.008116 | 0.008116 | 0.99503 | -0.027466 | 0.99503 | -0.027442 | 3.6891
93 | 10.3578 | 4.5665 | -10.357 | -4.5715 | 0.00073106 | -0.00504 | 0.32849 | 0.32855 | 0.32855 | 0.99478 | -0.030036 | 0.9947 | -0.030449 | 25.7486
94 | 1.0874 | 0.49179 | -1.0868 | -0.50097 | 0.0006395 | -0.0091777 | 0.034663 | 0.034776 | 0.034776 | 0.9939 | -0.0053635 | 0.99335 | -0.00090148 | 15.8075
95 | 0.21617 | 0.10331 | -0.21616 | -0.10469 | 3.7913e-06 | -0.0013786 | 0.0069588 | 0.0069761 | 0.0069761 | 0.9939 | -0.0053635 | 0.99389 | -0.005213 | 3.171
96 | 0.27561 | 0.13311 | -0.2756 | -0.13348 | 1.6808e-06 | -0.00037424 | 0.0088945 | 0.0088992 | 0.0088992 | 0.99335 | -0.00090148 | 0.99335 | -0.00084852 | 4.0451
97 | 0.81117 | 0.36786 | -0.81112 | -0.36788 | 5.0425e-05 | -1.8172e-05 | 0.025884 | 0.025884 | 0.025884 | 0.99335 | -0.00090148 | 0.99329 | -0.0014121 | 12.3259
98 | 0.92391 | 0.43491 | -0.9238 | -0.43723 | 0.00011693 | -0.0023251 | 0.029615 | 0.029644 | 0.029644 | 0.99538 | -0.025564 | 0.99526 | -0.024524 | 13.4747
99 | 10.0838 | 4.4392 | -10.083 | -4.4448 | 0.00076693 | -0.0056032 | 0.31975 | 0.31982 | 0.31982 | 0.9947 | -0.030449 | 0.99462 | -0.030896 | 25.064
100 | 0.08507 | 0.038527 | -0.085069 | -0.041201 | 1.1019e-06 | -0.0026739 | 0.0026971 | 0.0027299 | 0.0027299 | 0.99953 | 0.0012913 | 0.99951 | 0.001396 | 1.2409
101 | -0.24247 | -0.11744 | 0.24248 | 0.11694 | 1.7444e-06 | -0.00049849 | 0.0078435 | 0.0078372 | 0.0078435 | 0.99157 | -0.11452 | 0.99158 | -0.11458 | 3.5652
102 | -0.24248 | -0.11694 | 0.24248 | 0.11586 | 3.7642e-06 | -0.0010785 | 0.0078372 | 0.0078236 | 0.0078372 | 0.99158 | -0.11458 | 0.99159 | -0.11471 | 3.5624
103 | 0.40207 | 0.19064 | -0.40205 | -0.19228 | 1.5728e-05 | -0.0016409 | 0.012954 | 0.012975 | 0.012975 | 0.99159 | -0.11471 | 0.99156 | -0.11439 | 5.8976
104 | -0.64455 | -0.30649 | 0.64464 | 0.30262 | 9.5541e-05 | -0.0038731 | 0.020778 | 0.020729 | 0.020778 | 0.99159 | -0.11471 | 0.99173 | -0.11594 | 9.4444
105 | 0.27193 | 0.12925 | -0.27192 | -0.13012 | 3.8013e-06 | -0.00086773 | 0.0087655 | 0.0087764 | 0.0087764 | 0.99156 | -0.11439 | 0.99154 | -0.11427 | 3.9893
106 | -0.90813 | -0.42979 | 0.90814 | 0.41717 | 1.3431e-05 | -0.012623 | 0.029245 | 0.02909 | 0.029245 | 0.99173 | -0.11594 | 0.99175 | -0.11587 | 2.2919
107 | 0.26349 | 0.12717 | -0.26349 | -0.12761 | 1.8253e-06 | -0.00044187 | 0.0085162 | 0.0085218 | 0.0085218 | 0.99173 | -0.11594 | 0.99172 | -0.11588 | 3.8736
108 | 0.2006 | 0.095578 | -0.2006 | -0.096315 | 1.7574e-06 | -0.00073681 | 0.0064692 | 0.0064785 | 0.0064785 | 0.99154 | -0.11427 | 0.99154 | -0.11419 | 2.9448
109 | 0.072547 | 0.035027 | -0.072547 | -0.035136 | 3.4242e-08 | -0.00010945 | 0.0023449 | 0.0023463 | 0.0023463 | 0.99175 | -0.11587 | 0.99174 | -0.11586 | 1.0665
110 | -0.98069 | -0.4522 | 0.98071 | 0.45197 | 1.7834e-05 | -0.00022702 | 0.031434 | 0.031431 | 0.031434 | 0.99175 | -0.11587 | 0.99178 | -0.11395 | 2.4368
111 | -1.1395 | -0.52888 | 1.1395 | 0.52445 | 7.4073e-06 | -0.0044346 | 0.036566 | 0.036512 | 0.036566 | 0.99178 | -0.11395 | 0.99179 | -0.11392 | 2.8657
112 | 0.2006 | 0.096315 | -0.20059 | -0.097152 | 2.0028e-06 | -0.00083708 | 0.0064785 | 0.0064891 | 0.0064891 | 0.99154 | -0.11419 | 0.99153 | -0.11411 | 2.9496
113 | -1.1395 | -0.52445 | 1.1395 | 0.51822 | 1.0366e-05 | -0.0062282 | 0.036512 | 0.036436 | 0.036512 | 0.99179 | -0.11392 | 0.99179 | -0.11388 | 2.8614
114 | -10.0823 | -4.4499 | 10.083 | 4.4448 | 0.00070776 | -0.0051677 | 0.31988 | 0.31982 | 0.31988 | 0.99455 | -0.031307 | 0.99462 | -0.030896 | 25.0691
115 | 9.7432 | 4.2857 | -9.7418 | -4.2822 | 0.0013784 | 0.0034855 | 0.30895 | 0.30896 | 0.30896 | 0.99455 | -0.031307 | 0.99429 | -0.046587 | 23.95
116 | 0.14708 | 0.070207 | -0.14708 | -0.071233 | 1.3015e-06 | -0.0010261 | 0.00473 | 0.0047429 | 0.0047429 | 0.99465 | -0.02468 | 0.99464 | -0.024604 | 2.1559
117 | -0.33542 | -0.16245 | 0.33542 | 0.16234 | 7.6548e-07 | -0.00011576 | 0.010812 | 0.01081 | 0.010812 | 0.99508 | -0.022976 | 0.99508 | -0.022996 | 4.9145
118 | -0.33542 | -0.16234 | 0.33548 | 0.15267 | 6.3166e-05 | -0.0096629 | 0.01081 | 0.010691 | 0.01081 | 0.99508 | -0.022996 | 0.99526 | -0.024524 | 4.9138
119 | 0.58831 | 0.28456 | -0.5883 | -0.28493 | 7.5432e-06 | -0.00036959 | 0.018955 | 0.01896 | 0.01896 | 0.99526 | -0.024524 | 0.99525 | -0.024413 | 8.6182
120 | -0.21885 | -0.10599 | 0.21885 | 0.10411 | 5.3546e-06 | -0.0018797 | 0.0070828 | 0.0070591 | 0.0070828 | 0.99106 | -0.11021 | 0.99109 | -0.11042 | 3.2195
121 | -0.21885 | -0.10411 | 0.21888 | 0.095909 | 2.2958e-05 | -0.0082045 | 0.0070591 | 0.0069597 | 0.0070591 | 0.99109 | -0.11042 | 0.99118 | -0.11121 | 3.2087
122 | -1.0476 | -0.48249 | 1.0478 | 0.47902 | 0.00022718 | -0.0034756 | 0.03359 | 0.033547 | 0.03359 | 0.99118 | -0.11121 | 0.99139 | -0.11288 | 15.2683
123 | 0.73965 | 0.34434 | -0.73945 | -0.35058 | 0.00020293 | -0.0062326 | 0.023762 | 0.02384 | 0.02384 | 0.99118 | -0.11121 | 0.99093 | -0.10898 | 10.8363
124 | 0.089043 | 0.042241 | -0.089043 | -0.043125 | 4.165e-07 | -0.00088473 | 0.0028703 | 0.0028815 | 0.0028815 | 0.99118 | -0.11121 | 0.99118 | -0.11117 | 1.3098
125 | -1.1467 | -0.52535 | 1.147 | 0.5216 | 0.00029383 | -0.0037476 | 0.036727 | 0.036681 | 0.036727 | 0.99139 | -0.11288 | 0.99162 | -0.11482 | 16.6942
126 | 0.098899 | 0.046334 | -0.098898 | -0.047898 | 9.0577e-07 | -0.0015645 | 0.0031801 | 0.0031997 | 0.0031997 | 0.99139 | -0.11288 | 0.99138 | -0.1128 | 1.4544
127 | 0.73945 | 0.35058 | -0.7394 | -0.35212 | 5.0425e-05 | -0.0015418 | 0.02384 | 0.023859 | 0.023859 | 0.99093 | -0.10898 | 0.99087 | -0.10841 | 10.8451
128 | -0.27366 | -0.13166 | 0.27368 | 0.12634 | 2.3465e-05 | -0.0053177 | 0.0088388 | 0.0087727 | 0.0088388 | 0.99183 | -0.11135 | 0.99191 | -0.11205 | 4.0176
129 | 0.27366 | 0.13166 | -0.27365 | -0.13254 | 3.8916e-06 | -0.00087411 | 0.0088388 | 0.0088499 | 0.0088499 | 0.99183 | -0.11135 | 0.99181 | -0.11122 | 4.0227
130 | 0.37218 | 0.1802 | -0.37217 | -0.18025 | 1.2868e-05 | -5.051e-05 | 0.012034 | 0.012035 | 0.012035 | 0.99191 | -0.11205 | 0.99187 | -0.11228 | 5.731
131 | 0.23277 | 0.10631 | -0.23276 | -0.1106 | 1.3655e-05 | -0.004296 | 0.0074481 | 0.007501 | 0.007501 | 0.99182 | -0.11251 | 0.99176 | -0.11204 | 3.4095
132 | 1.2379 | 0.55478 | -1.2377 | -0.5644 | 0.00021887 | -0.0096203 | 0.039482 | 0.0396 | 0.0396 | 0.99182 | -0.11251 | 0.99162 | -0.11482 | 10.9391
133 | 1.4612 | 0.67391 | -1.4612 | -0.67399 | 1.8967e-05 | -8.0733e-05 | 0.046834 | 0.046836 | 0.046836 | 0.99182 | -0.11251 | 0.99179 | -0.11388 | 3.6307
134 | 0.090675 | 0.042791 | -0.090675 | -0.043916 | 5.4755e-07 | -0.0011246 | 0.0029189 | 0.002933 | 0.002933 | 0.99162 | -0.11482 | 0.99162 | -0.11477 | 1.3332
135 | 0.23276 | 0.1106 | -0.23276 | -0.11126 | 2.1073e-06 | -0.00065752 | 0.007501 | 0.0075092 | 0.0075092 | 0.99176 | -0.11204 | 0.99176 | -0.11197 | 3.4133
136 | 0.083338 | 0.038892 | -0.083338 | -0.039459 | 2.3138e-07 | -0.00056646 | 0.0026769 | 0.0026839 | 0.0026839 | 0.99176 | -0.11197 | 0.99175 | -0.11194 | 1.22
137 | 0.33653 | 0.157 | -0.33653 | -0.15747 | 3.1115e-06 | -0.00046562 | 0.010819 | 0.010825 | 0.010825 | 0.99087 | -0.10841 | 0.99086 | -0.10834 | 4.9203
138 | 0.083338 | 0.039459 | -0.083338 | -0.039742 | 1.1596e-07 | -0.00028276 | 0.0026839 | 0.0026875 | 0.0026875 | 0.99175 | -0.11194 | 0.99175 | -0.11193 | 1.2216
139 | 0.33653 | 0.15747 | -0.33651 | -0.16054 | 2.0608e-05 | -0.0030712 | 0.010825 | 0.010863 | 0.010863 | 0.99086 | -0.10834 | 0.9908 | -0.10784 | 4.9377
140 | 0.13809 | 0.06507 | -0.13809 | -0.066523 | 1.6442e-06 | -0.0014529 | 0.0044476 | 0.0044658 | 0.0044658 | 0.9908 | -0.10784 | 0.99079 | -0.10774 | 2.0299
141 | 0.19842 | 0.095469 | -0.19842 | -0.096098 | 1.4775e-06 | -0.00062907 | 0.0064154 | 0.0064234 | 0.0064234 | 0.9908 | -0.10784 | 0.9908 | -0.10777 | 2.9197
142 | 0.13809 | 0.066523 | -0.13809 | -0.066879 | 4.0433e-07 | -0.00035546 | 0.0044658 | 0.0044703 | 0.0044703 | 0.99079 | -0.10774 | 0.99079 | -0.10771 | 2.032
143 | 0.81112 | 0.36788 | -0.81067 | -0.37934 | 0.00044249 | -0.011453 | 0.025884 | 0.026025 | 0.026025 | 0.99329 | -0.0014121 | 0.99278 | 0.0028204 | 11.8297
144 | 0.40101 | 0.19391 | -0.401 | -0.19422 | 2.94e-06 | -0.00030797 | 0.012952 | 0.012956 | 0.012956 | 0.99278 | 0.0028204 | 0.99277 | 0.0028841 | 5.889
145 | 0.40967 | 0.18543 | -0.40959 | -0.19284 | 7.2639e-05 | -0.0074152 | 0.013076 | 0.013166 | 0.013166 | 0.99278 | 0.0028204 | 0.99261 | 0.004203 | 5.9846
146 | -0.32151 | -0.15572 | 0.32152 | 0.15468 | 6.3718e-06 | -0.0010396 | 0.010389 | 0.010376 | 0.010389 | 0.9926 | 0.0043743 | 0.99261 | 0.004203 | 4.7225
147 | 0.088076 | 0.038168 | -0.088074 | -0.042558 | 1.9779e-06 | -0.0043896 | 0.0027916 | 0.0028448 | 0.0028448 | 0.99261 | 0.004203 | 0.99259 | 0.0043749 | 1.2931
148 | 0.088074 | 0.042558 | -0.088074 | -0.042656 | 4.5203e-08 | -9.8355e-05 | 0.0028448 | 0.002846 | 0.002846 | 0.99259 | 0.0043749 | 0.99259 | 0.0043793 | 1.2937
149 | 0.083338 | 0.039742 | -0.083338 | -0.040362 | 2.5558e-07 | -0.00062059 | 0.0026875 | 0.0026953 | 0.0026953 | 0.99175 | -0.11193 | 0.99175 | -0.11191 | 1.2251

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 17.8002 | 7.7651

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36359 | 0.17609
1 | 0.29185 | 0.14135
2 | 0.37677 | 0.18248
3 | 0.26975 | 0.13065
4 | 0.074605 | 0.036133
5 | 0.19987 | 0.096802
6 | 0.15131 | 0.073281
7 | 0.07748 | 0.037525
8 | 0.4046 | 0.19596
9 | 0.29452 | 0.14264
10 | 0.21831 | 0.10573
11 | 0.39548 | 0.19154
12 | 0.10494 | 0.050827
13 | 0.41368 | 0.20036
14 | 0.24677 | 0.11952
15 | 0.38001 | 0.18405
16 | 0.35192 | 0.17044
17 | 0.35825 | 0.17351
18 | 0.36326 | 0.17593
19 | 0.1715 | 0.083063
20 | 0.26725 | 0.12943
21 | 0.070878 | 0.034328
22 | 0.080551 | 0.039013
23 | 0.073412 | 0.035555
24 | 0.3244 | 0.15711
25 | 0.27081 | 0.13116
26 | 0.25354 | 0.12279
27 | 0.33805 | 0.16373
28 | 0.32246 | 0.15617
29 | 0.2632 | 0.12747
30 | 0.31171 | 0.15097
31 | 0.1039 | 0.050322
32 | 0.36458 | 0.17657
33 | 0.40221 | 0.1948
34 | 0.14968 | 0.072492
35 | 0.19814 | 0.095965
36 | 0.26934 | 0.13045
37 | 0.21616 | 0.10469
38 | 0.25177 | 0.12194
39 | 0.27324 | 0.13234
40 | 0.085069 | 0.041201
41 | 0.24247 | 0.11744
42 | 0.13013 | 0.063022
43 | 0.071324 | 0.034544
44 | 0.26349 | 0.12761
45 | 0.072547 | 0.035136
46 | 0.15881 | 0.076914
47 | 0.33911 | 0.16424
48 | 0.092213 | 0.044661
49 | 0.31328 | 0.15173
50 | 0.25308 | 0.12257
51 | 0.074248 | 0.03596
52 | 0.072713 | 0.035216
53 | 0.33542 | 0.16245
54 | 0.5883 | 0.28493
55 | 0.21885 | 0.10599
56 | 0.089043 | 0.043125
57 | 0.27365 | 0.13254
58 | 0.098898 | 0.047898
59 | 0.32163 | 0.15577
60 | 0.14942 | 0.072367
61 | 0.37217 | 0.18025
62 | 0.090675 | 0.043916
63 | 0.40287 | 0.19512
64 | 0.40561 | 0.19645
65 | 0.19842 | 0.096098
66 | 0.13809 | 0.066879
67 | 0.2756 | 0.13348
68 | 0.32151 | 0.15572
69 | 0.088074 | 0.042656
70 | 0.401 | 0.19422
71 | 0.083338 | 0.040362
72 | 0.20059 | 0.097152
73 | 0.14708 | 0.071233

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1