## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_633_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_633_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_633_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_633_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_633_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_633_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_633_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_633_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_633_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_633_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_633_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_633_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_633_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_633_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_633_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_633_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_633_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_633_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_633_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_633_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_633_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_633_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_633_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_633_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_633_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_633_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_633_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_633_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_633_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_633_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_633_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_633_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_633_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_633_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_633_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_633_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_633_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_633_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_633_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_633_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_633_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_633_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_633_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_633_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_633_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_633_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_633_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_633_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_633_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_633_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_633_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_633_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_633_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_633_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_633_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_633_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_633_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_633_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_633_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_633_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_633_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_633_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_633_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_633_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_633_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_633_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_633_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_633_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_633_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_633_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_633_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_633_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_633_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_633_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_633_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_633_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_633_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_633_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_633_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_633_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_633_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_633_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_633_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_633_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_633_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_633_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_633_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_633_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_633_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_633_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_633_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_633_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_633_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_633_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_633_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_633_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_633_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_633_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_633_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_633_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_633_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_633_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_633_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_633_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_633_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_633_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_633_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_633_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_633_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_633_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_633_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_633_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_633_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_633_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_633_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_633_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_633_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_633_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_633_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_633_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_633_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_633_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_633_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_633_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_633_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_633_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_633_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_633_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_633_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_633_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_633_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_633_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_633_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_633_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_633_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_633_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_633_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_633_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_633_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_633_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_633_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_HV_633_0_node_130 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_633_0_load_0 | 0 | 0.38798 | 0.18791 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_633_0_load_115 | 6 | 0.077782 | 0.037671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_633_0_load_139 | 7 | 0.13365 | 0.064728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_633_0_load_7 | 8 | 0.36497 | 0.17676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_633_0_load_126 | 10 | 0.13128 | 0.06358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_633_0_load_10 | 12 | 0.33173 | 0.16066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_633_0_load_127 | 14 | 0.14734 | 0.071358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_633_0_load_116 | 17 | 0.10569 | 0.05119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_633_0_load_131 | 20 | 0.073224 | 0.035464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_633_0_load_114 | 23 | 0.26951 | 0.13053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_633_0_load_132 | 25 | 0.069337 | 0.033581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_633_0_load_14 | 26 | 0.27349 | 0.13246 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_633_0_load_49 | 28 | 0.30505 | 0.14774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_633_0_load_103 | 29 | 0.13857 | 0.067114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_633_0_load_46 | 31 | 0.084348 | 0.040852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_633_0_load_11 | 32 | 0.31672 | 0.15339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_633_0_load_19 | 36 | 0.39001 | 0.18889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_633_0_load_21 | 37 | 0.24728 | 0.11976 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_633_0_load_32 | 39 | 0.070592 | 0.034189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_633_0_load_27 | 40 | 0.33923 | 0.16429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_633_0_load_74 | 43 | 0.25999 | 0.12592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_633_0_load_71 | 45 | 0.40362 | 0.19548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_633_0_load_69 | 47 | 0.33428 | 0.1619 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_633_0_load_37 | 48 | 0.094445 | 0.045742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_633_0_load_30 | 49 | 0.19132 | 0.09266 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_633_0_load_31 | 50 | 0.12984 | 0.062885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_633_0_load_29 | 51 | 0.076071 | 0.036843 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_633_0_load_133 | 53 | 0.071925 | 0.034835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_633_0_load_140 | 55 | 0.080801 | 0.039134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_633_0_load_72 | 56 | 0.073435 | 0.035566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_633_0_load_39 | 57 | 0.239 | 0.11575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_633_0_load_36 | 58 | 0.1039 | 0.050321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_633_0_load_33 | 59 | 0.07268 | 0.035201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_633_0_load_34 | 60 | 0.078384 | 0.037963 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_633_0_load_28 | 61 | 0.38755 | 0.1877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_633_0_load_121 | 63 | 0.090129 | 0.043652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_633_0_load_51 | 64 | 0.33194 | 0.16076 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_633_0_load_122 | 65 | 0.11945 | 0.057854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_633_0_load_109 | 66 | 0.12767 | 0.061835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_633_0_load_119 | 68 | 0.10008 | 0.048472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_633_0_load_123 | 72 | 0.41157 | 0.19933 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_633_0_load_52 | 74 | 0.15238 | 0.073802 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_633_0_load_40 | 76 | 0.22755 | 0.11021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_633_0_load_78 | 77 | 0.38304 | 0.18552 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_633_0_load_42 | 78 | 0.3112 | 0.15072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_633_0_load_47 | 82 | 0.36548 | 0.17701 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_633_0_load_48 | 83 | 0.23652 | 0.11455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_633_0_load_97 | 87 | 0.18192 | 0.088107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_633_0_load_56 | 88 | 0.088002 | 0.042621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_633_0_load_54 | 90 | 0.40361 | 0.19548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_633_0_load_101 | 92 | 0.17156 | 0.083088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_633_0_load_106 | 95 | 0.25959 | 0.12573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_633_0_load_111 | 97 | 0.080223 | 0.038854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_633_0_load_57 | 99 | 0.40077 | 0.1941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_633_0_load_144 | 104 | 0.075993 | 0.036805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_633_0_load_93 | 105 | 0.28906 | 0.14 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_633_0_load_92 | 106 | 0.096419 | 0.046698 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_633_0_load_90 | 108 | 0.08321 | 0.040301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_633_0_load_62 | 109 | 0.35372 | 0.17131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_633_0_load_63 | 110 | 0.16775 | 0.081244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_633_0_load_89 | 113 | 0.097363 | 0.047155 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_633_0_load_135 | 114 | 0.08516 | 0.041245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_633_0_load_117 | 116 | 0.22043 | 0.10676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_633_0_load_75 | 117 | 0.40928 | 0.19823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_633_0_load_107 | 118 | 0.37928 | 0.18369 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_633_0_load_79 | 119 | 0.2985 | 0.14457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_633_0_load_82 | 122 | 0.072486 | 0.035107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_633_0_load_138 | 124 | 0.069677 | 0.033746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_633_0_load_136 | 126 | 0.078047 | 0.0378 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_633_0_load_84 | 127 | 0.42817 | 0.20737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_633_0_load_134 | 131 | 0.096466 | 0.046721 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_633_0_load_113 | 132 | 0.26279 | 0.12728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_633_0_load_125 | 133 | 0.095847 | 0.046421 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_633_0_load_91 | 135 | 0.16172 | 0.078323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_633_0_load_95 | 136 | 0.091501 | 0.044316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_633_0_load_118 | 137 | 0.13348 | 0.064647 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_633_0_load_145 | 139 | 0.3936 | 0.19063 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_633_0_load_143 | 140 | 0.081633 | 0.039537 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 54 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_633_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.004708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_633_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.056286 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_633_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.079967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_633_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.10955 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_633_0_line_4 |  | 3 | 11 | 0.11414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_633_0_line_5 |  | 3 | 7 | 0.051613 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_633_0_line_6 |  | 3 | 9 | 0.079691 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_633_0_line_7 |  | 4 | 8 | 0.027473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_633_0_line_8 |  | 5 | 6 | 0.015717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_633_0_line_9 |  | 5 | 7 | 0.12594 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_633_0_line_10 |  | 6 | 34 | 0.032527 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_633_0_line_11 |  | 8 | 13 | 0.029087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_633_0_line_12 |  | 9 | 10 | 0.013865 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_633_0_line_13 |  | 10 | 16 | 0.093595 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_633_0_line_14 |  | 11 | 12 | 0.019681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_633_0_line_15 |  | 12 | 19 | 0.049368 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_633_0_line_16 |  | 13 | 21 | 0.051875 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_633_0_line_17 |  | 14 | 15 | 0.025826 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_633_0_line_18 |  | 15 | 75 | 0.006026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_633_0_line_19 |  | 16 | 17 | 0.008541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_633_0_line_20 |  | 16 | 18 | 0.22726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_633_0_line_21 |  | 17 | 116 | 0.028449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_633_0_line_22 |  | 18 | 114 | 0.037606 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_633_0_line_23 |  | 19 | 27 | 0.055271 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_633_0_line_24 |  | 19 | 20 | 0.031395 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_633_0_line_25 |  | 21 | 22 | 0.0865 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_633_0_line_26 |  | 21 | 23 | 0.0085252 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_633_0_line_27 |  | 22 | 26 | 0.006796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_633_0_line_28 |  | 22 | 24 | 0.043161 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_633_0_line_29 |  | 24 | 25 | 0.03962 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_633_0_line_30 |  | 25 | 35 | 0.014684 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_633_0_line_31 |  | 27 | 29 | 0.020702 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_633_0_line_32 |  | 27 | 77 | 0.06897 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_633_0_line_33 |  | 28 | 29 | 0.035936 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_633_0_line_34 |  | 28 | 30 | 0.03654 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_633_0_line_35 |  | 28 | 31 | 0.0014181 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_633_0_line_36 |  | 30 | 76 | 0.011672 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_633_0_line_37 |  | 31 | 80 | 0.024856 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_633_0_line_38 |  | 32 | 33 | 0.035106 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_633_0_line_39 |  | 33 | 34 | 0.0090269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_633_0_line_40 |  | 35 | 41 | 0.08908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_633_0_line_41 |  | 35 | 42 | 0.13061 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_633_0_line_42 |  | 36 | 37 | 0.013057 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_633_0_line_43 |  | 37 | 38 | 0.043143 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_633_0_line_44 |  | 38 | 52 | 0.015933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_633_0_line_45 |  | 39 | 40 | 0.030294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_633_0_line_46 |  | 40 | 49 | 0.01344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_633_0_line_47 |  | 40 | 50 | 0.026108 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_633_0_line_48 |  | 40 | 51 | 0.035188 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_633_0_line_49 |  | 41 | 43 | 0.016296 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_633_0_line_50 |  | 42 | 44 | 0.11304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_633_0_line_51 |  | 42 | 45 | 0.032248 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_633_0_line_52 |  | 44 | 55 | 0.016789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_633_0_line_53 |  | 45 | 56 | 0.054151 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_633_0_line_54 |  | 46 | 47 | 0.023191 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_633_0_line_55 |  | 46 | 48 | 0.02805 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_633_0_line_56 |  | 48 | 51 | 0.020359 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_633_0_line_57 |  | 49 | 59 | 0.021026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_633_0_line_58 |  | 50 | 60 | 0.008391 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_633_0_line_59 |  | 51 | 61 | 0.018476 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_633_0_line_60 |  | 52 | 57 | 0.037652 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_633_0_line_61 |  | 52 | 58 | 0.049602 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_633_0_line_62 |  | 53 | 54 | 0.01953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_633_0_line_63 |  | 54 | 75 | 0.010014 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_633_0_line_64 |  | 54 | 60 | 0.019441 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_633_0_line_65 |  | 55 | 73 | 0.03806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_633_0_line_66 |  | 57 | 65 | 0.0023572 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_633_0_line_67 |  | 58 | 61 | 0.018382 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_633_0_line_68 |  | 59 | 64 | 0.019841 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_633_0_line_69 |  | 61 | 62 | 0.016537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_633_0_line_70 |  | 62 | 63 | 0.006116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_633_0_line_71 |  | 64 | 74 | 0.016091 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_633_0_line_72 |  | 65 | 72 | 0.045279 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_633_0_line_73 |  | 66 | 67 | 0.037877 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_633_0_line_74 |  | 67 | 70 | 0.072241 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_633_0_line_75 |  | 67 | 94 | 0.01244 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_633_0_line_76 |  | 68 | 69 | 0.033398 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_633_0_line_77 |  | 68 | 70 | 0.036776 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_633_0_line_78 |  | 69 | 71 | 0.00666 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_633_0_line_79 |  | 71 | 72 | 0.020721 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_633_0_line_80 |  | 73 | 138 | 0.01987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_633_0_line_81 |  | 74 | 88 | 0.0050244 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_633_0_line_82 |  | 75 | 83 | 0.019842 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_633_0_line_83 |  | 78 | 79 | 0.026038 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_633_0_line_84 |  | 78 | 80 | 0.026274 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_633_0_line_85 |  | 79 | 81 | 0.005619 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_633_0_line_86 |  | 80 | 82 | 0.031113 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_633_0_line_87 |  | 81 | 83 | 0.0082669 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_633_0_line_88 |  | 82 | 84 | 0.046084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_633_0_line_89 |  | 84 | 85 | 0.050077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_633_0_line_90 |  | 85 | 86 | 0.036479 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_633_0_line_91 |  | 85 | 87 | 0.038075 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_633_0_line_92 |  | 86 | 133 | 0.018008 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_633_0_line_93 |  | 89 | 90 | 0.003297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_633_0_line_94 |  | 89 | 91 | 0.034818 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_633_0_line_95 |  | 91 | 92 | 0.022583 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_633_0_line_96 |  | 91 | 93 | 0.038809 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_633_0_line_97 |  | 93 | 97 | 0.018631 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_633_0_line_98 |  | 93 | 98 | 0.028903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_633_0_line_99 |  | 94 | 95 | 0.054336 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_633_0_line_100 |  | 94 | 96 | 0.064819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_633_0_line_101 |  | 95 | 118 | 0.0056621 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_633_0_line_102 |  | 96 | 117 | 0.032907 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_633_0_line_103 |  | 97 | 134 | 0.027758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_633_0_line_104 |  | 98 | 137 | 0.02087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_633_0_line_105 |  | 98 | 136 | 0.016541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_633_0_line_106 |  | 99 | 100 | 0.007686 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_633_0_line_107 |  | 99 | 101 | 0.013595 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_633_0_line_108 |  | 100 | 102 | 0.10949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_633_0_line_109 |  | 101 | 103 | 0.02993 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_633_0_line_110 |  | 102 | 104 | 0.025599 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_633_0_line_111 |  | 103 | 105 | 0.0050347 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_633_0_line_112 |  | 103 | 106 | 0.014231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_633_0_line_113 |  | 105 | 107 | 0.026283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_633_0_line_114 |  | 106 | 108 | 0.053502 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_633_0_line_115 |  | 107 | 136 | 0.0043811 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_633_0_line_116 |  | 108 | 135 | 0.012208 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_633_0_line_117 |  | 109 | 110 | 0.024429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_633_0_line_118 |  | 109 | 111 | 0.043297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_633_0_line_119 |  | 111 | 112 | 0.50678 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_633_0_line_120 |  | 112 | 113 | 0.0041144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_633_0_line_121 |  | 113 | 115 | 0.016896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_633_0_line_122 |  | 115 | 130 | 0.009984 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_633_0_line_123 |  | 115 | 128 | 0.039558 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_633_0_line_124 |  | 118 | 137 | 0.089828 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_633_0_line_125 |  | 119 | 120 | 0.004744 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_633_0_line_126 |  | 120 | 121 | 0.013097 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_633_0_line_127 |  | 121 | 126 | 0.019677 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_633_0_line_128 |  | 122 | 123 | 0.0047706 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_633_0_line_129 |  | 123 | 124 | 0.015337 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_633_0_line_130 |  | 123 | 125 | 0.03256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_633_0_line_131 |  | 124 | 140 | 0.013929 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_633_0_line_132 |  | 125 | 126 | 0.03091 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_633_0_line_133 |  | 125 | 130 | 0.12055 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_633_0_line_134 |  | 127 | 128 | 0.029027 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_633_0_line_135 |  | 128 | 129 | 0.025587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_633_0_line_136 |  | 129 | 131 | 0.017076 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_633_0_line_137 |  | 130 | 132 | 0.031909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_633_0_line_138 |  | 132 | 134 | 0.038158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_633_0_line_139 |  | 138 | 139 | 0.051743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_633_0_trafo_130 | 25 MVA 110/20 kV | 141 | 54 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2538346.9276 | 1152741.3411
1 | 2538345.8905 | 1152736.7493
2 | 2538402.3294 | 1152731.4012
3 | 2538309.5556 | 1152740.4796
4 | 2538443.3593 | 1152675.0949
5 | 2538272.5242 | 1152900.502
6 | 2538280.1882 | 1152914.1605
7 | 2538326.4678 | 1152786.7038
8 | 2538466.4341 | 1152660.0839
9 | 2538239.1495 | 1152777.8116
10 | 2538245.4003 | 1152790.1829
11 | 2538267.6899 | 1152654.0291
12 | 2538251.6225 | 1152642.9771
13 | 2538452.2764 | 1152634.6595
14 | 2538242.1607 | 1152507.86
15 | 2538216.7029 | 1152503.7937
16 | 2538198.0325 | 1152870.9068
17 | 2538201.8461 | 1152878.5491
18 | 2538094.297 | 1152753.4993
19 | 2538227.6052 | 1152599.8448
20 | 2538256.7649 | 1152589.0687
21 | 2538442.4528 | 1152592.6039
22 | 2538391.4997 | 1152581.5087
23 | 2538449.775 | 1152588.2377
24 | 2538395.6578 | 1152543.2232
25 | 2538419.4342 | 1152524.7585
26 | 2538395.5995 | 1152586.9363
27 | 2538179.5325 | 1152603.2297
28 | 2538148.7408 | 1152558.0886
29 | 2538162.7691 | 1152591.173
30 | 2538113.6214 | 1152568.1777
31 | 2538149.2014 | 1152556.7474
32 | 2538284.2132 | 1152974.6888
33 | 2538305.5424 | 1152946.7659
34 | 2538298.8355 | 1152940.7537
35 | 2538424.1032 | 1152510.8365
36 | 2538381.9967 | 1152440.3822
37 | 2538372.7833 | 1152431.1302
38 | 2538346.9051 | 1152396.6102
39 | 2538247.5899 | 1152414.5164
40 | 2538245.1725 | 1152444.7137
41 | 2538471.2097 | 1152480.4711
42 | 2538426.45 | 1152392.3705
43 | 2538468.0632 | 1152468.7858
44 | 2538481.6728 | 1152426.0901
45 | 2538394.5797 | 1152395.3986
46 | 2538303.1125 | 1152490.388
47 | 2538326.2396 | 1152488.6609
48 | 2538277.4967 | 1152478.9586
49 | 2538231.7335 | 1152444.5907
50 | 2538238.5308 | 1152469.4553
51 | 2538277.5047 | 1152458.5996
52 | 2538331.2521 | 1152399.8169
53 | 2538244.7985 | 1152495.5833
54 | 2538225.3657 | 1152493.9772
55 | 2538487.2987 | 1152441.9078
56 | 2538381.1182 | 1152342.9474
57 | 2538321.6896 | 1152363.4001
58 | 2538288.6776 | 1152425.2685
59 | 2538211.1701 | 1152441.1166
60 | 2538234.5616 | 1152476.8481
61 | 2538288.3588 | 1152443.6474
62 | 2538297.3115 | 1152457.552
63 | 2538300.2587 | 1152461.1766
64 | 2538196.24 | 1152429.5305
65 | 2538321.0883 | 1152361.1208
66 | 2538279.1805 | 1152272.1275
67 | 2538243.2356 | 1152268.9383
68 | 2538282.0751 | 1152305.7626
69 | 2538312.1263 | 1152291.2321
70 | 2538246.4238 | 1152314.0745
71 | 2538315.5768 | 1152296.9331
72 | 2538323.5072 | 1152315.9065
73 | 2538481.1828 | 1152475.6664
74 | 2538196.1825 | 1152413.489
75 | 2538218.4547 | 1152498.0281
76 | 2538110.2833 | 1152579.3626
77 | 2538180.9249 | 1152672.1861
78 | 2538174.8078 | 1152516.3351
79 | 2538189.6612 | 1152496.4677
80 | 2538154.794 | 1152532.5903
81 | 2538191.2249 | 1152491.0709
82 | 2538124.8153 | 1152523.983
83 | 2538199.2168 | 1152493.1852
84 | 2538141.1694 | 1152481.5806
85 | 2538110.5557 | 1152453.0691
86 | 2538101.9682 | 1152468.6882
87 | 2538110.007 | 1152415.219
88 | 2538197.3305 | 1152408.5976
89 | 2538167.5717 | 1152377.5304
90 | 2538170.261 | 1152375.6128
91 | 2538136.2175 | 1152370.3046
92 | 2538127.101 | 1152390.6205
93 | 2538101.9848 | 1152364.5093
94 | 2538244.9892 | 1152256.6248
95 | 2538192.0135 | 1152268.7071
96 | 2538246.3289 | 1152192.076
97 | 2538091.7909 | 1152380.1045
98 | 2538110.8617 | 1152347.1641
99 | 2538061.5266 | 1152267.718
100 | 2538059.3478 | 1152260.3475
101 | 2538072.3027 | 1152276.0448
102 | 2538042.295 | 1152220.1014
103 | 2538091.2876 | 1152299.0173
104 | 2538066.5007 | 1152211.7708
105 | 2538093.527 | 1152303.5266
106 | 2538077.0605 | 1152299.3438
107 | 2538104.1518 | 1152327.5336
108 | 2538023.5722 | 1152300.5714
109 | 2538060.6772 | 1152657.4787
110 | 2538058.6053 | 1152633.1377
111 | 2538017.5621 | 1152661.4289
112 | 2537974.1999 | 1152412.6079
113 | 2537978.2518 | 1152411.8939
114 | 2538107.9468 | 1152788.4085
115 | 2537994.8818 | 1152408.9148
116 | 2538214.5486 | 1152904.0046
117 | 2538214.6996 | 1152201.4727
118 | 2538186.4932 | 1152269.9661
119 | 2538012.5906 | 1152534.3335
120 | 2538008.2126 | 1152536.1908
121 | 2538009.2827 | 1152523.8842
122 | 2538051.0828 | 1152515.5858
123 | 2538052.1465 | 1152510.9353
124 | 2538066.5879 | 1152505.8396
125 | 2538037.6674 | 1152482.08
126 | 2538020.0105 | 1152507.4505
127 | 2538022.8656 | 1152365.544
128 | 2537994.0982 | 1152369.4125
129 | 2537983.6958 | 1152386.14
130 | 2538004.1831 | 1152405.2168
131 | 2537986.0144 | 1152403.0581
132 | 2538035.6666 | 1152400.0236
133 | 2538119.0687 | 1152474.3318
134 | 2538073.6546 | 1152396.8074
135 | 2538011.3678 | 1152300.8515
136 | 2538104.8718 | 1152331.7794
137 | 2538130.4056 | 1152340.132
138 | 2538496.7527 | 1152485.3457
139 | 2538535.0601 | 1152519.5681
140 | 2538079.9801 | 1152502.0104
141 | 2538225.3657 | 1152493.9772

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99837 | -0.0063303 | 0.38798 | 0.18791
1 | 0.99838 | -0.0064693 | 0 | 0
2 | 0.99813 | -0.0079335 | 0 | 0
3 | 0.99865 | -0.0088243 | 0 | 0
4 | 0.99783 | -0.0051985 | 0 | 0
5 | 0.99852 | -0.0091336 | 0 | 0
6 | 0.99851 | -0.0090612 | 0.077782 | 0.037671
7 | 0.99861 | -0.008507 | 0.13365 | 0.064728
8 | 0.99775 | -0.0045095 | 0.36497 | 0.17676
9 | 0.99856 | -0.0094004 | 0 | 0
10 | 0.99855 | -0.0093168 | 0.13128 | 0.06358
11 | 0.99918 | -0.013549 | 0 | 0
12 | 0.99927 | -0.014361 | 0.33173 | 0.16066
13 | 0.99768 | -0.0039063 | 0 | 0
14 | 0.99997 | -2.9006e-05 | 0.14734 | 0.071358
15 | 0.99998 | -7.4024e-05 | 0 | 0
16 | 0.99848 | -0.0098411 | 0 | 0
17 | 0.99848 | -0.0098081 | 0.10569 | 0.05119
18 | 0.99845 | -0.0096612 | 0 | 0
19 | 0.9995 | -0.0085819 | 0 | 0
20 | 0.9995 | -0.0085551 | 0.073224 | 0.035464
21 | 0.99756 | -0.002827 | 0 | 0
22 | 0.99739 | -0.0012969 | 0 | 0
23 | 0.99756 | -0.0027994 | 0.26951 | 0.13053
24 | 0.99732 | -0.00067054 | 0 | 0
25 | 0.99725 | -9.298e-05 | 0.069337 | 0.033581
26 | 0.99739 | -0.0012746 | 0.27349 | 0.13246
27 | 0.99962 | -0.0072747 | 0 | 0
28 | 0.99976 | -0.00093788 | 0.30505 | 0.14774
29 | 0.99965 | -0.0071548 | 0.13857 | 0.067114
30 | 0.99975 | -0.0010393 | 0 | 0
31 | 0.99976 | -0.00092855 | 0.084348 | 0.040852
32 | 0.99848 | -0.0087743 | 0.31672 | 0.15339
33 | 0.99849 | -0.0089068 | 0 | 0
34 | 0.99849 | -0.0089406 | 0 | 0
35 | 0.99723 | 0.00010945 | 0 | 0
36 | 0.99922 | -0.028835 | 0.39001 | 0.18889
37 | 0.99923 | -0.028896 | 0.24728 | 0.11976
38 | 0.99928 | -0.028562 | 0 | 0
39 | 0.99984 | -0.00059352 | 0.070592 | 0.034189
40 | 0.99984 | -0.00061841 | 0.33923 | 0.16429
41 | 0.9972 | 0.00037983 | 0 | 0
42 | 0.99707 | 0.0015372 | 0 | 0
43 | 0.9972 | 0.0004306 | 0.25999 | 0.12592
44 | 0.99701 | 0.0021511 | 0 | 0
45 | 0.99705 | 0.0017214 | 0.40362 | 0.19548
46 | 0.99962 | -0.010944 | 0 | 0
47 | 0.99961 | -0.011037 | 0.33428 | 0.1619
48 | 0.99964 | -0.01083 | 0.094445 | 0.045742
49 | 0.99983 | -0.0004853 | 0.19132 | 0.09266
50 | 0.99992 | -0.00032229 | 0.12984 | 0.062885
51 | 0.99965 | -0.010934 | 0.076071 | 0.036843
52 | 0.9993 | -0.028683 | 0 | 0
53 | 1 | 1.6516e-05 | 0.071925 | 0.034835
54 | 1 | 0 | -15.852 | -7.5639
55 | 0.997 | 0.0022439 | 0.080801 | 0.039134
56 | 0.99705 | 0.0016729 | 0.073435 | 0.035566
57 | 0.99922 | -0.028979 | 0.239 | 0.11575
58 | 0.99952 | -0.016162 | 0.1039 | 0.050321
59 | 0.99981 | -0.00032464 | 0.07268 | 0.035201
60 | 0.99994 | -0.00022573 | 0.078384 | 0.037963
61 | 0.99956 | -0.016002 | 0.38755 | 0.1877
62 | 0.99956 | -0.015984 | 0 | 0
63 | 0.99956 | -0.015977 | 0.090129 | 0.043652
64 | 0.99979 | -0.00018966 | 0.33194 | 0.16076
65 | 0.99922 | -0.028997 | 0.11945 | 0.057854
66 | 0.99875 | -0.03983 | 0.12767 | 0.061835
67 | 0.99875 | -0.039887 | 0 | 0
68 | 0.99894 | -0.039153 | 0.10008 | 0.048472
69 | 0.999 | -0.038922 | 0 | 0
70 | 0.99888 | -0.039402 | 0 | 0
71 | 0.99901 | -0.038876 | 0 | 0
72 | 0.99904 | -0.038732 | 0.41157 | 0.19933
73 | 0.99698 | 0.002419 | 0 | 0
74 | 0.99979 | -0.00014369 | 0.15238 | 0.073802
75 | 0.99998 | -8.4382e-05 | 0 | 0
76 | 0.99974 | -0.0010076 | 0.22755 | 0.11021
77 | 0.99957 | -0.0075945 | 0.38304 | 0.18552
78 | 0.99986 | -0.00056425 | 0.3112 | 0.15072
79 | 0.99991 | -0.00035796 | 0 | 0
80 | 0.99981 | -0.0007623 | 0 | 0
81 | 0.99992 | -0.00031336 | 0 | 0
82 | 0.99978 | -0.00053243 | 0.36548 | 0.17701
83 | 0.99994 | -0.0002477 | 0.23652 | 0.11455
84 | 0.99977 | -0.00039084 | 0 | 0
85 | 0.99975 | -0.00023331 | 0 | 0
86 | 0.99974 | -0.00019347 | 0 | 0
87 | 0.99974 | -0.0001515 | 0.18192 | 0.088107
88 | 0.99979 | -0.00013841 | 0.088002 | 0.042621
89 | 0.99797 | -0.04877 | 0 | 0
90 | 0.99796 | -0.048754 | 0.40361 | 0.19548
91 | 0.99798 | -0.048938 | 0 | 0
92 | 0.99798 | -0.048892 | 0.17156 | 0.083088
93 | 0.99801 | -0.049201 | 0 | 0
94 | 0.99873 | -0.039968 | 0 | 0
95 | 0.99865 | -0.040292 | 0.25959 | 0.12573
96 | 0.9987 | -0.039656 | 0 | 0
97 | 0.99796 | -0.048765 | 0.080223 | 0.038854
98 | 0.99811 | -0.050073 | 0 | 0
99 | 0.99801 | -0.049162 | 0.40077 | 0.1941
100 | 0.99801 | -0.049157 | 0 | 0
101 | 0.99802 | -0.049237 | 0 | 0
102 | 0.998 | -0.04907 | 0 | 0
103 | 0.99804 | -0.0494 | 0 | 0
104 | 0.998 | -0.049047 | 0.075993 | 0.036805
105 | 0.99804 | -0.049448 | 0.28906 | 0.14
106 | 0.99803 | -0.049344 | 0.096419 | 0.046698
107 | 0.99808 | -0.049786 | 0 | 0
108 | 0.99801 | -0.049189 | 0.08321 | 0.040301
109 | 0.99733 | -0.043201 | 0.35372 | 0.17131
110 | 0.99732 | -0.043152 | 0.16775 | 0.081244
111 | 0.99736 | -0.043469 | 0 | 0
112 | 0.99769 | -0.046399 | 0 | 0
113 | 0.9977 | -0.046421 | 0.097363 | 0.047155
114 | 0.99845 | -0.0096238 | 0.08516 | 0.041245
115 | 0.99771 | -0.046532 | 0 | 0
116 | 0.99847 | -0.0097335 | 0.22043 | 0.10676
117 | 0.99868 | -0.039495 | 0.40928 | 0.19823
118 | 0.99864 | -0.040436 | 0.37928 | 0.18369
119 | 0.9976 | -0.045552 | 0.2985 | 0.14457
120 | 0.99761 | -0.045569 | 0 | 0
121 | 0.99761 | -0.045616 | 0 | 0
122 | 0.99762 | -0.045742 | 0.072486 | 0.035107
123 | 0.99762 | -0.045738 | 0 | 0
124 | 0.99762 | -0.04571 | 0.069677 | 0.033746
125 | 0.99763 | -0.045823 | 0 | 0
126 | 0.99762 | -0.045686 | 0.078047 | 0.0378
127 | 0.99767 | -0.046139 | 0.42817 | 0.20737
128 | 0.99768 | -0.046288 | 0 | 0
129 | 0.99768 | -0.046259 | 0 | 0
130 | 0.99772 | -0.046658 | 0 | 0
131 | 0.99768 | -0.04624 | 0.096466 | 0.046721
132 | 0.9978 | -0.047279 | 0.26279 | 0.12728
133 | 0.99974 | -0.00017306 | 0.095847 | 0.046421
134 | 0.99789 | -0.04814 | 0 | 0
135 | 0.99801 | -0.049166 | 0.16172 | 0.078323
136 | 0.99809 | -0.049842 | 0.091501 | 0.044316
137 | 0.99821 | -0.050991 | 0.13348 | 0.064647
138 | 0.99697 | 0.0025113 | 0 | 0
139 | 0.99694 | 0.0027544 | 0.3936 | 0.19063
140 | 0.99762 | -0.045697 | 0.081633 | 0.039537
141 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -2.5792 | -1.2268 | 2.5793 | 1.2267 | 4.2865e-05 | -9.9329e-05 | 0.082584 | 0.082583 | 0.082584 | 0.99837 | -0.0063303 | 0.99838 | -0.0064693 | 37.5382
1 | 2.1913 | 1.0389 | -2.1908 | -1.0386 | 0.00049309 | 0.00024189 | 0.07012 | 0.07012 | 0.07012 | 0.99837 | -0.0063303 | 0.99813 | -0.0079335 | 33.3907
2 | -2.5793 | -1.2267 | 2.58 | 1.225 | 0.00072786 | -0.0016877 | 0.082583 | 0.082559 | 0.082583 | 0.99838 | -0.0064693 | 0.99865 | -0.0088243 | 37.5376
3 | 2.1908 | 1.0386 | -2.1901 | -1.041 | 0.00071943 | -0.0023917 | 0.07012 | 0.070153 | 0.070153 | 0.99813 | -0.0079335 | 0.99783 | -0.0051985 | 31.8876
4 | -3.6509 | -1.7323 | 3.6529 | 1.7302 | 0.0020785 | -0.0021026 | 0.11681 | 0.11678 | 0.11681 | 0.99865 | -0.0088243 | 0.99918 | -0.013549 | 53.0965
5 | 0.52821 | 0.25225 | -0.52819 | -0.25347 | 1.9745e-05 | -0.0012231 | 0.016921 | 0.016936 | 0.016936 | 0.99865 | -0.0088243 | 0.99861 | -0.008507 | 7.6982
6 | 0.54264 | 0.2551 | -0.5426 | -0.25517 | 4.2659e-05 | -6.815e-05 | 0.017333 | 0.017334 | 0.017334 | 0.99865 | -0.0088243 | 0.99856 | -0.0094004 | 8.2543
7 | 2.1901 | 1.041 | -2.1899 | -1.0416 | 0.00018052 | -0.0005995 | 0.070153 | 0.070161 | 0.070161 | 0.99783 | -0.0051985 | 0.99775 | -0.0045095 | 31.8913
8 | 0.39451 | 0.18887 | -0.39451 | -0.18924 | 3.3563e-06 | -0.00037315 | 0.012645 | 0.01265 | 0.01265 | 0.99852 | -0.0091336 | 0.99851 | -0.0090612 | 5.7499
9 | -0.39451 | -0.18887 | 0.39455 | 0.18874 | 3.5873e-05 | -0.00012744 | 0.012645 | 0.012643 | 0.012645 | 0.99852 | -0.0091336 | 0.99861 | -0.008507 | 6.0215
10 | 0.31673 | 0.15157 | -0.31672 | -0.15234 | 4.479e-06 | -0.00077297 | 0.010151 | 0.010161 | 0.010161 | 0.99851 | -0.0090612 | 0.99849 | -0.0089406 | 4.6186
11 | 1.8249 | 0.86486 | -1.8248 | -0.86551 | 0.00013258 | -0.00065199 | 0.058429 | 0.058437 | 0.058437 | 0.99775 | -0.0045095 | 0.99768 | -0.0039063 | 26.5623
12 | 0.5426 | 0.25517 | -0.54259 | -0.2555 | 5.5627e-06 | -0.00032843 | 0.017334 | 0.017338 | 0.017338 | 0.99856 | -0.0094004 | 0.99855 | -0.0093168 | 7.8809
13 | 0.41132 | 0.19192 | -0.41129 | -0.19201 | 2.8715e-05 | -9.3417e-05 | 0.013122 | 0.013123 | 0.013123 | 0.99855 | -0.0093168 | 0.99848 | -0.0098411 | 6.249
14 | -3.6529 | -1.7302 | 3.6533 | 1.7299 | 0.00035829 | -0.00036289 | 0.11678 | 0.11677 | 0.11678 | 0.99918 | -0.013549 | 0.99927 | -0.014361 | 53.0812
15 | -3.985 | -1.8905 | 3.9858 | 1.8913 | 0.00073581 | 0.00077965 | 0.12742 | 0.12742 | 0.12742 | 0.99927 | -0.014361 | 0.9995 | -0.0085819 | 36.4059
16 | 1.8248 | 0.86551 | -1.8245 | -0.86667 | 0.00023656 | -0.0011625 | 0.058437 | 0.058452 | 0.058452 | 0.99768 | -0.0039063 | 0.99756 | -0.002827 | 26.5693
17 | -0.14734 | -0.071358 | 0.14734 | 0.070742 | 7.6878e-07 | -0.00061636 | 0.0047259 | 0.0047182 | 0.0047259 | 0.99997 | -2.9006e-05 | 0.99998 | -7.4024e-05 | 2.1481
18 | -0.14734 | -0.070742 | 0.14734 | 0.070598 | 1.7902e-07 | -0.00014382 | 0.0047182 | 0.0047164 | 0.0047182 | 0.99998 | -7.4024e-05 | 0.99998 | -8.4382e-05 | 2.1446
19 | 0.32613 | 0.15707 | -0.32612 | -0.15727 | 1.2491e-06 | -0.00020293 | 0.010465 | 0.010468 | 0.010468 | 0.99848 | -0.0098411 | 0.99848 | -0.0098081 | 4.7581
20 | 0.085162 | 0.034941 | -0.08516 | -0.04035 | 2.1986e-06 | -0.0054088 | 0.0026613 | 0.0027246 | 0.0027246 | 0.99848 | -0.0098411 | 0.99845 | -0.0096612 | 1.2384
21 | 0.22043 | 0.10608 | -0.22043 | -0.10676 | 1.902e-06 | -0.00067661 | 0.0070726 | 0.0070811 | 0.0070811 | 0.99848 | -0.0098081 | 0.99847 | -0.0097335 | 3.2187
22 | 0.08516 | 0.04035 | -0.08516 | -0.041245 | 3.742e-07 | -0.00089499 | 0.0027246 | 0.0027357 | 0.0027357 | 0.99845 | -0.0096612 | 0.99845 | -0.0096238 | 1.2435
23 | -4.059 | -1.926 | 4.0594 | 1.9245 | 0.00044942 | -0.0015679 | 0.12976 | 0.12974 | 0.12976 | 0.9995 | -0.0085819 | 0.99962 | -0.0072747 | 35.8454
24 | 0.073225 | 0.034715 | -0.073224 | -0.035464 | 2.3051e-07 | -0.00074877 | 0.0023405 | 0.0023499 | 0.0023499 | 0.9995 | -0.0085819 | 0.9995 | -0.0085551 | 1.0681
25 | 1.555 | 0.73634 | -1.5547 | -0.73831 | 0.00028641 | -0.0019699 | 0.049789 | 0.049815 | 0.049815 | 0.99756 | -0.002827 | 0.99739 | -0.0012969 | 22.6431
26 | 0.26952 | 0.13033 | -0.26951 | -0.13053 | 8.5443e-07 | -0.0002023 | 0.0086633 | 0.0086659 | 0.0086659 | 0.99756 | -0.002827 | 0.99756 | -0.0027994 | 3.939
27 | 0.27349 | 0.1323 | -0.27349 | -0.13246 | 7.0166e-07 | -0.00016121 | 0.0087931 | 0.0087952 | 0.0087952 | 0.99739 | -0.0012969 | 0.99739 | -0.0012746 | 3.9978
28 | 1.2812 | 0.60602 | -1.2811 | -0.60701 | 9.6994e-05 | -0.00099631 | 0.041022 | 0.041035 | 0.041035 | 0.99739 | -0.0012969 | 0.99732 | -0.00067054 | 18.6521
29 | 1.2811 | 0.60701 | -1.2811 | -0.60793 | 8.9088e-05 | -0.00091442 | 0.041035 | 0.041046 | 0.041046 | 0.99732 | -0.00067054 | 0.99725 | -9.298e-05 | 18.6574
30 | 1.2117 | 0.57435 | -1.2117 | -0.57469 | 2.954e-05 | -0.00033991 | 0.038816 | 0.038821 | 0.038821 | 0.99725 | -9.298e-05 | 0.99723 | 0.00010945 | 17.6457
31 | -4.4425 | -2.1099 | 4.4426 | 2.1087 | 0.00012902 | -0.0012271 | 0.14203 | 0.14201 | 0.14203 | 0.99962 | -0.0072747 | 0.99965 | -0.0071548 | 22.2613
32 | 0.38306 | 0.18544 | -0.38304 | -0.18552 | 1.8564e-05 | -7.0643e-05 | 0.01229 | 0.012291 | 0.012291 | 0.99962 | -0.0072747 | 0.99957 | -0.0075945 | 5.853
33 | 4.5815 | 2.1765 | -4.5812 | -2.1758 | 0.00027518 | 0.00069033 | 0.14646 | 0.14646 | 0.14646 | 0.99976 | -0.00093788 | 0.99965 | -0.0071548 | 22.7065
34 | 0.22755 | 0.10989 | -0.22755 | -0.10993 | 3.4661e-06 | -4.1429e-05 | 0.0072964 | 0.0072969 | 0.0072969 | 0.99976 | -0.00093788 | 0.99975 | -0.0010393 | 3.4747
35 | -5.1141 | -2.4341 | 5.1141 | 2.434 | 1.1719e-05 | -8.2459e-05 | 0.16354 | 0.16354 | 0.16354 | 0.99976 | -0.00093788 | 0.99976 | -0.00092855 | 25.6331
36 | 0.22755 | 0.10993 | -0.22755 | -0.11021 | 8.3006e-07 | -0.00027829 | 0.0072969 | 0.0073004 | 0.0073004 | 0.99975 | -0.0010393 | 0.99974 | -0.0010076 | 3.3184
37 | -5.1984 | -2.4749 | 5.1987 | 2.4734 | 0.00021224 | -0.0014415 | 0.16624 | 0.16622 | 0.16624 | 0.99976 | -0.00092855 | 0.99981 | -0.0007623 | 26.057
38 | -0.31672 | -0.15339 | 0.31672 | 0.15256 | 4.8463e-06 | -0.00083422 | 0.010174 | 0.010164 | 0.010174 | 0.99848 | -0.0087743 | 0.99849 | -0.0089068 | 4.6246
39 | -0.31672 | -0.15256 | 0.31672 | 0.15234 | 1.2445e-06 | -0.00021451 | 0.010164 | 0.010161 | 0.010164 | 0.99849 | -0.0089068 | 0.99849 | -0.0089406 | 4.6198
40 | 0.26 | 0.12342 | -0.25999 | -0.12553 | 8.2804e-06 | -0.0021126 | 0.0083312 | 0.0083577 | 0.0083577 | 0.99723 | 0.00010945 | 0.9972 | 0.00037983 | 3.7989
41 | 0.95169 | 0.45127 | -0.95153 | -0.45432 | 0.00016229 | -0.0030525 | 0.030489 | 0.030528 | 0.030528 | 0.99723 | 0.00010945 | 0.99707 | 0.0015372 | 13.8764
42 | -0.39001 | -0.18889 | 0.39001 | 0.18858 | 2.7311e-06 | -0.00031046 | 0.012519 | 0.012515 | 0.012519 | 0.99922 | -0.028835 | 0.99923 | -0.028896 | 5.6906
43 | -0.63729 | -0.30834 | 0.63732 | 0.30831 | 3.2155e-05 | -3.1287e-05 | 0.020453 | 0.020452 | 0.020453 | 0.99923 | -0.028896 | 0.99928 | -0.028562 | 9.7395
44 | -0.63732 | -0.30831 | 0.63733 | 0.30793 | 8.8953e-06 | -0.00037724 | 0.020452 | 0.020448 | 0.020452 | 0.99928 | -0.028562 | 0.9993 | -0.028683 | 9.2965
45 | -0.070592 | -0.034189 | 0.070592 | 0.033466 | 2.0658e-07 | -0.000723 | 0.0022646 | 0.0022556 | 0.0022646 | 0.99984 | -0.00059352 | 0.99984 | -0.00061841 | 1.0294
46 | 0.83636 | 0.40326 | -0.83634 | -0.40358 | 1.2896e-05 | -0.00031695 | 0.026808 | 0.026812 | 0.026812 | 0.99984 | -0.00061841 | 0.99983 | -0.0004853 | 12.1872
47 | -9.0183 | -4.3105 | 9.019 | 4.3093 | 0.00067186 | -0.0012617 | 0.28859 | 0.28857 | 0.28859 | 0.99984 | -0.00061841 | 0.99992 | -0.00032229 | 45.2339
48 | 7.7721 | 3.7095 | -7.7714 | -3.7075 | 0.00077666 | 0.0020399 | 0.24865 | 0.24865 | 0.24865 | 0.99984 | -0.00061841 | 0.99965 | -0.010934 | 38.55
49 | 0.25999 | 0.12553 | -0.25999 | -0.12592 | 1.5205e-06 | -0.00038645 | 0.0083577 | 0.0083626 | 0.0083626 | 0.9972 | 0.00037983 | 0.9972 | 0.0004306 | 3.8012
50 | 0.47447 | 0.2241 | -0.47443 | -0.22677 | 3.4906e-05 | -0.0026727 | 0.015192 | 0.015225 | 0.015225 | 0.99707 | 0.0015372 | 0.99701 | 0.0021511 | 6.9206
51 | 0.47706 | 0.23022 | -0.47705 | -0.23098 | 1.0132e-05 | -0.00076244 | 0.015336 | 0.015346 | 0.015346 | 0.99707 | 0.0015372 | 0.99705 | 0.0017214 | 6.9754
52 | 0.47443 | 0.22677 | -0.47443 | -0.22717 | 5.1972e-06 | -0.00039691 | 0.015225 | 0.01523 | 0.01523 | 0.99701 | 0.0021511 | 0.997 | 0.0022439 | 6.9229
53 | 0.073435 | 0.035502 | -0.073435 | -0.035566 | 5.3827e-07 | -6.3928e-05 | 0.0023616 | 0.0023624 | 0.0023624 | 0.99705 | 0.0017214 | 0.99705 | 0.0016729 | 1.1249
54 | 0.33428 | 0.16187 | -0.33428 | -0.1619 | 4.7537e-06 | -2.4687e-05 | 0.010726 | 0.010726 | 0.010726 | 0.99962 | -0.010944 | 0.99961 | -0.011037 | 5.1077
55 | -0.33428 | -0.16187 | 0.33429 | 0.16184 | 5.7492e-06 | -2.9861e-05 | 0.010726 | 0.010725 | 0.010726 | 0.99962 | -0.010944 | 0.99964 | -0.01083 | 5.1075
56 | -0.42873 | -0.20758 | 0.42874 | 0.2071 | 5.1406e-06 | -0.00048423 | 0.013756 | 0.01375 | 0.013756 | 0.99964 | -0.01083 | 0.99965 | -0.010934 | 6.2526
57 | 0.64502 | 0.31092 | -0.64501 | -0.31141 | 1.2001e-05 | -0.00049827 | 0.020674 | 0.02068 | 0.02068 | 0.99983 | -0.0004853 | 0.99981 | -0.00032464 | 9.4002
58 | -9.1488 | -4.3721 | 9.149 | 4.3717 | 0.00022219 | -0.00040203 | 0.29274 | 0.29273 | 0.29274 | 0.99992 | -0.00032229 | 0.99994 | -0.00022573 | 45.8835
59 | 7.2666 | 3.4635 | -7.2662 | -3.4626 | 0.00035643 | 0.00093295 | 0.23246 | 0.23246 | 0.23246 | 0.99965 | -0.010934 | 0.99956 | -0.016002 | 36.0399
60 | 6.0462 | 2.8724 | -6.0458 | -2.8745 | 0.0004351 | -0.0021172 | 0.19337 | 0.1934 | 0.1934 | 0.9993 | -0.028683 | 0.99922 | -0.028979 | 30.3134
61 | -6.6835 | -3.1804 | 6.6844 | 3.1825 | 0.00080957 | 0.0021085 | 0.21382 | 0.21382 | 0.21382 | 0.9993 | -0.028683 | 0.99952 | -0.016162 | 33.15
62 | -0.071925 | -0.034835 | 0.071925 | 0.034369 | 1.3841e-07 | -0.00046627 | 0.002307 | 0.0023012 | 0.002307 | 1 | 1.6516e-05 | 1 | 0 | 1.0486
63 | 6.5381 | 3.1102 | -6.538 | -3.1108 | 0.00013518 | -0.00055306 | 0.20901 | 0.20901 | 0.20901 | 1 | 0 | 0.99998 | -8.4382e-05 | 32.7609
64 | 9.228 | 4.4088 | -9.2274 | -4.4097 | 0.00052363 | -0.00092661 | 0.29523 | 0.29524 | 0.29524 | 1 | 0 | 0.99994 | -0.00022573 | 46.2766
65 | 0.39362 | 0.18803 | -0.39362 | -0.18893 | 8.1134e-06 | -0.00090085 | 0.012631 | 0.012642 | 0.012642 | 0.997 | 0.0022439 | 0.99698 | 0.002419 | 5.7464
66 | 5.8068 | 2.7588 | -5.8067 | -2.7589 | 2.5126e-05 | -0.00013373 | 0.18573 | 0.18573 | 0.18573 | 0.99922 | -0.028979 | 0.99922 | -0.028997 | 29.1113
67 | -6.7883 | -3.2328 | 6.7885 | 3.2318 | 0.00026782 | -0.0010031 | 0.21715 | 0.21714 | 0.21715 | 0.99952 | -0.016162 | 0.99956 | -0.016002 | 34.0362
68 | 0.57233 | 0.27621 | -0.57232 | -0.27668 | 8.9208e-06 | -0.0004709 | 0.018349 | 0.018355 | 0.018355 | 0.99981 | -0.00032464 | 0.99979 | -0.00018966 | 8.343
69 | 0.09013 | 0.043111 | -0.090129 | -0.043506 | 1.8412e-07 | -0.00039445 | 0.0028854 | 0.0028903 | 0.0028903 | 0.99956 | -0.016002 | 0.99956 | -0.015984 | 1.3138
70 | 0.090129 | 0.043506 | -0.090129 | -0.043652 | 6.8229e-08 | -0.00014588 | 0.0028903 | 0.0028922 | 0.0028922 | 0.99956 | -0.015984 | 0.99956 | -0.015977 | 1.3146
71 | 0.24038 | 0.11592 | -0.24038 | -0.1163 | 1.2763e-06 | -0.00038366 | 0.0077056 | 0.0077104 | 0.0077104 | 0.99979 | -0.00018966 | 0.99979 | -0.00014369 | 3.5047
72 | 5.6873 | 2.7011 | -5.6868 | -2.6997 | 0.00053482 | 0.0013757 | 0.1819 | 0.1819 | 0.1819 | 0.99922 | -0.028997 | 0.99904 | -0.038732 | 28.201
73 | -0.12767 | -0.061835 | 0.12768 | 0.060934 | 8.4777e-07 | -0.00090184 | 0.0041003 | 0.004089 | 0.0041003 | 0.99875 | -0.03983 | 0.99875 | -0.039887 | 1.8638
74 | -5.1736 | -2.4617 | 5.1743 | 2.4575 | 0.00061196 | -0.0041837 | 0.1656 | 0.16555 | 0.1656 | 0.99875 | -0.039887 | 0.99888 | -0.039402 | 25.9563
75 | 5.046 | 2.4008 | -5.0459 | -2.4015 | 0.00010028 | -0.0007232 | 0.16151 | 0.16152 | 0.16152 | 0.99875 | -0.039887 | 0.99873 | -0.039968 | 25.3169
76 | -5.2747 | -2.5039 | 5.2749 | 2.5019 | 0.00029377 | -0.0019287 | 0.16873 | 0.1687 | 0.16873 | 0.99894 | -0.039153 | 0.999 | -0.038922 | 26.4467
77 | 5.1746 | 2.4554 | -5.1743 | -2.4575 | 0.00031138 | -0.0021303 | 0.16552 | 0.16555 | 0.16555 | 0.99894 | -0.039153 | 0.99888 | -0.039402 | 25.9475
78 | -5.2749 | -2.5019 | 5.275 | 2.5016 | 5.8569e-05 | -0.00038464 | 0.1687 | 0.1687 | 0.1687 | 0.999 | -0.038922 | 0.99901 | -0.038876 | 26.4426
79 | -5.275 | -2.5016 | 5.2752 | 2.5004 | 0.0001822 | -0.0011968 | 0.1687 | 0.16868 | 0.1687 | 0.99901 | -0.038876 | 0.99904 | -0.038732 | 26.4418
80 | 0.39362 | 0.18893 | -0.39361 | -0.18941 | 4.2415e-06 | -0.00047028 | 0.012642 | 0.012648 | 0.012648 | 0.99698 | 0.002419 | 0.99697 | 0.0025113 | 5.7491
81 | 0.088002 | 0.042502 | -0.088002 | -0.042621 | 5.3432e-08 | -0.0001199 | 0.0028218 | 0.0028233 | 0.0028233 | 0.99979 | -0.00014369 | 0.99979 | -0.00013841 | 1.2833
82 | 6.3907 | 3.0402 | -6.3904 | -3.0413 | 0.00025592 | -0.0011025 | 0.2043 | 0.20431 | 0.20431 | 0.99998 | -8.4382e-05 | 0.99994 | -0.0002477 | 32.0241
83 | -6.1534 | -2.929 | 6.1537 | 2.9275 | 0.00031145 | -0.0014603 | 0.19676 | 0.19674 | 0.19676 | 0.99986 | -0.00056425 | 0.99991 | -0.00035796 | 30.8398
84 | 5.8422 | 2.7782 | -5.8419 | -2.7797 | 0.00028326 | -0.0014908 | 0.18678 | 0.1868 | 0.1868 | 0.99986 | -0.00056425 | 0.99981 | -0.0007623 | 29.2784
85 | -6.1537 | -2.9275 | 6.1538 | 2.9272 | 6.7202e-05 | -0.00031515 | 0.19674 | 0.19673 | 0.19674 | 0.99991 | -0.00035796 | 0.99992 | -0.00031336 | 30.8367
86 | 0.64327 | 0.3063 | -0.64325 | -0.30704 | 1.7585e-05 | -0.00073734 | 0.020571 | 0.020581 | 0.020581 | 0.99981 | -0.0007623 | 0.99978 | -0.00053243 | 9.3548
87 | -6.1538 | -2.9272 | 6.1539 | 2.9267 | 9.8865e-05 | -0.00046368 | 0.19673 | 0.19673 | 0.19673 | 0.99992 | -0.00031336 | 0.99994 | -0.0002477 | 30.836
88 | 0.27778 | 0.13003 | -0.27777 | -0.13113 | 4.8322e-06 | -0.0010984 | 0.0088558 | 0.0088693 | 0.0088693 | 0.99978 | -0.00053243 | 0.99977 | -0.00039084 | 4.0315
89 | 0.27777 | 0.13113 | -0.27777 | -0.13232 | 5.2677e-06 | -0.0011935 | 0.0088693 | 0.0088841 | 0.0088841 | 0.99977 | -0.00039084 | 0.99975 | -0.00023331 | 4.0382
90 | 0.095848 | 0.045121 | -0.095848 | -0.045991 | 4.5728e-07 | -0.00087039 | 0.0030589 | 0.0030697 | 0.0030697 | 0.99975 | -0.00023331 | 0.99974 | -0.00019347 | 1.3953
91 | 0.18192 | 0.087199 | -0.18192 | -0.088107 | 1.7282e-06 | -0.0009081 | 0.0058252 | 0.0058366 | 0.0058366 | 0.99975 | -0.00023331 | 0.99974 | -0.0001515 | 2.653
92 | 0.095848 | 0.045991 | -0.095847 | -0.046421 | 2.2693e-07 | -0.00042966 | 0.0030697 | 0.0030751 | 0.0030751 | 0.99974 | -0.00019347 | 0.99974 | -0.00017306 | 1.3978
93 | 0.40361 | 0.1954 | -0.40361 | -0.19548 | 7.4062e-07 | -7.818e-05 | 0.012971 | 0.012972 | 0.012972 | 0.99797 | -0.04877 | 0.99796 | -0.048754 | 5.8965
94 | -0.40361 | -0.1954 | 0.40362 | 0.19457 | 7.8145e-06 | -0.00082565 | 0.012971 | 0.012961 | 0.012971 | 0.99797 | -0.04877 | 0.99798 | -0.048938 | 5.896
95 | 0.17156 | 0.082551 | -0.17156 | -0.083088 | 9.1545e-07 | -0.00053676 | 0.005507 | 0.0055138 | 0.0055138 | 0.99798 | -0.048938 | 0.99798 | -0.048892 | 2.5063
96 | -0.57518 | -0.27713 | 0.57519 | 0.27621 | 1.7659e-05 | -0.00091767 | 0.018468 | 0.018456 | 0.018468 | 0.99798 | -0.048938 | 0.99801 | -0.049201 | 8.3945
97 | 2.0878 | 0.98521 | -2.0877 | -0.98562 | 0.00011091 | -0.00041015 | 0.066775 | 0.06678 | 0.06678 | 0.99801 | -0.049201 | 0.99796 | -0.048765 | 30.3547
98 | -2.663 | -1.2614 | 2.6632 | 1.2608 | 0.00028027 | -0.00060428 | 0.085231 | 0.085222 | 0.085231 | 0.99801 | -0.049201 | 0.99811 | -0.050073 | 38.7413
99 | 4.6366 | 2.2056 | -4.6362 | -2.2088 | 0.00036989 | -0.0031968 | 0.14841 | 0.14845 | 0.14845 | 0.99873 | -0.039968 | 0.99865 | -0.040292 | 23.2678
100 | 0.40931 | 0.19591 | -0.40929 | -0.19744 | 1.4908e-05 | -0.0015392 | 0.013116 | 0.013135 | 0.013135 | 0.99873 | -0.039968 | 0.9987 | -0.039656 | 5.9706
101 | 4.3766 | 2.0831 | -4.3766 | -2.0832 | 5.3688e-05 | -0.0001547 | 0.14011 | 0.14011 | 0.14011 | 0.99865 | -0.040292 | 0.99864 | -0.040436 | 38.7054
102 | 0.40929 | 0.19744 | -0.40928 | -0.19823 | 7.5853e-06 | -0.00078139 | 0.013135 | 0.013145 | 0.013145 | 0.9987 | -0.039656 | 0.99868 | -0.039495 | 5.9751
103 | 2.0074 | 0.94677 | -2.0073 | -0.94738 | 0.00015277 | -0.0006147 | 0.064202 | 0.06421 | 0.06421 | 0.99796 | -0.048765 | 0.99789 | -0.04814 | 29.1864
104 | -3.862 | -1.8338 | 3.8624 | 1.8334 | 0.00042596 | -0.00037011 | 0.12365 | 0.12364 | 0.12365 | 0.99811 | -0.050073 | 0.99821 | -0.050991 | 56.2047
105 | 1.1988 | 0.573 | -1.1987 | -0.57338 | 3.2613e-05 | -0.00038375 | 0.038428 | 0.038433 | 0.038433 | 0.99811 | -0.050073 | 0.99809 | -0.049842 | 17.4697
106 | 0.075994 | 0.03341 | -0.075994 | -0.033593 | 5.922e-08 | -0.00018276 | 0.0024012 | 0.0024033 | 0.0024033 | 0.99801 | -0.049162 | 0.99801 | -0.049157 | 1.0924
107 | -0.47676 | -0.22751 | 0.47677 | 0.22719 | 4.2364e-06 | -0.00032205 | 0.01528 | 0.015276 | 0.01528 | 0.99801 | -0.049162 | 0.99802 | -0.049237 | 6.9455
108 | 0.075994 | 0.033593 | -0.075993 | -0.036196 | 8.5514e-07 | -0.0026035 | 0.0024033 | 0.0024347 | 0.0024347 | 0.99801 | -0.049157 | 0.998 | -0.04907 | 1.1067
109 | -0.47677 | -0.22719 | 0.47678 | 0.22648 | 9.3188e-06 | -0.00070903 | 0.015276 | 0.015267 | 0.015276 | 0.99802 | -0.049237 | 0.99804 | -0.0494 | 6.9437
110 | 0.075993 | 0.036196 | -0.075993 | -0.036805 | 2.0322e-07 | -0.0006087 | 0.0024347 | 0.0024424 | 0.0024424 | 0.998 | -0.04907 | 0.998 | -0.049047 | 1.1102
111 | -0.81813 | -0.3899 | 0.81813 | 0.38978 | 4.6183e-06 | -0.00011837 | 0.026214 | 0.026212 | 0.026214 | 0.99804 | -0.0494 | 0.99804 | -0.049448 | 11.9153
112 | 0.34135 | 0.16342 | -0.34135 | -0.16376 | 2.2774e-06 | -0.00033777 | 0.010947 | 0.010951 | 0.010951 | 0.99804 | -0.0494 | 0.99803 | -0.049344 | 4.9776
113 | -1.1072 | -0.52978 | 1.1072 | 0.52917 | 4.4215e-05 | -0.000612 | 0.035502 | 0.035494 | 0.035502 | 0.99804 | -0.049448 | 0.99808 | -0.049786 | 16.1372
114 | 0.24493 | 0.11706 | -0.24493 | -0.11833 | 4.4127e-06 | -0.0012711 | 0.0078521 | 0.007868 | 0.007868 | 0.99803 | -0.049344 | 0.99801 | -0.049189 | 3.5764
115 | -1.1072 | -0.52917 | 1.1072 | 0.52907 | 7.3682e-06 | -0.00010202 | 0.035494 | 0.035493 | 0.035494 | 0.99808 | -0.049786 | 0.99809 | -0.049842 | 16.1337
116 | 0.16172 | 0.078033 | -0.16172 | -0.078323 | 4.3991e-07 | -0.00029018 | 0.0051937 | 0.0051974 | 0.0051974 | 0.99801 | -0.049189 | 0.99801 | -0.049166 | 2.3624
117 | 0.16775 | 0.080664 | -0.16775 | -0.081244 | 9.4793e-07 | -0.00057988 | 0.0053877 | 0.005395 | 0.005395 | 0.99733 | -0.043201 | 0.99732 | -0.043152 | 2.4523
118 | -0.52147 | -0.25198 | 0.52148 | 0.25095 | 1.6231e-05 | -0.0010235 | 0.016764 | 0.016751 | 0.016764 | 0.99733 | -0.043201 | 0.99736 | -0.043469 | 7.6198
119 | -0.52148 | -0.25095 | 0.52167 | 0.23897 | 0.00018814 | -0.011984 | 0.016751 | 0.016603 | 0.016751 | 0.99736 | -0.043469 | 0.99769 | -0.046399 | 7.6139
120 | -0.52167 | -0.23897 | 0.52167 | 0.23887 | 1.5139e-06 | -9.7335e-05 | 0.016603 | 0.016601 | 0.016603 | 0.99769 | -0.046399 | 0.9977 | -0.046421 | 7.5466
121 | -0.61904 | -0.28603 | 0.61905 | 0.28563 | 8.7789e-06 | -0.00039895 | 0.019731 | 0.019726 | 0.019731 | 0.9977 | -0.046421 | 0.99771 | -0.046532 | 8.9686
122 | -1.1437 | -0.53709 | 1.1437 | 0.53685 | 1.7813e-05 | -0.00023201 | 0.036559 | 0.036556 | 0.036559 | 0.99771 | -0.046532 | 0.99772 | -0.046658 | 16.6177
123 | 0.52466 | 0.25146 | -0.52465 | -0.25239 | 1.4976e-05 | -0.0009357 | 0.016834 | 0.016846 | 0.016846 | 0.99771 | -0.046532 | 0.99768 | -0.046288 | 7.6571
124 | 3.9973 | 1.8995 | -3.9959 | -1.8981 | 0.0013496 | 0.0014312 | 0.12793 | 0.12793 | 0.12793 | 0.99864 | -0.040436 | 0.99821 | -0.050991 | 36.5523
125 | -0.2985 | -0.14457 | 0.2985 | 0.14446 | 5.8327e-07 | -0.00011255 | 0.0095975 | 0.0095961 | 0.0095975 | 0.9976 | -0.045552 | 0.99761 | -0.045569 | 4.3625
126 | -0.2985 | -0.14446 | 0.29851 | 0.14415 | 1.6094e-06 | -0.00031074 | 0.0095961 | 0.0095921 | 0.0095961 | 0.99761 | -0.045569 | 0.99761 | -0.045616 | 4.3618
127 | -0.29851 | -0.14415 | 0.29851 | 0.14368 | 2.4155e-06 | -0.00046686 | 0.0095921 | 0.0095863 | 0.0095921 | 0.99761 | -0.045616 | 0.99762 | -0.045686 | 4.3601
128 | -0.072486 | -0.035107 | 0.072486 | 0.035101 | 4.6169e-08 | -5.6392e-06 | 0.0023305 | 0.0023305 | 0.0023305 | 0.99762 | -0.045742 | 0.99762 | -0.045738 | 1.1098
129 | 0.15131 | 0.072588 | -0.15131 | -0.072952 | 4.833e-07 | -0.00036431 | 0.0048561 | 0.0048607 | 0.0048607 | 0.99762 | -0.045738 | 0.99762 | -0.04571 | 2.2094
130 | -0.2238 | -0.10769 | 0.2238 | 0.10692 | 2.2419e-06 | -0.00077306 | 0.0071866 | 0.0071769 | 0.0071866 | 0.99762 | -0.045738 | 0.99763 | -0.045823 | 3.2666
131 | 0.081634 | 0.039206 | -0.081633 | -0.039537 | 1.2789e-07 | -0.00033095 | 0.0026205 | 0.0026246 | 0.0026246 | 0.99762 | -0.04571 | 0.99762 | -0.045697 | 1.193
132 | 0.37656 | 0.18075 | -0.37655 | -0.18148 | 6.0326e-06 | -0.00073272 | 0.012086 | 0.012096 | 0.012096 | 0.99763 | -0.045823 | 0.99762 | -0.045686 | 5.498
133 | -0.60036 | -0.28766 | 0.60042 | 0.28482 | 5.9608e-05 | -0.0028473 | 0.019263 | 0.019228 | 0.019263 | 0.99763 | -0.045823 | 0.99772 | -0.046658 | 8.756
134 | -0.42817 | -0.20737 | 0.42818 | 0.20669 | 7.3385e-06 | -0.00068766 | 0.013766 | 0.013757 | 0.013766 | 0.99767 | -0.046139 | 0.99768 | -0.046288 | 6.2572
135 | 0.096467 | 0.045707 | -0.096467 | -0.046315 | 3.2667e-07 | -0.00060799 | 0.0030887 | 0.0030963 | 0.0030963 | 0.99768 | -0.046288 | 0.99768 | -0.046259 | 1.4074
136 | 0.096467 | 0.046315 | -0.096466 | -0.046721 | 2.1891e-07 | -0.00040576 | 0.0030963 | 0.0031014 | 0.0031014 | 0.99768 | -0.046259 | 0.99768 | -0.04624 | 1.4097
137 | -1.7441 | -0.82167 | 1.7443 | 0.82095 | 0.00013254 | -0.00071914 | 0.055784 | 0.055774 | 0.055784 | 0.99772 | -0.046658 | 0.9978 | -0.047279 | 25.3561
138 | -2.0071 | -0.94823 | 2.0073 | 0.94738 | 0.00021006 | -0.00084482 | 0.064221 | 0.06421 | 0.064221 | 0.9978 | -0.047279 | 0.99789 | -0.04814 | 29.1915
139 | 0.39361 | 0.18941 | -0.3936 | -0.19063 | 1.1064e-05 | -0.0012246 | 0.012648 | 0.012664 | 0.012664 | 0.99697 | 0.0025113 | 0.99694 | 0.0027544 | 5.7561

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.852 | 7.5639

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38798 | 0.18791
1 | 0.077782 | 0.037671
2 | 0.13365 | 0.064728
3 | 0.36497 | 0.17676
4 | 0.13128 | 0.06358
5 | 0.33173 | 0.16066
6 | 0.14734 | 0.071358
7 | 0.10569 | 0.05119
8 | 0.073224 | 0.035464
9 | 0.26951 | 0.13053
10 | 0.069337 | 0.033581
11 | 0.27349 | 0.13246
12 | 0.30505 | 0.14774
13 | 0.13857 | 0.067114
14 | 0.084348 | 0.040852
15 | 0.31672 | 0.15339
16 | 0.39001 | 0.18889
17 | 0.24728 | 0.11976
18 | 0.070592 | 0.034189
19 | 0.33923 | 0.16429
20 | 0.25999 | 0.12592
21 | 0.40362 | 0.19548
22 | 0.33428 | 0.1619
23 | 0.094445 | 0.045742
24 | 0.19132 | 0.09266
25 | 0.12984 | 0.062885
26 | 0.076071 | 0.036843
27 | 0.071925 | 0.034835
28 | 0.080801 | 0.039134
29 | 0.073435 | 0.035566
30 | 0.239 | 0.11575
31 | 0.1039 | 0.050321
32 | 0.07268 | 0.035201
33 | 0.078384 | 0.037963
34 | 0.38755 | 0.1877
35 | 0.090129 | 0.043652
36 | 0.33194 | 0.16076
37 | 0.11945 | 0.057854
38 | 0.12767 | 0.061835
39 | 0.10008 | 0.048472
40 | 0.41157 | 0.19933
41 | 0.15238 | 0.073802
42 | 0.22755 | 0.11021
43 | 0.38304 | 0.18552
44 | 0.3112 | 0.15072
45 | 0.36548 | 0.17701
46 | 0.23652 | 0.11455
47 | 0.18192 | 0.088107
48 | 0.088002 | 0.042621
49 | 0.40361 | 0.19548
50 | 0.17156 | 0.083088
51 | 0.25959 | 0.12573
52 | 0.080223 | 0.038854
53 | 0.40077 | 0.1941
54 | 0.075993 | 0.036805
55 | 0.28906 | 0.14
56 | 0.096419 | 0.046698
57 | 0.08321 | 0.040301
58 | 0.35372 | 0.17131
59 | 0.16775 | 0.081244
60 | 0.097363 | 0.047155
61 | 0.08516 | 0.041245
62 | 0.22043 | 0.10676
63 | 0.40928 | 0.19823
64 | 0.37928 | 0.18369
65 | 0.2985 | 0.14457
66 | 0.072486 | 0.035107
67 | 0.069677 | 0.033746
68 | 0.078047 | 0.0378
69 | 0.42817 | 0.20737
70 | 0.096466 | 0.046721
71 | 0.26279 | 0.12728
72 | 0.095847 | 0.046421
73 | 0.16172 | 0.078323
74 | 0.091501 | 0.044316
75 | 0.13348 | 0.064647
76 | 0.3936 | 0.19063
77 | 0.081633 | 0.039537

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1