## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_636_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_636_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_636_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_636_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_636_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_636_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_636_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_636_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_636_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_636_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_636_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_636_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_636_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_636_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_636_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_636_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_636_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_636_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_636_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_636_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_636_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_636_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_636_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_636_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_636_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_636_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_636_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_636_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_636_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_636_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_636_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_636_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_636_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_636_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_636_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_636_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_636_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_636_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_636_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_636_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_636_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_636_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_636_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_636_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_636_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_636_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_636_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_636_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_636_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_636_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_636_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_636_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_636_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_636_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_636_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_636_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_636_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_636_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_636_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_636_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_636_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_636_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_636_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_636_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_636_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_636_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_636_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_636_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_636_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_636_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_636_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_636_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_636_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_636_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_636_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_636_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_636_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_636_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_636_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_636_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_636_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_636_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_636_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_636_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_636_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_636_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_636_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_636_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_636_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_636_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_636_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_636_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_636_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_636_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_636_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_636_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_636_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_636_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_636_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_636_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_636_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_636_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_636_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_636_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_636_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_636_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_636_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_636_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_636_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_636_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_636_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_636_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_636_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_636_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_636_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_636_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_636_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_636_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_636_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_636_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_636_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_636_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_636_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_636_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_636_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_636_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_636_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_636_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_636_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_636_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_636_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_636_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_636_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_636_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_636_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_636_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_636_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_636_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_636_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_636_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_636_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_636_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_636_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_636_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_636_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_636_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_636_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_636_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_HV_636_0_node_19 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_636_0_load_0 | 0 | 0.25629 | 0.12413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_636_0_load_113 | 5 | 0.10922 | 0.052897 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_636_0_load_42 | 7 | 0.24131 | 0.11687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_636_0_load_141 | 8 | 0.15905 | 0.07703 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_636_0_load_45 | 9 | 0.25647 | 0.12422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_636_0_load_4 | 13 | 0.38417 | 0.18606 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_636_0_load_38 | 17 | 0.3214 | 0.15566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_636_0_load_32 | 20 | 0.28718 | 0.13909 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_636_0_load_132 | 22 | 0.39774 | 0.19263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_636_0_load_27 | 23 | 0.31985 | 0.15491 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_636_0_load_89 | 24 | 0.10254 | 0.049661 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_636_0_load_9 | 25 | 0.40148 | 0.19445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_636_0_load_29 | 31 | 0.076761 | 0.037177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_636_0_load_33 | 35 | 0.41331 | 0.20017 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_636_0_load_88 | 38 | 0.17881 | 0.086601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_636_0_load_57 | 39 | 0.27624 | 0.13379 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_636_0_load_131 | 40 | 0.28327 | 0.13719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_636_0_load_31 | 41 | 0.34865 | 0.16886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_636_0_load_140 | 43 | 0.27712 | 0.13422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_636_0_load_152 | 46 | 0.30566 | 0.14804 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_636_0_load_137 | 47 | 0.39755 | 0.19254 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_636_0_load_53 | 48 | 0.076159 | 0.036885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_636_0_load_34 | 49 | 0.14368 | 0.069586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_636_0_load_142 | 52 | 0.32384 | 0.15684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_636_0_load_23 | 54 | 0.36297 | 0.1758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_636_0_load_25 | 56 | 0.32967 | 0.15966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_636_0_load_54 | 57 | 0.3973 | 0.19242 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_636_0_load_46 | 58 | 0.34835 | 0.16871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_636_0_load_101 | 61 | 0.14729 | 0.071334 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_636_0_load_100 | 62 | 0.14306 | 0.069288 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_636_0_load_102 | 63 | 0.38046 | 0.18426 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_636_0_load_103 | 65 | 0.38535 | 0.18663 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_636_0_load_39 | 66 | 0.23871 | 0.11561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_636_0_load_151 | 70 | 0.37143 | 0.17989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_636_0_load_145 | 71 | 0.27733 | 0.13432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_636_0_load_50 | 77 | 0.31039 | 0.15033 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_636_0_load_56 | 78 | 0.32928 | 0.15948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_636_0_load_126 | 79 | 0.40468 | 0.19599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_636_0_load_51 | 81 | 0.069059 | 0.033447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_636_0_load_58 | 82 | 0.1076 | 0.052111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_636_0_load_118 | 87 | 0.32864 | 0.15917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_636_0_load_67 | 90 | 0.21317 | 0.10324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_636_0_load_107 | 93 | 0.16781 | 0.081276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_636_0_load_136 | 94 | 0.17398 | 0.084262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_636_0_load_82 | 96 | 0.26099 | 0.1264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_636_0_load_128 | 97 | 0.23077 | 0.11177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_636_0_load_119 | 98 | 0.27127 | 0.13138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_636_0_load_117 | 99 | 0.61713 | 0.29889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_636_0_load_148 | 102 | 0.22175 | 0.1074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_636_0_load_147 | 103 | 0.36491 | 0.17673 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_636_0_load_108 | 105 | 0.33476 | 0.16213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_636_0_load_121 | 106 | 0.13386 | 0.064833 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_636_0_load_69 | 107 | 0.41429 | 0.20065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_636_0_load_125 | 110 | 0.072094 | 0.034917 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_636_0_load_124 | 112 | 0.09296 | 0.045023 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_636_0_load_74 | 114 | 0.13491 | 0.06534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_636_0_load_122 | 115 | 0.22404 | 0.10851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_636_0_load_75 | 116 | 0.91064 | 0.44104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_636_0_load_76 | 118 | 0.31279 | 0.15149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_636_0_load_120 | 123 | 0.11993 | 0.058087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_636_0_load_153 | 124 | 0.136 | 0.065869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_636_0_load_83 | 125 | 0.097956 | 0.047442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_636_0_load_149 | 129 | 0.21933 | 0.10623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_636_0_load_143 | 131 | 0.39356 | 0.19061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_636_0_load_111 | 133 | 0.068764 | 0.033304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_636_0_load_150 | 134 | 0.17595 | 0.085215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_636_0_load_105 | 135 | 0.088022 | 0.042631 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_636_0_load_112 | 136 | 0.095507 | 0.046256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_636_0_load_90 | 137 | 0.82649 | 0.40029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_636_0_load_95 | 141 | 0.51133 | 0.24765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_636_0_load_104 | 143 | 0.64938 | 0.31451 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_636_0_load_127 | 144 | 0.46012 | 0.22285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_636_0_load_133 | 147 | 0.19329 | 0.093613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 29 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_636_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.040932 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_636_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.35131 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_636_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.64753 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_636_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.46918 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_636_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.073138 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_636_0_line_5 |  | 3 | 9 | 0.038162 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_636_0_line_6 |  | 4 | 43 | 0.016053 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_636_0_line_7 |  | 5 | 134 | 0.10405 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_636_0_line_8 |  | 6 | 7 | 0.13591 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_636_0_line_9 |  | 6 | 8 | 0.061609 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_636_0_line_10 |  | 7 | 10 | 0.011831 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_636_0_line_11 |  | 8 | 12 | 0.041692 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_636_0_line_12 |  | 9 | 11 | 0.14201 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_636_0_line_13 |  | 10 | 11 | 0.14916 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_636_0_line_14 |  | 12 | 73 | 0.60898 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_636_0_line_15 |  | 13 | 14 | 0.022682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_636_0_line_16 |  | 14 | 15 | 0.088544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_636_0_line_17 |  | 14 | 16 | 0.11056 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_636_0_line_18 |  | 15 | 18 | 0.059933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_636_0_line_19 |  | 15 | 19 | 0.078251 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_636_0_line_20 |  | 15 | 20 | 0.035343 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_636_0_line_21 |  | 16 | 17 | 0.010271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_636_0_line_22 |  | 18 | 21 | 0.033043 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_636_0_line_23 |  | 18 | 22 | 0.051326 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_636_0_line_24 |  | 19 | 23 | 0.029406 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_636_0_line_25 |  | 20 | 24 | 0.054059 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_636_0_line_26 |  | 21 | 56 | 0.032414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_636_0_line_27 |  | 23 | 31 | 0.049634 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_636_0_line_28 |  | 24 | 34 | 0.0069351 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_636_0_line_29 |  | 25 | 26 | 0.031562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_636_0_line_30 |  | 26 | 27 | 0.1884 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_636_0_line_31 |  | 26 | 28 | 0.069031 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_636_0_line_32 |  | 26 | 29 | 0.33415 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_636_0_line_33 |  | 27 | 36 | 0.58102 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_636_0_line_34 |  | 27 | 37 | 0.21372 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_636_0_line_35 |  | 27 | 38 | 0.12776 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_636_0_line_36 |  | 28 | 40 | 0.006903 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_636_0_line_37 |  | 29 | 41 | 0.022482 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_636_0_line_38 |  | 30 | 31 | 0.018968 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_636_0_line_39 |  | 30 | 32 | 0.052381 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_636_0_line_40 |  | 32 | 48 | 0.033261 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_636_0_line_41 |  | 33 | 34 | 0.12741 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_636_0_line_42 |  | 33 | 35 | 0.046055 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_636_0_line_43 |  | 35 | 49 | 0.012456 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_636_0_line_44 |  | 35 | 50 | 0.01322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_636_0_line_45 |  | 36 | 45 | 0.31594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_636_0_line_46 |  | 36 | 46 | 0.009689 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_636_0_line_47 |  | 36 | 42 | 0.3338 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_636_0_line_48 |  | 37 | 39 | 0.019322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_636_0_line_49 |  | 40 | 51 | 0.046505 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_636_0_line_50 |  | 42 | 43 | 0.006203 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_636_0_line_51 |  | 42 | 44 | 0.13256 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_636_0_line_52 |  | 44 | 52 | 0.040475 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_636_0_line_53 |  | 45 | 47 | 0.004972 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_636_0_line_54 |  | 46 | 53 | 0.016781 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_636_0_line_55 |  | 48 | 75 | 0.030759 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_636_0_line_56 |  | 50 | 59 | 0.031632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_636_0_line_57 |  | 50 | 60 | 0.005756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_636_0_line_58 |  | 51 | 146 | 0.038275 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_636_0_line_59 |  | 53 | 72 | 0.32073 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_636_0_line_60 |  | 54 | 55 | 0.012124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_636_0_line_61 |  | 55 | 56 | 0.0312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_636_0_line_62 |  | 57 | 58 | 0.060325 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_636_0_line_63 |  | 58 | 74 | 0.038789 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_636_0_line_64 |  | 58 | 75 | 0.067265 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_636_0_line_65 |  | 59 | 61 | 0.01713 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_636_0_line_66 |  | 59 | 62 | 0.0006657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_636_0_line_67 |  | 60 | 63 | 0.011966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_636_0_line_68 |  | 62 | 64 | 0.016135 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_636_0_line_69 |  | 63 | 65 | 0.031626 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_636_0_line_70 |  | 64 | 141 | 0.0025363 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_636_0_line_71 |  | 66 | 67 | 0.003789 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_636_0_line_72 |  | 67 | 68 | 1.193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_636_0_line_73 |  | 68 | 69 | 0.40398 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_636_0_line_74 |  | 68 | 70 | 0.072594 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_636_0_line_75 |  | 69 | 71 | 0.017866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_636_0_line_76 |  | 70 | 72 | 0.009043 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_636_0_line_77 |  | 73 | 103 | 0.033912 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_636_0_line_78 |  | 73 | 95 | 0.39932 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_636_0_line_79 |  | 74 | 76 | 0.077835 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_636_0_line_80 |  | 75 | 77 | 0.018797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_636_0_line_81 |  | 76 | 78 | 0.023183 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_636_0_line_82 |  | 76 | 79 | 0.092003 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_636_0_line_83 |  | 77 | 81 | 0.013803 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_636_0_line_84 |  | 79 | 80 | 0.03908 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_636_0_line_85 |  | 80 | 145 | 0.080085 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_636_0_line_86 |  | 82 | 83 | 0.018698 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_636_0_line_87 |  | 82 | 84 | 0.023795 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_636_0_line_88 |  | 83 | 85 | 0.64561 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_636_0_line_89 |  | 84 | 86 | 0.81141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_636_0_line_90 |  | 85 | 88 | 0.17109 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_636_0_line_91 |  | 85 | 89 | 0.37689 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_636_0_line_92 |  | 85 | 90 | 0.020879 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_636_0_line_93 |  | 86 | 87 | 0.071627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_636_0_line_94 |  | 87 | 98 | 0.15846 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_636_0_line_95 |  | 87 | 99 | 0.097712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_636_0_line_96 |  | 88 | 101 | 0.10141 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_636_0_line_97 |  | 88 | 102 | 0.024431 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_636_0_line_98 |  | 89 | 91 | 0.21733 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_636_0_line_99 |  | 89 | 92 | 0.32014 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_636_0_line_100 |  | 89 | 93 | 0.026425 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_636_0_line_101 |  | 91 | 94 | 0.005457 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_636_0_line_102 |  | 91 | 95 | 0.11893 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_636_0_line_103 |  | 92 | 96 | 0.019139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_636_0_line_104 |  | 95 | 97 | 0.021151 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_636_0_line_105 |  | 98 | 100 | 0.0079263 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_636_0_line_106 |  | 100 | 120 | 0.17678 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_636_0_line_107 |  | 101 | 104 | 0.080174 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_636_0_line_108 |  | 101 | 105 | 0.077581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_636_0_line_109 |  | 104 | 106 | 0.044522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_636_0_line_110 |  | 107 | 108 | 0.068425 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_636_0_line_111 |  | 108 | 109 | 0.37292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_636_0_line_112 |  | 109 | 110 | 0.012471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_636_0_line_113 |  | 109 | 111 | 0.18706 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_636_0_line_114 |  | 109 | 112 | 0.040298 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_636_0_line_115 |  | 111 | 113 | 0.17467 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_636_0_line_116 |  | 111 | 114 | 0.043818 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_636_0_line_117 |  | 113 | 115 | 0.16069 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_636_0_line_118 |  | 114 | 116 | 0.040231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_636_0_line_119 |  | 115 | 117 | 0.069087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_636_0_line_120 |  | 117 | 120 | 0.12414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_636_0_line_121 |  | 118 | 119 | 0.01553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_636_0_line_122 |  | 119 | 120 | 1.3364 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_636_0_line_123 |  | 120 | 122 | 0.38234 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_636_0_line_124 |  | 121 | 122 | 0.12818 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_636_0_line_125 |  | 121 | 123 | 0.045423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_636_0_line_126 |  | 122 | 124 | 0.04383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_636_0_line_127 |  | 125 | 126 | 0.027767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_636_0_line_128 |  | 126 | 127 | 0.033927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_636_0_line_129 |  | 126 | 128 | 0.22745 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_636_0_line_130 |  | 127 | 129 | 0.041353 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_636_0_line_131 |  | 127 | 130 | 0.071607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_636_0_line_132 |  | 128 | 131 | 0.050424 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_636_0_line_133 |  | 128 | 132 | 0.59581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_636_0_line_134 |  | 129 | 134 | 0.026265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_636_0_line_135 |  | 130 | 135 | 0.019552 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_636_0_line_136 |  | 132 | 133 | 0.15279 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_636_0_line_137 |  | 133 | 136 | 0.087446 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_636_0_line_138 |  | 137 | 138 | 0.012765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_636_0_line_139 |  | 137 | 139 | 0.030359 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_636_0_line_140 |  | 138 | 140 | 0.027503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_636_0_line_141 |  | 139 | 141 | 0.025069 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_636_0_line_142 |  | 140 | 142 | 0.015927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_636_0_line_143 |  | 140 | 143 | 0.080294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_636_0_line_144 |  | 142 | 144 | 0.03584 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_636_0_line_145 |  | 145 | 146 | 0.04278 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
146 | MV_636_0_line_146 |  | 146 | 147 | 0.0406 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_636_0_trafo_19 | 25 MVA 110/20 kV | 148 | 29 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2526463.5985 | 1152055.5375
1 | 2526457.8837 | 1152015.0067
2 | 2526801.3648 | 1152152.1268
3 | 2526462.7866 | 1151572.6087
4 | 2527124.9363 | 1151976.4649
5 | 2526816.057 | 1152210.827
6 | 2526602.0685 | 1151641.9241
7 | 2526632.1502 | 1151509.3825
8 | 2526656.7791 | 1151670.2504
9 | 2526430.863 | 1151551.8207
10 | 2526621.173 | 1151504.8916
11 | 2526496.4067 | 1151425.8373
12 | 2526696.933 | 1151658.621
13 | 2527918.032 | 1151461.5292
14 | 2527897.9578 | 1151472.198
15 | 2527844.8458 | 1151401.4842
16 | 2527959.1535 | 1151564.2718
17 | 2527960.312 | 1151574.4748
18 | 2527876.39 | 1151359.6602
19 | 2527793.5123 | 1151377.3201
20 | 2527813.7774 | 1151418.3331
21 | 2527857.562 | 1151332.8488
22 | 2527926.5799 | 1151370.3979
23 | 2527768.1477 | 1151392.3219
24 | 2527784.9261 | 1151464.05
25 | 2527558.9432 | 1151403.5221
26 | 2527576.0781 | 1151376.9898
27 | 2527474.4576 | 1151492.0122
28 | 2527598.4501 | 1151343.6239
29 | 2527341.0566 | 1151227.2626
30 | 2527708.974 | 1151381.3267
31 | 2527718.7901 | 1151397.5562
32 | 2527695.47 | 1151330.7162
33 | 2527764.3043 | 1151568.1445
34 | 2527786.7439 | 1151470.7426
35 | 2527726.7743 | 1151594.8378
36 | 2527390.8263 | 1151874.6694
37 | 2527569.1549 | 1151518.4303
38 | 2527538.4618 | 1151384.7137
39 | 2527582.7901 | 1151504.7028
40 | 2527602.6208 | 1151338.1151
41 | 2527327.6813 | 1151209.1696
42 | 2527141.8617 | 1151962.074
43 | 2527137.5799 | 1151966.5728
44 | 2527080.22 | 1151844.7218
45 | 2527249.6239 | 1151689.205
46 | 2527398.262 | 1151880.9054
47 | 2527253.985 | 1151686.7954
48 | 2527721.8171 | 1151310.418
49 | 2527733.8791 | 1151605.0693
50 | 2527715.9153 | 1151602.3784
51 | 2527591.0022 | 1151293.0853
52 | 2527073.8252 | 1151804.7546
53 | 2527411.813 | 1151890.8029
54 | 2527914.0882 | 1151304.8331
55 | 2527907.4041 | 1151294.7187
56 | 2527882.7651 | 1151313.947
57 | 2527834.6308 | 1151205.308
58 | 2527782.0896 | 1151234.9476
59 | 2527733.4558 | 1151628.7268
60 | 2527711.2511 | 1151605.7697
61 | 2527748.138 | 1151619.9034
62 | 2527733.8551 | 1151629.2594
63 | 2527702.778 | 1151614.1049
64 | 2527743.534 | 1151642.1688
65 | 2527699.5745 | 1151636.216
66 | 2528024.1806 | 1151808.519
67 | 2528023.3841 | 1151804.8153
68 | 2527659.4278 | 1152087.3407
69 | 2527629.7483 | 1152362.6078
70 | 2527600.4889 | 1152044.9595
71 | 2527624.5899 | 1152379.7128
72 | 2527593.27 | 1152039.4878
73 | 2526876.5646 | 1151354.8635
74 | 2527757.7267 | 1151204.7642
75 | 2527746.4477 | 1151291.993
76 | 2527745.5538 | 1151148.0231
77 | 2527755.8804 | 1151308.1967
78 | 2527763.4065 | 1151133.1892
79 | 2527667.7182 | 1151197.075
80 | 2527663.1494 | 1151235.8517
81 | 2527743.5942 | 1151314.4878
82 | 2527096.254 | 1150770.7351
83 | 2527107.7483 | 1150785.5041
84 | 2527081.3819 | 1150752.1605
85 | 2526913.6886 | 1150933.442
86 | 2526719.6832 | 1150339.3906
87 | 2526655.6123 | 1150370.3889
88 | 2526839.1298 | 1150780.2623
89 | 2526612.2698 | 1151002.562
90 | 2526930.2707 | 1150946.1699
91 | 2526753.5921 | 1151065.7972
92 | 2526331.7831 | 1150955.8311
93 | 2526591.3627 | 1150987.9053
94 | 2526757.2113 | 1151069.8888
95 | 2526830.8962 | 1151114.1613
96 | 2526313.3566 | 1150961.1931
97 | 2526815.0157 | 1151128.1401
98 | 2526589.7682 | 1150514.5175
99 | 2526596.1313 | 1150294.1007
100 | 2526589.1452 | 1150521.9627
101 | 2526810.3626 | 1150691.0843
102 | 2526816.4805 | 1150789.4207
103 | 2526843.886 | 1151345.8002
104 | 2526799.2769 | 1150629.24
105 | 2526848.4834 | 1150641.8368
106 | 2526768.4399 | 1150602.3339
107 | 2526068.4146 | 1150140.3584
108 | 2526110.4216 | 1150086.3452
109 | 2525933.7718 | 1150220.96
110 | 2525927.3691 | 1150231.6619
111 | 2526063.616 | 1150270.8131
112 | 2525898.659 | 1150201.1967
113 | 2526191.3378 | 1150318.6827
114 | 2526043.3699 | 1150309.6727
115 | 2526333.1999 | 1150394.0767
116 | 2526079.0492 | 1150328.2618
117 | 2526394.4527 | 1150426.0322
118 | 2525918.1777 | 1150845.7154
119 | 2525906.0895 | 1150835.9255
120 | 2526504.272 | 1150483.822
121 | 2526538.8793 | 1150635.8515
122 | 2526613.3417 | 1150740.1124
123 | 2526575.5321 | 1150609.0217
124 | 2526649.3998 | 1150715.0474
125 | 2527001.2774 | 1152239.3227
126 | 2526996.6966 | 1152262.1921
127 | 2526969.7212 | 1152270.4798
128 | 2527128.3919 | 1152314.0128
129 | 2526928.2541 | 1152269.7498
130 | 2526932.4182 | 1152304.83
131 | 2527178.9161 | 1152316.1353
132 | 2527318.0084 | 1152793.8766
133 | 2527307.7497 | 1152663.458
134 | 2526901.9131 | 1152269.6032
135 | 2526912.8667 | 1152304.7674
136 | 2527281.9944 | 1152610.5645
137 | 2527778.9012 | 1151683.9388
138 | 2527788.8922 | 1151691.7296
139 | 2527758.1378 | 1151665.5954
140 | 2527782.9641 | 1151709.3884
141 | 2527744.8744 | 1151644.322
142 | 2527795.0187 | 1151711.6672
143 | 2527717.1598 | 1151700.9042
144 | 2527822.641 | 1151734.5929
145 | 2527637.9113 | 1151291.9868
146 | 2527609.7599 | 1151259.7741
147 | 2527571.7055 | 1151245.3353
148 | 2527341.0566 | 1151227.2626

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99576 | -0.070445 | 0.25629 | 0.12413
1 | 0.99568 | -0.075676 | 0 | 0
2 | 0.99652 | -0.023878 | 0 | 0
3 | 0.995 | -0.080044 | 0 | 0
4 | 0.99713 | -0.01997 | 0 | 0
5 | 0.99641 | -0.022931 | 0.10922 | 0.052897
6 | 0.99424 | -0.11466 | 0 | 0
7 | 0.99451 | -0.098664 | 0.24131 | 0.11687
8 | 0.99412 | -0.12191 | 0.15905 | 0.07703
9 | 0.99496 | -0.08029 | 0.25647 | 0.12422
10 | 0.99452 | -0.098592 | 0 | 0
11 | 0.99467 | -0.097665 | 0 | 0
12 | 0.99408 | -0.12216 | 0 | 0
13 | 0.99722 | -0.058475 | 0.38417 | 0.18606
14 | 0.99723 | -0.058579 | 0 | 0
15 | 0.99731 | -0.05932 | 0 | 0
16 | 0.99717 | -0.059014 | 0 | 0
17 | 0.99716 | -0.058974 | 0.3214 | 0.15566
18 | 0.99723 | -0.058546 | 0 | 0
19 | 0.99739 | -0.059019 | 0 | 0
20 | 0.99726 | -0.062297 | 0.28718 | 0.13909
21 | 0.9972 | -0.058276 | 0 | 0
22 | 0.99719 | -0.058794 | 0.39774 | 0.19263
23 | 0.99742 | -0.058905 | 0.31985 | 0.15491
24 | 0.99718 | -0.066559 | 0.10254 | 0.049661
25 | 0.9989 | -0.0058001 | 0.40148 | 0.19445
26 | 0.99891 | -0.0059512 | 0 | 0
27 | 0.99859 | -0.0081104 | 0 | 0
28 | 0.99881 | -0.0063557 | 0 | 0
29 | 1 | 0 | -20.5774 | -9.1292
30 | 0.99756 | -0.052653 | 0 | 0
31 | 0.99754 | -0.052732 | 0.076761 | 0.037177
32 | 0.99768 | -0.046063 | 0 | 0
33 | 0.9969 | -0.069518 | 0 | 0
34 | 0.99718 | -0.066576 | 0 | 0
35 | 0.99667 | -0.074979 | 0.41331 | 0.20017
36 | 0.99764 | -0.014379 | 0 | 0
37 | 0.99852 | -0.0074431 | 0 | 0
38 | 0.99856 | -0.0078487 | 0.17881 | 0.086601
39 | 0.99851 | -0.0073793 | 0.27624 | 0.13379
40 | 0.9988 | -0.0063959 | 0.28327 | 0.13719
41 | 0.99999 | 9.3393e-05 | 0.34865 | 0.16886
42 | 0.99718 | -0.017399 | 0 | 0
43 | 0.99717 | -0.017453 | 0.27712 | 0.13422
44 | 0.99709 | -0.017923 | 0 | 0
45 | 0.99748 | -0.012948 | 0 | 0
46 | 0.99763 | -0.014269 | 0.30566 | 0.14804
47 | 0.99748 | -0.012924 | 0.39755 | 0.19254
48 | 0.99771 | -0.045925 | 0.076159 | 0.036885
49 | 0.99667 | -0.074957 | 0.14368 | 0.069586
50 | 0.99661 | -0.074428 | 0 | 0
51 | 0.99866 | -0.014119 | 0 | 0
52 | 0.99707 | -0.018082 | 0.32384 | 0.15684
53 | 0.9976 | -0.014517 | 0 | 0
54 | 0.99715 | -0.057821 | 0.36297 | 0.1758
55 | 0.99716 | -0.057873 | 0 | 0
56 | 0.99717 | -0.058008 | 0.32967 | 0.15966
57 | 0.99786 | -0.037043 | 0.3973 | 0.19242
58 | 0.99791 | -0.036752 | 0.34835 | 0.16871
59 | 0.9965 | -0.073398 | 0 | 0
60 | 0.99661 | -0.074375 | 0 | 0
61 | 0.9965 | -0.073368 | 0.14729 | 0.071334
62 | 0.9965 | -0.073378 | 0.14306 | 0.069288
63 | 0.9966 | -0.074265 | 0.38046 | 0.18426
64 | 0.99645 | -0.072908 | 0 | 0
65 | 0.99658 | -0.074119 | 0.38535 | 0.18663
66 | 0.9968 | -0.010238 | 0.23871 | 0.11561
67 | 0.9968 | -0.010249 | 0 | 0
68 | 0.99716 | -0.012587 | 0 | 0
69 | 0.99702 | -0.011374 | 0 | 0
70 | 0.99723 | -0.011893 | 0.37143 | 0.17989
71 | 0.99701 | -0.011315 | 0.27733 | 0.13432
72 | 0.99724 | -0.011967 | 0 | 0
73 | 0.9935 | -0.12557 | 0 | 0
74 | 0.99796 | -0.036562 | 0 | 0
75 | 0.99775 | -0.045795 | 0 | 0
76 | 0.99806 | -0.036175 | 0 | 0
77 | 0.99774 | -0.04571 | 0.31039 | 0.15033
78 | 0.99805 | -0.036084 | 0.32928 | 0.15948
79 | 0.99831 | -0.021936 | 0.40468 | 0.19599
80 | 0.99837 | -0.021724 | 0 | 0
81 | 0.99774 | -0.045699 | 0.069059 | 0.033447
82 | 0.99051 | -0.15513 | 0.1076 | 0.052111
83 | 0.9906 | -0.15586 | 0 | 0
84 | 0.99034 | -0.15642 | 0 | 0
85 | 0.99191 | -0.14028 | 0 | 0
86 | 0.98656 | -0.1251 | 0 | 0
87 | 0.98622 | -0.12228 | 0.32864 | 0.15917
88 | 0.99176 | -0.13894 | 0 | 0
89 | 0.99287 | -0.12901 | 0 | 0
90 | 0.99191 | -0.14022 | 0.21317 | 0.10324
91 | 0.99305 | -0.12808 | 0 | 0
92 | 0.99276 | -0.12808 | 0 | 0
93 | 0.99286 | -0.12896 | 0.16781 | 0.081276
94 | 0.99304 | -0.12807 | 0.17398 | 0.084262
95 | 0.99315 | -0.12754 | 0 | 0
96 | 0.99275 | -0.12802 | 0.26099 | 0.1264
97 | 0.99314 | -0.12748 | 0.23077 | 0.11177
98 | 0.9854 | -0.12868 | 0.27127 | 0.13138
99 | 0.98614 | -0.12155 | 0.61713 | 0.29889
100 | 0.98537 | -0.12848 | 0 | 0
101 | 0.9917 | -0.1384 | 0 | 0
102 | 0.99175 | -0.13901 | 0.22175 | 0.1074
103 | 0.99348 | -0.12572 | 0.36491 | 0.17673
104 | 0.99169 | -0.13828 | 0 | 0
105 | 0.99167 | -0.13809 | 0.33476 | 0.16213
106 | 0.99168 | -0.13821 | 0.13386 | 0.064833
107 | 0.98327 | -0.11108 | 0.41429 | 0.20065
108 | 0.98332 | -0.11073 | 0 | 0
109 | 0.98352 | -0.11253 | 0 | 0
110 | 0.98352 | -0.11252 | 0.072094 | 0.034917
111 | 0.98366 | -0.11372 | 0 | 0
112 | 0.98352 | -0.11249 | 0.09296 | 0.045023
113 | 0.98403 | -0.11702 | 0 | 0
114 | 0.9836 | -0.11316 | 0.13491 | 0.06534
115 | 0.98436 | -0.12001 | 0.22404 | 0.10851
116 | 0.98355 | -0.11271 | 0.91064 | 0.44104
117 | 0.98453 | -0.12148 | 0 | 0
118 | 0.98428 | -0.12026 | 0.31279 | 0.15149
119 | 0.98429 | -0.12032 | 0 | 0
120 | 0.98482 | -0.12409 | 0 | 0
121 | 0.98468 | -0.12295 | 0 | 0
122 | 0.9847 | -0.12312 | 0 | 0
123 | 0.98467 | -0.12289 | 0.11993 | 0.058087
124 | 0.98469 | -0.12305 | 0.136 | 0.065869
125 | 0.99608 | -0.023874 | 0.097956 | 0.047442
126 | 0.99608 | -0.023906 | 0 | 0
127 | 0.99611 | -0.024115 | 0 | 0
128 | 0.99592 | -0.022722 | 0 | 0
129 | 0.99615 | -0.024405 | 0.21933 | 0.10623
130 | 0.9961 | -0.024045 | 0 | 0
131 | 0.9959 | -0.022485 | 0.39356 | 0.19061
132 | 0.9958 | -0.022029 | 0 | 0
133 | 0.99577 | -0.021765 | 0.068764 | 0.033304
134 | 0.99618 | -0.024657 | 0.17595 | 0.085215
135 | 0.9961 | -0.024024 | 0.088022 | 0.042631
136 | 0.99576 | -0.02167 | 0.095507 | 0.046256
137 | 0.99631 | -0.071557 | 0.82649 | 0.40029
138 | 0.99629 | -0.07139 | 0 | 0
139 | 0.99638 | -0.072257 | 0 | 0
140 | 0.99625 | -0.071028 | 0 | 0
141 | 0.99644 | -0.072834 | 0.51133 | 0.24765
142 | 0.99624 | -0.070941 | 0 | 0
143 | 0.99618 | -0.070405 | 0.64938 | 0.31451
144 | 0.99622 | -0.070743 | 0.46012 | 0.22285
145 | 0.99848 | -0.021285 | 0 | 0
146 | 0.99861 | -0.014336 | 0 | 0
147 | 0.9986 | -0.014243 | 0.19329 | 0.093613
148 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 6.5483 | 2.7416 | -6.548 | -2.7409 | 0.00030947 | 0.00071999 | 0.20581 | 0.20581 | 0.20581 | 0.99576 | -0.070445 | 0.99568 | -0.075676 | 15.954
1 | -6.8046 | -2.8657 | 6.8075 | 2.8725 | 0.0028729 | 0.0067618 | 0.21405 | 0.21404 | 0.21405 | 0.99576 | -0.070445 | 0.99652 | -0.023878 | 16.5929
2 | 6.548 | 2.7409 | -6.5438 | -2.8191 | 0.0042562 | -0.078217 | 0.20581 | 0.20672 | 0.20672 | 0.99568 | -0.075676 | 0.995 | -0.080044 | 16.2007
3 | -8.0564 | -3.4438 | 8.0611 | 3.3879 | 0.0046574 | -0.055962 | 0.25381 | 0.25315 | 0.25381 | 0.99652 | -0.023878 | 0.99713 | -0.01997 | 19.891
4 | 1.2489 | 0.57139 | -1.2488 | -0.57308 | 0.00015463 | -0.0016881 | 0.039786 | 0.039807 | 0.039807 | 0.99652 | -0.023878 | 0.99641 | -0.022931 | 18.0939
5 | 6.5438 | 2.8191 | -6.5435 | -2.8237 | 0.00025202 | -0.0046056 | 0.20672 | 0.20678 | 0.20678 | 0.995 | -0.080044 | 0.99496 | -0.08029 | 16.2049
6 | -8.0611 | -3.3879 | 8.0613 | 3.3883 | 0.00018363 | 0.00044967 | 0.25315 | 0.25315 | 0.25315 | 0.99713 | -0.01997 | 0.99717 | -0.017453 | 19.6238
7 | 1.1396 | 0.52018 | -1.1393 | -0.52015 | 0.00024417 | 2.9648e-05 | 0.036292 | 0.036293 | 0.036293 | 0.99641 | -0.022931 | 0.99618 | -0.024657 | 17.2824
8 | -6.0429 | -2.5977 | 6.0438 | 2.5998 | 0.00088482 | 0.0020078 | 0.19098 | 0.19097 | 0.19098 | 0.99424 | -0.11466 | 0.99451 | -0.098664 | 14.8045
9 | 6.0429 | 2.5977 | -6.0425 | -2.5968 | 0.0004011 | 0.00091024 | 0.19098 | 0.19098 | 0.19098 | 0.99424 | -0.11466 | 0.99412 | -0.12191 | 14.8047
10 | -6.2851 | -2.7166 | 6.2851 | 2.7152 | 7.2198e-05 | -0.0014298 | 0.19875 | 0.19873 | 0.19875 | 0.99451 | -0.098664 | 0.99452 | -0.098592 | 15.576
11 | 5.8834 | 2.5198 | -5.8832 | -2.5249 | 0.00022257 | -0.0050522 | 0.18585 | 0.18591 | 0.18591 | 0.99412 | -0.12191 | 0.99408 | -0.12216 | 14.57
12 | 6.2871 | 2.6995 | -6.2861 | -2.6972 | 0.000999 | 0.0022978 | 0.19852 | 0.19852 | 0.19852 | 0.99496 | -0.08029 | 0.99467 | -0.097665 | 15.3891
13 | -6.2851 | -2.7152 | 6.2861 | 2.6972 | 0.00090916 | -0.018029 | 0.19873 | 0.19852 | 0.19873 | 0.99452 | -0.098592 | 0.99467 | -0.097665 | 15.5746
14 | 5.8832 | 2.5249 | -5.8799 | -2.5986 | 0.0032673 | -0.073739 | 0.18591 | 0.18679 | 0.18679 | 0.99408 | -0.12216 | 0.9935 | -0.12557 | 14.6387
15 | -0.38417 | -0.18606 | 0.38418 | 0.18553 | 4.6209e-06 | -0.00053719 | 0.012357 | 0.01235 | 0.012357 | 0.99722 | -0.058475 | 0.99723 | -0.058579 | 5.6167
16 | -0.7056 | -0.34083 | 0.70566 | 0.33874 | 6.0751e-05 | -0.0020846 | 0.022683 | 0.022657 | 0.022683 | 0.99723 | -0.058579 | 0.99731 | -0.05932 | 10.3107
17 | 0.32142 | 0.1553 | -0.3214 | -0.15542 | 2.1037e-05 | -0.00011807 | 0.010334 | 0.010335 | 0.010335 | 0.99723 | -0.058579 | 0.99717 | -0.059014 | 4.9215
18 | 1.0905 | 0.52408 | -1.0904 | -0.52547 | 9.8186e-05 | -0.0013941 | 0.035022 | 0.03504 | 0.03504 | 0.99731 | -0.05932 | 0.99723 | -0.058546 | 15.9271
19 | -6.2496 | -3.0066 | 6.2501 | 2.9971 | 0.00048689 | -0.0095071 | 0.20074 | 0.20062 | 0.20074 | 0.99731 | -0.05932 | 0.99739 | -0.059019 | 15.7321
20 | 4.4534 | 2.1438 | -4.4533 | -2.1435 | 0.00012912 | 0.00025004 | 0.14306 | 0.14306 | 0.14306 | 0.99731 | -0.05932 | 0.99726 | -0.062297 | 11.0903
21 | 0.3214 | 0.15542 | -0.3214 | -0.15566 | 1.4651e-06 | -0.00024341 | 0.010335 | 0.010338 | 0.010338 | 0.99717 | -0.059014 | 0.99716 | -0.058974 | 4.6992
22 | 0.69269 | 0.33289 | -0.69267 | -0.33367 | 2.1842e-05 | -0.00077807 | 0.022247 | 0.022257 | 0.022257 | 0.99723 | -0.058546 | 0.9972 | -0.058276 | 10.1168
23 | 0.39775 | 0.19258 | -0.39774 | -0.19263 | 1.4966e-05 | -5.1557e-05 | 0.012793 | 0.012793 | 0.012793 | 0.99723 | -0.058546 | 0.99719 | -0.058794 | 6.0921
24 | -6.2501 | -2.9971 | 6.2503 | 2.9935 | 0.00018281 | -0.0035732 | 0.20062 | 0.20057 | 0.20062 | 0.99739 | -0.059019 | 0.99742 | -0.058905 | 15.7225
25 | 4.1661 | 2.0044 | -4.1659 | -2.0041 | 0.00017283 | 0.00031612 | 0.13383 | 0.13383 | 0.13383 | 0.99726 | -0.062297 | 0.99718 | -0.066559 | 10.3744
26 | 0.69267 | 0.33367 | -0.69265 | -0.33443 | 2.1445e-05 | -0.00076321 | 0.022257 | 0.022267 | 0.022267 | 0.9972 | -0.058276 | 0.99717 | -0.058008 | 10.1212
27 | -6.5702 | -3.1484 | 6.5705 | 3.1493 | 0.00039391 | 0.00092274 | 0.21086 | 0.21086 | 0.21086 | 0.99742 | -0.058905 | 0.99754 | -0.052732 | 16.3457
28 | 4.0634 | 1.9545 | -4.0634 | -1.9553 | 1.8258e-05 | -0.0008563 | 0.13053 | 0.13054 | 0.13054 | 0.99718 | -0.066559 | 0.99718 | -0.066576 | 10.2306
29 | -0.40148 | -0.19445 | 0.40149 | 0.1937 | 6.9977e-06 | -0.00074985 | 0.012892 | 0.012882 | 0.012892 | 0.9989 | -0.0058001 | 0.99891 | -0.0059512 | 5.8599
30 | 10.7251 | 4.4778 | -10.7219 | -4.4996 | 0.0032862 | -0.021765 | 0.33587 | 0.33614 | 0.33614 | 0.99891 | -0.0059512 | 0.99859 | -0.0081104 | 26.3431
31 | 9.0671 | 4.3089 | -9.0662 | -4.3171 | 0.00089799 | -0.0081493 | 0.29011 | 0.29022 | 0.29022 | 0.99891 | -0.0059512 | 0.99881 | -0.0063557 | 22.7445
32 | -20.1937 | -8.9805 | 20.2148 | 8.9504 | 0.021043 | -0.030096 | 0.63868 | 0.63819 | 0.63868 | 0.99891 | -0.0059512 | 1 | 0 | 50.0535
33 | 10.2668 | 4.2878 | -10.2575 | -4.3553 | 0.0093102 | -0.067496 | 0.32164 | 0.32246 | 0.32246 | 0.99859 | -0.0081104 | 0.99764 | -0.014379 | 25.2708
34 | 0.27626 | 0.12825 | -0.27624 | -0.13333 | 2.2277e-05 | -0.0050816 | 0.0088048 | 0.0088678 | 0.0088678 | 0.99859 | -0.0081104 | 0.99852 | -0.0074431 | 4.0308
35 | 0.17881 | 0.083561 | -0.17881 | -0.086601 | 5.5891e-06 | -0.00304 | 0.0057058 | 0.0057436 | 0.0057436 | 0.99859 | -0.0081104 | 0.99856 | -0.0078487 | 2.6107
36 | 9.0662 | 4.3171 | -9.0661 | -4.3179 | 8.9833e-05 | -0.0008148 | 0.29022 | 0.29023 | 0.29023 | 0.99881 | -0.0063557 | 0.9988 | -0.0063959 | 22.7454
37 | 0.34865 | 0.16832 | -0.34865 | -0.16886 | 3.7513e-06 | -0.00053566 | 0.011176 | 0.011183 | 0.011183 | 1 | 0 | 0.99999 | 9.3393e-05 | 5.0832
38 | 6.6474 | 3.1842 | -6.6473 | -3.1865 | 0.00013334 | -0.0022968 | 0.2133 | 0.21333 | 0.21333 | 0.99756 | -0.052653 | 0.99754 | -0.052732 | 16.7183
39 | -6.6474 | -3.1842 | 6.6479 | 3.1852 | 0.00042538 | 0.00099975 | 0.2133 | 0.21329 | 0.2133 | 0.99756 | -0.052653 | 0.99768 | -0.046063 | 16.5346
40 | -6.6479 | -3.1852 | 6.6481 | 3.1812 | 0.00023373 | -0.0040288 | 0.21329 | 0.21324 | 0.21329 | 0.99768 | -0.046063 | 0.99771 | -0.045925 | 16.7158
41 | -4.0623 | -1.9589 | 4.0634 | 1.9553 | 0.0010492 | -0.0035828 | 0.1306 | 0.13054 | 0.1306 | 0.9969 | -0.069518 | 0.99718 | -0.066576 | 36.0766
42 | 4.0623 | 1.9589 | -4.0616 | -1.9581 | 0.00072109 | 0.00076727 | 0.1306 | 0.1306 | 0.1306 | 0.9969 | -0.069518 | 0.99667 | -0.074979 | 37.3137
43 | 0.14368 | 0.06929 | -0.14368 | -0.069586 | 3.5525e-07 | -0.00029533 | 0.0046201 | 0.0046238 | 0.0046238 | 0.99667 | -0.074979 | 0.99667 | -0.074957 | 2.1017
44 | 3.5046 | 1.6887 | -3.5044 | -1.6889 | 0.00022408 | -0.00024707 | 0.11268 | 0.11268 | 0.11268 | 0.99667 | -0.074979 | 0.99661 | -0.074428 | 51.2185
45 | 0.39762 | 0.18494 | -0.39755 | -0.19243 | 6.8409e-05 | -0.0074865 | 0.012689 | 0.012782 | 0.012782 | 0.99764 | -0.014379 | 0.99748 | -0.012948 | 5.8101
46 | 1.1937 | 0.53146 | -1.1937 | -0.53169 | 1.8492e-05 | -0.00022476 | 0.037809 | 0.037812 | 0.037812 | 0.99764 | -0.014379 | 0.99763 | -0.014269 | 17.1873
47 | 8.6662 | 3.6389 | -8.6623 | -3.6785 | 0.0038213 | -0.039578 | 0.27197 | 0.27244 | 0.27244 | 0.99764 | -0.014379 | 0.99718 | -0.017399 | 21.3512
48 | 0.27624 | 0.13333 | -0.27624 | -0.13379 | 2.0298e-06 | -0.00045936 | 0.0088678 | 0.0088735 | 0.0088735 | 0.99852 | -0.0074431 | 0.99851 | -0.0073793 | 4.0334
49 | 8.7828 | 4.1807 | -8.7822 | -4.1791 | 0.00065609 | 0.001636 | 0.28113 | 0.28114 | 0.28114 | 0.9988 | -0.0063959 | 0.99866 | -0.014119 | 21.7935
50 | 8.3385 | 3.5218 | -8.3384 | -3.5226 | 6.5808e-05 | -0.00073803 | 0.26204 | 0.26205 | 0.26205 | 0.99718 | -0.017399 | 0.99717 | -0.017453 | 20.5367
51 | 0.32387 | 0.15666 | -0.32385 | -0.1568 | 2.5624e-05 | -0.00014129 | 0.010415 | 0.010417 | 0.010417 | 0.99718 | -0.017399 | 0.99709 | -0.017923 | 4.9605
52 | 0.32385 | 0.1568 | -0.32384 | -0.15684 | 7.8261e-06 | -4.3136e-05 | 0.010417 | 0.010418 | 0.010418 | 0.99709 | -0.017923 | 0.99707 | -0.018082 | 4.9608
53 | 0.39755 | 0.19243 | -0.39755 | -0.19254 | 1.0846e-06 | -0.00011779 | 0.012782 | 0.012784 | 0.012784 | 0.99748 | -0.012948 | 0.99748 | -0.012924 | 5.8108
54 | 0.88802 | 0.38365 | -0.88799 | -0.38366 | 2.3426e-05 | -5.264e-06 | 0.027991 | 0.027992 | 0.027992 | 0.99763 | -0.014269 | 0.9976 | -0.014517 | 13.3293
55 | -6.7243 | -3.2181 | 6.7245 | 3.2144 | 0.00022104 | -0.0037233 | 0.21569 | 0.21564 | 0.21569 | 0.99771 | -0.045925 | 0.99775 | -0.045795 | 16.9036
56 | 2.7386 | 1.3192 | -2.7383 | -1.3198 | 0.00032741 | -0.00065294 | 0.088048 | 0.088057 | 0.088057 | 0.99661 | -0.074428 | 0.9965 | -0.073398 | 40.0261
57 | 0.76583 | 0.36974 | -0.76583 | -0.36987 | 4.6629e-06 | -0.00013512 | 0.024633 | 0.024634 | 0.024634 | 0.99661 | -0.074428 | 0.99661 | -0.074375 | 11.1975
58 | 8.7822 | 4.1791 | -8.7817 | -4.1836 | 0.00046749 | -0.0045334 | 0.28114 | 0.2812 | 0.2812 | 0.99866 | -0.014119 | 0.99861 | -0.014336 | 22.0373
59 | 0.88799 | 0.38366 | -0.88766 | -0.39117 | 0.00033654 | -0.0075185 | 0.027992 | 0.02808 | 0.02808 | 0.9976 | -0.014517 | 0.99724 | -0.011967 | 12.7635
60 | -0.36297 | -0.1758 | 0.36297 | 0.17551 | 2.2057e-06 | -0.00028718 | 0.011676 | 0.011672 | 0.011676 | 0.99715 | -0.057821 | 0.99716 | -0.057873 | 5.3071
61 | -0.36297 | -0.17551 | 0.36298 | 0.17477 | 5.6699e-06 | -0.00073904 | 0.011672 | 0.011663 | 0.011672 | 0.99716 | -0.057873 | 0.99717 | -0.058008 | 5.3054
62 | -0.3973 | -0.19242 | 0.39732 | 0.19236 | 1.7528e-05 | -6.0733e-05 | 0.012771 | 0.01277 | 0.012771 | 0.99786 | -0.037043 | 0.99791 | -0.036752 | 6.0813
63 | -7.8502 | -3.7599 | 7.8506 | 3.7553 | 0.00037986 | -0.0046403 | 0.2518 | 0.25173 | 0.2518 | 0.99791 | -0.036752 | 0.99796 | -0.036562 | 19.7332
64 | 7.1046 | 3.3988 | -7.1039 | -3.3974 | 0.00062323 | 0.0014908 | 0.22783 | 0.22783 | 0.22783 | 0.99791 | -0.036752 | 0.99775 | -0.045795 | 17.6613
65 | 0.14729 | 0.070928 | -0.14729 | -0.071334 | 5.134e-07 | -0.00040598 | 0.0047357 | 0.0047408 | 0.0047408 | 0.9965 | -0.073398 | 0.9965 | -0.073368 | 2.1549
66 | 2.591 | 1.2489 | -2.591 | -1.2489 | 6.1699e-06 | -1.3953e-05 | 0.083322 | 0.083322 | 0.083322 | 0.9965 | -0.073398 | 0.9965 | -0.073378 | 37.8736
67 | 0.76583 | 0.36987 | -0.76582 | -0.37015 | 9.6961e-06 | -0.0002809 | 0.024634 | 0.024638 | 0.024638 | 0.99661 | -0.074375 | 0.9966 | -0.074265 | 11.1991
68 | 2.4479 | 1.1796 | -2.4478 | -1.18 | 0.00013348 | -0.00034293 | 0.078717 | 0.078722 | 0.078722 | 0.9965 | -0.073378 | 0.99645 | -0.072908 | 35.7827
69 | 0.38536 | 0.18589 | -0.38535 | -0.18663 | 6.4896e-06 | -0.00074803 | 0.012393 | 0.012403 | 0.012403 | 0.9966 | -0.074265 | 0.99658 | -0.074119 | 5.6375
70 | 2.4478 | 1.18 | -2.4477 | -1.18 | 2.0984e-05 | -5.3904e-05 | 0.078722 | 0.078723 | 0.078723 | 0.99645 | -0.072908 | 0.99644 | -0.072834 | 35.783
71 | -0.23871 | -0.11561 | 0.23871 | 0.11552 | 2.984e-07 | -8.98e-05 | 0.0076812 | 0.0076801 | 0.0076812 | 0.9968 | -0.010238 | 0.9968 | -0.010249 | 3.4915
72 | -0.23871 | -0.11552 | 0.2388 | 0.087238 | 8.9837e-05 | -0.028285 | 0.0076801 | 0.0073601 | 0.0076801 | 0.9968 | -0.010249 | 0.99716 | -0.012587 | 3.4909
73 | 0.27738 | 0.12432 | -0.27734 | -0.1339 | 4.2311e-05 | -0.0095768 | 0.0087997 | 0.0089168 | 0.0089168 | 0.99716 | -0.012587 | 0.99702 | -0.011374 | 4.0531
74 | -0.51618 | -0.21156 | 0.51621 | 0.21149 | 3.3732e-05 | -6.5049e-05 | 0.01615 | 0.016149 | 0.01615 | 0.99716 | -0.012587 | 0.99723 | -0.011893 | 7.6903
75 | 0.27734 | 0.1339 | -0.27733 | -0.13432 | 1.8975e-06 | -0.00042346 | 0.0089168 | 0.0089222 | 0.0089222 | 0.99702 | -0.011374 | 0.99701 | -0.011315 | 4.0555
76 | -0.88765 | -0.39139 | 0.88766 | 0.39117 | 9.5196e-06 | -0.00021189 | 0.028082 | 0.02808 | 0.028082 | 0.99723 | -0.011893 | 0.99724 | -0.011967 | 12.7647
77 | 0.36491 | 0.1767 | -0.36491 | -0.17673 | 8.3858e-06 | -3.4707e-05 | 0.011781 | 0.011781 | 0.011781 | 0.9935 | -0.12557 | 0.99348 | -0.12572 | 5.6101
78 | 5.515 | 2.4219 | -5.5131 | -2.4703 | 0.0018961 | -0.048445 | 0.17502 | 0.1756 | 0.1756 | 0.9935 | -0.12557 | 0.99315 | -0.12754 | 13.7618
79 | -7.8506 | -3.7553 | 7.8514 | 3.746 | 0.00076169 | -0.0093132 | 0.25173 | 0.25161 | 0.25173 | 0.99796 | -0.036562 | 0.99806 | -0.036175 | 19.7284
80 | 0.37945 | 0.183 | -0.37945 | -0.18345 | 3.7297e-06 | -0.00044566 | 0.012189 | 0.012194 | 0.012194 | 0.99775 | -0.045795 | 0.99774 | -0.04571 | 5.5428
81 | 0.32928 | 0.15893 | -0.32928 | -0.15948 | 3.4635e-06 | -0.00055034 | 0.010575 | 0.010582 | 0.010582 | 0.99806 | -0.036175 | 0.99805 | -0.036084 | 4.8101
82 | -8.1806 | -3.9049 | 8.1818 | 3.9077 | 0.0011289 | 0.0027823 | 0.26219 | 0.26219 | 0.26219 | 0.99806 | -0.036175 | 0.99831 | -0.021936 | 20.3247
83 | 0.069059 | 0.033119 | -0.069059 | -0.033447 | 9.0648e-08 | -0.00032805 | 0.002216 | 0.0022201 | 0.0022201 | 0.99774 | -0.04571 | 0.99774 | -0.045699 | 1.0091
84 | -8.5865 | -4.1037 | 8.5869 | 4.099 | 0.00045713 | -0.0046373 | 0.27519 | 0.27513 | 0.27519 | 0.99831 | -0.021936 | 0.99837 | -0.021724 | 21.5664
85 | -8.5869 | -4.099 | 8.5878 | 4.0895 | 0.00093615 | -0.009505 | 0.27513 | 0.275 | 0.27513 | 0.99837 | -0.021724 | 0.99848 | -0.021285 | 21.5616
86 | -3.7655 | -1.7193 | 3.7658 | 1.719 | 0.00036328 | -0.00033028 | 0.12064 | 0.12063 | 0.12064 | 0.99051 | -0.15513 | 0.9906 | -0.15586 | 54.8363
87 | 3.6579 | 1.6672 | -3.6573 | -1.6669 | 0.00058191 | 0.00033662 | 0.11716 | 0.11716 | 0.11716 | 0.99051 | -0.15513 | 0.99034 | -0.15642 | 55.789
88 | -3.7658 | -1.719 | 3.7704 | 1.7005 | 0.0045281 | -0.018472 | 0.12063 | 0.12037 | 0.12063 | 0.9906 | -0.15586 | 0.99191 | -0.14028 | 33.3245
89 | 3.6573 | 1.6669 | -3.6424 | -1.6814 | 0.014897 | -0.014509 | 0.11716 | 0.11739 | 0.11739 | 0.99034 | -0.15642 | 0.98656 | -0.1251 | 53.3579
90 | 0.69053 | 0.32323 | -0.69042 | -0.32722 | 0.00011271 | -0.0039852 | 0.022189 | 0.022239 | 0.022239 | 0.99191 | -0.14028 | 0.99176 | -0.13894 | 10.1086
91 | -4.6741 | -2.1265 | 4.6781 | 2.1167 | 0.0040614 | -0.0097822 | 0.14945 | 0.14929 | 0.14945 | 0.99191 | -0.14028 | 0.99287 | -0.12901 | 41.2832
92 | 0.21317 | 0.10275 | -0.21317 | -0.10324 | 1.3232e-06 | -0.00049009 | 0.0068869 | 0.0068931 | 0.0068931 | 0.99191 | -0.14028 | 0.99191 | -0.14022 | 3.1332
93 | 3.6424 | 1.6814 | -3.6411 | -1.6827 | 0.0013179 | -0.001273 | 0.11739 | 0.11741 | 0.11741 | 0.98656 | -0.1251 | 0.98622 | -0.12228 | 53.3672
94 | 2.6953 | 1.2269 | -2.6931 | -1.2257 | 0.0021213 | 0.0011449 | 0.086681 | 0.086683 | 0.086683 | 0.98622 | -0.12228 | 0.9854 | -0.12868 | 41.2777
95 | 0.61718 | 0.29664 | -0.61713 | -0.29889 | 5.2482e-05 | -0.0022534 | 0.020044 | 0.020073 | 0.020073 | 0.98622 | -0.12228 | 0.98614 | -0.12155 | 9.1239
96 | 0.46866 | 0.21984 | -0.46863 | -0.22222 | 3.0797e-05 | -0.0023723 | 0.015068 | 0.015097 | 0.015097 | 0.99176 | -0.13894 | 0.9917 | -0.1384 | 6.8625
97 | 0.22175 | 0.10737 | -0.22175 | -0.1074 | 2.2388e-06 | -2.7285e-05 | 0.0071715 | 0.0071719 | 0.0071719 | 0.99176 | -0.13894 | 0.99175 | -0.13901 | 3.4152
98 | -5.107 | -2.3158 | 5.1079 | 2.2894 | 0.00089077 | -0.026425 | 0.16304 | 0.16272 | 0.16304 | 0.99287 | -0.12901 | 0.99305 | -0.12808 | 12.7773
99 | 0.26103 | 0.11843 | -0.261 | -0.12596 | 3.0011e-05 | -0.0075252 | 0.0083339 | 0.0084268 | 0.0084268 | 0.99287 | -0.12901 | 0.99276 | -0.12808 | 3.8304
100 | 0.16782 | 0.080655 | -0.16781 | -0.081276 | 1.0353e-06 | -0.00062163 | 0.0054135 | 0.0054214 | 0.0054214 | 0.99287 | -0.12901 | 0.99286 | -0.12896 | 2.4643
101 | 0.17398 | 0.084134 | -0.17398 | -0.084262 | 2.2998e-07 | -0.00012842 | 0.0056179 | 0.0056195 | 0.0056195 | 0.99305 | -0.12808 | 0.99304 | -0.12807 | 2.5543
102 | -5.2818 | -2.3735 | 5.2824 | 2.3591 | 0.00052013 | -0.014447 | 0.16833 | 0.16816 | 0.16833 | 0.99305 | -0.12808 | 0.99315 | -0.12754 | 13.1922
103 | 0.261 | 0.12596 | -0.26099 | -0.1264 | 1.8156e-06 | -0.00044983 | 0.0084268 | 0.0084325 | 0.0084325 | 0.99276 | -0.12808 | 0.99275 | -0.12802 | 3.833
104 | 0.23077 | 0.11127 | -0.23077 | -0.11177 | 1.5672e-06 | -0.00049764 | 0.0074468 | 0.0074531 | 0.0074531 | 0.99315 | -0.12754 | 0.99314 | -0.12748 | 3.3878
105 | 2.4219 | 1.0943 | -2.4218 | -1.0945 | 6.4143e-05 | -0.00016473 | 0.077856 | 0.077858 | 0.077858 | 0.9854 | -0.12868 | 0.98537 | -0.12848 | 35.3902
106 | 2.4218 | 1.0945 | -2.4204 | -1.0982 | 0.0014316 | -0.0036714 | 0.077858 | 0.077908 | 0.077908 | 0.98537 | -0.12848 | 0.98482 | -0.12409 | 35.4127
107 | 0.13387 | 0.061906 | -0.13386 | -0.063788 | 1.9834e-06 | -0.001882 | 0.0042932 | 0.0043165 | 0.0043165 | 0.9917 | -0.1384 | 0.99169 | -0.13828 | 1.962
108 | 0.33477 | 0.16031 | -0.33476 | -0.16213 | 1.2116e-05 | -0.0018181 | 0.010804 | 0.010827 | 0.010827 | 0.9917 | -0.1384 | 0.99167 | -0.13809 | 4.9216
109 | 0.13386 | 0.063788 | -0.13386 | -0.064833 | 1.1108e-06 | -0.0010451 | 0.0043165 | 0.0043297 | 0.0043297 | 0.99169 | -0.13828 | 0.99168 | -0.13821 | 1.968
110 | -0.41429 | -0.20065 | 0.41432 | 0.20059 | 2.2265e-05 | -6.5033e-05 | 0.013515 | 0.013514 | 0.013515 | 0.98327 | -0.11108 | 0.98332 | -0.11073 | 6.4355
111 | -0.41432 | -0.20059 | 0.41441 | 0.192 | 9.0183e-05 | -0.0085843 | 0.013514 | 0.013405 | 0.013514 | 0.98332 | -0.11073 | 0.98352 | -0.11253 | 6.1426
112 | 0.072094 | 0.034629 | -0.072094 | -0.034917 | 9.1886e-08 | -0.000288 | 0.0023475 | 0.0023512 | 0.0023512 | 0.98352 | -0.11253 | 0.98352 | -0.11252 | 1.0687
113 | -0.57946 | -0.27072 | 0.57955 | 0.26643 | 8.7756e-05 | -0.004295 | 0.018773 | 0.018719 | 0.018773 | 0.98352 | -0.11253 | 0.98366 | -0.11372 | 8.533
114 | 0.092961 | 0.044092 | -0.09296 | -0.045023 | 4.9252e-07 | -0.00093055 | 0.0030199 | 0.0030317 | 0.0030317 | 0.98352 | -0.11253 | 0.98352 | -0.11249 | 1.378
115 | -1.6252 | -0.7709 | 1.6259 | 0.76706 | 0.0006492 | -0.0038443 | 0.052789 | 0.052738 | 0.052789 | 0.98366 | -0.11372 | 0.98403 | -0.11702 | 23.9949
116 | 1.0457 | 0.50447 | -1.0456 | -0.50547 | 6.7933e-05 | -0.00099207 | 0.034072 | 0.034085 | 0.034085 | 0.98366 | -0.11372 | 0.9836 | -0.11316 | 15.493
117 | -1.6259 | -0.76706 | 1.6265 | 0.76352 | 0.00059612 | -0.0035395 | 0.052738 | 0.052692 | 0.052738 | 0.98403 | -0.11702 | 0.98436 | -0.12001 | 23.9719
118 | 0.91068 | 0.44013 | -0.91064 | -0.44104 | 4.7348e-05 | -0.00091523 | 0.029685 | 0.029697 | 0.029697 | 0.9836 | -0.11316 | 0.98355 | -0.11271 | 13.4987
119 | -1.8505 | -0.87203 | 1.8508 | 0.87053 | 0.00033183 | -0.0015002 | 0.059992 | 0.059972 | 0.059992 | 0.98436 | -0.12001 | 0.98453 | -0.12148 | 27.2689
120 | -1.8508 | -0.87053 | 1.8514 | 0.86783 | 0.00059568 | -0.0026971 | 0.059972 | 0.059936 | 0.059972 | 0.98453 | -0.12148 | 0.98482 | -0.12409 | 27.2598
121 | -0.31279 | -0.15149 | 0.31279 | 0.15113 | 2.153e-06 | -0.0003586 | 0.010193 | 0.010188 | 0.010193 | 0.98428 | -0.12026 | 0.98429 | -0.12032 | 4.6331
122 | -0.31279 | -0.15113 | 0.31297 | 0.12025 | 0.00017839 | -0.030878 | 0.010188 | 0.0098277 | 0.010188 | 0.98429 | -0.12032 | 0.98482 | -0.12409 | 4.631
123 | 0.25598 | 0.11008 | -0.25594 | -0.11892 | 3.4487e-05 | -0.0088424 | 0.0081677 | 0.0082736 | 0.0082736 | 0.98482 | -0.12409 | 0.9847 | -0.12312 | 3.7607
124 | -0.11993 | -0.057035 | 0.11994 | 0.054069 | 2.5694e-06 | -0.0029666 | 0.0038934 | 0.0038569 | 0.0038934 | 0.98468 | -0.12295 | 0.9847 | -0.12312 | 1.7697
125 | 0.11993 | 0.057035 | -0.11993 | -0.058087 | 9.2237e-07 | -0.0010513 | 0.0038934 | 0.0039068 | 0.0039068 | 0.98468 | -0.12295 | 0.98467 | -0.12289 | 1.7758
126 | 0.136 | 0.064855 | -0.136 | -0.065869 | 1.145e-06 | -0.0010144 | 0.0044172 | 0.0044301 | 0.0044301 | 0.9847 | -0.12312 | 0.98469 | -0.12305 | 2.0137
127 | -0.097956 | -0.047442 | 0.097956 | 0.046784 | 3.6785e-07 | -0.00065768 | 0.0031543 | 0.003146 | 0.0031543 | 0.99608 | -0.023874 | 0.99608 | -0.023906 | 1.4338
128 | -0.65592 | -0.29062 | 0.65594 | 0.28982 | 1.9571e-05 | -0.00079793 | 0.020792 | 0.020782 | 0.020792 | 0.99608 | -0.023906 | 0.99611 | -0.024115 | 9.4507
129 | 0.55796 | 0.24383 | -0.55787 | -0.24919 | 9.4896e-05 | -0.005359 | 0.017647 | 0.01771 | 0.01771 | 0.99608 | -0.023906 | 0.99592 | -0.022722 | 8.0501
130 | -0.74396 | -0.33029 | 0.74399 | 0.32932 | 3.0705e-05 | -0.00097061 | 0.02359 | 0.023578 | 0.02359 | 0.99611 | -0.024115 | 0.99615 | -0.024405 | 10.7225
131 | 0.088023 | 0.040472 | -0.088022 | -0.042168 | 7.5914e-07 | -0.0016962 | 0.0028077 | 0.0028285 | 0.0028285 | 0.99611 | -0.024115 | 0.9961 | -0.024045 | 1.2857
132 | 0.39357 | 0.18942 | -0.39356 | -0.19061 | 1.0803e-05 | -0.0011909 | 0.01266 | 0.012675 | 0.012675 | 0.99592 | -0.022722 | 0.9959 | -0.022485 | 5.7616
133 | 0.1643 | 0.059773 | -0.16428 | -0.073875 | 2.1024e-05 | -0.014102 | 0.0050677 | 0.0052217 | 0.0052217 | 0.99592 | -0.022722 | 0.9958 | -0.022029 | 2.3735
134 | -0.96333 | -0.43555 | 0.96336 | 0.43494 | 3.2904e-05 | -0.00061254 | 0.030637 | 0.03063 | 0.030637 | 0.99615 | -0.024405 | 0.99618 | -0.024657 | 13.926
135 | 0.088022 | 0.042168 | -0.088022 | -0.042631 | 2.0926e-07 | -0.00046312 | 0.0028285 | 0.0028344 | 0.0028344 | 0.9961 | -0.024045 | 0.9961 | -0.024024 | 1.2883
136 | 0.16428 | 0.073875 | -0.16427 | -0.07749 | 5.6081e-06 | -0.0036157 | 0.0052217 | 0.0052656 | 0.0052656 | 0.9958 | -0.022029 | 0.99577 | -0.021765 | 2.3934
137 | 0.095508 | 0.044186 | -0.095507 | -0.046256 | 1.0956e-06 | -0.0020699 | 0.0030508 | 0.0030765 | 0.0030765 | 0.99577 | -0.021765 | 0.99576 | -0.02167 | 1.3984
138 | 1.1096 | 0.53331 | -1.1096 | -0.53361 | 2.1686e-05 | -0.00029609 | 0.035672 | 0.035676 | 0.035676 | 0.99631 | -0.071557 | 0.99629 | -0.07139 | 16.2162
139 | -1.9361 | -0.9336 | 1.9363 | 0.93293 | 0.00015718 | -0.00067294 | 0.06228 | 0.062271 | 0.06228 | 0.99631 | -0.071557 | 0.99638 | -0.072257 | 28.309
140 | 1.1096 | 0.53361 | -1.1096 | -0.53425 | 4.6742e-05 | -0.00063792 | 0.035676 | 0.035684 | 0.035684 | 0.99629 | -0.07139 | 0.99625 | -0.071028 | 16.2199
141 | -1.9363 | -0.93293 | 1.9364 | 0.93237 | 0.00012976 | -0.00055578 | 0.062271 | 0.062263 | 0.062271 | 0.99638 | -0.072257 | 0.99644 | -0.072834 | 28.3048
142 | 0.46014 | 0.22163 | -0.46014 | -0.222 | 4.6583e-06 | -0.00037605 | 0.014799 | 0.014804 | 0.014804 | 0.99625 | -0.071028 | 0.99624 | -0.070941 | 6.729
143 | 0.64943 | 0.31262 | -0.64938 | -0.31451 | 4.6808e-05 | -0.0018888 | 0.020885 | 0.020909 | 0.020909 | 0.99625 | -0.071028 | 0.99618 | -0.070405 | 9.504
144 | 0.46014 | 0.222 | -0.46012 | -0.22285 | 1.0493e-05 | -0.00084617 | 0.014804 | 0.014815 | 0.014815 | 0.99624 | -0.070941 | 0.99622 | -0.070743 | 6.7339
145 | -8.5878 | -4.0895 | 8.5884 | 4.091 | 0.0005775 | 0.001435 | 0.275 | 0.275 | 0.275 | 0.99848 | -0.021285 | 0.99861 | -0.014336 | 21.3179
146 | 0.19329 | 0.092647 | -0.19329 | -0.093613 | 2.085e-06 | -0.00096604 | 0.0061963 | 0.0062084 | 0.0062084 | 0.99861 | -0.014336 | 0.9986 | -0.014243 | 2.822

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.5774 | 9.1292

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.25629 | 0.12413
1 | 0.10922 | 0.052897
2 | 0.24131 | 0.11687
3 | 0.15905 | 0.07703
4 | 0.25647 | 0.12422
5 | 0.38417 | 0.18606
6 | 0.3214 | 0.15566
7 | 0.28718 | 0.13909
8 | 0.39774 | 0.19263
9 | 0.31985 | 0.15491
10 | 0.10254 | 0.049661
11 | 0.40148 | 0.19445
12 | 0.076761 | 0.037177
13 | 0.41331 | 0.20017
14 | 0.17881 | 0.086601
15 | 0.27624 | 0.13379
16 | 0.28327 | 0.13719
17 | 0.34865 | 0.16886
18 | 0.27712 | 0.13422
19 | 0.30566 | 0.14804
20 | 0.39755 | 0.19254
21 | 0.076159 | 0.036885
22 | 0.14368 | 0.069586
23 | 0.32384 | 0.15684
24 | 0.36297 | 0.1758
25 | 0.32967 | 0.15966
26 | 0.3973 | 0.19242
27 | 0.34835 | 0.16871
28 | 0.14729 | 0.071334
29 | 0.14306 | 0.069288
30 | 0.38046 | 0.18426
31 | 0.38535 | 0.18663
32 | 0.23871 | 0.11561
33 | 0.37143 | 0.17989
34 | 0.27733 | 0.13432
35 | 0.31039 | 0.15033
36 | 0.32928 | 0.15948
37 | 0.40468 | 0.19599
38 | 0.069059 | 0.033447
39 | 0.1076 | 0.052111
40 | 0.32864 | 0.15917
41 | 0.21317 | 0.10324
42 | 0.16781 | 0.081276
43 | 0.17398 | 0.084262
44 | 0.26099 | 0.1264
45 | 0.23077 | 0.11177
46 | 0.27127 | 0.13138
47 | 0.61713 | 0.29889
48 | 0.22175 | 0.1074
49 | 0.36491 | 0.17673
50 | 0.33476 | 0.16213
51 | 0.13386 | 0.064833
52 | 0.41429 | 0.20065
53 | 0.072094 | 0.034917
54 | 0.09296 | 0.045023
55 | 0.13491 | 0.06534
56 | 0.22404 | 0.10851
57 | 0.91064 | 0.44104
58 | 0.31279 | 0.15149
59 | 0.11993 | 0.058087
60 | 0.136 | 0.065869
61 | 0.097956 | 0.047442
62 | 0.21933 | 0.10623
63 | 0.39356 | 0.19061
64 | 0.068764 | 0.033304
65 | 0.17595 | 0.085215
66 | 0.088022 | 0.042631
67 | 0.095507 | 0.046256
68 | 0.82649 | 0.40029
69 | 0.51133 | 0.24765
70 | 0.64938 | 0.31451
71 | 0.46012 | 0.22285
72 | 0.19329 | 0.093613

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1