## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_63_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_63_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_63_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_63_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_63_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_63_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_63_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_63_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_63_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_63_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_63_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_63_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_63_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_63_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_63_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_63_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_63_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_63_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_63_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_63_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_63_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_63_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_63_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_63_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_63_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_63_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_63_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_63_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_63_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_63_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_63_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_63_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_63_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_63_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_63_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_63_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_63_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_63_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_63_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_63_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_63_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_63_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_63_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_63_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_63_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_63_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_63_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_63_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_63_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_63_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_63_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_63_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_63_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_63_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_63_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_63_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_63_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_63_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_63_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_63_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_63_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_63_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_63_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_63_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_63_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_63_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_63_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_63_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_63_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_63_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_63_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_63_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_63_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_63_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_63_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_63_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_63_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_63_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_63_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_63_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_63_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_63_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_63_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_63_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_63_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_63_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_63_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_63_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_63_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_63_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_63_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_63_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_63_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_63_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_63_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_63_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_63_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_63_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_63_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_63_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_63_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_63_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_63_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_63_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_63_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_63_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_63_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_63_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_63_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_63_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_63_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_63_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_63_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_63_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_63_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_63_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_63_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_63_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_63_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_63_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_63_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_63_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_63_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_63_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_63_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_63_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_63_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_63_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_63_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_63_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_63_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_63_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_63_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_63_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_63_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_63_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_63_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_63_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_63_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_63_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_63_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_63_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_HV_63_0_node_24 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_63_0_load_0 | 0 | 0.22337 | 0.10818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_63_0_load_97 | 2 | 0.15941 | 0.077205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_63_0_load_109 | 5 | 0.26294 | 0.12735 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_63_0_load_96 | 6 | 0.24871 | 0.12046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_63_0_load_122 | 7 | 0.27662 | 0.13397 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_63_0_load_3 | 9 | 0.2644 | 0.12806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_63_0_load_98 | 13 | 0.19621 | 0.095028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_63_0_load_146 | 14 | 0.15908 | 0.077047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_63_0_load_149 | 16 | 0.25138 | 0.12175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_63_0_load_47 | 19 | 0.24183 | 0.11712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_63_0_load_144 | 23 | 0.3399 | 0.16462 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_63_0_load_123 | 24 | 0.35805 | 0.17341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_63_0_load_7 | 25 | 0.31885 | 0.15442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_63_0_load_15 | 30 | 0.28534 | 0.1382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_63_0_load_130 | 31 | 0.068381 | 0.033118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_63_0_load_10 | 33 | 0.33729 | 0.16336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_63_0_load_113 | 37 | 0.38152 | 0.18478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_63_0_load_13 | 39 | 0.37514 | 0.18169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_63_0_load_14 | 40 | 0.18621 | 0.090184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_63_0_load_20 | 43 | 0.32373 | 0.15679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_63_0_load_99 | 49 | 0.25259 | 0.12233 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_63_0_load_118 | 50 | 0.2481 | 0.12016 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_63_0_load_132 | 52 | 0.11334 | 0.054893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_63_0_load_56 | 54 | 0.21117 | 0.10227 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_63_0_load_55 | 58 | 0.26092 | 0.12637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_63_0_load_59 | 59 | 0.21358 | 0.10344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_63_0_load_39 | 61 | 0.3066 | 0.14849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_63_0_load_27 | 62 | 0.27955 | 0.13539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_63_0_load_131 | 66 | 0.075053 | 0.03635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_63_0_load_43 | 67 | 0.41355 | 0.20029 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_63_0_load_30 | 69 | 0.20113 | 0.097411 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_63_0_load_38 | 73 | 0.088317 | 0.042774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_63_0_load_143 | 74 | 0.33418 | 0.16185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_63_0_load_33 | 77 | 0.20397 | 0.098787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_63_0_load_95 | 79 | 0.39435 | 0.19099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_63_0_load_103 | 80 | 0.27862 | 0.13494 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_63_0_load_44 | 81 | 0.20894 | 0.10119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_63_0_load_60 | 84 | 0.29439 | 0.14258 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_63_0_load_145 | 86 | 0.33108 | 0.16035 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_63_0_load_87 | 88 | 0.074552 | 0.036107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_63_0_load_121 | 89 | 0.23414 | 0.1134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_63_0_load_52 | 91 | 0.22052 | 0.1068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_63_0_load_124 | 93 | 0.088395 | 0.042812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_63_0_load_65 | 97 | 0.34147 | 0.16538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_63_0_load_112 | 98 | 0.29139 | 0.14113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_63_0_load_105 | 101 | 0.28427 | 0.13768 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_63_0_load_68 | 104 | 0.32543 | 0.15761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_63_0_load_134 | 107 | 0.11596 | 0.056161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_63_0_load_88 | 109 | 0.41182 | 0.19945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_63_0_load_135 | 110 | 0.070412 | 0.034102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_63_0_load_82 | 111 | 0.22237 | 0.1077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_63_0_load_71 | 112 | 0.23133 | 0.11204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_63_0_load_139 | 115 | 0.23783 | 0.11519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_63_0_load_75 | 117 | 0.18918 | 0.091623 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_63_0_load_77 | 118 | 0.23923 | 0.11586 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_63_0_load_78 | 119 | 0.3934 | 0.19053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_63_0_load_89 | 121 | 0.25672 | 0.12434 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_63_0_load_93 | 123 | 0.37709 | 0.18263 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_63_0_load_102 | 127 | 0.24027 | 0.11637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_63_0_load_133 | 129 | 0.10802 | 0.052318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_63_0_load_136 | 131 | 0.12548 | 0.060775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_63_0_load_110 | 132 | 0.21967 | 0.10639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_63_0_load_125 | 135 | 0.13839 | 0.067027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_63_0_load_138 | 138 | 0.16592 | 0.08036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_63_0_load_128 | 139 | 0.27684 | 0.13408 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_63_0_load_129 | 140 | 0.34858 | 0.16882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_63_0_load_142 | 141 | 0.13605 | 0.065891 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 47 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_63_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.00568 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_63_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.69517 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_63_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.30486 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_63_0_line_3 |  | 3 | 8 | 0.32076 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_63_0_line_4 |  | 3 | 7 | 0.53844 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_63_0_line_5 |  | 4 | 5 | 0.06612 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_63_0_line_6 |  | 4 | 6 | 0.29126 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_63_0_line_7 |  | 5 | 80 | 0.25832 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_63_0_line_8 |  | 6 | 8 | 0.11338 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_63_0_line_9 |  | 9 | 10 | 0.037207 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_63_0_line_10 |  | 10 | 11 | 0.13571 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_63_0_line_11 |  | 10 | 12 | 0.56467 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_63_0_line_12 |  | 11 | 13 | 0.16725 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_63_0_line_13 |  | 12 | 14 | 0.039195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_63_0_line_14 |  | 12 | 15 | 0.22065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_63_0_line_15 |  | 15 | 16 | 0.044542 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_63_0_line_16 |  | 15 | 17 | 1.0982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_63_0_line_17 |  | 17 | 18 | 0.40823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_63_0_line_18 |  | 17 | 19 | 0.043988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_63_0_line_19 |  | 18 | 20 | 0.07096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_63_0_line_20 |  | 18 | 21 | 0.29504 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_63_0_line_21 |  | 18 | 22 | 0.36467 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_63_0_line_22 |  | 18 | 23 | 0.050007 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_63_0_line_23 |  | 20 | 86 | 0.009348 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_63_0_line_24 |  | 21 | 24 | 0.032794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_63_0_line_25 |  | 22 | 87 | 0.27333 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_63_0_line_26 |  | 22 | 88 | 0.017743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_63_0_line_27 |  | 22 | 85 | 0.42884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_63_0_line_28 |  | 23 | 90 | 0.018195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_63_0_line_29 |  | 25 | 26 | 0.022394 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_63_0_line_30 |  | 26 | 27 | 0.13769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_63_0_line_31 |  | 27 | 31 | 0.00064191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_63_0_line_32 |  | 28 | 29 | 0.36993 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_63_0_line_33 |  | 28 | 30 | 0.076279 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_63_0_line_34 |  | 29 | 40 | 0.062859 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_63_0_line_35 |  | 30 | 35 | 0.027222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_63_0_line_36 |  | 31 | 32 | 0.0529 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_63_0_line_37 |  | 32 | 35 | 0.099533 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_63_0_line_38 |  | 32 | 33 | 0.079114 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_63_0_line_39 |  | 33 | 34 | 0.19917 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_63_0_line_40 |  | 34 | 36 | 0.30146 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_63_0_line_41 |  | 36 | 37 | 0.016069 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_63_0_line_42 |  | 37 | 38 | 0.13851 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_63_0_line_43 |  | 38 | 136 | 0.21201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_63_0_line_44 |  | 39 | 40 | 0.22416 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_63_0_line_45 |  | 40 | 41 | 0.086157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_63_0_line_46 |  | 41 | 42 | 0.064239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_63_0_line_47 |  | 42 | 57 | 0.34705 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_63_0_line_48 |  | 42 | 58 | 0.034432 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_63_0_line_49 |  | 43 | 44 | 0.0058738 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_63_0_line_50 |  | 43 | 45 | 0.067107 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_63_0_line_51 |  | 44 | 46 | 0.27528 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_63_0_line_52 |  | 45 | 47 | 0.16145 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_63_0_line_53 |  | 46 | 48 | 0.23437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_63_0_line_54 |  | 46 | 49 | 0.05857 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_63_0_line_55 |  | 47 | 50 | 0.038869 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_63_0_line_56 |  | 48 | 54 | 0.037108 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_63_0_line_57 |  | 49 | 55 | 0.05567 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_63_0_line_58 |  | 50 | 56 | 0.050542 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_63_0_line_59 |  | 51 | 52 | 0.067297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_63_0_line_60 |  | 51 | 53 | 0.25652 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_63_0_line_61 |  | 53 | 102 | 0.33395 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_63_0_line_62 |  | 53 | 101 | 0.074563 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_63_0_line_63 |  | 55 | 124 | 0.14127 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_63_0_line_64 |  | 55 | 128 | 0.056838 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_63_0_line_65 |  | 56 | 120 | 0.009806 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_63_0_line_66 |  | 57 | 59 | 0.063224 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
67 | MV_63_0_line_67 |  | 57 | 60 | 0.23862 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_63_0_line_68 |  | 60 | 61 | 0.044292 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_63_0_line_69 |  | 62 | 63 | 0.070856 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_63_0_line_70 |  | 63 | 64 | 0.12095 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_63_0_line_71 |  | 64 | 65 | 0.13859 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_63_0_line_72 |  | 64 | 66 | 0.068956 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_63_0_line_73 |  | 65 | 67 | 0.062112 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_63_0_line_74 |  | 66 | 68 | 0.0022074 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_63_0_line_75 |  | 68 | 99 | 0.064751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_63_0_line_76 |  | 69 | 70 | 0.098366 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_63_0_line_77 |  | 70 | 71 | 0.18237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_63_0_line_78 |  | 71 | 72 | 0.15151 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_63_0_line_79 |  | 71 | 73 | 0.051478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_63_0_line_80 |  | 72 | 74 | 0.084128 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_63_0_line_81 |  | 72 | 75 | 0.26503 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_63_0_line_82 |  | 73 | 76 | 0.0061157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_63_0_line_83 |  | 74 | 130 | 0.029125 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_63_0_line_84 |  | 75 | 80 | 0.12577 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_63_0_line_85 |  | 75 | 108 | 0.19576 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_63_0_line_86 |  | 76 | 77 | 0.071337 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_63_0_line_87 |  | 77 | 78 | 0.34786 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_63_0_line_88 |  | 78 | 79 | 0.033011 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_63_0_line_89 |  | 81 | 82 | 0.025294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_63_0_line_90 |  | 82 | 83 | 0.1949 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_63_0_line_91 |  | 83 | 84 | 0.023216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_63_0_line_92 |  | 84 | 85 | 0.062792 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_63_0_line_93 |  | 87 | 89 | 0.092731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_63_0_line_94 |  | 88 | 103 | 0.024802 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_63_0_line_95 |  | 90 | 114 | 0.33933 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_63_0_line_96 |  | 91 | 92 | 0.052355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_63_0_line_97 |  | 92 | 93 | 0.1085 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_63_0_line_98 |  | 93 | 98 | 0.10253 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_63_0_line_99 |  | 93 | 94 | 0.063586 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_63_0_line_100 |  | 94 | 95 | 0.12989 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_63_0_line_101 |  | 95 | 119 | 0.038312 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_63_0_line_102 |  | 96 | 97 | 0.09273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_63_0_line_103 |  | 96 | 98 | 0.10459 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_63_0_line_104 |  | 97 | 99 | 0.073351 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_63_0_line_105 |  | 98 | 100 | 0.054121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_63_0_line_106 |  | 100 | 132 | 0.053607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_63_0_line_107 |  | 102 | 126 | 0.076736 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_63_0_line_108 |  | 102 | 131 | 0.12685 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_63_0_line_109 |  | 103 | 118 | 0.019742 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_63_0_line_110 |  | 104 | 105 | 0.043674 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_63_0_line_111 |  | 105 | 106 | 0.15536 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_63_0_line_112 |  | 105 | 107 | 0.17416 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_63_0_line_113 |  | 106 | 108 | 1.0275 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_63_0_line_114 |  | 106 | 109 | 0.20608 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_63_0_line_115 |  | 107 | 110 | 0.045331 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_63_0_line_116 |  | 108 | 111 | 0.10966 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_63_0_line_117 |  | 110 | 141 | 0.20416 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_63_0_line_118 |  | 110 | 131 | 0.04462 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_63_0_line_119 |  | 112 | 113 | 0.0513 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
120 | MV_63_0_line_120 |  | 113 | 114 | 0.29559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_63_0_line_121 |  | 114 | 115 | 0.033204 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_63_0_line_122 |  | 115 | 116 | 0.08018 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_63_0_line_123 |  | 116 | 130 | 0.23341 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_63_0_line_124 |  | 117 | 118 | 0.024973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_63_0_line_125 |  | 119 | 120 | 0.052672 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_63_0_line_126 |  | 121 | 122 | 0.18358 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_63_0_line_127 |  | 122 | 123 | 0.056813 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_63_0_line_128 |  | 122 | 124 | 0.27525 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_63_0_line_129 |  | 123 | 125 | 0.094264 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_63_0_line_130 |  | 124 | 127 | 0.10726 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_63_0_line_131 |  | 125 | 126 | 0.14128 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_63_0_line_132 |  | 128 | 129 | 0.089054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_63_0_line_133 |  | 132 | 133 | 0.10152 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_63_0_line_134 |  | 133 | 134 | 0.006272 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_63_0_line_135 |  | 133 | 135 | 0.067411 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_63_0_line_136 |  | 134 | 139 | 0.0057463 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_63_0_line_137 |  | 136 | 140 | 0.11186 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_63_0_line_138 |  | 136 | 139 | 0.09004 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_63_0_line_139 |  | 137 | 138 | 0.02684 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_63_0_line_140 |  | 137 | 139 | 0.25301 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_63_0_trafo_24 | 25 MVA 110/20 kV | 142 | 47 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2719937.2996 | 1112529.8521
1 | 2719942.9052 | 1112528.8957
2 | 2720071.8952 | 1113211.9954
3 | 2720348.6379 | 1113339.8815
4 | 2721030.7356 | 1113573.0874
5 | 2721016.0203 | 1113637.5492
6 | 2720744.8695 | 1113517.2932
7 | 2720513.5492 | 1112827.3158
8 | 2720641.4964 | 1113470.7254
9 | 2722772.6833 | 1114256.044
10 | 2722792.8219 | 1114287.3292
11 | 2722888.3592 | 1114359.2375
12 | 2722355.311 | 1114440.3996
13 | 2723049.9119 | 1114392.7047
14 | 2722373.0281 | 1114475.3815
15 | 2722147.3241 | 1114461.9976
16 | 2722126.026 | 1114501.1178
17 | 2721669.2945 | 1114470.6118
18 | 2721394.4772 | 1114469.1008
19 | 2721692.1848 | 1114508.2084
20 | 2721368.9063 | 1114534.734
21 | 2721505.5227 | 1114244.8709
22 | 2721486.1329 | 1114708.2132
23 | 2721353.3205 | 1114440.5236
24 | 2721514.0339 | 1114214.1536
25 | 2721536.4866 | 1116047.736
26 | 2721558.3876 | 1116042.7719
27 | 2721532.2963 | 1115928.2807
28 | 2721654.5759 | 1115738.6144
29 | 2721838.049 | 1115577.689
30 | 2721587.2886 | 1115774.5444
31 | 2721532.4629 | 1115927.6608
32 | 2721537.0157 | 1115875.1387
33 | 2721470.4198 | 1115832.4296
34 | 2721468.5063 | 1115633.265
35 | 2721562.5446 | 1115786.0448
36 | 2721523.4631 | 1115455.5441
37 | 2721511.9568 | 1115444.2945
38 | 2721411.2403 | 1115349.2104
39 | 2721944.1039 | 1115844.3953
40 | 2721861.2951 | 1115636.0967
41 | 2721942.1739 | 1115605.7804
42 | 2722004.4305 | 1115590.5117
43 | 2721079.3939 | 1114788.553
44 | 2721073.5976 | 1114789.5038
45 | 2721145.6162 | 1114777.6902
46 | 2720880.828 | 1114698.2046
47 | 2721247.1193 | 1114811.0206
48 | 2720831.204 | 1114508.9515
49 | 2720904.0134 | 1114751.0033
50 | 2721266.6529 | 1114844.6456
51 | 2720685.8675 | 1114294.3641
52 | 2720752.9911 | 1114289.5386
53 | 2720449.2849 | 1114195.2015
54 | 2720804.6689 | 1114483.0109
55 | 2720861.3385 | 1114786.8881
56 | 2721309.8135 | 1114818.1688
57 | 2722229.4254 | 1115483.1043
58 | 2721991.5424 | 1115558.5746
59 | 2722233.1861 | 1115419.992
60 | 2722114.4549 | 1115368.0959
61 | 2722072.2678 | 1115381.9112
62 | 2721797.38 | 1115475.8011
63 | 2721771.7298 | 1115409.7512
64 | 2721726.3283 | 1115297.6506
65 | 2721851.5805 | 1115238.3265
66 | 2721700.9055 | 1115233.552
67 | 2721828.4096 | 1115180.6986
68 | 2721700.0915 | 1115231.5002
69 | 2721292.8363 | 1114129.1316
70 | 2721231.489 | 1114206.0241
71 | 2721100.6541 | 1114082.1124
72 | 2720967.4588 | 1114018.1089
73 | 2721143.2489 | 1114053.2109
74 | 2720913.5828 | 1114082.723
75 | 2720767.0914 | 1113844.6723
76 | 2721148.339 | 1114049.8207
77 | 2721195.8415 | 1113998.0901
78 | 2721218.2304 | 1113650.9538
79 | 2721193.2599 | 1113629.3619
80 | 2720891.3918 | 1113863.8185
81 | 2721922.0813 | 1114864.697
82 | 2721941.7295 | 1114848.7034
83 | 2721814.0531 | 1114827.2546
84 | 2721797.7764 | 1114843.8501
85 | 2721761.7456 | 1114792.5908
86 | 2721369.9872 | 1114544.0176
87 | 2721584.4901 | 1114581.5312
88 | 2721474.4104 | 1114721.5319
89 | 2721582.9788 | 1114648.041
90 | 2721336.0755 | 1114446.4714
91 | 2721546.7563 | 1114850.1711
92 | 2721566.5694 | 1114898.6463
93 | 2721472.1265 | 1114952.0576
94 | 2721443.2943 | 1114895.3839
95 | 2721401.1679 | 1114775.8353
96 | 2721623.0626 | 1115037.987
97 | 2721657.1854 | 1115124.2314
98 | 2721518.6167 | 1115043.4402
99 | 2721697.9474 | 1115185.2141
100 | 2721471.4049 | 1115070.1345
101 | 2720406.0503 | 1114247.3125
102 | 2720384.4443 | 1114401.0326
103 | 2721494.2734 | 1114736.3847
104 | 2720054.5061 | 1114195.8371
105 | 2720077.9259 | 1114158.9424
106 | 2720159.4534 | 1114026.6893
107 | 2720218.5549 | 1114261.6802
108 | 2720620.9181 | 1113716.9409
109 | 2719981.8812 | 1113922.1115
110 | 2720253.9678 | 1114289.9716
111 | 2720675.3263 | 1113621.7248
112 | 2720975.8407 | 1114520.967
113 | 2721013.5531 | 1114555.7437
114 | 2721069.6025 | 1114346.2964
115 | 2721045.3845 | 1114323.5082
116 | 2720987.0238 | 1114268.5274
117 | 2721462.4824 | 1114733.9348
118 | 2721480.8509 | 1114750.8924
119 | 2721365.5207 | 1114789.6754
120 | 2721318.3312 | 1114813.2692
121 | 2720530.1309 | 1114788.2382
122 | 2720605.2942 | 1114620.7515
123 | 2720565.5742 | 1114580.0222
124 | 2720795.4043 | 1114819.7741
125 | 2720471.7805 | 1114591.3763
126 | 2720440.2604 | 1114453.6553
127 | 2720710.6262 | 1114885.4748
128 | 2720907.3566 | 1114818.7945
129 | 2720967.7738 | 1114882.8301
130 | 2720896.1443 | 1114106.0801
131 | 2720288.6162 | 1114318.0864
132 | 2721424.3184 | 1115095.9977
133 | 2721333.9333 | 1115142.2195
134 | 2721328.0203 | 1115144.3582
135 | 2721298.0283 | 1115085.1772
136 | 2721254.9209 | 1115206.1045
137 | 2721082.2936 | 1115225.0331
138 | 2721062.6085 | 1115206.7272
139 | 2721323.0365 | 1115147.2186
140 | 2721169.3551 | 1115143.2389
141 | 2720097.2684 | 1114420.8385
142 | 2721247.1193 | 1114811.0206

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98837 | -0.14664 | 0.22337 | 0.10818
1 | 0.98837 | -0.14665 | 0 | 0
2 | 0.98867 | -0.1447 | 0.15941 | 0.077205
3 | 0.9889 | -0.14323 | 0 | 0
4 | 0.98983 | -0.14117 | 0 | 0
5 | 0.98995 | -0.14037 | 0.26294 | 0.12735
6 | 0.98932 | -0.14468 | 0.24871 | 0.12046
7 | 0.98861 | -0.14508 | 0.27662 | 0.13397
8 | 0.98917 | -0.1457 | 0 | 0
9 | 0.98509 | -0.13438 | 0.2644 | 0.12806
10 | 0.98511 | -0.13426 | 0 | 0
11 | 0.98507 | -0.13398 | 0 | 0
12 | 0.98544 | -0.13696 | 0 | 0
13 | 0.98503 | -0.13359 | 0.19621 | 0.095028
14 | 0.98543 | -0.13688 | 0.15908 | 0.077047
15 | 0.98562 | -0.1383 | 0 | 0
16 | 0.98559 | -0.13844 | 0.25138 | 0.12175
17 | 0.98684 | -0.14726 | 0 | 0
18 | 0.98742 | -0.15131 | 0 | 0
19 | 0.98682 | -0.14713 | 0.24183 | 0.11712
20 | 0.98739 | -0.15102 | 0 | 0
21 | 0.98728 | -0.15009 | 0 | 0
22 | 0.98684 | -0.14651 | 0 | 0
23 | 0.98761 | -0.15282 | 0.3399 | 0.16462
24 | 0.98727 | -0.14995 | 0.35805 | 0.17341
25 | 0.99298 | -0.022857 | 0.31885 | 0.15442
26 | 0.99299 | -0.022943 | 0 | 0
27 | 0.99305 | -0.023457 | 0 | 0
28 | 0.99261 | -0.022898 | 0 | 0
29 | 0.99198 | -0.017469 | 0 | 0
30 | 0.99281 | -0.021444 | 0.28534 | 0.1382
31 | 0.99305 | -0.023459 | 0.068381 | 0.033118
32 | 0.99308 | -0.023693 | 0 | 0
33 | 0.99338 | -0.021478 | 0.33729 | 0.16336
34 | 0.99429 | -0.015085 | 0 | 0
35 | 0.99287 | -0.021929 | 0 | 0
36 | 0.9952 | -0.022869 | 0 | 0
37 | 0.99524 | -0.023279 | 0.38152 | 0.18478
38 | 0.99598 | -0.018104 | 0 | 0
39 | 0.99171 | -0.017561 | 0.37514 | 0.18169
40 | 0.99187 | -0.016525 | 0.18621 | 0.090184
41 | 0.99179 | -0.015809 | 0 | 0
42 | 0.99172 | -0.015267 | 0 | 0
43 | 0.99925 | -0.0038744 | 0.32373 | 0.15679
44 | 0.99923 | -0.0039712 | 0 | 0
45 | 0.99947 | -0.0027413 | 0 | 0
46 | 0.99835 | -0.0084757 | 0 | 0
47 | 1 | 0 | -16.4571 | -7.5283
48 | 0.99829 | -0.0079366 | 0 | 0
49 | 0.99817 | -0.009406 | 0.25259 | 0.12233
50 | 0.99992 | -0.00033545 | 0.2481 | 0.12016
51 | 0.99514 | -0.064171 | 0 | 0
52 | 0.99513 | -0.064082 | 0.11334 | 0.054893
53 | 0.9952 | -0.063777 | 0 | 0
54 | 0.99828 | -0.0078436 | 0.21117 | 0.10227
55 | 0.998 | -0.010271 | 0 | 0
56 | 0.99982 | -0.00075504 | 0 | 0
57 | 0.99149 | -0.013313 | 0 | 0
58 | 0.99171 | -0.015158 | 0.26092 | 0.12637
59 | 0.99147 | -0.013479 | 0.21358 | 0.10344
60 | 0.9914 | -0.012482 | 0 | 0
61 | 0.99138 | -0.012318 | 0.3066 | 0.14849
62 | 0.99789 | -0.020551 | 0.27955 | 0.13539
63 | 0.99793 | -0.02031 | 0 | 0
64 | 0.99797 | -0.020704 | 0 | 0
65 | 0.9979 | -0.020031 | 0 | 0
66 | 0.99803 | -0.021247 | 0.075053 | 0.03635
67 | 0.99785 | -0.020343 | 0.41355 | 0.20029
68 | 0.99803 | -0.021266 | 0 | 0
69 | 0.9902 | -0.13454 | 0.20113 | 0.097411
70 | 0.99024 | -0.1343 | 0 | 0
71 | 0.99028 | -0.13472 | 0 | 0
72 | 0.99046 | -0.13626 | 0 | 0
73 | 0.99024 | -0.1343 | 0.088317 | 0.042774
74 | 0.99022 | -0.15 | 0.33418 | 0.16185
75 | 0.9909 | -0.13406 | 0 | 0
76 | 0.99023 | -0.13425 | 0 | 0
77 | 0.99018 | -0.13374 | 0.20397 | 0.098787
78 | 0.98991 | -0.13543 | 0 | 0
79 | 0.98989 | -0.1356 | 0.39435 | 0.19099
80 | 0.99054 | -0.13641 | 0.27862 | 0.13494
81 | 0.98645 | -0.14326 | 0.20894 | 0.10119
82 | 0.98646 | -0.14332 | 0 | 0
83 | 0.98651 | -0.14379 | 0 | 0
84 | 0.98652 | -0.14384 | 0.29439 | 0.14258
85 | 0.98656 | -0.1442 | 0 | 0
86 | 0.98738 | -0.15099 | 0.33108 | 0.16035
87 | 0.98675 | -0.14582 | 0 | 0
88 | 0.98683 | -0.14641 | 0.074552 | 0.036107
89 | 0.98673 | -0.14556 | 0.23414 | 0.1134
90 | 0.98769 | -0.15344 | 0 | 0
91 | 0.99914 | -0.004834 | 0.22052 | 0.1068
92 | 0.99915 | -0.0049703 | 0 | 0
93 | 0.9992 | -0.0046685 | 0.088395 | 0.042812
94 | 0.99939 | -0.0025641 | 0 | 0
95 | 0.99963 | -0.0015674 | 0 | 0
96 | 0.99833 | -0.022255 | 0 | 0
97 | 0.9982 | -0.021083 | 0.34147 | 0.16538
98 | 0.99856 | -0.020741 | 0.29139 | 0.14113
99 | 0.99809 | -0.021827 | 0 | 0
100 | 0.99829 | -0.018411 | 0 | 0
101 | 0.99517 | -0.063526 | 0.28427 | 0.13768
102 | 0.99537 | -0.065218 | 0 | 0
103 | 0.98681 | -0.14628 | 0 | 0
104 | 0.99393 | -0.11843 | 0.32543 | 0.15761
105 | 0.99394 | -0.11861 | 0 | 0
106 | 0.99358 | -0.1205 | 0 | 0
107 | 0.99481 | -0.068049 | 0.11596 | 0.056161
108 | 0.99131 | -0.13202 | 0 | 0
109 | 0.99342 | -0.12154 | 0.41182 | 0.19945
110 | 0.99492 | -0.067473 | 0.070412 | 0.034102
111 | 0.99127 | -0.13232 | 0.22237 | 0.1077
112 | 0.98905 | -0.16437 | 0.23133 | 0.11204
113 | 0.98907 | -0.16422 | 0 | 0
114 | 0.98916 | -0.16499 | 0 | 0
115 | 0.98931 | -0.16619 | 0.23783 | 0.11519
116 | 0.98967 | -0.15659 | 0 | 0
117 | 0.98679 | -0.14612 | 0.18918 | 0.091623
118 | 0.9868 | -0.14617 | 0.23923 | 0.11586
119 | 0.9997 | -0.0012706 | 0.3934 | 0.19053
120 | 0.9998 | -0.00083618 | 0 | 0
121 | 0.99668 | -0.017086 | 0.25672 | 0.12434
122 | 0.99677 | -0.016511 | 0 | 0
123 | 0.99661 | -0.017328 | 0.37709 | 0.18263
124 | 0.99758 | -0.01243 | 0 | 0
125 | 0.99636 | -0.018636 | 0 | 0
126 | 0.99557 | -0.064148 | 0 | 0
127 | 0.99753 | -0.012744 | 0.24027 | 0.11637
128 | 0.99799 | -0.010208 | 0 | 0
129 | 0.99798 | -0.010098 | 0.10802 | 0.052318
130 | 0.99016 | -0.15073 | 0 | 0
131 | 0.99504 | -0.066893 | 0.12548 | 0.060775
132 | 0.99802 | -0.016097 | 0.21967 | 0.10639
133 | 0.99731 | -0.021121 | 0 | 0
134 | 0.99728 | -0.020876 | 0 | 0
135 | 0.99729 | -0.021012 | 0.13839 | 0.067027
136 | 0.99672 | -0.024454 | 0 | 0
137 | 0.99717 | -0.021178 | 0 | 0
138 | 0.99716 | -0.021125 | 0.16592 | 0.08036
139 | 0.99725 | -0.020651 | 0.27684 | 0.13408
140 | 0.99667 | -0.023994 | 0.34858 | 0.16882
141 | 0.99487 | -0.067814 | 0.13605 | 0.065891
142 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.22337 | -0.10818 | 0.22337 | 0.10805 | 3.9836e-07 | -0.00013236 | 0.007249 | 0.0072474 | 0.007249 | 0.98837 | -0.14664 | 0.98837 | -0.14665 | 3.295
1 | -0.22337 | -0.10805 | 0.22344 | 0.10728 | 6.4963e-05 | -0.00077027 | 0.0072474 | 0.0072371 | 0.0072474 | 0.98837 | -0.14665 | 0.98867 | -0.1447 | 3.4511
2 | -0.38285 | -0.18449 | 0.38293 | 0.18418 | 8.3605e-05 | -0.00030346 | 0.012409 | 0.012404 | 0.012409 | 0.98867 | -0.1447 | 0.9889 | -0.14323 | 5.9089
3 | -0.65963 | -0.31758 | 0.65982 | 0.31014 | 0.00019471 | -0.0074338 | 0.021371 | 0.021277 | 0.021371 | 0.9889 | -0.14323 | 0.98917 | -0.1457 | 9.7141
4 | 0.2767 | 0.13339 | -0.27662 | -0.13397 | 7.7204e-05 | -0.00058006 | 0.0089668 | 0.0089748 | 0.0089748 | 0.9889 | -0.14323 | 0.98861 | -0.14508 | 4.2737
5 | -0.90908 | -0.43046 | 0.90918 | 0.43045 | 0.00010137 | -1.3852e-05 | 0.029334 | 0.029333 | 0.029334 | 0.98983 | -0.14117 | 0.98995 | -0.14037 | 13.9687
6 | 0.90908 | 0.43046 | -0.90863 | -0.43053 | 0.00044661 | -6.0753e-05 | 0.029334 | 0.029339 | 0.029339 | 0.98983 | -0.14117 | 0.98932 | -0.14468 | 13.9708
7 | -1.1721 | -0.5578 | 1.1728 | 0.55791 | 0.00065939 | 0.00011062 | 0.037852 | 0.037849 | 0.037852 | 0.98995 | -0.14037 | 0.99054 | -0.13641 | 18.025
8 | 0.65992 | 0.31007 | -0.65982 | -0.31014 | 9.1443e-05 | -7.5179e-05 | 0.021275 | 0.021277 | 0.021277 | 0.98932 | -0.14468 | 0.98917 | -0.1457 | 10.1319
9 | -0.2644 | -0.12806 | 0.26441 | 0.12802 | 4.913e-06 | -4.0026e-05 | 0.0086091 | 0.0086086 | 0.0086091 | 0.98509 | -0.13438 | 0.98511 | -0.13426 | 4.0996
10 | 0.19622 | 0.088013 | -0.19622 | -0.091156 | 7.2387e-06 | -0.0031421 | 0.0063021 | 0.0063403 | 0.0063403 | 0.98511 | -0.13426 | 0.98507 | -0.13398 | 2.882
11 | -0.46063 | -0.21603 | 0.4608 | 0.20299 | 0.00016576 | -0.013039 | 0.014909 | 0.01475 | 0.014909 | 0.98511 | -0.13426 | 0.98544 | -0.13696 | 6.7769
12 | 0.19622 | 0.091156 | -0.19621 | -0.095028 | 9.0439e-06 | -0.003872 | 0.0063403 | 0.006389 | 0.006389 | 0.98507 | -0.13398 | 0.98503 | -0.13359 | 2.9041
13 | 0.15908 | 0.076139 | -0.15908 | -0.077047 | 1.3998e-06 | -0.00090835 | 0.0051664 | 0.005178 | 0.005178 | 0.98544 | -0.13696 | 0.98543 | -0.13688 | 2.3536
14 | -0.61988 | -0.27913 | 0.62 | 0.27405 | 0.00011647 | -0.0050823 | 0.019915 | 0.019854 | 0.019915 | 0.98544 | -0.13696 | 0.98562 | -0.1383 | 9.0522
15 | 0.25138 | 0.1217 | -0.25138 | -0.12175 | 5.3109e-06 | -4.8328e-05 | 0.0081802 | 0.0081808 | 0.0081808 | 0.98562 | -0.1383 | 0.98559 | -0.13844 | 3.8956
16 | -0.87138 | -0.39575 | 0.87252 | 0.37058 | 0.0011395 | -0.025165 | 0.028031 | 0.02773 | 0.028031 | 0.98562 | -0.1383 | 0.98684 | -0.14726 | 12.7411
17 | -1.1144 | -0.48668 | 1.115 | 0.47739 | 0.00068743 | -0.0092937 | 0.035571 | 0.035461 | 0.035571 | 0.98684 | -0.14726 | 0.98742 | -0.15131 | 16.1686
18 | 0.24183 | 0.1161 | -0.24183 | -0.11712 | 3.6221e-06 | -0.0010217 | 0.0078472 | 0.0078602 | 0.0078602 | 0.98684 | -0.14726 | 0.98682 | -0.14713 | 3.5728
19 | 0.3311 | 0.15849 | -0.33109 | -0.16013 | 1.0931e-05 | -0.0016486 | 0.010732 | 0.010752 | 0.010752 | 0.98742 | -0.15131 | 0.98739 | -0.15102 | 4.8875
20 | 0.35811 | 0.1658 | -0.35806 | -0.17265 | 5.2815e-05 | -0.0068516 | 0.011537 | 0.011623 | 0.011623 | 0.98742 | -0.15131 | 0.98728 | -0.15009 | 5.2832
21 | 1.2414 | 0.56496 | -1.2407 | -0.57321 | 0.00077609 | -0.0082539 | 0.039875 | 0.039979 | 0.039979 | 0.98742 | -0.15131 | 0.98684 | -0.14651 | 18.1722
22 | -3.0457 | -1.3666 | 3.0463 | 1.3657 | 0.00063578 | -0.00097575 | 0.097595 | 0.097581 | 0.097595 | 0.98742 | -0.15131 | 0.98761 | -0.15282 | 44.3613
23 | 0.33109 | 0.16013 | -0.33108 | -0.16035 | 1.4432e-06 | -0.00021717 | 0.010752 | 0.010755 | 0.010755 | 0.98739 | -0.15102 | 0.98738 | -0.15099 | 4.8888
24 | 0.35806 | 0.17265 | -0.35805 | -0.17341 | 5.9193e-06 | -0.00076143 | 0.011623 | 0.011633 | 0.011633 | 0.98728 | -0.15009 | 0.98727 | -0.14995 | 5.2876
25 | 0.23416 | 0.1049 | -0.23414 | -0.11124 | 2.0768e-05 | -0.0063487 | 0.0075058 | 0.0075837 | 0.0075837 | 0.98684 | -0.14651 | 0.98675 | -0.14582 | 3.4471
26 | 0.50298 | 0.24157 | -0.50297 | -0.24198 | 6.3126e-06 | -0.00041067 | 0.016322 | 0.016328 | 0.016328 | 0.98684 | -0.14651 | 0.98683 | -0.14641 | 7.4217
27 | 0.50352 | 0.22675 | -0.50337 | -0.23667 | 0.00015051 | -0.0099238 | 0.016154 | 0.016276 | 0.016276 | 0.98684 | -0.14651 | 0.98656 | -0.1442 | 7.398
28 | -3.3862 | -1.5303 | 3.3865 | 1.5299 | 0.00028655 | -0.00033876 | 0.10862 | 0.10861 | 0.10862 | 0.98761 | -0.15282 | 0.98769 | -0.15344 | 49.3708
29 | -0.31885 | -0.15442 | 0.31885 | 0.1539 | 3.1692e-06 | -0.00052627 | 0.010299 | 0.010293 | 0.010299 | 0.99298 | -0.022857 | 0.99299 | -0.022943 | 4.6815
30 | -0.31885 | -0.1539 | 0.31887 | 0.15066 | 1.9396e-05 | -0.0032361 | 0.010293 | 0.010252 | 0.010293 | 0.99299 | -0.022943 | 0.99305 | -0.023457 | 4.6785
31 | -0.31887 | -0.15066 | 0.31887 | 0.15065 | 9.0353e-08 | -1.5087e-05 | 0.010252 | 0.010252 | 0.010252 | 0.99305 | -0.023457 | 0.99305 | -0.023459 | 4.66
32 | 1.3439 | 0.62098 | -1.343 | -0.62941 | 0.00091768 | -0.0084246 | 0.043054 | 0.04316 | 0.04316 | 0.99261 | -0.022898 | 0.99198 | -0.017469 | 19.6184
33 | -1.3439 | -0.62098 | 1.3441 | 0.62105 | 0.00025191 | 6.8051e-05 | 0.043054 | 0.043053 | 0.043054 | 0.99261 | -0.022898 | 0.99281 | -0.021444 | 20.5018
34 | 1.343 | 0.62941 | -1.3428 | -0.63084 | 0.00015639 | -0.0014303 | 0.04316 | 0.043179 | 0.043179 | 0.99198 | -0.017469 | 0.99187 | -0.016525 | 19.6267
35 | -1.6295 | -0.75925 | 1.6296 | 0.75864 | 9.9275e-05 | -0.00061123 | 0.05227 | 0.052262 | 0.05227 | 0.99281 | -0.021444 | 0.99287 | -0.021929 | 23.7591
36 | -0.38725 | -0.18377 | 0.38726 | 0.18252 | 1.0951e-05 | -0.0012423 | 0.01246 | 0.012445 | 0.01246 | 0.99305 | -0.023459 | 0.99308 | -0.023693 | 5.6638
37 | 1.6299 | 0.7564 | -1.6296 | -0.75864 | 0.00036273 | -0.0022356 | 0.052233 | 0.052262 | 0.052262 | 0.99308 | -0.023693 | 0.99287 | -0.021929 | 23.7555
38 | -2.0172 | -0.93892 | 2.0178 | 0.9392 | 0.00058966 | 0.00027617 | 0.064678 | 0.064677 | 0.064678 | 0.99308 | -0.023693 | 0.99338 | -0.021478 | 30.7991
39 | -2.3551 | -1.1026 | 2.3571 | 1.1036 | 0.0020263 | 0.0010344 | 0.075567 | 0.075564 | 0.075567 | 0.99338 | -0.021478 | 0.99429 | -0.015085 | 35.9842
40 | -2.3571 | -1.1036 | 2.3594 | 1.0972 | 0.0022953 | -0.0064414 | 0.075564 | 0.075476 | 0.075564 | 0.99429 | -0.015085 | 0.9952 | -0.022869 | 34.3472
41 | -2.3594 | -1.0972 | 2.3595 | 1.0968 | 0.0001222 | -0.00034376 | 0.075476 | 0.075472 | 0.075476 | 0.9952 | -0.022869 | 0.99524 | -0.023279 | 34.3075
42 | -2.741 | -1.2816 | 2.7429 | 1.2826 | 0.0019009 | 0.0010268 | 0.087766 | 0.087764 | 0.087766 | 0.99524 | -0.023279 | 0.99598 | -0.018104 | 41.7934
43 | -2.7429 | -1.2826 | 2.7451 | 1.2782 | 0.0021786 | -0.0043788 | 0.087764 | 0.087703 | 0.087764 | 0.99598 | -0.018104 | 0.99672 | -0.024454 | 39.8928
44 | -0.37514 | -0.18169 | 0.3752 | 0.18146 | 5.8778e-05 | -0.00022641 | 0.012133 | 0.01213 | 0.012133 | 0.99171 | -0.017561 | 0.99187 | -0.016525 | 5.7777
45 | 0.7814 | 0.35919 | -0.78132 | -0.36119 | 7.2128e-05 | -0.0020022 | 0.025029 | 0.025054 | 0.025054 | 0.99187 | -0.016525 | 0.99179 | -0.015809 | 11.3882
46 | 0.78132 | 0.36119 | -0.78127 | -0.36268 | 5.3871e-05 | -0.0014926 | 0.025054 | 0.025073 | 0.025073 | 0.99179 | -0.015809 | 0.99172 | -0.015267 | 11.3966
47 | 0.52035 | 0.23713 | -0.52022 | -0.24523 | 0.00012913 | -0.0081094 | 0.016645 | 0.016745 | 0.016745 | 0.99172 | -0.015267 | 0.99149 | -0.013313 | 7.6113
48 | 0.26092 | 0.12556 | -0.26092 | -0.12637 | 3.2695e-06 | -0.00080757 | 0.0084286 | 0.0084388 | 0.0084388 | 0.99172 | -0.015267 | 0.99171 | -0.015158 | 3.8358
49 | 9.8518 | 4.4322 | -9.8516 | -4.4324 | 0.00017678 | -0.00026895 | 0.31209 | 0.31209 | 0.31209 | 0.99925 | -0.0038744 | 0.99923 | -0.0039712 | 48.9171
50 | -10.1755 | -4.589 | 10.1777 | 4.586 | 0.002156 | -0.002997 | 0.32247 | 0.32242 | 0.32247 | 0.99925 | -0.0038744 | 0.99947 | -0.0027413 | 50.5445
51 | 9.8516 | 4.4324 | -9.8433 | -4.445 | 0.0082903 | -0.012586 | 0.31209 | 0.3123 | 0.3123 | 0.99923 | -0.0039712 | 0.99835 | -0.0084757 | 48.9492
52 | -10.1777 | -4.586 | 10.1829 | 4.5787 | 0.0051843 | -0.0072195 | 0.32242 | 0.3223 | 0.32242 | 0.99947 | -0.0027413 | 1 | 0 | 50.5367
53 | 0.21119 | 0.09582 | -0.21117 | -0.10139 | 1.4211e-05 | -0.0055729 | 0.0067057 | 0.0067739 | 0.0067739 | 0.99835 | -0.0084757 | 0.99829 | -0.0079366 | 3.079
54 | 9.6321 | 4.3492 | -9.6304 | -4.3519 | 0.0016903 | -0.0027154 | 0.30559 | 0.30563 | 0.30563 | 0.99835 | -0.0084757 | 0.99817 | -0.009406 | 47.905
55 | 6.2603 | 2.9391 | -6.2598 | -2.9412 | 0.00047878 | -0.0021724 | 0.19964 | 0.19967 | 0.19967 | 1 | 0 | 0.99992 | -0.00033545 | 31.2968
56 | 0.21117 | 0.10139 | -0.21117 | -0.10227 | 2.2769e-06 | -0.00088229 | 0.0067739 | 0.006785 | 0.006785 | 0.99829 | -0.0079366 | 0.99828 | -0.0078436 | 3.0841
57 | 9.3779 | 4.2296 | -9.3763 | -4.2322 | 0.0015229 | -0.0026269 | 0.29752 | 0.29756 | 0.29756 | 0.99817 | -0.009406 | 0.998 | -0.010271 | 46.6398
58 | 6.0117 | 2.8211 | -6.0111 | -2.8239 | 0.00057414 | -0.0028515 | 0.19172 | 0.19175 | 0.19175 | 0.99992 | -0.00033545 | 0.99982 | -0.00075504 | 30.0556
59 | 0.11334 | 0.053302 | -0.11334 | -0.054893 | 1.1924e-06 | -0.0015908 | 0.0036333 | 0.0036532 | 0.0036532 | 0.99514 | -0.064171 | 0.99513 | -0.064082 | 1.6605
60 | -0.11334 | -0.053302 | 0.11335 | 0.053002 | 6.0271e-06 | -0.00029951 | 0.0036333 | 0.0036295 | 0.0036333 | 0.99514 | -0.064171 | 0.9952 | -0.063777 | 1.7301
61 | -0.39763 | -0.18892 | 0.3977 | 0.18105 | 7.2144e-05 | -0.007877 | 0.01277 | 0.012673 | 0.01277 | 0.9952 | -0.063777 | 0.99537 | -0.065218 | 5.8044
62 | 0.28428 | 0.13592 | -0.28427 | -0.13768 | 8.3361e-06 | -0.0017607 | 0.0091402 | 0.0091624 | 0.0091624 | 0.9952 | -0.063777 | 0.99517 | -0.063526 | 4.1647
63 | 9.2683 | 4.1834 | -9.2645 | -4.1901 | 0.0037778 | -0.0067096 | 0.29413 | 0.29424 | 0.29424 | 0.998 | -0.010271 | 0.99758 | -0.01243 | 46.1187
64 | 0.10803 | 0.048849 | -0.10802 | -0.050201 | 8.9657e-07 | -0.0013514 | 0.0034293 | 0.0034456 | 0.0034456 | 0.998 | -0.010271 | 0.99799 | -0.010208 | 1.5662
65 | 6.0111 | 2.8239 | -6.011 | -2.8245 | 0.00011142 | -0.00055316 | 0.19175 | 0.19176 | 0.19176 | 0.99982 | -0.00075504 | 0.9998 | -0.00083618 | 30.0568
66 | 0.21359 | 0.10337 | -0.21358 | -0.10344 | 5.3772e-06 | -7.0828e-05 | 0.0069086 | 0.0069095 | 0.0069095 | 0.99149 | -0.013313 | 0.99147 | -0.013479 | 3.2903
67 | 0.30664 | 0.14186 | -0.3066 | -0.14746 | 3.1042e-05 | -0.0055911 | 0.0098369 | 0.0099065 | 0.0099065 | 0.99149 | -0.013313 | 0.9914 | -0.012482 | 4.503
68 | 0.3066 | 0.14746 | -0.3066 | -0.14849 | 5.8106e-06 | -0.0010377 | 0.0099065 | 0.0099197 | 0.0099197 | 0.9914 | -0.012482 | 0.99138 | -0.012318 | 4.5089
69 | -0.27955 | -0.13539 | 0.27956 | 0.13532 | 1.0192e-05 | -7.785e-05 | 0.0089856 | 0.0089846 | 0.0089856 | 0.99789 | -0.020551 | 0.99793 | -0.02031 | 4.2789
70 | -0.27956 | -0.13532 | 0.27957 | 0.13244 | 1.2981e-05 | -0.002872 | 0.0089846 | 0.0089486 | 0.0089846 | 0.99793 | -0.02031 | 0.99797 | -0.020704 | 4.0839
71 | 0.4136 | 0.19694 | -0.41357 | -0.20023 | 3.2589e-05 | -0.0032858 | 0.013251 | 0.013292 | 0.013292 | 0.99797 | -0.020704 | 0.9979 | -0.020031 | 6.0419
72 | -0.69318 | -0.32939 | 0.69322 | 0.32776 | 4.5326e-05 | -0.0016264 | 0.0222 | 0.022179 | 0.0222 | 0.99797 | -0.020704 | 0.99803 | -0.021247 | 10.0907
73 | 0.41357 | 0.20023 | -0.41355 | -0.20029 | 1.9554e-05 | -6.1586e-05 | 0.013292 | 0.013293 | 0.013293 | 0.9979 | -0.020031 | 0.99785 | -0.020343 | 6.3301
74 | -0.76827 | -0.36411 | 0.76828 | 0.36406 | 1.782e-06 | -5.1967e-05 | 0.024591 | 0.024591 | 0.024591 | 0.99803 | -0.021247 | 0.99803 | -0.021266 | 11.1779
75 | -0.76828 | -0.36406 | 0.76833 | 0.36253 | 5.2232e-05 | -0.0015245 | 0.024591 | 0.024572 | 0.024591 | 0.99803 | -0.021266 | 0.99809 | -0.021827 | 11.1776
76 | -0.20113 | -0.097411 | 0.20114 | 0.0973 | 7.4373e-06 | -0.00011049 | 0.006515 | 0.0065136 | 0.006515 | 0.9902 | -0.13454 | 0.99024 | -0.1343 | 3.1024
77 | -0.20114 | -0.0973 | 0.20115 | 0.093033 | 1.0244e-05 | -0.0042667 | 0.0065136 | 0.0064603 | 0.0065136 | 0.99024 | -0.1343 | 0.99028 | -0.13472 | 2.9607
78 | -0.88797 | -0.42221 | 0.88813 | 0.41872 | 0.0001659 | -0.0034988 | 0.028662 | 0.028618 | 0.028662 | 0.99028 | -0.13472 | 0.99046 | -0.13626 | 13.0282
79 | 0.68682 | 0.32918 | -0.68679 | -0.33038 | 3.39e-05 | -0.0011952 | 0.022202 | 0.022217 | 0.022217 | 0.99028 | -0.13472 | 0.99024 | -0.1343 | 10.0988
80 | 4.1994 | 1.9002 | -4.1989 | -1.8989 | 0.00054206 | 0.0013436 | 0.13434 | 0.13434 | 0.13434 | 0.99046 | -0.13626 | 0.99022 | -0.15 | 20.8285
81 | -5.0876 | -2.319 | 5.0897 | 2.3038 | 0.0021721 | -0.01512 | 0.16296 | 0.16276 | 0.16296 | 0.99046 | -0.13626 | 0.9909 | -0.13406 | 25.5419
82 | 0.59847 | 0.2876 | -0.59847 | -0.28774 | 3.0594e-06 | -0.00014228 | 0.019357 | 0.019359 | 0.019359 | 0.99024 | -0.1343 | 0.99023 | -0.13425 | 8.7993
83 | 3.8647 | 1.7371 | -3.8645 | -1.7379 | 0.00021466 | -0.00082367 | 0.12352 | 0.12353 | 0.12353 | 0.99022 | -0.15 | 0.99016 | -0.15073 | 34.1257
84 | 1.4519 | 0.69301 | -1.4514 | -0.69285 | 0.00049224 | 0.00016096 | 0.046869 | 0.04687 | 0.04687 | 0.9909 | -0.13406 | 0.99054 | -0.13641 | 22.3193
85 | -6.5416 | -2.9969 | 6.5443 | 2.9863 | 0.0026562 | -0.010587 | 0.20962 | 0.20948 | 0.20962 | 0.9909 | -0.13406 | 0.99131 | -0.13202 | 32.8561
86 | 0.59847 | 0.28774 | -0.59843 | -0.2894 | 3.5728e-05 | -0.0016595 | 0.019359 | 0.01938 | 0.01938 | 0.99023 | -0.13425 | 0.99018 | -0.13374 | 8.8089
87 | 0.39446 | 0.19062 | -0.39436 | -0.19096 | 0.00010115 | -0.00034369 | 0.012772 | 0.012778 | 0.012778 | 0.99018 | -0.13374 | 0.98991 | -0.13543 | 6.0846
88 | 0.39436 | 0.19096 | -0.39435 | -0.19099 | 9.6031e-06 | -3.2602e-05 | 0.012778 | 0.012778 | 0.012778 | 0.98991 | -0.13543 | 0.98989 | -0.1356 | 6.0848
89 | -0.20894 | -0.10119 | 0.20894 | 0.1006 | 1.5568e-06 | -0.00058721 | 0.0067936 | 0.0067862 | 0.0067936 | 0.98645 | -0.14326 | 0.98646 | -0.14332 | 3.088
90 | -0.20894 | -0.1006 | 0.20895 | 0.09608 | 1.1882e-05 | -0.004525 | 0.0067862 | 0.0067297 | 0.0067862 | 0.98646 | -0.14332 | 0.98651 | -0.14379 | 3.0846
91 | -0.20895 | -0.09608 | 0.20895 | 0.095541 | 1.4023e-06 | -0.00053904 | 0.0067297 | 0.0067231 | 0.0067297 | 0.98651 | -0.14379 | 0.98652 | -0.14384 | 3.059
92 | -0.50334 | -0.23812 | 0.50337 | 0.23667 | 2.223e-05 | -0.0014525 | 0.016294 | 0.016276 | 0.016294 | 0.98652 | -0.14384 | 0.98656 | -0.1442 | 7.4063
93 | 0.23414 | 0.11124 | -0.23414 | -0.1134 | 7.1453e-06 | -0.0021536 | 0.0075837 | 0.007611 | 0.007611 | 0.98675 | -0.14582 | 0.98673 | -0.14556 | 3.4595
94 | 0.42842 | 0.20587 | -0.42841 | -0.20645 | 6.4048e-06 | -0.00057477 | 0.013904 | 0.013912 | 0.013912 | 0.98683 | -0.14641 | 0.98681 | -0.14628 | 6.3235
95 | -3.3865 | -1.5299 | 3.3918 | 1.5236 | 0.0053391 | -0.0063316 | 0.10861 | 0.10852 | 0.10861 | 0.98769 | -0.15344 | 0.98916 | -0.16499 | 49.3685
96 | -0.22052 | -0.1068 | 0.22052 | 0.10555 | 3.4949e-06 | -0.0012469 | 0.0070791 | 0.0070635 | 0.0070791 | 0.99914 | -0.004834 | 0.99915 | -0.0049703 | 3.2178
97 | -0.22052 | -0.10555 | 0.22053 | 0.10543 | 9.6428e-06 | -0.00012327 | 0.0070635 | 0.0070619 | 0.0070635 | 0.99915 | -0.0049703 | 0.9992 | -0.0046685 | 3.3636
98 | 5.3054 | 2.4998 | -5.3027 | -2.4968 | 0.0027022 | 0.0029622 | 0.16944 | 0.16944 | 0.16944 | 0.9992 | -0.0046685 | 0.99856 | -0.020741 | 48.4116
99 | -5.6143 | -2.648 | 5.6153 | 2.6465 | 0.00098762 | -0.0014606 | 0.17934 | 0.17931 | 0.17934 | 0.9992 | -0.0046685 | 0.99939 | -0.0025641 | 49.5409
100 | -5.6153 | -2.6465 | 5.6166 | 2.6391 | 0.0012898 | -0.0074272 | 0.17931 | 0.17921 | 0.17931 | 0.99939 | -0.0025641 | 0.99963 | -0.0015674 | 28.1052
101 | -5.6166 | -2.6391 | 5.617 | 2.6369 | 0.00038015 | -0.0021915 | 0.17921 | 0.17918 | 0.17921 | 0.99963 | -0.0015674 | 0.9997 | -0.0012706 | 28.0895
102 | 1.11 | 0.52572 | -1.1099 | -0.52788 | 0.00015626 | -0.00216 | 0.035515 | 0.035542 | 0.035542 | 0.99833 | -0.022255 | 0.9982 | -0.021083 | 16.1556
103 | -1.11 | -0.52572 | 1.1103 | 0.52574 | 0.00023503 | 2.2745e-05 | 0.035515 | 0.035514 | 0.035515 | 0.99833 | -0.022255 | 0.99856 | -0.020741 | 16.9119
104 | 0.76841 | 0.3625 | -0.76833 | -0.36253 | 7.8903e-05 | -3.7821e-05 | 0.024571 | 0.024572 | 0.024572 | 0.9982 | -0.021083 | 0.99809 | -0.021827 | 11.7008
105 | 3.9011 | 1.8299 | -3.8999 | -1.8309 | 0.0011213 | -0.00095552 | 0.12457 | 0.12458 | 0.12458 | 0.99856 | -0.020741 | 0.99829 | -0.018411 | 56.629
106 | 3.8999 | 1.8309 | -3.8988 | -1.8318 | 0.0011109 | -0.00094568 | 0.12458 | 0.1246 | 0.1246 | 0.99829 | -0.018411 | 0.99802 | -0.016097 | 56.6361
107 | -8.3747 | -3.7822 | 8.3764 | 3.7784 | 0.0016837 | -0.0038298 | 0.2665 | 0.26645 | 0.2665 | 0.99537 | -0.065218 | 0.99557 | -0.064148 | 41.7719
108 | 7.977 | 3.6012 | -7.9745 | -3.6076 | 0.0025263 | -0.0064711 | 0.25383 | 0.25393 | 0.25393 | 0.99537 | -0.065218 | 0.99504 | -0.066893 | 39.8003
109 | 0.42841 | 0.20645 | -0.42841 | -0.20691 | 5.1029e-06 | -0.00045749 | 0.013912 | 0.013918 | 0.013918 | 0.98681 | -0.14628 | 0.9868 | -0.14617 | 6.3262
110 | -0.32543 | -0.15761 | 0.32544 | 0.15659 | 6.4226e-06 | -0.0010282 | 0.010502 | 0.010489 | 0.010502 | 0.99393 | -0.11843 | 0.99394 | -0.11861 | 4.7736
111 | 7.1959 | 3.2296 | -7.1934 | -3.2379 | 0.0025205 | -0.0082211 | 0.22908 | 0.22919 | 0.22919 | 0.99394 | -0.11861 | 0.99358 | -0.1205 | 35.9237
112 | -7.5213 | -3.3862 | 7.5249 | 3.3956 | 0.0035682 | 0.0093572 | 0.23956 | 0.23956 | 0.23956 | 0.99394 | -0.11861 | 0.99481 | -0.068049 | 37.1416
113 | 6.7815 | 3.0386 | -6.7666 | -3.0938 | 0.014852 | -0.055223 | 0.2159 | 0.21667 | 0.21667 | 0.99358 | -0.1205 | 0.99131 | -0.13202 | 33.9604
114 | 0.41188 | 0.19925 | -0.41182 | -0.19945 | 6.4901e-05 | -0.00020218 | 0.013294 | 0.013297 | 0.013297 | 0.99358 | -0.1205 | 0.99342 | -0.12154 | 6.3318
115 | -7.6409 | -3.4518 | 7.6417 | 3.4494 | 0.00082904 | -0.0023522 | 0.2433 | 0.24326 | 0.2433 | 0.99481 | -0.068049 | 0.99492 | -0.067473 | 38.1345
116 | 0.22238 | 0.10758 | -0.22237 | -0.1077 | 1.0114e-05 | -0.00012231 | 0.0071938 | 0.0071954 | 0.0071954 | 0.99131 | -0.13202 | 0.99127 | -0.13232 | 3.4264
117 | 0.13606 | 0.065654 | -0.13605 | -0.065891 | 6.9934e-06 | -0.00023686 | 0.0043832 | 0.0043863 | 0.0043863 | 0.99492 | -0.067473 | 0.99487 | -0.067814 | 2.0887
118 | -7.8482 | -3.5492 | 7.849 | 3.5469 | 0.00086103 | -0.0022906 | 0.24992 | 0.24988 | 0.24992 | 0.99492 | -0.067473 | 0.99504 | -0.066893 | 39.1717
119 | -0.23133 | -0.11204 | 0.23133 | 0.11198 | 5.1436e-06 | -5.6687e-05 | 0.0075021 | 0.0075013 | 0.0075021 | 0.98905 | -0.16437 | 0.98907 | -0.16422 | 3.5724
120 | -0.23133 | -0.11198 | 0.23136 | 0.10508 | 2.1948e-05 | -0.0068981 | 0.0075013 | 0.0074157 | 0.0075013 | 0.98907 | -0.16422 | 0.98916 | -0.16499 | 3.4097
121 | -3.6232 | -1.6287 | 3.6238 | 1.6281 | 0.00059572 | -0.0005991 | 0.11593 | 0.11592 | 0.11593 | 0.98916 | -0.16499 | 0.98931 | -0.16619 | 52.6961
122 | -3.8616 | -1.7433 | 3.8628 | 1.7445 | 0.001125 | 0.0011881 | 0.12363 | 0.12363 | 0.12363 | 0.98931 | -0.16619 | 0.98967 | -0.15659 | 35.3229
123 | -3.8628 | -1.7445 | 3.8645 | 1.7379 | 0.0017218 | -0.0065955 | 0.12363 | 0.12353 | 0.12363 | 0.98967 | -0.15659 | 0.99016 | -0.15073 | 34.1517
124 | -0.18918 | -0.091623 | 0.18918 | 0.091042 | 1.2591e-06 | -0.00058024 | 0.0061491 | 0.0061417 | 0.0061491 | 0.98679 | -0.14612 | 0.9868 | -0.14617 | 2.795
125 | -6.0104 | -2.8275 | 6.011 | 2.8245 | 0.00059863 | -0.0029707 | 0.1918 | 0.19176 | 0.1918 | 0.9997 | -0.0012706 | 0.9998 | -0.00083618 | 30.0631
126 | -0.25672 | -0.12434 | 0.25675 | 0.12413 | 2.2319e-05 | -0.00020375 | 0.0082618 | 0.0082591 | 0.0082618 | 0.99668 | -0.017086 | 0.99677 | -0.016511 | 3.9342
127 | 8.7605 | 3.963 | -8.7592 | -3.9657 | 0.0013615 | -0.0027794 | 0.27846 | 0.27851 | 0.27851 | 0.99677 | -0.016511 | 0.99661 | -0.017328 | 43.6532
128 | -9.0173 | -4.0871 | 9.0243 | 4.0738 | 0.0069869 | -0.013262 | 0.28672 | 0.28652 | 0.28672 | 0.99677 | -0.016511 | 0.99758 | -0.01243 | 44.9407
129 | 8.3821 | 3.7831 | -8.38 | -3.7878 | 0.0020673 | -0.0047171 | 0.26638 | 0.26645 | 0.26645 | 0.99661 | -0.017328 | 0.99636 | -0.018636 | 41.7626
130 | 0.24028 | 0.11625 | -0.24027 | -0.11637 | 1.1403e-05 | -0.00012027 | 0.007724 | 0.0077256 | 0.0077256 | 0.99758 | -0.01243 | 0.99753 | -0.012744 | 3.6789
131 | 8.38 | 3.7878 | -8.3764 | -3.7784 | 0.0035808 | 0.0094352 | 0.26645 | 0.26645 | 0.26645 | 0.99636 | -0.018636 | 0.99557 | -0.064148 | 41.3097
132 | 0.10802 | 0.050201 | -0.10802 | -0.052318 | 1.4221e-06 | -0.0021173 | 0.0034456 | 0.0034719 | 0.0034719 | 0.99799 | -0.010208 | 0.99798 | -0.010098 | 1.5781
133 | 3.6792 | 1.7254 | -3.6767 | -1.724 | 0.0024989 | 0.0014446 | 0.11754 | 0.11754 | 0.11754 | 0.99802 | -0.016097 | 0.99731 | -0.021121 | 55.9723
134 | 3.5383 | 1.6586 | -3.5382 | -1.6587 | 0.00010713 | -0.00011716 | 0.11311 | 0.11311 | 0.11311 | 0.99731 | -0.021121 | 0.99728 | -0.020876 | 51.4148
135 | 0.1384 | 0.065427 | -0.13839 | -0.067027 | 1.7749e-06 | -0.0016003 | 0.004431 | 0.004451 | 0.004451 | 0.99731 | -0.021121 | 0.99729 | -0.021012 | 2.0232
136 | 3.5382 | 1.6587 | -3.5381 | -1.6588 | 9.8152e-05 | -0.00010734 | 0.11311 | 0.11311 | 0.11311 | 0.99728 | -0.020876 | 0.99725 | -0.020651 | 51.4156
137 | 0.3486 | 0.16618 | -0.34858 | -0.16882 | 1.8737e-05 | -0.0026475 | 0.011185 | 0.011218 | 0.011218 | 0.99672 | -0.024454 | 0.99667 | -0.023994 | 5.0991
138 | -3.0937 | -1.4444 | 3.0953 | 1.4453 | 0.0015687 | 0.00087575 | 0.098887 | 0.098886 | 0.098887 | 0.99672 | -0.024454 | 0.99725 | -0.020651 | 47.0891
139 | 0.16592 | 0.079723 | -0.16592 | -0.08036 | 1.0191e-06 | -0.00063691 | 0.0053291 | 0.0053371 | 0.0053371 | 0.99717 | -0.021178 | 0.99716 | -0.021125 | 2.426
140 | -0.16592 | -0.079723 | 0.16594 | 0.079431 | 1.2793e-05 | -0.00029234 | 0.0053291 | 0.0053253 | 0.0053291 | 0.99717 | -0.021178 | 0.99725 | -0.020651 | 2.5377

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.4571 | 7.5283

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.22337 | 0.10818
1 | 0.15941 | 0.077205
2 | 0.26294 | 0.12735
3 | 0.24871 | 0.12046
4 | 0.27662 | 0.13397
5 | 0.2644 | 0.12806
6 | 0.19621 | 0.095028
7 | 0.15908 | 0.077047
8 | 0.25138 | 0.12175
9 | 0.24183 | 0.11712
10 | 0.3399 | 0.16462
11 | 0.35805 | 0.17341
12 | 0.31885 | 0.15442
13 | 0.28534 | 0.1382
14 | 0.068381 | 0.033118
15 | 0.33729 | 0.16336
16 | 0.38152 | 0.18478
17 | 0.37514 | 0.18169
18 | 0.18621 | 0.090184
19 | 0.32373 | 0.15679
20 | 0.25259 | 0.12233
21 | 0.2481 | 0.12016
22 | 0.11334 | 0.054893
23 | 0.21117 | 0.10227
24 | 0.26092 | 0.12637
25 | 0.21358 | 0.10344
26 | 0.3066 | 0.14849
27 | 0.27955 | 0.13539
28 | 0.075053 | 0.03635
29 | 0.41355 | 0.20029
30 | 0.20113 | 0.097411
31 | 0.088317 | 0.042774
32 | 0.33418 | 0.16185
33 | 0.20397 | 0.098787
34 | 0.39435 | 0.19099
35 | 0.27862 | 0.13494
36 | 0.20894 | 0.10119
37 | 0.29439 | 0.14258
38 | 0.33108 | 0.16035
39 | 0.074552 | 0.036107
40 | 0.23414 | 0.1134
41 | 0.22052 | 0.1068
42 | 0.088395 | 0.042812
43 | 0.34147 | 0.16538
44 | 0.29139 | 0.14113
45 | 0.28427 | 0.13768
46 | 0.32543 | 0.15761
47 | 0.11596 | 0.056161
48 | 0.41182 | 0.19945
49 | 0.070412 | 0.034102
50 | 0.22237 | 0.1077
51 | 0.23133 | 0.11204
52 | 0.23783 | 0.11519
53 | 0.18918 | 0.091623
54 | 0.23923 | 0.11586
55 | 0.3934 | 0.19053
56 | 0.25672 | 0.12434
57 | 0.37709 | 0.18263
58 | 0.24027 | 0.11637
59 | 0.10802 | 0.052318
60 | 0.12548 | 0.060775
61 | 0.21967 | 0.10639
62 | 0.13839 | 0.067027
63 | 0.16592 | 0.08036
64 | 0.27684 | 0.13408
65 | 0.34858 | 0.16882
66 | 0.13605 | 0.065891

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1