## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_641_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_641_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_641_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_641_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_641_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_641_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_641_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_641_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_641_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_641_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_641_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_641_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_641_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_641_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_641_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_641_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_641_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_641_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_641_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_641_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_641_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_641_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_641_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_641_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_641_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_641_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_641_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_641_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_641_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_641_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_641_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_641_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_641_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_641_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_641_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_641_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_641_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_641_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_641_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_641_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_641_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_641_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_641_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_641_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_641_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_641_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_641_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_641_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_641_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_641_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_641_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_641_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_641_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_641_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_641_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_641_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_641_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_641_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_641_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_641_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_641_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_641_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_641_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_641_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_641_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_641_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_641_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_641_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_641_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_641_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_641_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_641_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_641_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_641_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_641_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_641_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_641_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_641_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_641_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_641_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_641_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_641_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_641_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_641_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_641_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_641_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_641_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_641_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_641_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_641_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_641_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_641_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_641_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_641_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_641_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_641_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_641_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_641_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_641_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_641_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_641_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_641_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_641_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_641_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_641_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_641_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_641_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_641_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_641_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_641_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_641_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_641_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_641_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_641_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_641_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_641_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_641_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_641_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_641_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_641_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_641_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_641_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_641_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_641_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_641_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_641_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_641_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_641_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_641_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_641_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_641_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_641_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_641_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_641_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_HV_641_0_node_25 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_641_0_load_0 | 0 | 0.41545 | 0.20121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_641_0_load_2 | 2 | 0.29212 | 0.14148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_641_0_load_126 | 5 | 0.3778 | 0.18298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_641_0_load_94 | 9 | 0.64009 | 0.31001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_641_0_load_48 | 11 | 0.37493 | 0.18159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_641_0_load_132 | 12 | 0.28662 | 0.13882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_641_0_load_12 | 14 | 0.25365 | 0.12285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_641_0_load_96 | 15 | 0.071741 | 0.034746 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_641_0_load_29 | 16 | 0.24493 | 0.11863 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_641_0_load_64 | 17 | 0.3424 | 0.16583 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_641_0_load_33 | 20 | 0.3789 | 0.18351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_641_0_load_47 | 21 | 0.16959 | 0.082137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_641_0_load_41 | 22 | 0.32417 | 0.157 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_641_0_load_8 | 23 | 0.26018 | 0.12601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_641_0_load_49 | 29 | 0.32983 | 0.15975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_641_0_load_135 | 32 | 0.37782 | 0.18299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_641_0_load_120 | 33 | 0.21275 | 0.10304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_641_0_load_14 | 35 | 0.38797 | 0.1879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_641_0_load_90 | 39 | 0.091484 | 0.044308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_641_0_load_63 | 40 | 0.22336 | 0.10818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_641_0_load_18 | 42 | 0.25294 | 0.12251 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_641_0_load_32 | 44 | 0.28345 | 0.13728 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_641_0_load_56 | 49 | 0.39331 | 0.19049 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_641_0_load_60 | 52 | 0.17703 | 0.085741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_641_0_load_127 | 55 | 0.32072 | 0.15533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_641_0_load_97 | 58 | 0.06861 | 0.033229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_641_0_load_52 | 60 | 0.25811 | 0.12501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_641_0_load_98 | 61 | 0.11007 | 0.053308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_641_0_load_68 | 64 | 0.21961 | 0.10636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_641_0_load_72 | 65 | 0.14058 | 0.068088 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_641_0_load_73 | 66 | 0.29822 | 0.14443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_641_0_load_131 | 68 | 0.20178 | 0.097727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_641_0_load_91 | 70 | 0.12025 | 0.05824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_641_0_load_37 | 72 | 0.32208 | 0.15599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_641_0_load_44 | 77 | 0.23275 | 0.11273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_641_0_load_134 | 78 | 0.13742 | 0.066554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_641_0_load_43 | 80 | 0.31312 | 0.15165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_641_0_load_133 | 81 | 0.09893 | 0.047914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_641_0_load_125 | 82 | 0.28039 | 0.1358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_641_0_load_53 | 85 | 0.40919 | 0.19818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_641_0_load_124 | 88 | 0.17492 | 0.084717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_641_0_load_69 | 89 | 0.16237 | 0.078638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_641_0_load_128 | 92 | 0.14753 | 0.071453 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_641_0_load_65 | 93 | 0.27927 | 0.13526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_641_0_load_122 | 96 | 0.099381 | 0.048133 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_641_0_load_70 | 98 | 0.24245 | 0.11742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_641_0_load_89 | 101 | 0.10668 | 0.051669 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_641_0_load_84 | 102 | 0.10769 | 0.052158 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_641_0_load_75 | 103 | 0.1846 | 0.089406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_641_0_load_76 | 104 | 0.096868 | 0.046915 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_641_0_load_79 | 107 | 0.36745 | 0.17796 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_641_0_load_82 | 109 | 0.32925 | 0.15946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_641_0_load_121 | 110 | 0.31854 | 0.15427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_641_0_load_129 | 114 | 0.093165 | 0.045122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_641_0_load_83 | 115 | 0.49104 | 0.23782 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_641_0_load_99 | 117 | 0.10318 | 0.049971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_641_0_load_103 | 118 | 1.1043 | 0.53482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_641_0_load_104 | 121 | 0.071671 | 0.034712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_641_0_load_109 | 124 | 0.58044 | 0.28112 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_641_0_load_108 | 125 | 0.13967 | 0.067643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_641_0_load_106 | 126 | 0.15838 | 0.076706 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_641_0_load_111 | 127 | 0.40076 | 0.1941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_641_0_load_110 | 128 | 0.77041 | 0.37312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_641_0_load_107 | 129 | 1.0754 | 0.52082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_641_0_load_113 | 130 | 0.19789 | 0.095841 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_641_0_load_130 | 133 | 0.28676 | 0.13888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 48 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_641_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.020407 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_641_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.039318 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_641_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.49789 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_641_0_line_3 |  | 1 | 4 | 0.53083 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_641_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.046039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_641_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.63633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_641_0_line_6 |  | 3 | 7 | 0.38113 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_641_0_line_7 |  | 4 | 8 | 0.015532 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_641_0_line_8 |  | 4 | 9 | 0.072858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_641_0_line_9 |  | 6 | 10 | 0.62965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_641_0_line_10 |  | 6 | 11 | 0.062655 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_641_0_line_11 |  | 7 | 14 | 0.028222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_641_0_line_12 |  | 8 | 15 | 0.042262 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_641_0_line_13 |  | 8 | 16 | 0.12211 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_641_0_line_14 |  | 10 | 12 | 0.033245 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_641_0_line_15 |  | 10 | 13 | 0.69517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_641_0_line_16 |  | 13 | 22 | 0.003687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_641_0_line_17 |  | 13 | 19 | 0.56899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_641_0_line_18 |  | 14 | 27 | 0.041577 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_641_0_line_19 |  | 15 | 53 | 0.051353 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_641_0_line_20 |  | 16 | 17 | 0.11073 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_641_0_line_21 |  | 16 | 46 | 0.008979 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_641_0_line_22 |  | 18 | 19 | 0.31988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_641_0_line_23 |  | 18 | 20 | 0.05407 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_641_0_line_24 |  | 19 | 21 | 0.073869 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_641_0_line_25 |  | 22 | 71 | 0.02927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_641_0_line_26 |  | 23 | 24 | 0.015769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_641_0_line_27 |  | 24 | 25 | 0.50837 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_641_0_line_28 |  | 25 | 31 | 0.28199 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_641_0_line_29 |  | 25 | 32 | 0.015004 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_641_0_line_30 |  | 26 | 27 | 0.084338 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_641_0_line_31 |  | 26 | 28 | 0.28792 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_641_0_line_32 |  | 28 | 30 | 0.48496 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_641_0_line_33 |  | 28 | 29 | 0.19177 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_641_0_line_34 |  | 30 | 82 | 0.021581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_641_0_line_35 |  | 31 | 33 | 0.097961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_641_0_line_36 |  | 31 | 34 | 0.087386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_641_0_line_37 |  | 34 | 83 | 0.070801 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_641_0_line_38 |  | 34 | 130 | 0.082519 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_641_0_line_39 |  | 35 | 36 | 0.068088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_641_0_line_40 |  | 36 | 37 | 0.1935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_641_0_line_41 |  | 37 | 40 | 0.10229 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_641_0_line_42 |  | 37 | 38 | 0.14961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_641_0_line_43 |  | 38 | 39 | 0.11251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_641_0_line_44 |  | 40 | 41 | 0.12018 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_641_0_line_45 |  | 41 | 46 | 0.38424 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_641_0_line_46 |  | 42 | 43 | 0.01738 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_641_0_line_47 |  | 43 | 44 | 0.022042 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_641_0_line_48 |  | 43 | 45 | 0.15521 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_641_0_line_49 |  | 45 | 46 | 0.12657 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_641_0_line_50 |  | 47 | 48 | 0.22192 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_641_0_line_51 |  | 47 | 49 | 0.088765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_641_0_line_52 |  | 48 | 55 | 0.006088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_641_0_line_53 |  | 48 | 56 | 0.2047 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_641_0_line_54 |  | 48 | 50 | 0.71377 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_641_0_line_55 |  | 48 | 53 | 0.192 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_641_0_line_56 |  | 50 | 51 | 0.93598 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_641_0_line_57 |  | 50 | 52 | 0.090097 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_641_0_line_58 |  | 51 | 66 | 0.054325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_641_0_line_59 |  | 51 | 63 | 0.090486 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_641_0_line_60 |  | 52 | 67 | 0.060954 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_641_0_line_61 |  | 53 | 54 | 0.44015 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_641_0_line_62 |  | 54 | 61 | 0.025129 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_641_0_line_63 |  | 54 | 59 | 0.73395 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_641_0_line_64 |  | 56 | 57 | 0.15726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_641_0_line_65 |  | 56 | 58 | 0.018584 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_641_0_line_66 |  | 57 | 68 | 0.029736 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_641_0_line_67 |  | 57 | 69 | 0.1179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_641_0_line_68 |  | 59 | 60 | 0.011718 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_641_0_line_69 |  | 62 | 63 | 0.045789 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_641_0_line_70 |  | 62 | 64 | 0.045037 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_641_0_line_71 |  | 63 | 65 | 0.064831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_641_0_line_72 |  | 64 | 89 | 0.041105 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_641_0_line_73 |  | 66 | 90 | 0.055938 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_641_0_line_74 |  | 67 | 91 | 0.45384 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_641_0_line_75 |  | 69 | 70 | 0.058089 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_641_0_line_76 |  | 71 | 80 | 0.040709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_641_0_line_77 |  | 72 | 73 | 0.011759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_641_0_line_78 |  | 73 | 74 | 0.1567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_641_0_line_79 |  | 73 | 75 | 0.082313 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_641_0_line_80 |  | 74 | 76 | 0.2278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_641_0_line_81 |  | 74 | 77 | 0.061587 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_641_0_line_82 |  | 75 | 78 | 0.046793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_641_0_line_83 |  | 76 | 81 | 0.016524 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_641_0_line_84 |  | 76 | 79 | 0.40914 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_641_0_line_85 |  | 79 | 80 | 0.050306 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_641_0_line_86 |  | 82 | 83 | 0.019875 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_641_0_line_87 |  | 83 | 84 | 0.030358 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_641_0_line_88 |  | 84 | 88 | 0.072908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_641_0_line_89 |  | 85 | 86 | 0.02604 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_641_0_line_90 |  | 86 | 87 | 0.83909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_641_0_line_91 |  | 87 | 88 | 0.033251 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_641_0_line_92 |  | 89 | 98 | 0.040622 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_641_0_line_93 |  | 90 | 103 | 0.060778 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_641_0_line_94 |  | 91 | 92 | 0.00857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_641_0_line_95 |  | 93 | 94 | 0.043096 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_641_0_line_96 |  | 94 | 95 | 1.4035 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_641_0_line_97 |  | 95 | 96 | 0.23613 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_641_0_line_98 |  | 96 | 97 | 0.18942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_641_0_line_99 |  | 97 | 111 | 0.40684 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_641_0_line_100 |  | 97 | 112 | 0.48759 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_641_0_line_101 |  | 97 | 108 | 0.69432 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_641_0_line_102 |  | 98 | 99 | 0.04277 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_641_0_line_103 |  | 99 | 100 | 0.64458 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_641_0_line_104 |  | 100 | 101 | 0.020009 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_641_0_line_105 |  | 100 | 102 | 0.055105 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_641_0_line_106 |  | 102 | 115 | 0.015299 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_641_0_line_107 |  | 104 | 105 | 0.030092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_641_0_line_108 |  | 104 | 106 | 0.041671 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_641_0_line_109 |  | 105 | 107 | 0.021806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_641_0_line_110 |  | 106 | 108 | 0.22365 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_641_0_line_111 |  | 107 | 109 | 0.023473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_641_0_line_112 |  | 108 | 110 | 0.072751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_641_0_line_113 |  | 111 | 115 | 0.073044 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_641_0_line_114 |  | 111 | 113 | 0.25175 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_641_0_line_115 |  | 112 | 116 | 0.072967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_641_0_line_116 |  | 112 | 117 | 0.0284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_641_0_line_117 |  | 113 | 114 | 0.099724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_641_0_line_118 |  | 116 | 118 | 0.043833 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_641_0_line_119 |  | 117 | 119 | 0.020651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_641_0_line_120 |  | 118 | 126 | 0.019015 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_641_0_line_121 |  | 119 | 120 | 0.03815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_641_0_line_122 |  | 120 | 121 | 0.015103 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_641_0_line_123 |  | 120 | 122 | 0.15227 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_641_0_line_124 |  | 121 | 123 | 0.01459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_641_0_line_125 |  | 122 | 124 | 0.059637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_641_0_line_126 |  | 122 | 125 | 0.10287 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_641_0_line_127 |  | 123 | 127 | 0.025594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_641_0_line_128 |  | 124 | 128 | 0.096783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_641_0_line_129 |  | 125 | 129 | 0.039794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_641_0_line_130 |  | 130 | 131 | 0.057309 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_641_0_line_131 |  | 131 | 132 | 0.098526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_641_0_line_132 |  | 132 | 133 | 0.044374 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_641_0_trafo_25 | 25 MVA 110/20 kV | 134 | 48 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2559221.0524 | 1204383.0435
1 | 2559200.8551 | 1204379.7466
2 | 2559227.5567 | 1204344.2674
3 | 2559067.8632 | 1204079.889
4 | 2559578.0669 | 1204225.1986
5 | 2559047.5276 | 1204120.8075
6 | 2558902.9659 | 1204402.9297
7 | 2558901.6016 | 1203877.9415
8 | 2559592.1104 | 1204231.9183
9 | 2559538.7842 | 1204284.2338
10 | 2558543.2415 | 1204270.2469
11 | 2558840.311 | 1204402.8066
12 | 2558511.0841 | 1204261.4658
13 | 2558205.5126 | 1204176.976
14 | 2558874.2846 | 1203870.8531
15 | 2559602.986 | 1204267.0055
16 | 2559678.9397 | 1204146.0591
17 | 2559581.704 | 1204093.0769
18 | 2558272.9501 | 1204483.5552
19 | 2558526.2513 | 1204427.1431
20 | 2558286.9848 | 1204431.3383
21 | 2558599.1971 | 1204419.9618
22 | 2558207.6215 | 1204173.9484
23 | 2558998.2849 | 1203763.1325
24 | 2559011.0022 | 1203753.7842
25 | 2559095.1858 | 1203702.7211
26 | 2558853.6262 | 1203778.9721
27 | 2558834.2358 | 1203859.6963
28 | 2558888.0728 | 1203493.117
29 | 2558699.8669 | 1203512.5963
30 | 2559220.4833 | 1203629.0316
31 | 2559261.3418 | 1203732.7107
32 | 2559101.0477 | 1203716.5331
33 | 2559341.105 | 1203787.997
34 | 2559323.6761 | 1203673.7514
35 | 2560243.4727 | 1204209.7674
36 | 2560275.3554 | 1204157.2361
37 | 2560098.21 | 1204079.8096
38 | 2560156.7988 | 1204045.9427
39 | 2560256.6566 | 1204097.7601
40 | 2560014.4797 | 1204020.9711
41 | 2559950.7192 | 1204122.8459
42 | 2559818.8496 | 1204283.2136
43 | 2559830.6966 | 1204295.9298
44 | 2559851.2908 | 1204303.9399
45 | 2559723.4353 | 1204266.1483
46 | 2559687.8389 | 1204144.687
47 | 2559854.7583 | 1204494.3799
48 | 2559651.8543 | 1204453.3165
49 | 2559942.7587 | 1204504.571
50 | 2559954.5159 | 1204859.1373
51 | 2559864.3878 | 1205357.2711
52 | 2559985.1452 | 1204774.9393
53 | 2559635.7482 | 1204297.126
54 | 2559865.6405 | 1204378.73
55 | 2559647.6782 | 1204448.8756
56 | 2559535.7498 | 1204395.8937
57 | 2559466.0902 | 1204359.1354
58 | 2559553.8669 | 1204391.7562
59 | 2560271.652 | 1204616.8652
60 | 2560262.0808 | 1204623.4662
61 | 2559857.1365 | 1204356.0974
62 | 2559940.4802 | 1205372.0894
63 | 2559917.6129 | 1205377.2462
64 | 2559982.8829 | 1205387.2675
65 | 2559872.3451 | 1205388.0957
66 | 2559812.4587 | 1205341.3158
67 | 2560001.8449 | 1204716.4607
68 | 2559493.7177 | 1204369.9425
69 | 2559427.5568 | 1204337.6411
70 | 2559466.4902 | 1204294.9741
71 | 2558225.7335 | 1204150.9194
72 | 2558715.075 | 1203976.5648
73 | 2558710.4788 | 1203987.3917
74 | 2558580.7939 | 1203988.348
75 | 2558780.7238 | 1204007.3833
76 | 2558428.1209 | 1204043.1092
77 | 2558523.6958 | 1203965.2655
78 | 2558769.0387 | 1203964.6177
79 | 2558285.7726 | 1204083.4938
80 | 2558248.1738 | 1204116.9539
81 | 2558421.86 | 1204058.406
82 | 2559240.5934 | 1203637.0096
83 | 2559258.6965 | 1203645.2126
84 | 2559282.3106 | 1203642.6831
85 | 2559764.3241 | 1203867.413
86 | 2559788.2607 | 1203877.824
87 | 2559373.6101 | 1203606.9729
88 | 2559346.809 | 1203626.6537
89 | 2560021.8273 | 1205400.4033
90 | 2559759.1471 | 1205329.899
91 | 2560344.4472 | 1204840.0399
92 | 2560336.0745 | 1204838.1056
93 | 2559575.8668 | 1207419.8757
94 | 2559569.2918 | 1207377.6407
95 | 2559345.0195 | 1206111.1449
96 | 2559445.4769 | 1205899.1948
97 | 2559597.2845 | 1205787.6439
98 | 2560060.0115 | 1205414.2647
99 | 2560091.3062 | 1205411.388
100 | 2559951.1923 | 1205856.3036
101 | 2559969.2082 | 1205865.0075
102 | 2559912.8514 | 1205865.9587
103 | 2559767.2566 | 1205373.6828
104 | 2559676.0319 | 1205402.0859
105 | 2559669.486 | 1205430.9629
106 | 2559639.2961 | 1205384.73
107 | 2559690.1717 | 1205437.8627
108 | 2559668.095 | 1205515.2869
109 | 2559712.439 | 1205445.2901
110 | 2559642.1515 | 1205580.3323
111 | 2559930.3439 | 1205947.5513
112 | 2559492.1046 | 1206175.0345
113 | 2559754.7629 | 1205955.9956
114 | 2559841.8336 | 1206000.6555
115 | 2559921.4809 | 1205878.5912
116 | 2559422.5563 | 1206153.8626
117 | 2559514.513 | 1206190.2052
118 | 2559417.7541 | 1206197.4291
119 | 2559535.1105 | 1206191.6961
120 | 2559573.2688 | 1206188.8909
121 | 2559571.0712 | 1206173.9488
122 | 2559698.8514 | 1206140.6455
123 | 2559568.9473 | 1206159.5146
124 | 2559725.2062 | 1206087.1479
125 | 2559652.3553 | 1206085.2166
126 | 2559414.9455 | 1206216.2356
127 | 2559582.7737 | 1206138.1949
128 | 2559655.8053 | 1206079.4164
129 | 2559672.6985 | 1206051.016
130 | 2559399.5509 | 1203706.1812
131 | 2559451.7549 | 1203729.7878
132 | 2559495.8055 | 1203748.6766
133 | 2559498.222 | 1203792.9852
134 | 2559651.8543 | 1204453.3165

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99722 | -0.026325 | 0.41545 | 0.20121
1 | 0.99724 | -0.026497 | 0 | 0
2 | 0.9972 | -0.026188 | 0.29212 | 0.14148
3 | 0.99568 | -0.045052 | 0 | 0
4 | 0.9991 | -0.0044422 | 0 | 0
5 | 0.99566 | -0.044844 | 0.3778 | 0.18298
6 | 0.99354 | -0.028323 | 0 | 0
7 | 0.99433 | -0.034141 | 0 | 0
8 | 0.99914 | -0.0042621 | 0 | 0
9 | 0.99904 | -0.0038872 | 0.64009 | 0.31001
10 | 0.99172 | -0.01396 | 0 | 0
11 | 0.9935 | -0.028611 | 0.37493 | 0.18159
12 | 0.99171 | -0.013845 | 0.28662 | 0.13882
13 | 0.98997 | 0.00026426 | 0 | 0
14 | 0.99423 | -0.033323 | 0.25365 | 0.12285
15 | 0.99926 | -0.0036631 | 0.071741 | 0.034746
16 | 0.99871 | -0.0072664 | 0.24493 | 0.11863
17 | 0.99863 | -0.0077264 | 0.3424 | 0.16583
18 | 0.98942 | 0.0048884 | 0 | 0
19 | 0.98957 | 0.0034864 | 0 | 0
20 | 0.98938 | 0.0046353 | 0.3789 | 0.18351
21 | 0.98956 | 0.0036353 | 0.16959 | 0.082137
22 | 0.98996 | 0.00032252 | 0.32417 | 0.157
23 | 0.9903 | -0.024572 | 0.26018 | 0.12601
24 | 0.99031 | -0.024622 | 0 | 0
25 | 0.99048 | -0.026026 | 0 | 0
26 | 0.99382 | -0.030043 | 0 | 0
27 | 0.99409 | -0.032243 | 0 | 0
28 | 0.99242 | -0.040755 | 0 | 0
29 | 0.99234 | -0.040014 | 0.32983 | 0.15975
30 | 0.99106 | -0.029669 | 0 | 0
31 | 0.99071 | -0.027934 | 0 | 0
32 | 0.99047 | -0.026096 | 0.37782 | 0.18299
33 | 0.99068 | -0.027687 | 0.21275 | 0.10304
34 | 0.9908 | -0.028714 | 0 | 0
35 | 0.998 | -0.0039014 | 0.38797 | 0.1879
36 | 0.99803 | -0.0042151 | 0 | 0
37 | 0.99813 | -0.0050682 | 0 | 0
38 | 0.99811 | -0.0049465 | 0 | 0
39 | 0.9981 | -0.0048325 | 0.091484 | 0.044308
40 | 0.99819 | -0.0055677 | 0.22336 | 0.10818
41 | 0.99835 | -0.0043897 | 0 | 0
42 | 0.99845 | -0.0070968 | 0.25294 | 0.12251
43 | 0.99846 | -0.0070435 | 0 | 0
44 | 0.99845 | -0.0069689 | 0.28345 | 0.13728
45 | 0.99856 | -0.0080188 | 0 | 0
46 | 0.99869 | -0.0071493 | 0 | 0
47 | 0.99989 | 0.00097692 | 0 | 0
48 | 1 | 0 | -18.9227 | -8.5422
49 | 0.99984 | 0.0013887 | 0.39331 | 0.19049
50 | 0.99808 | -0.0099759 | 0 | 0
51 | 0.99565 | -0.021839 | 0 | 0
52 | 0.99804 | -0.0097026 | 0.17703 | 0.085741
53 | 0.99941 | -0.0029288 | 0 | 0
54 | 0.99921 | -0.0016509 | 0 | 0
55 | 1 | 2.3332e-05 | 0.32072 | 0.15533
56 | 0.9999 | 0.00080606 | 0 | 0
57 | 0.99983 | 0.001344 | 0 | 0
58 | 0.9999 | 0.00082105 | 0.06861 | 0.033229
59 | 0.99897 | 0.00019676 | 0 | 0
60 | 0.99897 | 0.00023291 | 0.25811 | 0.12501
61 | 0.99921 | -0.0016182 | 0.11007 | 0.053308
62 | 0.99532 | -0.023409 | 0 | 0
63 | 0.99543 | -0.022889 | 0 | 0
64 | 0.99522 | -0.023919 | 0.21961 | 0.10636
65 | 0.99542 | -0.022782 | 0.14058 | 0.068088
66 | 0.99562 | -0.021534 | 0.29822 | 0.14443
67 | 0.99803 | -0.0096403 | 0 | 0
68 | 0.99983 | 0.0014152 | 0.20178 | 0.097727
69 | 0.99982 | 0.0014927 | 0 | 0
70 | 0.99981 | 0.0015737 | 0.12025 | 0.05824
71 | 0.98992 | 0.00066997 | 0 | 0
72 | 0.9891 | 0.007713 | 0.32208 | 0.15599
73 | 0.98911 | 0.0076668 | 0 | 0
74 | 0.9892 | 0.0068386 | 0 | 0
75 | 0.98909 | 0.0077941 | 0 | 0
76 | 0.9894 | 0.0050546 | 0 | 0
77 | 0.98917 | 0.0066614 | 0.23275 | 0.11273
78 | 0.98908 | 0.0078711 | 0.13742 | 0.066554
79 | 0.98981 | 0.0015665 | 0 | 0
80 | 0.98986 | 0.0011554 | 0.31312 | 0.15165
81 | 0.9894 | 0.0050744 | 0.09893 | 0.047914
82 | 0.991 | -0.029167 | 0.28039 | 0.1358
83 | 0.99092 | -0.02973 | 0 | 0
84 | 0.9909 | -0.029559 | 0 | 0
85 | 0.99038 | -0.025276 | 0.40919 | 0.19818
86 | 0.99039 | -0.025405 | 0 | 0
87 | 0.99083 | -0.029023 | 0 | 0
88 | 0.99085 | -0.029144 | 0.17492 | 0.084717
89 | 0.99512 | -0.024372 | 0.16237 | 0.078638
90 | 0.99561 | -0.021417 | 0 | 0
91 | 0.99795 | -0.0089987 | 0 | 0
92 | 0.99795 | -0.0089836 | 0.14753 | 0.071453
93 | 0.99124 | -0.043906 | 0.27927 | 0.13526
94 | 0.99126 | -0.044051 | 0 | 0
95 | 0.99175 | -0.047231 | 0 | 0
96 | 0.99183 | -0.047471 | 0.099381 | 0.048133
97 | 0.99192 | -0.047831 | 0 | 0
98 | 0.99503 | -0.024811 | 0.24245 | 0.11742
99 | 0.99494 | -0.025259 | 0 | 0
100 | 0.99352 | -0.031816 | 0 | 0
101 | 0.99352 | -0.03179 | 0.10668 | 0.051669
102 | 0.9934 | -0.032352 | 0.10769 | 0.052158
103 | 0.99559 | -0.021285 | 0.1846 | 0.089406
104 | 0.99067 | -0.036754 | 0.096868 | 0.046915
105 | 0.99064 | -0.036501 | 0 | 0
106 | 0.99071 | -0.037151 | 0 | 0
107 | 0.99062 | -0.036317 | 0.36745 | 0.17796
108 | 0.99094 | -0.039236 | 0 | 0
109 | 0.99061 | -0.036223 | 0.32925 | 0.15946
110 | 0.99091 | -0.038957 | 0.31854 | 0.15427
111 | 0.99323 | -0.033153 | 0 | 0
112 | 0.99075 | -0.060351 | 0 | 0
113 | 0.9932 | -0.032955 | 0 | 0
114 | 0.99319 | -0.03285 | 0.093165 | 0.045122
115 | 0.99337 | -0.032499 | 0.49104 | 0.23782
116 | 0.99063 | -0.059239 | 0 | 0
117 | 0.99063 | -0.059289 | 0.10318 | 0.049971
118 | 0.99056 | -0.058567 | 1.1043 | 0.53482
119 | 0.99055 | -0.058541 | 0 | 0
120 | 0.9904 | -0.057158 | 0 | 0
121 | 0.99039 | -0.057072 | 0.071671 | 0.034712
122 | 0.9899 | -0.052477 | 0 | 0
123 | 0.99039 | -0.057002 | 0 | 0
124 | 0.9898 | -0.051505 | 0.58044 | 0.28112
125 | 0.98974 | -0.050965 | 0.13967 | 0.067643
126 | 0.99055 | -0.058531 | 0.15838 | 0.076706
127 | 0.99037 | -0.056877 | 0.40076 | 0.1941
128 | 0.9897 | -0.050602 | 0.77041 | 0.37312
129 | 0.98969 | -0.050444 | 1.0754 | 0.52082
130 | 0.99075 | -0.028252 | 0.19789 | 0.095841
131 | 0.99073 | -0.028063 | 0 | 0
132 | 0.99069 | -0.027726 | 0 | 0
133 | 0.99067 | -0.027883 | 0.28676 | 0.13888
134 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.70757 | -0.34176 | 0.70759 | 0.34128 | 1.4093e-05 | -0.00048036 | 0.022747 | 0.022741 | 0.022747 | 0.99722 | -0.026325 | 0.99724 | -0.026497 | 10.3395
1 | 0.29213 | 0.14055 | -0.29212 | -0.14148 | 4.6283e-06 | -0.00093216 | 0.0093844 | 0.0093961 | 0.0093961 | 0.99722 | -0.026325 | 0.9972 | -0.026188 | 4.271
2 | 5.8363 | 2.6283 | -5.8281 | -2.6392 | 0.0082652 | -0.010954 | 0.18529 | 0.18549 | 0.18549 | 0.99724 | -0.026497 | 0.99568 | -0.045052 | 51.2404
3 | -6.5439 | -2.9696 | 6.555 | 2.9595 | 0.011083 | -0.01009 | 0.20802 | 0.20781 | 0.20802 | 0.99724 | -0.026497 | 0.9991 | -0.0044422 | 57.4646
4 | 0.37781 | 0.18189 | -0.3778 | -0.18298 | 9.094e-06 | -0.001087 | 0.012157 | 0.012171 | 0.012171 | 0.99568 | -0.045052 | 0.99566 | -0.044844 | 5.5322
5 | 2.6538 | 1.1877 | -2.6477 | -1.2009 | 0.0060489 | -0.013235 | 0.084294 | 0.084473 | 0.084473 | 0.99568 | -0.045052 | 0.99354 | -0.028323 | 38.3968
6 | 2.7965 | 1.2697 | -2.7925 | -1.2775 | 0.0040391 | -0.007811 | 0.089043 | 0.089152 | 0.089152 | 0.99568 | -0.045052 | 0.99433 | -0.034141 | 40.5236
7 | -7.1951 | -3.2677 | 7.1954 | 3.2669 | 0.0002502 | -0.0008333 | 0.22833 | 0.22832 | 0.22833 | 0.9991 | -0.0044422 | 0.99914 | -0.0042621 | 35.7882
8 | 0.64013 | 0.30829 | -0.64009 | -0.31001 | 4.1034e-05 | -0.0017242 | 0.020529 | 0.020551 | 0.020551 | 0.9991 | -0.0044422 | 0.99904 | -0.0038872 | 9.3412
9 | 2.2728 | 1.0194 | -2.2684 | -1.0329 | 0.0044138 | -0.013504 | 0.072374 | 0.072551 | 0.072551 | 0.99354 | -0.028323 | 0.99172 | -0.01396 | 32.9779
10 | 0.37494 | 0.18152 | -0.37493 | -0.18159 | 1.6355e-05 | -6.3587e-05 | 0.012104 | 0.012105 | 0.012105 | 0.99354 | -0.028323 | 0.9935 | -0.028611 | 5.7641
11 | 2.7925 | 1.2775 | -2.7922 | -1.2781 | 0.00029948 | -0.00057731 | 0.089152 | 0.08916 | 0.08916 | 0.99433 | -0.034141 | 0.99423 | -0.033323 | 40.5272
12 | -9.0233 | -4.1232 | 9.0244 | 4.1212 | 0.0010728 | -0.002047 | 0.28663 | 0.2866 | 0.28663 | 0.99914 | -0.0042621 | 0.99926 | -0.0036631 | 44.927
13 | 1.8279 | 0.85629 | -1.8272 | -0.85597 | 0.00074002 | 0.00031806 | 0.05832 | 0.058322 | 0.058322 | 0.99914 | -0.0042621 | 0.99871 | -0.0072664 | 27.7725
14 | 0.28663 | 0.13804 | -0.28662 | -0.13882 | 3.8101e-06 | -0.00077954 | 0.0092604 | 0.0092703 | 0.0092703 | 0.99172 | -0.01396 | 0.99171 | -0.013845 | 4.2138
15 | 1.9817 | 0.89484 | -1.978 | -0.91003 | 0.0037294 | -0.015189 | 0.063293 | 0.06349 | 0.06349 | 0.99172 | -0.01396 | 0.98997 | 0.00026426 | 28.8592
16 | 1.4292 | 0.66686 | -1.4292 | -0.66694 | 1.041e-05 | -8.3185e-05 | 0.045989 | 0.04599 | 0.04599 | 0.98997 | 0.00026426 | 0.98996 | 0.00032252 | 20.9045
17 | 0.54881 | 0.24317 | -0.54858 | -0.25641 | 0.00023485 | -0.013239 | 0.017504 | 0.017665 | 0.017665 | 0.98997 | 0.00026426 | 0.98957 | 0.0034864 | 8.0294
18 | 2.5385 | 1.1552 | -2.5381 | -1.1561 | 0.00036403 | -0.00087315 | 0.080979 | 0.080991 | 0.080991 | 0.99423 | -0.033323 | 0.99409 | -0.032243 | 36.814
19 | -9.0961 | -4.1559 | 9.0974 | 4.1534 | 0.0013243 | -0.0024766 | 0.2889 | 0.28887 | 0.2889 | 0.99926 | -0.0036631 | 0.99941 | -0.0029288 | 45.2828
20 | 0.34242 | 0.16571 | -0.3424 | -0.16583 | 2.3858e-05 | -0.0001169 | 0.010996 | 0.010997 | 0.010997 | 0.99871 | -0.0072664 | 0.99863 | -0.0077264 | 5.2369
21 | 1.2398 | 0.57163 | -1.2398 | -0.57184 | 1.8668e-05 | -0.00020829 | 0.039462 | 0.039465 | 0.039465 | 0.99871 | -0.0072664 | 0.99869 | -0.0071493 | 17.9385
22 | -0.37892 | -0.18346 | 0.37898 | 0.176 | 6.3936e-05 | -0.007459 | 0.012283 | 0.01219 | 0.012283 | 0.98942 | 0.0048884 | 0.98957 | 0.0034864 | 5.5832
23 | 0.37892 | 0.18346 | -0.3789 | -0.18351 | 1.4536e-05 | -5.4083e-05 | 0.012283 | 0.012284 | 0.012284 | 0.98942 | 0.0048884 | 0.98938 | 0.0046353 | 5.8494
24 | 0.1696 | 0.080411 | -0.16959 | -0.082137 | 2.9681e-06 | -0.0017262 | 0.0054753 | 0.0054971 | 0.0054971 | 0.98957 | 0.0034864 | 0.98956 | 0.0036353 | 2.4987
25 | 1.105 | 0.50994 | -1.105 | -0.51061 | 4.9223e-05 | -0.00067027 | 0.035488 | 0.035496 | 0.035496 | 0.98996 | 0.00032252 | 0.98992 | 0.00066997 | 16.1348
26 | -0.26018 | -0.12601 | 0.26018 | 0.12564 | 1.4941e-06 | -0.0003688 | 0.008427 | 0.0084224 | 0.008427 | 0.9903 | -0.024572 | 0.99031 | -0.024622 | 3.8305
27 | -0.26018 | -0.12564 | 0.26023 | 0.11375 | 4.7301e-05 | -0.011892 | 0.0084224 | 0.0082774 | 0.0084224 | 0.99031 | -0.024622 | 0.99048 | -0.026026 | 3.8283
28 | -0.63805 | -0.29672 | 0.63821 | 0.29016 | 0.00015771 | -0.00656 | 0.020509 | 0.020428 | 0.020509 | 0.99048 | -0.026026 | 0.99071 | -0.027934 | 9.3221
29 | 0.37782 | 0.18297 | -0.37782 | -0.18299 | 4.0019e-06 | -1.5066e-05 | 0.012235 | 0.012235 | 0.012235 | 0.99048 | -0.026026 | 0.99047 | -0.026096 | 5.8263
30 | -2.5374 | -1.1579 | 2.5381 | 1.1561 | 0.00073876 | -0.0017703 | 0.081015 | 0.080991 | 0.081015 | 0.99382 | -0.030043 | 0.99409 | -0.032243 | 36.8249
31 | 2.5374 | 1.1579 | -2.534 | -1.1561 | 0.0033671 | 0.0017701 | 0.081015 | 0.081019 | 0.081019 | 0.99382 | -0.030043 | 0.99242 | -0.040755 | 38.5804
32 | 2.2042 | 1.0008 | -2.201 | -1.0113 | 0.0032163 | -0.010434 | 0.070415 | 0.070553 | 0.070553 | 0.99242 | -0.040755 | 0.99106 | -0.029669 | 32.0695
33 | 0.32986 | 0.15524 | -0.32983 | -0.15975 | 2.8943e-05 | -0.0045005 | 0.010605 | 0.010661 | 0.010661 | 0.99242 | -0.040755 | 0.99234 | -0.040014 | 4.8459
34 | 2.201 | 1.0113 | -2.2008 | -1.0117 | 0.00014342 | -0.00046352 | 0.070553 | 0.070559 | 0.070559 | 0.99106 | -0.029669 | 0.991 | -0.029167 | 32.0723
35 | 0.21276 | 0.10075 | -0.21275 | -0.10304 | 6.1788e-06 | -0.0022938 | 0.0068592 | 0.0068881 | 0.0068881 | 0.99071 | -0.027934 | 0.99068 | -0.027687 | 3.131
36 | -0.85097 | -0.39091 | 0.85105 | 0.38888 | 8.6782e-05 | -0.0020223 | 0.027287 | 0.027262 | 0.027287 | 0.99071 | -0.027934 | 0.9908 | -0.028714 | 12.403
37 | -1.3358 | -0.61799 | 1.3359 | 0.61638 | 0.00017372 | -0.0016082 | 0.042881 | 0.042861 | 0.042881 | 0.9908 | -0.028714 | 0.99092 | -0.02973 | 19.4914
38 | 0.4847 | 0.2291 | -0.48467 | -0.23103 | 2.6919e-05 | -0.0019261 | 0.01562 | 0.015644 | 0.015644 | 0.9908 | -0.028714 | 0.99075 | -0.028252 | 7.111
39 | -0.38797 | -0.1879 | 0.38799 | 0.18629 | 1.411e-05 | -0.001615 | 0.012469 | 0.012449 | 0.012469 | 0.998 | -0.0039014 | 0.99803 | -0.0042151 | 5.6678
40 | -0.38799 | -0.18629 | 0.38803 | 0.1817 | 3.9848e-05 | -0.0045904 | 0.012449 | 0.012392 | 0.012449 | 0.99803 | -0.0042151 | 0.99813 | -0.0050682 | 5.6585
41 | -0.47951 | -0.21977 | 0.47954 | 0.21735 | 3.1721e-05 | -0.002424 | 0.015255 | 0.015226 | 0.015255 | 0.99813 | -0.0050682 | 0.99819 | -0.0055677 | 6.9343
42 | 0.091487 | 0.038074 | -0.091485 | -0.041632 | 1.6637e-06 | -0.0035583 | 0.0028659 | 0.002907 | 0.002907 | 0.99813 | -0.0050682 | 0.99811 | -0.0049465 | 1.3214
43 | 0.091485 | 0.041632 | -0.091484 | -0.044308 | 1.2835e-06 | -0.0026757 | 0.002907 | 0.0029399 | 0.0029399 | 0.99811 | -0.0049465 | 0.9981 | -0.0048325 | 1.3363
44 | -0.70291 | -0.32553 | 0.70301 | 0.32545 | 0.00010745 | -7.5674e-05 | 0.022402 | 0.0224 | 0.022402 | 0.99819 | -0.0055677 | 0.99835 | -0.0043897 | 10.6676
45 | -0.70301 | -0.32545 | 0.70327 | 0.31638 | 0.00025612 | -0.009071 | 0.0224 | 0.022291 | 0.0224 | 0.99835 | -0.0043897 | 0.99869 | -0.0071493 | 10.182
46 | -0.25294 | -0.12251 | 0.25294 | 0.12249 | 2.0445e-06 | -1.9403e-05 | 0.0081257 | 0.0081255 | 0.0081257 | 0.99845 | -0.0070968 | 0.99846 | -0.0070435 | 3.8694
47 | 0.28345 | 0.13676 | -0.28345 | -0.13728 | 2.4381e-06 | -0.00052393 | 0.0090992 | 0.0091058 | 0.0091058 | 0.99846 | -0.0070435 | 0.99845 | -0.0069689 | 4.139
48 | -0.5364 | -0.25924 | 0.53646 | 0.25557 | 6.1311e-05 | -0.0036766 | 0.017225 | 0.017178 | 0.017225 | 0.99846 | -0.0070435 | 0.99856 | -0.0080188 | 7.8294
49 | -0.53646 | -0.25557 | 0.53652 | 0.25546 | 6.654e-05 | -0.00010901 | 0.017178 | 0.017177 | 0.017178 | 0.99856 | -0.0080188 | 0.99869 | -0.0071493 | 8.1802
50 | -0.39333 | -0.18838 | 0.39338 | 0.18309 | 4.6722e-05 | -0.0052841 | 0.012591 | 0.012526 | 0.012591 | 0.99989 | 0.00097692 | 1 | 0 | 5.7232
51 | 0.39333 | 0.18838 | -0.39331 | -0.19049 | 1.8826e-05 | -0.0021132 | 0.012591 | 0.012618 | 0.012618 | 0.99989 | 0.00097692 | 0.99984 | 0.0013887 | 5.7352
52 | 0.32072 | 0.15519 | -0.32072 | -0.15533 | 8.5995e-07 | -0.0001451 | 0.010285 | 0.010287 | 0.010287 | 1 | 0 | 1 | 2.3332e-05 | 4.676
53 | 0.39071 | 0.17522 | -0.39067 | -0.1801 | 4.1953e-05 | -0.0048745 | 0.012361 | 0.01242 | 0.01242 | 1 | 0 | 0.9999 | 0.00080606 | 5.6453
54 | 8.3328 | 3.7243 | -8.3174 | -3.7604 | 0.015342 | -0.036122 | 0.26348 | 0.26401 | 0.26401 | 1 | 0 | 0.99808 | -0.0099759 | 41.3809
55 | 9.4711 | 4.2939 | -9.4658 | -4.3029 | 0.0053489 | -0.0090445 | 0.30019 | 0.30034 | 0.30034 | 1 | 0 | 0.99941 | -0.0029288 | 47.0748
56 | 7.9928 | 3.6178 | -7.9742 | -3.6658 | 0.018675 | -0.047925 | 0.25376 | 0.25446 | 0.25446 | 0.99808 | -0.0099759 | 0.99565 | -0.021839 | 39.8838
57 | 0.32459 | 0.14261 | -0.32458 | -0.14475 | 1.2678e-05 | -0.0021391 | 0.010254 | 0.010279 | 0.010279 | 0.99808 | -0.0099759 | 0.99804 | -0.0097026 | 4.6725
58 | 0.48284 | 0.2298 | -0.48282 | -0.23108 | 1.745e-05 | -0.0012806 | 0.015504 | 0.01552 | 0.01552 | 0.99565 | -0.021839 | 0.99562 | -0.021534 | 7.0545
59 | 7.4913 | 3.436 | -7.4897 | -3.4407 | 0.001597 | -0.0047356 | 0.23896 | 0.23902 | 0.23902 | 0.99565 | -0.021839 | 0.99543 | -0.022889 | 37.4646
60 | 0.14755 | 0.059011 | -0.14754 | -0.06046 | 1.725e-06 | -0.0014491 | 0.0045963 | 0.0046121 | 0.0046121 | 0.99804 | -0.0097026 | 0.99803 | -0.0096403 | 2.0964
61 | 0.36832 | 0.14949 | -0.36824 | -0.15997 | 7.8245e-05 | -0.010471 | 0.011482 | 0.011599 | 0.011599 | 0.99941 | -0.0029288 | 0.99921 | -0.0016509 | 5.2723
62 | 0.11007 | 0.05271 | -0.11007 | -0.053308 | 4.1791e-07 | -0.00059891 | 0.0035257 | 0.0035332 | 0.0035332 | 0.99921 | -0.0016509 | 0.99921 | -0.0016182 | 1.606
63 | 0.25817 | 0.10726 | -0.25811 | -0.12473 | 6.5516e-05 | -0.017473 | 0.0080768 | 0.0082839 | 0.0082839 | 0.99921 | -0.0016509 | 0.99897 | 0.00019676 | 3.7654
64 | 0.32206 | 0.14731 | -0.32204 | -0.15106 | 2.2044e-05 | -0.0037471 | 0.010224 | 0.01027 | 0.01027 | 0.9999 | 0.00080606 | 0.99983 | 0.001344 | 4.6682
65 | 0.06861 | 0.032786 | -0.06861 | -0.033229 | 1.1987e-07 | -0.00044358 | 0.0021954 | 0.0022009 | 0.0022009 | 0.9999 | 0.00080606 | 0.9999 | 0.00082105 | 1.0004
66 | 0.20178 | 0.097018 | -0.20178 | -0.097727 | 1.6612e-06 | -0.00070925 | 0.0064643 | 0.0064733 | 0.0064733 | 0.99983 | 0.001344 | 0.99983 | 0.0014152 | 2.9424
67 | 0.12025 | 0.05404 | -0.12025 | -0.056854 | 2.3008e-06 | -0.0028134 | 0.0038065 | 0.0038405 | 0.0038405 | 0.99983 | 0.001344 | 0.99982 | 0.0014927 | 1.7457
68 | 0.25811 | 0.12473 | -0.25811 | -0.12501 | 1.074e-06 | -0.00027888 | 0.0082839 | 0.0082874 | 0.0082874 | 0.99897 | 0.00019676 | 0.99897 | 0.00023291 | 3.767
69 | -7.3484 | -3.3766 | 7.3492 | 3.3741 | 0.00077825 | -0.0024122 | 0.23455 | 0.23451 | 0.23455 | 0.99532 | -0.023409 | 0.99543 | -0.022889 | 36.7631
70 | 7.3484 | 3.3766 | -7.3476 | -3.3789 | 0.0007657 | -0.0023719 | 0.23455 | 0.23458 | 0.23458 | 0.99532 | -0.023409 | 0.99522 | -0.023919 | 36.7684
71 | 0.14059 | 0.066554 | -0.14058 | -0.068088 | 1.7685e-06 | -0.0015333 | 0.0045107 | 0.00453 | 0.00453 | 0.99543 | -0.022889 | 0.99542 | -0.022782 | 2.0591
72 | 7.128 | 3.2726 | -7.1273 | -3.2747 | 0.0006575 | -0.0021876 | 0.22751 | 0.22754 | 0.22754 | 0.99522 | -0.023919 | 0.99512 | -0.024372 | 35.6641
73 | 0.1846 | 0.086645 | -0.1846 | -0.087968 | 2.618e-06 | -0.0013231 | 0.0059128 | 0.0059292 | 0.0059292 | 0.99562 | -0.021534 | 0.99561 | -0.021417 | 2.6951
74 | 0.14754 | 0.06046 | -0.14753 | -0.071249 | 1.3233e-05 | -0.010789 | 0.0046121 | 0.0047392 | 0.0047392 | 0.99803 | -0.0096403 | 0.99795 | -0.0089987 | 2.1542
75 | 0.12025 | 0.056854 | -0.12025 | -0.05824 | 1.1489e-06 | -0.0013861 | 0.0038405 | 0.0038578 | 0.0038578 | 0.99982 | 0.0014927 | 0.99981 | 0.0015737 | 1.7535
76 | 1.105 | 0.51061 | -1.1049 | -0.51154 | 6.8499e-05 | -0.00093211 | 0.035496 | 0.035508 | 0.035508 | 0.98992 | 0.00066997 | 0.98986 | 0.0011554 | 16.1401
77 | -0.32208 | -0.15599 | 0.32208 | 0.15572 | 1.7119e-06 | -0.00027417 | 0.010444 | 0.010441 | 0.010444 | 0.9891 | 0.007713 | 0.98911 | 0.0076668 | 4.7475
78 | -0.4595 | -0.21925 | 0.45955 | 0.21561 | 4.6045e-05 | -0.0036469 | 0.014859 | 0.014814 | 0.014859 | 0.98911 | 0.0076668 | 0.9892 | 0.0068386 | 6.7542
79 | 0.13742 | 0.06354 | -0.13742 | -0.065462 | 2.157e-06 | -0.0019221 | 0.0044187 | 0.0044425 | 0.0044425 | 0.98911 | 0.0076668 | 0.98909 | 0.0077941 | 2.0193
80 | -0.6923 | -0.32827 | 0.69245 | 0.32299 | 0.00015159 | -0.0052782 | 0.022359 | 0.022293 | 0.022359 | 0.9892 | 0.0068386 | 0.9894 | 0.0050546 | 10.1634
81 | 0.23276 | 0.11266 | -0.23275 | -0.11273 | 6.2496e-06 | -6.8027e-05 | 0.0075463 | 0.0075472 | 0.0075472 | 0.9892 | 0.0068386 | 0.98917 | 0.0066614 | 3.5939
82 | 0.13742 | 0.065462 | -0.13742 | -0.066554 | 1.2367e-06 | -0.0010926 | 0.0044425 | 0.0044563 | 0.0044563 | 0.98909 | 0.0077941 | 0.98908 | 0.0078711 | 2.0256
83 | 0.09893 | 0.047528 | -0.09893 | -0.047914 | 2.2655e-07 | -0.00038614 | 0.0032023 | 0.0032072 | 0.0032072 | 0.9894 | 0.0050546 | 0.9894 | 0.0050744 | 1.4578
84 | -0.79139 | -0.37052 | 0.79174 | 0.36105 | 0.0003534 | -0.0094617 | 0.025495 | 0.025378 | 0.025495 | 0.9894 | 0.0050546 | 0.98981 | 0.0015665 | 11.5888
85 | -0.79174 | -0.36105 | 0.79178 | 0.35989 | 4.323e-05 | -0.001164 | 0.025378 | 0.025364 | 0.025378 | 0.98981 | 0.0015665 | 0.98986 | 0.0011554 | 11.5356
86 | 1.9204 | 0.87594 | -1.9203 | -0.87588 | 0.00013387 | 6.0554e-05 | 0.061486 | 0.061486 | 0.061486 | 0.991 | -0.029167 | 0.99092 | -0.02973 | 29.2791
87 | 0.58437 | 0.2595 | -0.58435 | -0.26021 | 1.4068e-05 | -0.00070755 | 0.018627 | 0.018635 | 0.018635 | 0.99092 | -0.02973 | 0.9909 | -0.029559 | 8.4705
88 | 0.58435 | 0.26021 | -0.58432 | -0.26191 | 3.3837e-05 | -0.0016991 | 0.018635 | 0.018656 | 0.018656 | 0.9909 | -0.029559 | 0.99085 | -0.029144 | 8.4798
89 | -0.40919 | -0.19818 | 0.4092 | 0.19757 | 6.1017e-06 | -0.00060803 | 0.013252 | 0.013245 | 0.013252 | 0.99038 | -0.025276 | 0.99039 | -0.025405 | 6.0238
90 | -0.4092 | -0.19757 | 0.40939 | 0.17797 | 0.0001929 | -0.019602 | 0.013245 | 0.013006 | 0.013245 | 0.99039 | -0.025405 | 0.99083 | -0.029023 | 6.0203
91 | -0.40939 | -0.17797 | 0.4094 | 0.17719 | 7.5034e-06 | -0.0007772 | 0.013006 | 0.012997 | 0.013006 | 0.99083 | -0.029023 | 0.99085 | -0.029144 | 5.9117
92 | 6.965 | 3.1961 | -6.9644 | -3.1983 | 0.00062041 | -0.0021779 | 0.2223 | 0.22234 | 0.22234 | 0.99512 | -0.024372 | 0.99503 | -0.024811 | 34.8488
93 | 0.1846 | 0.087968 | -0.1846 | -0.089406 | 2.8611e-06 | -0.0014376 | 0.0059292 | 0.0059472 | 0.0059472 | 0.99561 | -0.021417 | 0.99559 | -0.021285 | 2.7033
94 | 0.14753 | 0.071249 | -0.14753 | -0.071453 | 2.5711e-07 | -0.0002037 | 0.0047392 | 0.0047418 | 0.0047418 | 0.99795 | -0.0089987 | 0.99795 | -0.0089836 | 2.1554
95 | -0.27927 | -0.13526 | 0.27927 | 0.13425 | 4.6916e-06 | -0.0010096 | 0.0090367 | 0.0090239 | 0.0090367 | 0.99124 | -0.043906 | 0.99126 | -0.044051 | 4.1076
96 | -0.27927 | -0.13425 | 0.27942 | 0.10135 | 0.00014598 | -0.032899 | 0.0090239 | 0.0086517 | 0.0090239 | 0.99126 | -0.044051 | 0.99175 | -0.047231 | 4.1018
97 | -0.27942 | -0.10135 | 0.27944 | 0.095809 | 2.3448e-05 | -0.0055387 | 0.0086517 | 0.008598 | 0.0086517 | 0.99175 | -0.047231 | 0.99183 | -0.047471 | 3.9326
98 | -0.37882 | -0.14394 | 0.37886 | 0.1395 | 3.5043e-05 | -0.004439 | 0.011795 | 0.01175 | 0.011795 | 0.99183 | -0.047471 | 0.99192 | -0.047831 | 5.3613
99 | -5.9047 | -2.7565 | 5.9117 | 2.7479 | 0.0070609 | -0.0086195 | 0.18964 | 0.18947 | 0.18964 | 0.99192 | -0.047831 | 0.99323 | -0.033153 | 52.3878
100 | 4.4122 | 2.104 | -4.4075 | -2.1169 | 0.004773 | -0.01297 | 0.14226 | 0.14247 | 0.14247 | 0.99192 | -0.047831 | 0.99075 | -0.060351 | 39.3551
101 | 1.1136 | 0.51307 | -1.1124 | -0.52901 | 0.0011868 | -0.015943 | 0.035682 | 0.035883 | 0.035883 | 0.99192 | -0.047831 | 0.99094 | -0.039236 | 16.3106
102 | 6.7219 | 3.0809 | -6.7213 | -3.0832 | 0.00060828 | -0.0023179 | 0.21452 | 0.21455 | 0.21455 | 0.99503 | -0.024811 | 0.99494 | -0.025259 | 33.6291
103 | 6.7213 | 3.0832 | -6.7121 | -3.118 | 0.0091895 | -0.034859 | 0.21455 | 0.21504 | 0.21504 | 0.99494 | -0.025259 | 0.99352 | -0.031816 | 33.7055
104 | 0.10668 | 0.051197 | -0.10668 | -0.051669 | 3.1632e-07 | -0.00047148 | 0.0034382 | 0.0034442 | 0.0034442 | 0.99352 | -0.031816 | 0.99352 | -0.03179 | 1.5655
105 | 6.6054 | 3.0668 | -6.6047 | -3.0698 | 0.00076257 | -0.0029878 | 0.2116 | 0.21164 | 0.21164 | 0.99352 | -0.031816 | 0.9934 | -0.032352 | 33.1732
106 | 6.497 | 3.0177 | -6.4968 | -3.0185 | 0.00020486 | -0.00083321 | 0.20817 | 0.20818 | 0.20818 | 0.9934 | -0.032352 | 0.99337 | -0.032499 | 32.63
107 | 0.69674 | 0.33567 | -0.69672 | -0.33637 | 2.0411e-05 | -0.00069906 | 0.022536 | 0.022545 | 0.022545 | 0.99067 | -0.036754 | 0.99064 | -0.036501 | 10.2477
108 | -0.79361 | -0.38259 | 0.79364 | 0.38162 | 3.6647e-05 | -0.00096564 | 0.025672 | 0.02566 | 0.025672 | 0.99067 | -0.036754 | 0.99071 | -0.037151 | 11.6692
109 | 0.69672 | 0.33637 | -0.6967 | -0.33688 | 1.4801e-05 | -0.00050654 | 0.022545 | 0.022551 | 0.022551 | 0.99064 | -0.036501 | 0.99062 | -0.036317 | 10.2506
110 | -0.79364 | -0.38162 | 0.79384 | 0.37644 | 0.00019609 | -0.0051842 | 0.02566 | 0.025594 | 0.02566 | 0.99071 | -0.037151 | 0.99094 | -0.039236 | 11.6636
111 | 0.32926 | 0.15891 | -0.32925 | -0.15946 | 3.5592e-06 | -0.00054892 | 0.010654 | 0.010661 | 0.010661 | 0.99062 | -0.036317 | 0.99061 | -0.036223 | 4.8458
112 | 0.31855 | 0.15257 | -0.31854 | -0.15427 | 1.0304e-05 | -0.0017025 | 0.010289 | 0.010311 | 0.010311 | 0.99094 | -0.039236 | 0.99091 | -0.038957 | 4.6867
113 | -6.0049 | -2.7847 | 6.0057 | 2.7807 | 0.00083512 | -0.0040579 | 0.19238 | 0.19233 | 0.19238 | 0.99323 | -0.033153 | 0.99337 | -0.032499 | 30.1539
114 | 0.093169 | 0.036845 | -0.093166 | -0.042773 | 2.9143e-06 | -0.0059286 | 0.0029119 | 0.0029796 | 0.0029796 | 0.99323 | -0.033153 | 0.9932 | -0.032955 | 1.3544
115 | 1.2629 | 0.60842 | -1.2627 | -0.61008 | 0.0001626 | -0.0016616 | 0.040845 | 0.040866 | 0.040866 | 0.99075 | -0.060351 | 0.99063 | -0.059239 | 18.5757
116 | 3.1446 | 1.5085 | -3.1442 | -1.5091 | 0.00039156 | -0.00054937 | 0.10162 | 0.10163 | 0.10163 | 0.99075 | -0.060351 | 0.99063 | -0.059289 | 46.195
117 | 0.093166 | 0.042773 | -0.093165 | -0.045122 | 1.1934e-06 | -0.0023484 | 0.0029796 | 0.0030088 | 0.0030088 | 0.9932 | -0.032955 | 0.99319 | -0.03285 | 1.3676
118 | 1.2627 | 0.61008 | -1.2626 | -0.61108 | 9.7758e-05 | -0.00099796 | 0.040866 | 0.04088 | 0.04088 | 0.99063 | -0.059239 | 0.99056 | -0.058567 | 18.5816
119 | 3.041 | 1.4591 | -3.0407 | -1.4595 | 0.00026636 | -0.00040483 | 0.098288 | 0.098294 | 0.098294 | 0.99063 | -0.059289 | 0.99055 | -0.058541 | 44.6793
120 | 0.15838 | 0.076261 | -0.15838 | -0.076706 | 6.6692e-07 | -0.00044527 | 0.0051228 | 0.0051284 | 0.0051284 | 0.99056 | -0.058567 | 0.99055 | -0.058531 | 2.3311
121 | 3.0407 | 1.4595 | -3.0402 | -1.4602 | 0.00049213 | -0.00074763 | 0.098294 | 0.098306 | 0.098306 | 0.99055 | -0.058541 | 0.9904 | -0.057158 | 44.6844
122 | 0.47245 | 0.22752 | -0.47244 | -0.22787 | 4.7113e-06 | -0.00035231 | 0.015284 | 0.015289 | 0.015289 | 0.9904 | -0.057158 | 0.99039 | -0.057072 | 6.9493
123 | 2.5678 | 1.2327 | -2.5664 | -1.2359 | 0.0014019 | -0.0031485 | 0.083022 | 0.083067 | 0.083067 | 0.9904 | -0.057158 | 0.9899 | -0.052477 | 37.7575
124 | 0.40077 | 0.19316 | -0.40077 | -0.1935 | 3.2762e-06 | -0.00034071 | 0.012967 | 0.012972 | 0.012972 | 0.99039 | -0.057072 | 0.99039 | -0.057002 | 5.8962
125 | 1.3511 | 0.65066 | -1.3509 | -0.65201 | 0.00015232 | -0.00135 | 0.043731 | 0.043749 | 0.043749 | 0.9899 | -0.052477 | 0.9898 | -0.051505 | 19.8858
126 | 1.2153 | 0.58521 | -1.2151 | -0.58755 | 0.00021265 | -0.0023432 | 0.039336 | 0.039366 | 0.039366 | 0.9899 | -0.052477 | 0.98974 | -0.050965 | 17.8936
127 | 0.40077 | 0.1935 | -0.40076 | -0.1941 | 5.7527e-06 | -0.00059768 | 0.012972 | 0.012979 | 0.012979 | 0.99039 | -0.057002 | 0.99037 | -0.056877 | 5.8997
128 | 0.77049 | 0.37089 | -0.77041 | -0.37312 | 8.0454e-05 | -0.0022398 | 0.024939 | 0.024968 | 0.024968 | 0.9898 | -0.051505 | 0.9897 | -0.050602 | 11.3491
129 | 1.0754 | 0.51991 | -1.0754 | -0.52082 | 6.4505e-05 | -0.00091153 | 0.03484 | 0.034852 | 0.034852 | 0.98974 | -0.050965 | 0.98969 | -0.050444 | 15.8416
130 | 0.28678 | 0.13519 | -0.28678 | -0.13653 | 6.5409e-06 | -0.0013412 | 0.0092379 | 0.0092546 | 0.0092546 | 0.99075 | -0.028252 | 0.99073 | -0.028063 | 4.2067
131 | 0.28678 | 0.13653 | -0.28677 | -0.13884 | 1.1301e-05 | -0.0023056 | 0.0092546 | 0.0092838 | 0.0092838 | 0.99073 | -0.028063 | 0.99069 | -0.027726 | 4.2199
132 | 0.28677 | 0.13884 | -0.28676 | -0.13888 | 6.8147e-06 | -4.7723e-05 | 0.0092838 | 0.0092844 | 0.0092844 | 0.99069 | -0.027726 | 0.99067 | -0.027883 | 4.4212

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 18.9227 | 8.5422

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.41545 | 0.20121
1 | 0.29212 | 0.14148
2 | 0.3778 | 0.18298
3 | 0.64009 | 0.31001
4 | 0.37493 | 0.18159
5 | 0.28662 | 0.13882
6 | 0.25365 | 0.12285
7 | 0.071741 | 0.034746
8 | 0.24493 | 0.11863
9 | 0.3424 | 0.16583
10 | 0.3789 | 0.18351
11 | 0.16959 | 0.082137
12 | 0.32417 | 0.157
13 | 0.26018 | 0.12601
14 | 0.32983 | 0.15975
15 | 0.37782 | 0.18299
16 | 0.21275 | 0.10304
17 | 0.38797 | 0.1879
18 | 0.091484 | 0.044308
19 | 0.22336 | 0.10818
20 | 0.25294 | 0.12251
21 | 0.28345 | 0.13728
22 | 0.39331 | 0.19049
23 | 0.17703 | 0.085741
24 | 0.32072 | 0.15533
25 | 0.06861 | 0.033229
26 | 0.25811 | 0.12501
27 | 0.11007 | 0.053308
28 | 0.21961 | 0.10636
29 | 0.14058 | 0.068088
30 | 0.29822 | 0.14443
31 | 0.20178 | 0.097727
32 | 0.12025 | 0.05824
33 | 0.32208 | 0.15599
34 | 0.23275 | 0.11273
35 | 0.13742 | 0.066554
36 | 0.31312 | 0.15165
37 | 0.09893 | 0.047914
38 | 0.28039 | 0.1358
39 | 0.40919 | 0.19818
40 | 0.17492 | 0.084717
41 | 0.16237 | 0.078638
42 | 0.14753 | 0.071453
43 | 0.27927 | 0.13526
44 | 0.099381 | 0.048133
45 | 0.24245 | 0.11742
46 | 0.10668 | 0.051669
47 | 0.10769 | 0.052158
48 | 0.1846 | 0.089406
49 | 0.096868 | 0.046915
50 | 0.36745 | 0.17796
51 | 0.32925 | 0.15946
52 | 0.31854 | 0.15427
53 | 0.093165 | 0.045122
54 | 0.49104 | 0.23782
55 | 0.10318 | 0.049971
56 | 1.1043 | 0.53482
57 | 0.071671 | 0.034712
58 | 0.58044 | 0.28112
59 | 0.13967 | 0.067643
60 | 0.15838 | 0.076706
61 | 0.40076 | 0.1941
62 | 0.77041 | 0.37312
63 | 1.0754 | 0.52082
64 | 0.19789 | 0.095841
65 | 0.28676 | 0.13888

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1