## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_642_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_642_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_642_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_642_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_642_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_642_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_642_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_642_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_642_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_642_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_642_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_642_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_642_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_642_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_642_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_642_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_642_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_642_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_642_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_642_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_642_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_642_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_642_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_642_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_642_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_642_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_642_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_642_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_642_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_642_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_642_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_642_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_642_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_642_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_642_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_642_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_642_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_642_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_642_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_642_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_642_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_642_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_642_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_642_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_642_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_642_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_642_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_642_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_642_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_642_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_642_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_642_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_642_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_642_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_642_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_642_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_642_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_642_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_642_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_642_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_642_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_642_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_642_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_642_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_642_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_642_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_642_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_642_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_642_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_642_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_642_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_642_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_642_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_642_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_642_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_642_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_642_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_642_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_642_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_642_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_642_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_642_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_642_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_642_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_642_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_642_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_642_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_642_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_642_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_642_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_642_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_642_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_642_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_642_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_642_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_642_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_642_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_642_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_642_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_642_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_642_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_642_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_642_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_642_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_642_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_642_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_642_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_642_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_642_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_642_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_642_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_642_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_642_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_642_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_642_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_642_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_642_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_642_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_642_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_642_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_642_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_642_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_642_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_642_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_642_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_642_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_642_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_642_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_642_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_642_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_642_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_642_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_642_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_642_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_HV_642_0_node_27 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_642_0_load_0 | 0 | 0.38114 | 0.1846 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_642_0_load_86 | 6 | 0.31257 | 0.15138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_642_0_load_44 | 7 | 0.27113 | 0.13131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_642_0_load_43 | 10 | 0.39866 | 0.19308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_642_0_load_134 | 12 | 0.31977 | 0.15487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_642_0_load_98 | 14 | 0.16687 | 0.08082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_642_0_load_5 | 16 | 0.39115 | 0.18944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_642_0_load_122 | 19 | 0.081131 | 0.039294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_642_0_load_52 | 21 | 0.072624 | 0.035174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_642_0_load_8 | 22 | 0.24721 | 0.11973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_642_0_load_38 | 25 | 0.30558 | 0.148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_642_0_load_45 | 26 | 0.38592 | 0.18691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_642_0_load_13 | 27 | 0.40193 | 0.19466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_642_0_load_15 | 28 | 0.10193 | 0.049365 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_642_0_load_18 | 30 | 0.099581 | 0.048229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_642_0_load_17 | 33 | 0.093272 | 0.045174 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_642_0_load_58 | 34 | 0.082574 | 0.039992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_642_0_load_56 | 36 | 0.15147 | 0.073359 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_642_0_load_119 | 38 | 0.08903 | 0.043119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_642_0_load_32 | 39 | 0.11059 | 0.053564 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_642_0_load_126 | 43 | 0.072401 | 0.035065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_642_0_load_120 | 44 | 0.073094 | 0.035401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_642_0_load_61 | 45 | 0.10626 | 0.051466 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_642_0_load_116 | 46 | 0.19664 | 0.095235 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_642_0_load_125 | 47 | 0.11002 | 0.053283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_642_0_load_21 | 48 | 0.33791 | 0.16366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_642_0_load_104 | 52 | 0.35217 | 0.17057 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_642_0_load_82 | 55 | 0.18784 | 0.090973 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_642_0_load_84 | 58 | 0.16213 | 0.078521 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_642_0_load_135 | 59 | 0.24683 | 0.11955 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_642_0_load_102 | 60 | 0.095467 | 0.046237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_642_0_load_25 | 61 | 0.29801 | 0.14433 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_642_0_load_31 | 64 | 0.40512 | 0.19621 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_642_0_load_114 | 67 | 0.077216 | 0.037398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_642_0_load_74 | 68 | 0.33046 | 0.16005 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_642_0_load_113 | 70 | 0.28758 | 0.13928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_642_0_load_131 | 72 | 0.40664 | 0.19695 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_642_0_load_60 | 73 | 0.26249 | 0.12713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_642_0_load_133 | 74 | 0.25547 | 0.12373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_642_0_load_39 | 75 | 0.27979 | 0.13551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_642_0_load_33 | 78 | 0.2157 | 0.10447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_642_0_load_100 | 83 | 0.34642 | 0.16778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_642_0_load_81 | 85 | 0.40281 | 0.19509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_642_0_load_130 | 86 | 0.18525 | 0.089719 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_642_0_load_111 | 90 | 0.11107 | 0.053795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_642_0_load_48 | 91 | 0.35604 | 0.17244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_642_0_load_51 | 93 | 0.095968 | 0.046479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_642_0_load_55 | 96 | 0.20012 | 0.096922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_642_0_load_57 | 97 | 0.36042 | 0.17456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_642_0_load_65 | 99 | 0.093093 | 0.045087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_642_0_load_124 | 100 | 0.097384 | 0.047165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_642_0_load_123 | 101 | 0.072547 | 0.035136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_642_0_load_79 | 102 | 0.088985 | 0.043097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_642_0_load_67 | 104 | 0.25632 | 0.12414 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_642_0_load_68 | 105 | 0.13781 | 0.066743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_642_0_load_72 | 109 | 0.10789 | 0.052253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_642_0_load_127 | 112 | 0.096387 | 0.046682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_642_0_load_115 | 113 | 0.13197 | 0.063916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_642_0_load_129 | 114 | 0.11592 | 0.056145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_642_0_load_75 | 115 | 0.094712 | 0.045871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_642_0_load_76 | 116 | 0.18526 | 0.089727 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_642_0_load_78 | 118 | 0.16188 | 0.078401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_642_0_load_105 | 120 | 0.26491 | 0.1283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_642_0_load_106 | 121 | 0.26151 | 0.12666 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_642_0_load_132 | 124 | 0.35975 | 0.17423 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_642_0_load_95 | 126 | 0.14277 | 0.069146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_642_0_load_90 | 127 | 0.21097 | 0.10218 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_642_0_load_99 | 130 | 0.36424 | 0.17641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_642_0_load_107 | 131 | 0.10021 | 0.048535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_642_0_load_108 | 132 | 0.13697 | 0.066339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 53 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_642_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.067389 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_642_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.294 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_642_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.30869 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_642_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.23438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_642_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.49004 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_642_0_line_5 |  | 2 | 6 | 0.10344 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_642_0_line_6 |  | 3 | 7 | 0.027761 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_642_0_line_7 |  | 3 | 8 | 0.52285 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_642_0_line_8 |  | 4 | 126 | 0.058839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_642_0_line_9 |  | 5 | 74 | 0.01094 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_642_0_line_10 |  | 5 | 51 | 0.19861 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_642_0_line_11 |  | 8 | 12 | 0.010779 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_642_0_line_12 |  | 8 | 13 | 0.1843 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_642_0_line_13 |  | 9 | 10 | 0.093197 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_642_0_line_14 |  | 9 | 11 | 0.54659 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_642_0_line_15 |  | 11 | 14 | 0.073461 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_642_0_line_16 |  | 11 | 15 | 0.085284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_642_0_line_17 |  | 13 | 25 | 0.058534 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_642_0_line_18 |  | 13 | 23 | 0.426 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_642_0_line_19 |  | 14 | 129 | 0.049822 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_642_0_line_20 |  | 15 | 126 | 0.074508 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_642_0_line_21 |  | 16 | 17 | 0.01125 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_642_0_line_22 |  | 17 | 18 | 0.027564 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_642_0_line_23 |  | 18 | 19 | 0.025526 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_642_0_line_24 |  | 18 | 20 | 0.008701 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_642_0_line_25 |  | 20 | 21 | 0.047638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_642_0_line_26 |  | 21 | 87 | 0.036592 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_642_0_line_27 |  | 22 | 23 | 0.008884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_642_0_line_28 |  | 23 | 24 | 0.25791 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_642_0_line_29 |  | 24 | 26 | 0.016945 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_642_0_line_30 |  | 27 | 28 | 0.017559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_642_0_line_31 |  | 27 | 29 | 0.031347 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_642_0_line_32 |  | 28 | 30 | 0.030799 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_642_0_line_33 |  | 29 | 31 | 0.017429 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_642_0_line_34 |  | 30 | 32 | 0.024803 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_642_0_line_35 |  | 31 | 37 | 0.024988 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_642_0_line_36 |  | 31 | 38 | 0.032779 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_642_0_line_37 |  | 32 | 33 | 0.011941 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_642_0_line_38 |  | 32 | 34 | 0.023615 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_642_0_line_39 |  | 33 | 35 | 0.035135 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_642_0_line_40 |  | 34 | 36 | 0.017699 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_642_0_line_41 |  | 35 | 42 | 0.054004 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_642_0_line_42 |  | 35 | 43 | 0.018868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_642_0_line_43 |  | 36 | 96 | 0.033232 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_642_0_line_44 |  | 37 | 44 | 0.010762 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_642_0_line_45 |  | 38 | 45 | 0.034636 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_642_0_line_46 |  | 39 | 40 | 0.025951 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_642_0_line_47 |  | 39 | 41 | 0.025196 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_642_0_line_48 |  | 40 | 44 | 0.0060092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_642_0_line_49 |  | 40 | 76 | 0.029361 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_642_0_line_50 |  | 41 | 64 | 0.020651 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_642_0_line_51 |  | 41 | 62 | 0.024303 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_642_0_line_52 |  | 42 | 46 | 0.010971 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_642_0_line_53 |  | 43 | 47 | 0.019507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_642_0_line_54 |  | 45 | 73 | 0.023223 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_642_0_line_55 |  | 46 | 113 | 0.0033162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_642_0_line_56 |  | 48 | 49 | 0.021087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_642_0_line_57 |  | 49 | 50 | 0.053801 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_642_0_line_58 |  | 50 | 52 | 0.01982 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_642_0_line_59 |  | 50 | 56 | 0.023946 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_642_0_line_60 |  | 50 | 54 | 0.05913 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_642_0_line_61 |  | 51 | 52 | 0.071405 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_642_0_line_62 |  | 51 | 53 | 0.083643 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_642_0_line_63 |  | 53 | 61 | 0.019376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_642_0_line_64 |  | 54 | 55 | 0.004612 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_642_0_line_65 |  | 55 | 57 | 0.13045 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_642_0_line_66 |  | 56 | 60 | 0.021695 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_642_0_line_67 |  | 57 | 58 | 0.067451 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_642_0_line_68 |  | 57 | 59 | 0.086819 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_642_0_line_69 |  | 58 | 122 | 0.01751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_642_0_line_70 |  | 59 | 84 | 0.005924 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_642_0_line_71 |  | 62 | 63 | 0.032699 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_642_0_line_72 |  | 63 | 65 | 0.10631 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_642_0_line_73 |  | 65 | 69 | 0.045294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_642_0_line_74 |  | 65 | 70 | 0.040942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_642_0_line_75 |  | 65 | 66 | 0.055727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_642_0_line_76 |  | 66 | 67 | 0.0099807 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_642_0_line_77 |  | 66 | 68 | 0.035051 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_642_0_line_78 |  | 67 | 102 | 0.022178 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_642_0_line_79 |  | 69 | 71 | 0.20953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_642_0_line_80 |  | 69 | 72 | 0.042443 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_642_0_line_81 |  | 70 | 95 | 0.040058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_642_0_line_82 |  | 71 | 101 | 0.014498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_642_0_line_83 |  | 75 | 76 | 0.00326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_642_0_line_84 |  | 76 | 77 | 0.18058 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_642_0_line_85 |  | 77 | 85 | 0.00424 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_642_0_line_86 |  | 78 | 79 | 0.051985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_642_0_line_87 |  | 79 | 80 | 0.60971 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_642_0_line_88 |  | 80 | 85 | 0.084409 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_642_0_line_89 |  | 80 | 81 | 0.17553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_642_0_line_90 |  | 80 | 84 | 0.29245 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_642_0_line_91 |  | 81 | 82 | 0.12481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_642_0_line_92 |  | 81 | 83 | 0.00603 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_642_0_line_93 |  | 82 | 86 | 0.18781 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_642_0_line_94 |  | 87 | 88 | 0.27419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_642_0_line_95 |  | 87 | 89 | 0.061444 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_642_0_line_96 |  | 88 | 90 | 0.038193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_642_0_line_97 |  | 89 | 91 | 0.022998 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_642_0_line_98 |  | 91 | 92 | 0.011002 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_642_0_line_99 |  | 92 | 93 | 0.03684 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_642_0_line_100 |  | 93 | 94 | 0.050875 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_642_0_line_101 |  | 94 | 95 | 0.023714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_642_0_line_102 |  | 96 | 97 | 0.036215 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_642_0_line_103 |  | 97 | 98 | 0.006666 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_642_0_line_104 |  | 98 | 99 | 0.014087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_642_0_line_105 |  | 99 | 100 | 0.0076233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_642_0_line_106 |  | 101 | 103 | 0.017778 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_642_0_line_107 |  | 102 | 117 | 0.016528 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_642_0_line_108 |  | 103 | 133 | 0.014189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_642_0_line_109 |  | 104 | 105 | 0.016342 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_642_0_line_110 |  | 104 | 106 | 0.035214 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_642_0_line_111 |  | 105 | 107 | 0.047098 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_642_0_line_112 |  | 106 | 108 | 0.073001 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_642_0_line_113 |  | 107 | 109 | 0.043226 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_642_0_line_114 |  | 107 | 110 | 0.085019 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_642_0_line_115 |  | 108 | 111 | 0.053882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_642_0_line_116 |  | 108 | 112 | 0.041553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_642_0_line_117 |  | 110 | 113 | 0.038444 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_642_0_line_118 |  | 111 | 114 | 0.019374 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_642_0_line_119 |  | 115 | 116 | 0.011669 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_642_0_line_120 |  | 116 | 117 | 0.020276 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_642_0_line_121 |  | 117 | 118 | 0.023414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_642_0_line_122 |  | 117 | 119 | 0.063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_642_0_line_123 |  | 119 | 120 | 0.022181 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_642_0_line_124 |  | 120 | 121 | 0.049948 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_642_0_line_125 |  | 121 | 131 | 0.018576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_642_0_line_126 |  | 122 | 123 | 0.10035 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_642_0_line_127 |  | 123 | 124 | 0.014189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_642_0_line_128 |  | 123 | 125 | 0.13403 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_642_0_line_129 |  | 125 | 127 | 0.003451 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_642_0_line_130 |  | 128 | 129 | 0.46243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_642_0_line_131 |  | 128 | 130 | 0.028166 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_642_0_line_132 |  | 132 | 133 | 0.037456 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_642_0_trafo_27 | 25 MVA 110/20 kV | 134 | 53 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2560856.6503 | 1205272.9635
1 | 2560842.7007 | 1205338.8925
2 | 2560937.6729 | 1204990.3492
3 | 2560886.0456 | 1205603.58
4 | 2560714.1195 | 1204942.4703
5 | 2561303.5804 | 1204918.0642
6 | 2561032.8752 | 1205030.8041
7 | 2560871.6213 | 1205627.2993
8 | 2561236.6099 | 1205215.6681
9 | 2560538.3528 | 1205571.1442
10 | 2560445.453 | 1205576.5302
11 | 2560531.3063 | 1205024.6032
12 | 2561246.5111 | 1205219.995
13 | 2561345.6846 | 1205106.8531
14 | 2560475.2946 | 1204976.8921
15 | 2560610.3373 | 1205017.5872
16 | 2561501.6015 | 1204610.6627
17 | 2561495.7378 | 1204620.2727
18 | 2561488.644 | 1204646.6891
19 | 2561467.3708 | 1204632.5805
20 | 2561495.4645 | 1204652.1147
21 | 2561536.9506 | 1204675.5226
22 | 2561524.9114 | 1205013.4508
23 | 2561526.9678 | 1205022.0869
24 | 2561622.8582 | 1204833.7506
25 | 2561327.1412 | 1205055.5
26 | 2561636.0261 | 1204844.4607
27 | 2561242.556 | 1204540.0918
28 | 2561225.0044 | 1204539.8447
29 | 2561238.407 | 1204571.1585
30 | 2561225.5568 | 1204509.0506
31 | 2561236.07 | 1204588.4279
32 | 2561248.357 | 1204499.8646
33 | 2561244.9592 | 1204488.4466
34 | 2561271.8318 | 1204502.4318
35 | 2561240.5474 | 1204453.5893
36 | 2561288.4483 | 1204508.5239
37 | 2561211.1188 | 1204590.7695
38 | 2561268.4966 | 1204584.5864
39 | 2561228.0753 | 1204624.0717
40 | 2561208.275 | 1204607.2973
41 | 2561222.8765 | 1204648.7257
42 | 2561292.1437 | 1204456.5443
43 | 2561227.1213 | 1204465.5659
44 | 2561209.294 | 1204601.3751
45 | 2561298.8266 | 1204601.3117
46 | 2561301.7517 | 1204461.841
47 | 2561209.0068 | 1204472.8034
48 | 2561142.623 | 1204787.4382
49 | 2561160.8728 | 1204798.0919
50 | 2561156.3044 | 1204827.7384
51 | 2561228.0085 | 1204773.2627
52 | 2561175.0579 | 1204821.168
53 | 2561196.088 | 1204711.0798
54 | 2561100.7331 | 1204828.3015
55 | 2561096.5367 | 1204826.3611
56 | 2561163.9766 | 1204836.6045
57 | 2560992.1234 | 1204748.1665
58 | 2560931.2031 | 1204719.6607
59 | 2561055.1359 | 1204688.4426
60 | 2561142.9948 | 1204842.1206
61 | 2561213.8556 | 1204718.9241
62 | 2561245.9392 | 1204655.4683
63 | 2561278.6245 | 1204656.3451
64 | 2561202.6956 | 1204644.1212
65 | 2561376.5842 | 1204675.82
66 | 2561346.9027 | 1204694.6899
67 | 2561340.3851 | 1204702.2487
68 | 2561330.6731 | 1204663.6222
69 | 2561392.2986 | 1204633.3497
70 | 2561414.9736 | 1204690.0504
71 | 2561437.156 | 1204505.1867
72 | 2561353.6026 | 1204615.913
73 | 2561283.1552 | 1204618.4498
74 | 2561312.6797 | 1204924.1752
75 | 2561178.6871 | 1204607.8349
76 | 2561178.9626 | 1204604.5868
77 | 2561089.5989 | 1204515.5752
78 | 2560621.6468 | 1204461.9535
79 | 2560665.6963 | 1204485.5202
80 | 2561004.617 | 1204540.7785
81 | 2560885.3507 | 1204471.0656
82 | 2560798.4513 | 1204386.4112
83 | 2560880.4674 | 1204474.6219
84 | 2561058.1758 | 1204683.3531
85 | 2561085.6535 | 1204517.1574
86 | 2560727.3477 | 1204323.3106
87 | 2561568.8422 | 1204693.4641
88 | 2561694.9956 | 1204523.2554
89 | 2561536.3708 | 1204745.6699
90 | 2561726.5588 | 1204544.7601
91 | 2561516.4916 | 1204734.105
92 | 2561506.9814 | 1204728.5723
93 | 2561485.1041 | 1204753.5433
94 | 2561441.4031 | 1204727.4959
95 | 2561451.6632 | 1204706.1063
96 | 2561318.334 | 1204523.0562
97 | 2561347.1106 | 1204545.1152
98 | 2561351.5853 | 1204550.0667
99 | 2561341.9428 | 1204560.3367
100 | 2561336.7249 | 1204565.8943
101 | 2561449.2362 | 1204513.2036
102 | 2561325.9025 | 1204719.0447
103 | 2561464.0488 | 1204523.0339
104 | 2561325.4267 | 1204386.9553
105 | 2561339.1809 | 1204395.7813
106 | 2561295.7896 | 1204367.9373
107 | 2561378.8196 | 1204421.2173
108 | 2561252.2331 | 1204402.3176
109 | 2561414.9041 | 1204445.0159
110 | 2561335.8891 | 1204485.2431
111 | 2561219.6428 | 1204378.8721
112 | 2561255.6964 | 1204360.9088
113 | 2561304.6558 | 1204463.442
114 | 2561216.7355 | 1204359.7176
115 | 2561309.3622 | 1204711.9635
116 | 2561299.6353 | 1204718.4103
117 | 2561315.1095 | 1204731.5616
118 | 2561298.263 | 1204747.8216
119 | 2561333.8319 | 1204782.202
120 | 2561353.169 | 1204793.0691
121 | 2561396.4382 | 1204818.0212
122 | 2560913.9593 | 1204716.3498
123 | 2560814.4153 | 1204704.7973
124 | 2560800.1882 | 1204704.4796
125 | 2560823.5868 | 1204838.5126
126 | 2560679.5046 | 1204990.1146
127 | 2560826.6027 | 1204840.2049
128 | 2560518.341 | 1204803.8308
129 | 2560437.7657 | 1204944.0115
130 | 2560526.324 | 1204776.8182
131 | 2561384.8508 | 1204832.5397
132 | 2561506.7678 | 1204552.0538
133 | 2561475.8754 | 1204530.8729
134 | 2561196.088 | 1204711.0798

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.9957 | 0.012558 | 0.38114 | 0.1846
1 | 0.9955 | 0.011121 | 0 | 0
2 | 0.99678 | 0.020189 | 0 | 0
3 | 0.9949 | 0.016299 | 0 | 0
4 | 0.99646 | 0.022836 | 0 | 0
5 | 0.99884 | 0.0027837 | 0 | 0
6 | 0.99672 | 0.019795 | 0.31257 | 0.15138
7 | 0.99488 | 0.016207 | 0.27113 | 0.13131
8 | 0.99363 | 0.0072129 | 0 | 0
9 | 0.99577 | 0.022334 | 0 | 0
10 | 0.99573 | 0.022776 | 0.39866 | 0.19308
11 | 0.99619 | 0.025108 | 0 | 0
12 | 0.99362 | 0.0072546 | 0.31977 | 0.15487
13 | 0.99341 | 0.0090687 | 0 | 0
14 | 0.99615 | 0.025513 | 0.16687 | 0.08082
15 | 0.9963 | 0.024252 | 0 | 0
16 | 0.99538 | -0.078506 | 0.39115 | 0.18944
17 | 0.99539 | -0.078559 | 0 | 0
18 | 0.9954 | -0.078688 | 0 | 0
19 | 0.9954 | -0.078663 | 0.081131 | 0.039294
20 | 0.99541 | -0.078737 | 0 | 0
21 | 0.99544 | -0.079001 | 0.072624 | 0.035174
22 | 0.99306 | 0.012044 | 0.24721 | 0.11973
23 | 0.99306 | 0.012018 | 0 | 0
24 | 0.99293 | 0.013168 | 0 | 0
25 | 0.99338 | 0.009283 | 0.30558 | 0.148
26 | 0.99293 | 0.013247 | 0.38592 | 0.18691
27 | 0.99639 | -0.082104 | 0.40193 | 0.19466
28 | 0.99634 | -0.081593 | 0.10193 | 0.049365
29 | 0.99651 | -0.083166 | 0 | 0
30 | 0.99619 | -0.082539 | 0.099581 | 0.048229
31 | 0.99657 | -0.083756 | 0 | 0
32 | 0.99612 | -0.081877 | 0 | 0
33 | 0.9961 | -0.081698 | 0.093272 | 0.045174
34 | 0.99608 | -0.082164 | 0.082574 | 0.039992
35 | 0.99605 | -0.08121 | 0 | 0
36 | 0.99606 | -0.081974 | 0.15147 | 0.073359
37 | 0.99668 | -0.084737 | 0 | 0
38 | 0.99656 | -0.083577 | 0.08903 | 0.043119
39 | 0.99663 | -0.088536 | 0.11059 | 0.053564
40 | 0.99675 | -0.085399 | 0 | 0
41 | 0.99657 | -0.089124 | 0 | 0
42 | 0.99597 | -0.080571 | 0 | 0
43 | 0.99604 | -0.081169 | 0.072401 | 0.035065
44 | 0.99673 | -0.085158 | 0.073094 | 0.035401
45 | 0.99653 | -0.083734 | 0.10626 | 0.051466
46 | 0.99596 | -0.080441 | 0.19664 | 0.095235
47 | 0.99604 | -0.081143 | 0.11002 | 0.053283
48 | 0.99927 | -0.018242 | 0.33791 | 0.16366
49 | 0.99927 | -0.018327 | 0 | 0
50 | 0.9993 | -0.018541 | 0 | 0
51 | 0.99973 | -0.0047504 | 0 | 0
52 | 0.99934 | -0.017723 | 0.35217 | 0.17057
53 | 1 | 0 | -14.8257 | -6.977
54 | 0.99917 | -0.020882 | 0 | 0
55 | 0.99916 | -0.021064 | 0.18784 | 0.090973
56 | 0.9993 | -0.018515 | 0 | 0
57 | 0.99851 | -0.042687 | 0 | 0
58 | 0.99844 | -0.042112 | 0.16213 | 0.078521
59 | 0.9981 | -0.056038 | 0.24683 | 0.11955
60 | 0.99929 | -0.01849 | 0.095467 | 0.046237
61 | 0.99999 | 6.8796e-05 | 0.29801 | 0.14433
62 | 0.99646 | -0.088132 | 0 | 0
63 | 0.99631 | -0.086797 | 0 | 0
64 | 0.99656 | -0.089023 | 0.40512 | 0.19621
65 | 0.99583 | -0.082441 | 0 | 0
66 | 0.99572 | -0.081409 | 0 | 0
67 | 0.9957 | -0.081263 | 0.077216 | 0.037398
68 | 0.9957 | -0.08155 | 0.33046 | 0.16005
69 | 0.99579 | -0.082126 | 0 | 0
70 | 0.99576 | -0.081798 | 0.28758 | 0.13928
71 | 0.99574 | -0.081657 | 0 | 0
72 | 0.99576 | -0.082337 | 0.40664 | 0.19695
73 | 0.99652 | -0.083661 | 0.26249 | 0.12713
74 | 0.99883 | 0.0028171 | 0.25547 | 0.12373
75 | 0.99685 | -0.083669 | 0.27979 | 0.13551
76 | 0.99685 | -0.08368 | 0 | 0
77 | 0.99716 | -0.078192 | 0 | 0
78 | 0.99734 | -0.065133 | 0.2157 | 0.10447
79 | 0.99735 | -0.065266 | 0 | 0
80 | 0.99752 | -0.066517 | 0 | 0
81 | 0.9974 | -0.065503 | 0 | 0
82 | 0.99737 | -0.065272 | 0 | 0
83 | 0.9974 | -0.065478 | 0.34642 | 0.16778
84 | 0.99809 | -0.056247 | 0 | 0
85 | 0.99717 | -0.078063 | 0.40281 | 0.19509
86 | 0.99733 | -0.064881 | 0.18525 | 0.089719
87 | 0.99546 | -0.079234 | 0 | 0
88 | 0.99542 | -0.07894 | 0 | 0
89 | 0.99551 | -0.079674 | 0 | 0
90 | 0.99542 | -0.07889 | 0.11107 | 0.053795
91 | 0.99553 | -0.079837 | 0.35604 | 0.17244
92 | 0.99555 | -0.079962 | 0 | 0
93 | 0.99559 | -0.08038 | 0.095968 | 0.046479
94 | 0.99567 | -0.081011 | 0 | 0
95 | 0.9957 | -0.081304 | 0 | 0
96 | 0.99601 | -0.082282 | 0.20012 | 0.096922
97 | 0.99598 | -0.082044 | 0.36042 | 0.17456
98 | 0.99598 | -0.082029 | 0 | 0
99 | 0.99598 | -0.081997 | 0.093093 | 0.045087
100 | 0.99598 | -0.081988 | 0.097384 | 0.047165
101 | 0.99573 | -0.081622 | 0.072547 | 0.035136
102 | 0.99567 | -0.08096 | 0.088985 | 0.043097
103 | 0.99573 | -0.081594 | 0 | 0
104 | 0.9958 | -0.079006 | 0.25632 | 0.12414
105 | 0.99581 | -0.079093 | 0.13781 | 0.066743
106 | 0.99579 | -0.078927 | 0 | 0
107 | 0.99584 | -0.079419 | 0 | 0
108 | 0.99577 | -0.078757 | 0 | 0
109 | 0.99584 | -0.079364 | 0.10789 | 0.052253
110 | 0.99592 | -0.080103 | 0 | 0
111 | 0.99576 | -0.078686 | 0 | 0
112 | 0.99576 | -0.07871 | 0.096387 | 0.046682
113 | 0.99596 | -0.080409 | 0.13197 | 0.063916
114 | 0.99576 | -0.078659 | 0.11592 | 0.056145
115 | 0.99564 | -0.08067 | 0.094712 | 0.045871
116 | 0.99564 | -0.080683 | 0.18526 | 0.089727
117 | 0.99565 | -0.080751 | 0 | 0
118 | 0.99564 | -0.080706 | 0.16188 | 0.078401
119 | 0.9956 | -0.080282 | 0 | 0
120 | 0.99558 | -0.080115 | 0.26491 | 0.1283
121 | 0.99554 | -0.080337 | 0.26151 | 0.12666
122 | 0.99843 | -0.041995 | 0 | 0
123 | 0.99836 | -0.041319 | 0 | 0
124 | 0.99835 | -0.041258 | 0.35975 | 0.17423
125 | 0.9983 | -0.041664 | 0 | 0
126 | 0.99638 | 0.023514 | 0.14277 | 0.069146
127 | 0.9983 | -0.041655 | 0.21097 | 0.10218
128 | 0.99591 | 0.027542 | 0 | 0
129 | 0.99612 | 0.025693 | 0 | 0
130 | 0.99589 | 0.027665 | 0.36424 | 0.17641
131 | 0.99554 | -0.080315 | 0.10021 | 0.048535
132 | 0.99572 | -0.081511 | 0.13697 | 0.066339
133 | 0.99573 | -0.081571 | 0 | 0
134 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 1.5329 | 0.71169 | -1.5326 | -0.71159 | 0.00028828 | 0.00010083 | 0.048999 | 0.049 | 0.049 | 0.9957 | 0.012558 | 0.9955 | 0.011121 | 23.3335
1 | -1.9141 | -0.89628 | 1.916 | 0.89717 | 0.0019667 | 0.00088352 | 0.061276 | 0.061272 | 0.061276 | 0.9957 | 0.012558 | 0.99678 | 0.020189 | 29.1791
2 | 1.5326 | 0.71159 | -1.5317 | -0.71859 | 0.00099128 | -0.0070057 | 0.049 | 0.04909 | 0.04909 | 0.9955 | 0.011121 | 0.9949 | 0.016299 | 22.3136
3 | 1.0735 | 0.49165 | -1.0731 | -0.4971 | 0.00036659 | -0.0054497 | 0.034195 | 0.034262 | 0.034262 | 0.99678 | 0.020189 | 0.99646 | 0.022836 | 15.5736
4 | -3.3021 | -1.5401 | 3.3094 | 1.5306 | 0.0072747 | -0.0094913 | 0.10552 | 0.10538 | 0.10552 | 0.99678 | 0.020189 | 0.99884 | 0.0027837 | 47.9643
5 | 0.31259 | 0.15127 | -0.31257 | -0.15138 | 1.8644e-05 | -0.00011101 | 0.010057 | 0.010059 | 0.010059 | 0.99678 | 0.020189 | 0.99672 | 0.019795 | 4.7898
6 | 0.27113 | 0.13128 | -0.27113 | -0.13131 | 3.7791e-06 | -3.0436e-05 | 0.0087408 | 0.0087412 | 0.0087412 | 0.9949 | 0.016299 | 0.99488 | 0.016207 | 4.1625
7 | 1.2605 | 0.58731 | -1.259 | -0.58698 | 0.001517 | 0.00033315 | 0.04035 | 0.040358 | 0.040358 | 0.9949 | 0.016299 | 0.99363 | 0.0072129 | 19.2179
8 | 1.0731 | 0.4971 | -1.073 | -0.49847 | 9.2254e-05 | -0.0013675 | 0.034262 | 0.034279 | 0.034279 | 0.99646 | 0.022836 | 0.99638 | 0.023514 | 15.5813
9 | 0.25548 | 0.12347 | -0.25547 | -0.12373 | 9.8257e-07 | -0.00026031 | 0.0082006 | 0.0082039 | 0.0082039 | 0.99884 | 0.0027837 | 0.99883 | 0.0028171 | 3.729
10 | -3.5649 | -1.6541 | 3.5683 | 1.6504 | 0.0034187 | -0.0037212 | 0.11358 | 0.11352 | 0.11358 | 0.99884 | 0.0027837 | 0.99973 | -0.0047504 | 51.6269
11 | 0.31977 | 0.15462 | -0.31977 | -0.15487 | 1.5328e-06 | -0.00025363 | 0.010319 | 0.010322 | 0.010322 | 0.99363 | 0.0072129 | 0.99362 | 0.0072546 | 4.692
12 | 0.93924 | 0.43236 | -0.93902 | -0.43664 | 0.00022242 | -0.0042776 | 0.03004 | 0.030093 | 0.030093 | 0.99363 | 0.0072129 | 0.99341 | 0.0090687 | 13.6785
13 | 0.39868 | 0.19088 | -0.39866 | -0.19308 | 2.0474e-05 | -0.0022002 | 0.012814 | 0.012842 | 0.012842 | 0.99577 | 0.022334 | 0.99573 | 0.022776 | 5.8372
14 | -0.39868 | -0.19088 | 0.39884 | 0.19033 | 0.00015981 | -0.00054719 | 0.012814 | 0.012806 | 0.012814 | 0.99577 | 0.022334 | 0.99619 | 0.025108 | 6.1019
15 | 0.53124 | 0.24273 | -0.53121 | -0.24446 | 2.8127e-05 | -0.0017322 | 0.016925 | 0.016946 | 0.016946 | 0.99619 | 0.025108 | 0.99615 | 0.025513 | 7.7027
16 | -0.93008 | -0.43306 | 0.93018 | 0.43107 | 0.00010055 | -0.0019912 | 0.02973 | 0.029705 | 0.02973 | 0.99619 | 0.025108 | 0.9963 | 0.024252 | 13.5136
17 | 0.30559 | 0.14662 | -0.30558 | -0.148 | 7.5943e-06 | -0.0013769 | 0.0098495 | 0.0098669 | 0.0098669 | 0.99341 | 0.0090687 | 0.99338 | 0.009283 | 4.485
18 | 0.63342 | 0.29001 | -0.63319 | -0.29998 | 0.00023449 | -0.0099645 | 0.020244 | 0.020367 | 0.020367 | 0.99341 | 0.0090687 | 0.99306 | 0.012018 | 9.2579
19 | 0.36434 | 0.16364 | -0.36433 | -0.16482 | 8.9211e-06 | -0.0011777 | 0.011574 | 0.011588 | 0.011588 | 0.99615 | 0.025513 | 0.99612 | 0.025693 | 5.2674
20 | -0.93018 | -0.43107 | 0.93026 | 0.42933 | 8.7707e-05 | -0.0017399 | 0.029705 | 0.029684 | 0.029705 | 0.9963 | 0.024252 | 0.99638 | 0.023514 | 13.5023
21 | -0.39115 | -0.18944 | 0.39116 | 0.18918 | 2.3854e-06 | -0.00026543 | 0.012604 | 0.012601 | 0.012604 | 0.99538 | -0.078506 | 0.99539 | -0.078559 | 5.7293
22 | -0.39116 | -0.18918 | 0.39116 | 0.18853 | 5.8392e-06 | -0.00065034 | 0.012601 | 0.012593 | 0.012601 | 0.99539 | -0.078559 | 0.9954 | -0.078688 | 5.7278
23 | 0.081131 | 0.03869 | -0.081131 | -0.039294 | 2.3223e-07 | -0.00060381 | 0.0026067 | 0.0026143 | 0.0026143 | 0.9954 | -0.078688 | 0.9954 | -0.078663 | 1.1883
24 | -0.47229 | -0.22722 | 0.4723 | 0.22701 | 2.6831e-06 | -0.00020505 | 0.0152 | 0.015197 | 0.0152 | 0.9954 | -0.078688 | 0.99541 | -0.078737 | 6.9089
25 | -0.4723 | -0.22701 | 0.47231 | 0.22589 | 1.4674e-05 | -0.0011227 | 0.015197 | 0.015183 | 0.015197 | 0.99541 | -0.078737 | 0.99544 | -0.079001 | 6.9077
26 | -0.54493 | -0.26106 | 0.54495 | 0.2602 | 1.499e-05 | -0.00086129 | 0.017523 | 0.017512 | 0.017523 | 0.99544 | -0.079001 | 0.99546 | -0.079234 | 7.965
27 | -0.24721 | -0.11973 | 0.24721 | 0.11952 | 7.5591e-07 | -0.00020896 | 0.0079847 | 0.0079821 | 0.0079847 | 0.99306 | 0.012044 | 0.99306 | 0.012018 | 3.6294
28 | 0.38598 | 0.18046 | -0.38592 | -0.18651 | 5.314e-05 | -0.0060561 | 0.012386 | 0.012462 | 0.012462 | 0.99306 | 0.012018 | 0.99293 | 0.013168 | 5.6643
29 | 0.38592 | 0.18651 | -0.38592 | -0.18691 | 3.5143e-06 | -0.00039784 | 0.012462 | 0.012467 | 0.012467 | 0.99293 | 0.013168 | 0.99293 | 0.013247 | 5.6666
30 | 2.5063 | 1.1964 | -2.5061 | -1.1967 | 0.00015176 | -0.00037118 | 0.08046 | 0.080466 | 0.080466 | 0.99639 | -0.082104 | 0.99634 | -0.081593 | 36.5753
31 | -2.9082 | -1.391 | 2.9086 | 1.3904 | 0.00036502 | -0.00063487 | 0.093399 | 0.093389 | 0.093399 | 0.99639 | -0.082104 | 0.99651 | -0.083166 | 42.454
32 | 2.4042 | 1.1474 | -2.4039 | -1.1472 | 0.00032691 | 0.00016827 | 0.077184 | 0.077185 | 0.077185 | 0.99634 | -0.081593 | 0.99619 | -0.082539 | 36.7547
33 | -2.9086 | -1.3904 | 2.9088 | 1.39 | 0.00020292 | -0.00035307 | 0.093389 | 0.093384 | 0.093389 | 0.99651 | -0.083166 | 0.99657 | -0.083756 | 42.4498
34 | 2.3043 | 1.099 | -2.3041 | -1.0995 | 0.00018123 | -0.00053389 | 0.073979 | 0.073986 | 0.073986 | 0.99619 | -0.082539 | 0.99612 | -0.081877 | 33.63
35 | -3.3666 | -1.6104 | 3.367 | 1.6099 | 0.0003898 | -0.00047697 | 0.1081 | 0.10809 | 0.1081 | 0.99657 | -0.083756 | 0.99668 | -0.084737 | 49.1371
36 | 0.4578 | 0.22036 | -0.4578 | -0.22113 | 9.4845e-06 | -0.00077444 | 0.014717 | 0.014727 | 0.014727 | 0.99657 | -0.083756 | 0.99656 | -0.083577 | 6.6941
37 | 1.319 | 0.62436 | -1.3189 | -0.62464 | 2.8511e-05 | -0.00027443 | 0.042289 | 0.042293 | 0.042293 | 0.99612 | -0.081877 | 0.9961 | -0.081698 | 19.2241
38 | 0.98517 | 0.47513 | -0.98513 | -0.47513 | 4.2273e-05 | -1.4936e-06 | 0.031697 | 0.031697 | 0.031697 | 0.99612 | -0.081877 | 0.99608 | -0.082164 | 15.094
39 | 1.2257 | 0.57947 | -1.2256 | -0.58028 | 7.2426e-05 | -0.00081084 | 0.03929 | 0.0393 | 0.0393 | 0.9961 | -0.081698 | 0.99605 | -0.08121 | 17.8636
40 | 0.90256 | 0.43514 | -0.90254 | -0.43555 | 1.9928e-05 | -0.00041335 | 0.029038 | 0.029044 | 0.029044 | 0.99608 | -0.082164 | 0.99606 | -0.081974 | 13.2017
41 | 1.0432 | 0.49284 | -1.0431 | -0.49409 | 8.0645e-05 | -0.0012552 | 0.033437 | 0.033453 | 0.033453 | 0.99605 | -0.08121 | 0.99597 | -0.080571 | 15.206
42 | 0.18242 | 0.087439 | -0.18242 | -0.087886 | 8.6665e-07 | -0.00044669 | 0.0058628 | 0.0058684 | 0.0058684 | 0.99605 | -0.08121 | 0.99604 | -0.081169 | 2.6675
43 | 0.75107 | 0.36219 | -0.75103 | -0.36221 | 3.4579e-05 | -1.7699e-05 | 0.024166 | 0.024167 | 0.024167 | 0.99606 | -0.081974 | 0.99601 | -0.082282 | 11.5079
44 | -3.367 | -1.6099 | 3.3671 | 1.6097 | 0.00016786 | -0.00020546 | 0.10809 | 0.10809 | 0.10809 | 0.99668 | -0.084737 | 0.99673 | -0.085158 | 49.1337
45 | 0.36876 | 0.17801 | -0.36876 | -0.17805 | 8.6829e-06 | -3.5624e-05 | 0.011862 | 0.011862 | 0.011862 | 0.99656 | -0.083577 | 0.99653 | -0.083734 | 5.6486
46 | -4.0965 | -1.9459 | 4.097 | 1.9463 | 0.00041109 | 0.0004378 | 0.13136 | 0.13136 | 0.13136 | 0.99663 | -0.088536 | 0.99675 | -0.085399 | 37.5322
47 | 3.9859 | 1.8923 | -3.9858 | -1.893 | 0.00019879 | -0.00071405 | 0.1278 | 0.12781 | 0.12781 | 0.99663 | -0.088536 | 0.99657 | -0.089124 | 35.3078
48 | 3.4403 | 1.645 | -3.4402 | -1.6451 | 9.7852e-05 | -0.00011352 | 0.11044 | 0.11044 | 0.11044 | 0.99675 | -0.085399 | 0.99673 | -0.085158 | 50.2014
49 | -7.5373 | -3.5913 | 7.5379 | 3.5907 | 0.00062828 | -0.0005377 | 0.2418 | 0.24179 | 0.2418 | 0.99675 | -0.085399 | 0.99685 | -0.08368 | 57.4355
50 | 0.40513 | 0.19572 | -0.40512 | -0.19621 | 4.6851e-06 | -0.0004883 | 0.013033 | 0.013039 | 0.013039 | 0.99657 | -0.089124 | 0.99656 | -0.089023 | 5.9269
51 | 3.5806 | 1.6973 | -3.5802 | -1.6977 | 0.00042748 | -0.00044943 | 0.11478 | 0.11479 | 0.11479 | 0.99657 | -0.089124 | 0.99646 | -0.088132 | 52.1767
52 | 1.0431 | 0.49409 | -1.0431 | -0.49435 | 1.6393e-05 | -0.00025498 | 0.033453 | 0.033456 | 0.033456 | 0.99597 | -0.080571 | 0.99596 | -0.080441 | 15.2074
53 | 0.11002 | 0.052821 | -0.11002 | -0.053283 | 3.2632e-07 | -0.00046197 | 0.003537 | 0.0035428 | 0.0035428 | 0.99604 | -0.081169 | 0.99604 | -0.081143 | 1.6104
54 | 0.26249 | 0.12658 | -0.26249 | -0.12713 | 2.2112e-06 | -0.00054997 | 0.0084418 | 0.0084487 | 0.0084487 | 0.99653 | -0.083734 | 0.99652 | -0.083661 | 3.8403
55 | 0.84643 | 0.39911 | -0.84643 | -0.39919 | 3.2572e-06 | -7.7572e-05 | 0.027124 | 0.027125 | 0.027125 | 0.99596 | -0.080441 | 0.99596 | -0.080409 | 12.3295
56 | -0.33791 | -0.16366 | 0.33791 | 0.16315 | 3.3098e-06 | -0.00050176 | 0.010846 | 0.01084 | 0.010846 | 0.99927 | -0.018242 | 0.99927 | -0.018327 | 4.9301
57 | -0.33791 | -0.16315 | 0.33792 | 0.16187 | 8.4273e-06 | -0.0012802 | 0.01084 | 0.010824 | 0.01084 | 0.99927 | -0.018327 | 0.9993 | -0.018541 | 4.9273
58 | -10.5864 | -5.0019 | 10.5868 | 5.0008 | 0.00041492 | -0.0011314 | 0.33823 | 0.33822 | 0.33823 | 0.9993 | -0.018541 | 0.99934 | -0.017723 | 40.1704
59 | 0.095468 | 0.045149 | -0.095467 | -0.04572 | 2.9821e-07 | -0.00057084 | 0.0030507 | 0.0030578 | 0.0030578 | 0.9993 | -0.018541 | 0.9993 | -0.018515 | 1.3899
60 | 10.153 | 4.7949 | -10.1518 | -4.7984 | 0.0011386 | -0.0034655 | 0.32436 | 0.32442 | 0.32442 | 0.9993 | -0.018541 | 0.99917 | -0.020882 | 38.5292
61 | 10.9421 | 5.1757 | -10.939 | -5.1713 | 0.0031089 | 0.0043164 | 0.34952 | 0.34952 | 0.34952 | 0.99973 | -0.0047504 | 0.99934 | -0.017723 | 42.6242
62 | -14.5104 | -6.826 | 14.5136 | 6.8226 | 0.0032812 | -0.0033767 | 0.46303 | 0.46296 | 0.46303 | 0.99973 | -0.0047504 | 1 | 0 | 54.9923
63 | 0.29801 | 0.14387 | -0.29801 | -0.14433 | 2.362e-06 | -0.00046192 | 0.0095528 | 0.0095586 | 0.0095586 | 1 | 0 | 0.99999 | 6.8796e-05 | 4.3448
64 | 10.1518 | 4.7984 | -10.1518 | -4.7986 | 8.8828e-05 | -0.00027024 | 0.32442 | 0.32442 | 0.32442 | 0.99917 | -0.020882 | 0.99916 | -0.021064 | 38.5297
65 | 9.9639 | 4.7077 | -9.9592 | -4.7012 | 0.004713 | 0.0064867 | 0.31839 | 0.31839 | 0.31839 | 0.99916 | -0.021064 | 0.99851 | -0.042687 | 38.8286
66 | 0.095467 | 0.04572 | -0.095467 | -0.046237 | 2.7138e-07 | -0.00051717 | 0.0030578 | 0.0030643 | 0.0030643 | 0.9993 | -0.018515 | 0.99929 | -0.01849 | 1.3929
67 | 0.73296 | 0.34998 | -0.73291 | -0.35157 | 4.9695e-05 | -0.0015908 | 0.023482 | 0.023502 | 0.023502 | 0.99851 | -0.042687 | 0.99844 | -0.042112 | 10.6828
68 | 9.2263 | 4.3512 | -9.2236 | -4.3475 | 0.0026912 | 0.0036723 | 0.29491 | 0.29492 | 0.29492 | 0.99851 | -0.042687 | 0.9981 | -0.056038 | 35.9653
69 | 0.57078 | 0.27305 | -0.57078 | -0.27346 | 7.8253e-06 | -0.00041444 | 0.018294 | 0.018299 | 0.018299 | 0.99844 | -0.042112 | 0.99843 | -0.041995 | 8.3178
70 | 8.9767 | 4.228 | -8.9766 | -4.2283 | 8.9287e-05 | -0.00036893 | 0.28698 | 0.28699 | 0.28699 | 0.9981 | -0.056038 | 0.99809 | -0.056247 | 34.0842
71 | 3.5802 | 1.6977 | -3.5796 | -1.6983 | 0.00057524 | -0.00060446 | 0.11479 | 0.1148 | 0.1148 | 0.99646 | -0.088132 | 0.99631 | -0.086797 | 52.1811
72 | 3.5796 | 1.6983 | -3.5777 | -1.7003 | 0.0018708 | -0.0019634 | 0.1148 | 0.11483 | 0.11483 | 0.99631 | -0.086797 | 0.99583 | -0.082441 | 52.1953
73 | 0.61622 | 0.29037 | -0.61619 | -0.29144 | 2.3595e-05 | -0.0010654 | 0.019747 | 0.01976 | 0.01976 | 0.99583 | -0.082441 | 0.99579 | -0.082126 | 8.982
74 | 1.396 | 0.65812 | -1.3959 | -0.65906 | 0.00010944 | -0.00093687 | 0.04474 | 0.044752 | 0.044752 | 0.99583 | -0.082441 | 0.99576 | -0.081798 | 20.342
75 | 1.5655 | 0.75181 | -1.5653 | -0.75307 | 0.00018861 | -0.0012634 | 0.050343 | 0.05036 | 0.05036 | 0.99583 | -0.082441 | 0.99572 | -0.081409 | 22.8907
76 | 1.2348 | 0.59306 | -1.2348 | -0.59329 | 2.1018e-05 | -0.00023003 | 0.039715 | 0.039718 | 0.039718 | 0.99572 | -0.081409 | 0.9957 | -0.081263 | 18.0536
77 | 0.33046 | 0.16001 | -0.33046 | -0.16005 | 7.0766e-06 | -3.7054e-05 | 0.010645 | 0.010645 | 0.010645 | 0.99572 | -0.081409 | 0.9957 | -0.08155 | 5.0691
78 | 1.1576 | 0.55589 | -1.1576 | -0.5564 | 4.1046e-05 | -0.00051278 | 0.03723 | 0.037237 | 0.037237 | 0.9957 | -0.081263 | 0.99567 | -0.08096 | 16.9259
79 | 0.20954 | 0.094533 | -0.20952 | -0.09949 | 1.2534e-05 | -0.0049569 | 0.0066639 | 0.0067243 | 0.0067243 | 0.99579 | -0.082126 | 0.99574 | -0.081657 | 3.0565
80 | 0.40666 | 0.1969 | -0.40664 | -0.19695 | 1.2974e-05 | -4.2115e-05 | 0.013098 | 0.013099 | 0.013099 | 0.99579 | -0.082126 | 0.99576 | -0.082337 | 6.2375
81 | 1.1083 | 0.51977 | -1.1083 | -0.5207 | 6.7376e-05 | -0.00092828 | 0.035489 | 0.035501 | 0.035501 | 0.99576 | -0.081798 | 0.9957 | -0.081304 | 16.1369
82 | 0.20952 | 0.09949 | -0.20952 | -0.099833 | 8.7574e-07 | -0.00034296 | 0.0067243 | 0.0067286 | 0.0067286 | 0.99574 | -0.081657 | 0.99573 | -0.081622 | 3.0585
83 | -0.27979 | -0.13551 | 0.27979 | 0.13543 | 3.5267e-07 | -7.7242e-05 | 0.0090025 | 0.0090015 | 0.0090025 | 0.99685 | -0.083669 | 0.99685 | -0.08368 | 4.092
84 | -7.8177 | -3.7262 | 7.8198 | 3.7144 | 0.0020771 | -0.011808 | 0.25079 | 0.25062 | 0.25079 | 0.99685 | -0.08368 | 0.99716 | -0.078192 | 29.7852
85 | -7.8198 | -3.7144 | 7.8198 | 3.7141 | 4.8735e-05 | -0.00027738 | 0.25062 | 0.25062 | 0.25062 | 0.99716 | -0.078192 | 0.99717 | -0.078063 | 29.7649
86 | -0.2157 | -0.10447 | 0.2157 | 0.10323 | 3.3322e-06 | -0.0012336 | 0.006937 | 0.0069215 | 0.006937 | 0.99734 | -0.065133 | 0.99735 | -0.065266 | 3.1532
87 | -0.2157 | -0.10323 | 0.21574 | 0.088763 | 3.8011e-05 | -0.014472 | 0.0069215 | 0.0067512 | 0.0069215 | 0.99735 | -0.065266 | 0.99752 | -0.066517 | 3.1462
88 | 8.2247 | 3.912 | -8.2226 | -3.9092 | 0.0020899 | 0.0028084 | 0.26357 | 0.26357 | 0.26357 | 0.99752 | -0.066517 | 0.99717 | -0.078063 | 32.143
89 | 0.53176 | 0.24579 | -0.53169 | -0.24994 | 6.755e-05 | -0.0041497 | 0.016953 | 0.017004 | 0.017004 | 0.99752 | -0.066517 | 0.9974 | -0.065503 | 7.7291
90 | -8.9722 | -4.2465 | 8.9766 | 4.2283 | 0.0044122 | -0.018196 | 0.28726 | 0.28699 | 0.28726 | 0.99752 | -0.066517 | 0.99809 | -0.056247 | 34.1169
91 | 0.18526 | 0.082299 | -0.18526 | -0.085262 | 5.7703e-06 | -0.0029627 | 0.0058673 | 0.0059026 | 0.0059026 | 0.9974 | -0.065503 | 0.99737 | -0.065272 | 2.683
92 | 0.34643 | 0.16764 | -0.34642 | -0.16778 | 9.9896e-07 | -0.00014293 | 0.011139 | 0.011141 | 0.011141 | 0.9974 | -0.065503 | 0.9974 | -0.065478 | 5.0639
93 | 0.18526 | 0.085262 | -0.18525 | -0.089719 | 8.8163e-06 | -0.0044577 | 0.0059026 | 0.0059577 | 0.0059577 | 0.99737 | -0.065272 | 0.99733 | -0.064881 | 2.7081
94 | 0.11108 | 0.046406 | -0.11107 | -0.052892 | 4.5568e-06 | -0.0064856 | 0.003491 | 0.0035677 | 0.0035677 | 0.99546 | -0.079234 | 0.99542 | -0.07894 | 1.6217
95 | -0.65603 | -0.30661 | 0.65606 | 0.30517 | 3.6142e-05 | -0.0014431 | 0.020999 | 0.020982 | 0.020999 | 0.99546 | -0.079234 | 0.99551 | -0.079674 | 9.5452
96 | 0.11107 | 0.052892 | -0.11107 | -0.053795 | 6.5106e-07 | -0.00090337 | 0.0035677 | 0.0035791 | 0.0035791 | 0.99542 | -0.07894 | 0.99542 | -0.07889 | 1.6269
97 | -0.65606 | -0.30517 | 0.65608 | 0.30463 | 1.3512e-05 | -0.0005402 | 0.020982 | 0.020975 | 0.020982 | 0.99551 | -0.079674 | 0.99553 | -0.079837 | 9.5371
98 | -1.0121 | -0.47706 | 1.0121 | 0.47681 | 1.5461e-05 | -0.00025577 | 0.032445 | 0.032442 | 0.032445 | 0.99553 | -0.079837 | 0.99555 | -0.079962 | 14.7478
99 | -1.0121 | -0.47681 | 1.0122 | 0.47595 | 5.1746e-05 | -0.00085647 | 0.032442 | 0.032431 | 0.032442 | 0.99555 | -0.079962 | 0.99559 | -0.08038 | 14.7464
100 | -1.1082 | -0.52243 | 1.1082 | 0.52125 | 8.5669e-05 | -0.0011787 | 0.035523 | 0.035508 | 0.035523 | 0.99559 | -0.08038 | 0.99567 | -0.081011 | 16.1468
101 | -1.1082 | -0.52125 | 1.1083 | 0.5207 | 3.9907e-05 | -0.00054948 | 0.035508 | 0.035501 | 0.035508 | 0.99567 | -0.081011 | 0.9957 | -0.081304 | 16.14
102 | 0.55091 | 0.26529 | -0.5509 | -0.26614 | 1.5194e-05 | -0.00085325 | 0.017722 | 0.017733 | 0.017733 | 0.99601 | -0.082282 | 0.99598 | -0.082044 | 8.0604
103 | 0.19048 | 0.091581 | -0.19048 | -0.091738 | 3.3405e-07 | -0.00015778 | 0.0061258 | 0.0061278 | 0.0061278 | 0.99598 | -0.082044 | 0.99598 | -0.082029 | 2.7853
104 | 0.19048 | 0.091738 | -0.19048 | -0.092072 | 7.0665e-07 | -0.00033344 | 0.0061278 | 0.006132 | 0.006132 | 0.99598 | -0.082029 | 0.99598 | -0.081997 | 2.7873
105 | 0.097384 | 0.046985 | -0.097384 | -0.047165 | 1.0002e-07 | -0.00018052 | 0.0031339 | 0.0031362 | 0.0031362 | 0.99598 | -0.081997 | 0.99598 | -0.081988 | 1.4256
106 | 0.13698 | 0.064697 | -0.13698 | -0.065117 | 4.583e-07 | -0.00042071 | 0.0043918 | 0.004397 | 0.004397 | 0.99573 | -0.081622 | 0.99573 | -0.081594 | 1.9986
107 | 1.0686 | 0.51331 | -1.0686 | -0.51369 | 2.6069e-05 | -0.00038346 | 0.03437 | 0.034375 | 0.034375 | 0.99567 | -0.08096 | 0.99565 | -0.080751 | 15.6252
108 | 0.13698 | 0.065117 | -0.13697 | -0.065453 | 3.6656e-07 | -0.00033577 | 0.004397 | 0.0044012 | 0.0044012 | 0.99573 | -0.081594 | 0.99573 | -0.081571 | 2.0005
109 | -0.46864 | -0.22169 | 0.46865 | 0.22131 | 4.9263e-06 | -0.00038546 | 0.015029 | 0.015024 | 0.015029 | 0.9958 | -0.079006 | 0.99581 | -0.079093 | 6.8314
110 | 0.21232 | 0.097549 | -0.21232 | -0.098382 | 2.1601e-06 | -0.00083308 | 0.0067735 | 0.0067837 | 0.0067837 | 0.9958 | -0.079006 | 0.99579 | -0.078927 | 3.0835
111 | -0.60646 | -0.28805 | 0.60648 | 0.28694 | 2.3801e-05 | -0.0011081 | 0.019463 | 0.019449 | 0.019463 | 0.99581 | -0.079093 | 0.99584 | -0.079419 | 8.8468
112 | 0.21232 | 0.098382 | -0.21231 | -0.10011 | 4.4988e-06 | -0.001727 | 0.0067837 | 0.0068049 | 0.0068049 | 0.99579 | -0.078927 | 0.99577 | -0.078757 | 3.0931
113 | 0.10789 | 0.051229 | -0.10789 | -0.052253 | 6.9426e-07 | -0.0010233 | 0.0034621 | 0.003475 | 0.003475 | 0.99584 | -0.079419 | 0.99584 | -0.079364 | 1.5795
114 | -0.71437 | -0.33817 | 0.71443 | 0.33618 | 5.9514e-05 | -0.0019956 | 0.022911 | 0.022886 | 0.022911 | 0.99584 | -0.079419 | 0.99592 | -0.080103 | 10.4142
115 | 0.11593 | 0.054411 | -0.11592 | -0.055686 | 9.9562e-07 | -0.0012753 | 0.0037125 | 0.0037283 | 0.0037283 | 0.99577 | -0.078757 | 0.99576 | -0.078686 | 1.6947
116 | 0.096387 | 0.045699 | -0.096387 | -0.046682 | 5.326e-07 | -0.00098359 | 0.0030924 | 0.0031048 | 0.0031048 | 0.99577 | -0.078757 | 0.99576 | -0.07871 | 1.4113
117 | -0.71443 | -0.33618 | 0.71445 | 0.33527 | 2.6869e-05 | -0.00090249 | 0.022886 | 0.022875 | 0.022886 | 0.99592 | -0.080103 | 0.99596 | -0.080409 | 10.4028
118 | 0.11592 | 0.055686 | -0.11592 | -0.056145 | 3.6008e-07 | -0.00045855 | 0.0037283 | 0.0037341 | 0.0037341 | 0.99576 | -0.078686 | 0.99576 | -0.078659 | 1.6973
119 | -0.094712 | -0.045871 | 0.094712 | 0.045595 | 1.4488e-07 | -0.00027615 | 0.0030512 | 0.0030477 | 0.0030512 | 0.99564 | -0.08067 | 0.99564 | -0.080683 | 1.3869
120 | -0.27998 | -0.13532 | 0.27998 | 0.13484 | 2.1989e-06 | -0.00047925 | 0.0090161 | 0.00901 | 0.0090161 | 0.99564 | -0.080683 | 0.99565 | -0.080751 | 4.0982
121 | 0.16188 | 0.077847 | -0.16188 | -0.078401 | 8.4893e-07 | -0.00055391 | 0.005208 | 0.005215 | 0.005215 | 0.99565 | -0.080751 | 0.99564 | -0.080706 | 2.3704
122 | 0.62669 | 0.301 | -0.62666 | -0.30248 | 3.4205e-05 | -0.0014809 | 0.020157 | 0.020176 | 0.020176 | 0.99565 | -0.080751 | 0.9956 | -0.080282 | 9.171
123 | 0.62666 | 0.30248 | -0.62665 | -0.303 | 1.2058e-05 | -0.00052137 | 0.020176 | 0.020183 | 0.020183 | 0.9956 | -0.080282 | 0.99558 | -0.080115 | 9.174
124 | 0.36174 | 0.1747 | -0.36172 | -0.17475 | 1.2075e-05 | -5.1537e-05 | 0.011648 | 0.011649 | 0.011649 | 0.99558 | -0.080115 | 0.99554 | -0.080337 | 5.547
125 | 0.10021 | 0.048095 | -0.10021 | -0.048535 | 2.5806e-07 | -0.00043949 | 0.0032231 | 0.0032287 | 0.0032287 | 0.99554 | -0.080337 | 0.99554 | -0.080315 | 1.4676
126 | 0.57078 | 0.27346 | -0.57073 | -0.27584 | 4.4934e-05 | -0.002375 | 0.018299 | 0.018329 | 0.018329 | 0.99843 | -0.041995 | 0.99836 | -0.041319 | 8.3314
127 | 0.35975 | 0.1739 | -0.35975 | -0.17423 | 2.5295e-06 | -0.00033691 | 0.011554 | 0.011558 | 0.011558 | 0.99836 | -0.041319 | 0.99835 | -0.041258 | 5.2537
128 | 0.21098 | 0.10194 | -0.21097 | -0.10209 | 1.0965e-05 | -0.0001526 | 0.0067752 | 0.0067772 | 0.0067772 | 0.99836 | -0.041319 | 0.9983 | -0.041664 | 3.2273
129 | 0.21097 | 0.10209 | -0.21097 | -0.10218 | 2.1164e-07 | -8.2054e-05 | 0.0067772 | 0.0067783 | 0.0067783 | 0.9983 | -0.041664 | 0.9983 | -0.041655 | 3.081
130 | -0.36425 | -0.17574 | 0.36433 | 0.16482 | 8.3854e-05 | -0.010928 | 0.011723 | 0.011588 | 0.011723 | 0.99591 | 0.027542 | 0.99612 | 0.025693 | 5.3285
131 | 0.36425 | 0.17574 | -0.36424 | -0.17641 | 5.1711e-06 | -0.00066546 | 0.011723 | 0.011731 | 0.011731 | 0.99591 | 0.027542 | 0.99589 | 0.027665 | 5.3324
132 | -0.13697 | -0.066339 | 0.13697 | 0.065453 | 9.7105e-07 | -0.00088639 | 0.0044123 | 0.0044012 | 0.0044123 | 0.99572 | -0.081511 | 0.99573 | -0.081571 | 2.0056

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 14.8257 | 6.977

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.38114 | 0.1846
1 | 0.31257 | 0.15138
2 | 0.27113 | 0.13131
3 | 0.39866 | 0.19308
4 | 0.31977 | 0.15487
5 | 0.16687 | 0.08082
6 | 0.39115 | 0.18944
7 | 0.081131 | 0.039294
8 | 0.072624 | 0.035174
9 | 0.24721 | 0.11973
10 | 0.30558 | 0.148
11 | 0.38592 | 0.18691
12 | 0.40193 | 0.19466
13 | 0.10193 | 0.049365
14 | 0.099581 | 0.048229
15 | 0.093272 | 0.045174
16 | 0.082574 | 0.039992
17 | 0.15147 | 0.073359
18 | 0.08903 | 0.043119
19 | 0.11059 | 0.053564
20 | 0.072401 | 0.035065
21 | 0.073094 | 0.035401
22 | 0.10626 | 0.051466
23 | 0.19664 | 0.095235
24 | 0.11002 | 0.053283
25 | 0.33791 | 0.16366
26 | 0.35217 | 0.17057
27 | 0.18784 | 0.090973
28 | 0.16213 | 0.078521
29 | 0.24683 | 0.11955
30 | 0.095467 | 0.046237
31 | 0.29801 | 0.14433
32 | 0.40512 | 0.19621
33 | 0.077216 | 0.037398
34 | 0.33046 | 0.16005
35 | 0.28758 | 0.13928
36 | 0.40664 | 0.19695
37 | 0.26249 | 0.12713
38 | 0.25547 | 0.12373
39 | 0.27979 | 0.13551
40 | 0.2157 | 0.10447
41 | 0.34642 | 0.16778
42 | 0.40281 | 0.19509
43 | 0.18525 | 0.089719
44 | 0.11107 | 0.053795
45 | 0.35604 | 0.17244
46 | 0.095968 | 0.046479
47 | 0.20012 | 0.096922
48 | 0.36042 | 0.17456
49 | 0.093093 | 0.045087
50 | 0.097384 | 0.047165
51 | 0.072547 | 0.035136
52 | 0.088985 | 0.043097
53 | 0.25632 | 0.12414
54 | 0.13781 | 0.066743
55 | 0.10789 | 0.052253
56 | 0.096387 | 0.046682
57 | 0.13197 | 0.063916
58 | 0.11592 | 0.056145
59 | 0.094712 | 0.045871
60 | 0.18526 | 0.089727
61 | 0.16188 | 0.078401
62 | 0.26491 | 0.1283
63 | 0.26151 | 0.12666
64 | 0.35975 | 0.17423
65 | 0.14277 | 0.069146
66 | 0.21097 | 0.10218
67 | 0.36424 | 0.17641
68 | 0.10021 | 0.048535
69 | 0.13697 | 0.066339

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1