## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_643_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_643_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_643_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_643_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_643_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_643_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_643_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_643_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_643_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_643_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_643_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_643_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_643_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_643_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_643_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_643_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_643_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_643_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_643_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_643_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_643_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_643_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_643_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_643_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_643_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_643_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_643_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_643_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_643_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_643_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_643_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_643_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_643_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_643_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_643_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_643_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_643_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_643_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_643_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_643_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_643_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_643_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_643_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_643_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_643_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_643_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_643_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_643_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_643_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_643_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_643_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_643_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_643_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_643_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_643_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_643_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_643_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_643_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_643_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_643_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_643_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_643_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_643_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_643_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_643_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_643_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_643_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_643_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_643_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_643_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_643_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_643_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_643_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_643_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_643_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_643_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_643_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_643_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_643_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_643_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_643_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_643_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_643_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_643_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_643_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_643_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_643_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_643_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_643_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_643_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_643_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_643_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_643_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_643_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_643_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_643_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_643_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_643_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_643_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_643_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_643_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_643_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_643_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_643_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_643_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_643_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_643_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_643_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_643_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_643_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_643_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_643_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_643_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_643_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_643_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_643_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_643_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_643_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_643_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_643_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_643_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_643_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_643_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_643_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_643_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_643_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_643_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_643_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_643_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_643_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_643_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_HV_643_0_node_60 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_643_0_load_0 | 0 | 0.35196 | 0.17046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_643_0_load_1 | 1 | 0.091548 | 0.044339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_643_0_load_78 | 5 | 0.36495 | 0.17675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_643_0_load_66 | 6 | 0.081378 | 0.039413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_643_0_load_119 | 10 | 0.84671 | 0.41008 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_643_0_load_104 | 12 | 0.10026 | 0.048556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_643_0_load_117 | 14 | 0.10639 | 0.051526 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_643_0_load_67 | 15 | 0.19667 | 0.09525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_643_0_load_108 | 16 | 0.084774 | 0.041058 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_643_0_load_6 | 17 | 0.5743 | 0.27815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_643_0_load_35 | 18 | 0.2873 | 0.13914 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_643_0_load_5 | 20 | 0.39957 | 0.19352 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_643_0_load_7 | 21 | 0.16903 | 0.081867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_643_0_load_106 | 22 | 0.17031 | 0.082487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_643_0_load_105 | 24 | 0.077287 | 0.037432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_643_0_load_103 | 25 | 0.14385 | 0.069672 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_643_0_load_118 | 26 | 0.12487 | 0.060476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_643_0_load_135 | 29 | 0.27084 | 0.13118 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_643_0_load_13 | 30 | 0.25807 | 0.12499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_643_0_load_63 | 34 | 0.20009 | 0.096906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_643_0_load_102 | 36 | 0.37772 | 0.18294 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_643_0_load_55 | 39 | 0.14617 | 0.070794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_643_0_load_94 | 42 | 0.35153 | 0.17025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_643_0_load_51 | 43 | 0.2385 | 0.11551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_643_0_load_54 | 44 | 0.37442 | 0.18134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_643_0_load_130 | 45 | 0.41404 | 0.20053 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_643_0_load_30 | 47 | 0.076629 | 0.037113 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_643_0_load_28 | 48 | 0.28614 | 0.13858 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_643_0_load_99 | 50 | 1.2632 | 0.61177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_643_0_load_50 | 52 | 0.13588 | 0.065808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_643_0_load_49 | 53 | 0.18552 | 0.089852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_643_0_load_20 | 54 | 0.36813 | 0.17829 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_643_0_load_52 | 59 | 0.31502 | 0.15257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_643_0_load_113 | 60 | 0.1356 | 0.065675 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_643_0_load_112 | 61 | 0.095137 | 0.046077 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_643_0_load_136 | 63 | 0.10191 | 0.049356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_643_0_load_137 | 64 | 0.17337 | 0.083968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_643_0_load_76 | 65 | 0.11271 | 0.054588 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_643_0_load_31 | 66 | 0.16552 | 0.080165 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_643_0_load_116 | 69 | 0.29474 | 0.14275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_643_0_load_115 | 70 | 0.80602 | 0.39037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_643_0_load_87 | 72 | 0.11794 | 0.05712 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_643_0_load_97 | 73 | 0.14216 | 0.068852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_643_0_load_36 | 74 | 0.29678 | 0.14374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_643_0_load_120 | 76 | 0.41607 | 0.20151 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_643_0_load_122 | 79 | 0.17072 | 0.082684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_643_0_load_121 | 81 | 0.075518 | 0.036575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_643_0_load_129 | 83 | 0.22717 | 0.11002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_643_0_load_43 | 86 | 0.25573 | 0.12386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_643_0_load_127 | 87 | 0.66044 | 0.31986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_643_0_load_134 | 88 | 0.06872 | 0.033283 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_643_0_load_133 | 89 | 0.37568 | 0.18195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_643_0_load_44 | 92 | 0.37481 | 0.18153 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_643_0_load_47 | 94 | 0.24852 | 0.12036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_643_0_load_56 | 95 | 0.33767 | 0.16354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_643_0_load_62 | 100 | 0.39805 | 0.19279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_643_0_load_131 | 101 | 0.097433 | 0.047189 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_643_0_load_107 | 103 | 0.13134 | 0.06361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_643_0_load_95 | 105 | 0.40907 | 0.19812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_643_0_load_74 | 106 | 0.6772 | 0.32798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_643_0_load_100 | 108 | 0.090558 | 0.043859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_643_0_load_68 | 110 | 0.33095 | 0.16028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_643_0_load_128 | 114 | 0.45867 | 0.22215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_643_0_load_132 | 115 | 0.26728 | 0.12945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_643_0_load_83 | 116 | 0.33239 | 0.16098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_643_0_load_75 | 117 | 0.1592 | 0.077104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_643_0_load_79 | 119 | 0.40836 | 0.19778 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_643_0_load_82 | 121 | 0.54234 | 0.26267 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_643_0_load_86 | 123 | 0.12942 | 0.062679 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_643_0_load_114 | 125 | 0.15163 | 0.073438 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_643_0_load_125 | 126 | 0.4148 | 0.2009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_643_0_load_96 | 127 | 0.13059 | 0.063247 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_643_0_load_90 | 129 | 0.46863 | 0.22697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_643_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.022346 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_643_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.042769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_643_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.1344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_643_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.10594 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_643_0_line_4 |  | 3 | 5 | 0.0071468 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_643_0_line_5 |  | 4 | 17 | 0.033804 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_643_0_line_6 |  | 5 | 19 | 0.010725 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_643_0_line_7 |  | 6 | 7 | 0.016688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_643_0_line_8 |  | 7 | 97 | 0.10364 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_643_0_line_9 |  | 8 | 9 | 0.16426 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_643_0_line_10 |  | 8 | 10 | 0.13938 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_643_0_line_11 |  | 9 | 11 | 0.36748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_643_0_line_12 |  | 9 | 12 | 0.037544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_643_0_line_13 |  | 11 | 18 | 0.08 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_643_0_line_14 |  | 12 | 25 | 0.024423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_643_0_line_15 |  | 13 | 14 | 0.093432 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_643_0_line_16 |  | 13 | 15 | 0.27318 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_643_0_line_17 |  | 13 | 16 | 0.13208 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_643_0_line_18 |  | 14 | 26 | 0.020712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_643_0_line_19 |  | 16 | 27 | 0.018727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_643_0_line_20 |  | 17 | 20 | 0.047309 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_643_0_line_21 |  | 19 | 65 | 0.14057 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_643_0_line_22 |  | 20 | 21 | 0.047769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_643_0_line_23 |  | 21 | 22 | 0.063547 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_643_0_line_24 |  | 22 | 23 | 0.18926 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
25 | MV_643_0_line_25 |  | 22 | 24 | 0.010333 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_643_0_line_26 |  | 23 | 28 | 0.093005 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_643_0_line_27 |  | 23 | 61 | 0.038795 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_643_0_line_28 |  | 24 | 25 | 0.02795 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_643_0_line_29 |  | 27 | 28 | 0.11518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_643_0_line_30 |  | 28 | 29 | 0.012401 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_643_0_line_31 |  | 30 | 31 | 0.005308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_643_0_line_32 |  | 31 | 32 | 0.11266 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_643_0_line_33 |  | 31 | 33 | 0.19123 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_643_0_line_34 |  | 32 | 36 | 0.052552 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_643_0_line_35 |  | 33 | 45 | 0.016215 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_643_0_line_36 |  | 34 | 35 | 0.10613 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_643_0_line_37 |  | 34 | 36 | 0.14004 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_643_0_line_38 |  | 34 | 37 | 0.080949 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_643_0_line_39 |  | 34 | 38 | 0.11218 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_643_0_line_40 |  | 34 | 39 | 0.24813 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_643_0_line_41 |  | 35 | 102 | 0.072781 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_643_0_line_42 |  | 36 | 46 | 0.030452 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_643_0_line_43 |  | 37 | 43 | 0.024655 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_643_0_line_44 |  | 38 | 44 | 0.055776 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_643_0_line_45 |  | 40 | 41 | 0.00708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_643_0_line_46 |  | 40 | 42 | 0.032328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_643_0_line_47 |  | 41 | 47 | 0.019712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_643_0_line_48 |  | 41 | 48 | 0.005753 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_643_0_line_49 |  | 42 | 49 | 0.025619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_643_0_line_50 |  | 43 | 52 | 0.034795 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_643_0_line_51 |  | 46 | 108 | 0.021002 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_643_0_line_52 |  | 49 | 50 | 0.10736 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_643_0_line_53 |  | 49 | 130 | 0.057211 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_643_0_line_54 |  | 50 | 51 | 0.055091 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_643_0_line_55 |  | 51 | 71 | 0.002803 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_643_0_line_56 |  | 51 | 67 | 0.049088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_643_0_line_57 |  | 52 | 53 | 0.064511 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_643_0_line_58 |  | 53 | 63 | 0.070791 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_643_0_line_59 |  | 53 | 65 | 0.1129 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_643_0_line_60 |  | 54 | 55 | 0.01631 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_643_0_line_61 |  | 55 | 56 | 0.091676 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_643_0_line_62 |  | 56 | 60 | 0.041896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_643_0_line_63 |  | 57 | 58 | 0.21953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_643_0_line_64 |  | 57 | 59 | 0.0071114 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_643_0_line_65 |  | 58 | 61 | 0.035861 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_643_0_line_66 |  | 60 | 62 | 0.027465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_643_0_line_67 |  | 62 | 128 | 0.14829 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_643_0_line_68 |  | 63 | 64 | 0.035236 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_643_0_line_69 |  | 66 | 67 | 0.031836 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_643_0_line_70 |  | 67 | 68 | 0.010001 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_643_0_line_71 |  | 68 | 69 | 0.077467 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_643_0_line_72 |  | 68 | 70 | 0.05101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_643_0_line_73 |  | 71 | 72 | 0.14778 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_643_0_line_74 |  | 71 | 73 | 0.065379 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_643_0_line_75 |  | 72 | 128 | 0.030595 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_643_0_line_76 |  | 73 | 127 | 0.015623 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_643_0_line_77 |  | 74 | 75 | 0.008298 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_643_0_line_78 |  | 74 | 76 | 0.13356 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_643_0_line_79 |  | 75 | 77 | 0.67873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_643_0_line_80 |  | 76 | 81 | 0.0074561 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_643_0_line_81 |  | 77 | 82 | 0.67752 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_643_0_line_82 |  | 77 | 83 | 0.040647 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_643_0_line_83 |  | 78 | 79 | 0.007793 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_643_0_line_84 |  | 78 | 80 | 0.57338 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_643_0_line_85 |  | 79 | 81 | 0.049949 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_643_0_line_86 |  | 80 | 94 | 0.040191 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_643_0_line_87 |  | 80 | 93 | 0.029181 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_643_0_line_88 |  | 82 | 87 | 0.045605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_643_0_line_89 |  | 82 | 84 | 0.19295 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_643_0_line_90 |  | 84 | 85 | 0.11387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_643_0_line_91 |  | 84 | 86 | 0.038148 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_643_0_line_92 |  | 85 | 88 | 0.066626 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_643_0_line_93 |  | 87 | 91 | 0.040421 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_643_0_line_94 |  | 89 | 90 | 0.22332 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_643_0_line_95 |  | 90 | 94 | 0.05085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_643_0_line_96 |  | 91 | 126 | 0.027245 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_643_0_line_97 |  | 92 | 93 | 0.023061 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_643_0_line_98 |  | 95 | 96 | 0.0024996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_643_0_line_99 |  | 95 | 97 | 0.013757 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_643_0_line_100 |  | 96 | 98 | 0.015783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_643_0_line_101 |  | 97 | 99 | 0.12498 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_643_0_line_102 |  | 98 | 100 | 1.5644e-05 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_643_0_line_103 |  | 99 | 101 | 0.012902 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_643_0_line_104 |  | 99 | 102 | 0.098883 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_643_0_line_105 |  | 100 | 103 | 0.0059278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_643_0_line_106 |  | 102 | 104 | 0.092819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_643_0_line_107 |  | 102 | 105 | 0.0099836 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_643_0_line_108 |  | 104 | 106 | 0.011869 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_643_0_line_109 |  | 104 | 107 | 0.090517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_643_0_line_110 |  | 105 | 109 | 0.042983 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
111 | MV_643_0_line_111 |  | 106 | 117 | 0.020597 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_643_0_line_112 |  | 107 | 115 | 0.008523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_643_0_line_113 |  | 109 | 130 | 0.063727 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_643_0_line_114 |  | 110 | 111 | 0.15361 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_643_0_line_115 |  | 111 | 112 | 0.34709 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_643_0_line_116 |  | 112 | 113 | 0.097743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_643_0_line_117 |  | 112 | 114 | 0.020383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_643_0_line_118 |  | 113 | 116 | 0.024152 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_643_0_line_119 |  | 116 | 118 | 0.026356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_643_0_line_120 |  | 118 | 122 | 0.073595 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_643_0_line_121 |  | 118 | 119 | 0.047828 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_643_0_line_122 |  | 119 | 120 | 0.046728 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_643_0_line_123 |  | 120 | 121 | 0.035156 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_643_0_line_124 |  | 121 | 123 | 0.020425 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_643_0_line_125 |  | 122 | 124 | 0.1334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_643_0_line_126 |  | 122 | 125 | 0.044058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_643_0_line_127 |  | 123 | 127 | 0.016823 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_643_0_line_128 |  | 124 | 126 | 0.033842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_643_0_line_129 |  | 129 | 130 | 0.0048631 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_643_0_trafo_60 | 25 MVA 110/20 kV | 131 | 7 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2498920.8435 | 1115584.2279
1 | 2498935.7323 | 1115567.5643
2 | 2498888.9503 | 1115555.7319
3 | 2498879.2719 | 1115442.4334
4 | 2498895.5503 | 1115363.3783
5 | 2498884.5693 | 1115447.2306
6 | 2498923.6723 | 1115698.0551
7 | 2498936.0661 | 1115709.2304
8 | 2498792.4491 | 1115246.4167
9 | 2498924.8671 | 1115253.475
10 | 2498726.6477 | 1115125.505
11 | 2498908.3139 | 1114980.6463
12 | 2498952.8475 | 1115278.5069
13 | 2499008.8851 | 1115239.6749
14 | 2498940.2954 | 1115201.4387
15 | 2499267.2723 | 1115151.0012
16 | 2499130.2719 | 1115187.6023
17 | 2498920.6466 | 1115386.0252
18 | 2498976.9414 | 1115021.7597
19 | 2498892.311 | 1115454.6454
20 | 2498955.6021 | 1115417.9039
21 | 2498988.2726 | 1115383.0544
22 | 2498999.4212 | 1115320.4935
23 | 2499188.4516 | 1115329.7269
24 | 2498991.7465 | 1115313.5747
25 | 2498970.9871 | 1115294.8598
26 | 2498924.9714 | 1115187.5051
27 | 2499144.2851 | 1115200.0256
28 | 2499212.0419 | 1115285.0726
29 | 2499213.5203 | 1115272.7624
30 | 2499285.9576 | 1115948.3034
31 | 2499291.28 | 1115948.426
32 | 2499285.1158 | 1115836.0802
33 | 2499378.2415 | 1115914.3692
34 | 2499141.3192 | 1115803.0656
35 | 2499085.4013 | 1115853.3068
36 | 2499280.0287 | 1115783.7876
37 | 2499112.0459 | 1115727.5947
38 | 2499192.1254 | 1115703.0448
39 | 2499303.6655 | 1115615.4182
40 | 2499200.8389 | 1116031.2504
41 | 2499206.8777 | 1116034.9744
42 | 2499174.0045 | 1116013.2221
43 | 2499089.1587 | 1115718.426
44 | 2499189.9966 | 1115647.3097
45 | 2499377.6631 | 1115898.1686
46 | 2499274.934 | 1115753.7646
47 | 2499223.5449 | 1116045.499
48 | 2499210.0719 | 1116030.1849
49 | 2499152.7261 | 1115998.9539
50 | 2499054.7661 | 1116042.8833
51 | 2499023.8993 | 1116088.514
52 | 2499080.9446 | 1115687.2738
53 | 2499080.1732 | 1115622.7676
54 | 2499349.578 | 1116061.4827
55 | 2499339.5953 | 1116048.585
56 | 2499317.9564 | 1116106.4258
57 | 2499307.141 | 1115380.2161
58 | 2499242.7465 | 1115380.9661
59 | 2499300.7861 | 1115382.1231
60 | 2499287.4508 | 1116135.1424
61 | 2499216.666 | 1115356.3534
62 | 2499267.5 | 1116154.0176
63 | 2499148.3848 | 1115603.8334
64 | 2499151.4297 | 1115638.9378
65 | 2499000.2528 | 1115543.0225
66 | 2498990.0622 | 1116130.1048
67 | 2499003.5975 | 1116102.3059
68 | 2498995.469 | 1116096.449
69 | 2498932.4921 | 1116051.3426
70 | 2498968.6022 | 1116139.7724
71 | 2499022.2852 | 1116090.809
72 | 2499141.2981 | 1116178.4148
73 | 2498967.791 | 1116054.9171
74 | 2498248.3082 | 1115387.607
75 | 2498240.1989 | 1115385.7421
76 | 2498367.3671 | 1115327.0926
77 | 2498382.4289 | 1115723.6545
78 | 2498426.8256 | 1115312.1719
79 | 2498419.7277 | 1115308.9112
80 | 2498447.8939 | 1114881.1687
81 | 2498374.3333 | 1115329.7506
82 | 2498632.3104 | 1115949.7065
83 | 2498358.7456 | 1115690.6203
84 | 2498570.9184 | 1116013.5642
85 | 2498640.3347 | 1115972.353
86 | 2498576.478 | 1116050.8501
87 | 2498677.9156 | 1115949.5731
88 | 2498636.2985 | 1116038.8403
89 | 2498212.9129 | 1115035.0128
90 | 2498358.2242 | 1114865.4305
91 | 2498718.3366 | 1115949.4549
92 | 2498463.1814 | 1114898.8345
93 | 2498442.9626 | 1114909.9251
94 | 2498408.2971 | 1114874.2841
95 | 2498962.3499 | 1115791.9571
96 | 2498962.3323 | 1115794.4566
97 | 2498962.4468 | 1115778.2
98 | 2498962.2252 | 1115810.235
99 | 2499012.9639 | 1115826.2204
100 | 2498962.2247 | 1115810.2506
101 | 2499000.0303 | 1115825.8137
102 | 2499050.6136 | 1115892.1781
103 | 2498962.031 | 1115816.1753
104 | 2498970.6636 | 1115890.5557
105 | 2499044.8109 | 1115900.3023
106 | 2498970.8823 | 1115878.689
107 | 2498898.0227 | 1115908.5802
108 | 2499292.9443 | 1115744.0046
109 | 2499049.8478 | 1115942.9895
110 | 2498821.5338 | 1115894.4111
111 | 2498836.294 | 1115741.5177
112 | 2498785.4627 | 1115892.6516
113 | 2498853.8622 | 1115906.3722
114 | 2498765.0848 | 1115892.4531
115 | 2498897.145 | 1115917.0557
116 | 2498851.6612 | 1115930.4235
117 | 2498950.2982 | 1115877.9575
118 | 2498849.2594 | 1115956.6697
119 | 2498894.5439 | 1115965.5518
120 | 2498897.0603 | 1116002.522
121 | 2498925.1544 | 1116023.6559
122 | 2498834.0163 | 1116004.2211
123 | 2498941.5687 | 1116035.8085
124 | 2498779.3946 | 1115951.3345
125 | 2498833.0737 | 1116048.2692
126 | 2498745.5689 | 1115950.2932
127 | 2498955.1833 | 1116045.6904
128 | 2499167.7468 | 1116193.5704
129 | 2499107.9052 | 1115963.1229
130 | 2499105.0833 | 1115967.0836
131 | 2498936.0661 | 1115709.2304

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.998 | -0.027468 | 0.35196 | 0.17046
1 | 0.99799 | -0.027444 | 0.091548 | 0.044339
2 | 0.99802 | -0.027693 | 0 | 0
3 | 0.9981 | -0.028382 | 0 | 0
4 | 0.99756 | -0.023589 | 0 | 0
5 | 0.99811 | -0.028197 | 0.36495 | 0.17675
6 | 1 | 1.6035e-05 | 0.081378 | 0.039413
7 | 1 | 0 | -20.7532 | -9.7539
8 | 0.99622 | -0.021875 | 0 | 0
9 | 0.99639 | -0.023496 | 0 | 0
10 | 0.99606 | -0.020467 | 0.84671 | 0.41008
11 | 0.99626 | -0.022329 | 0 | 0
12 | 0.99645 | -0.023969 | 0.10026 | 0.048556
13 | 0.99583 | -0.027023 | 0 | 0
14 | 0.9958 | -0.026772 | 0.10639 | 0.051526
15 | 0.99572 | -0.027682 | 0.19667 | 0.09525
16 | 0.99594 | -0.026299 | 0.084774 | 0.041058
17 | 0.99739 | -0.022055 | 0.5743 | 0.27815
18 | 0.99621 | -0.022609 | 0.2873 | 0.13914
19 | 0.99812 | -0.028164 | 0 | 0
20 | 0.99708 | -0.02415 | 0.39957 | 0.19352
21 | 0.9969 | -0.022538 | 0.16903 | 0.081867
22 | 0.99655 | -0.024907 | 0.17031 | 0.082487
23 | 0.99612 | -0.027919 | 0 | 0
24 | 0.99653 | -0.024738 | 0.077287 | 0.037432
25 | 0.99649 | -0.024306 | 0.14385 | 0.069672
26 | 0.9958 | -0.026741 | 0.12487 | 0.060476
27 | 0.99595 | -0.026411 | 0 | 0
28 | 0.99602 | -0.027087 | 0 | 0
29 | 0.99602 | -0.027046 | 0.27084 | 0.13118
30 | 0.99826 | -0.0061892 | 0.25807 | 0.12499
31 | 0.99826 | -0.0062057 | 0 | 0
32 | 0.99836 | -0.0070685 | 0 | 0
33 | 0.99816 | -0.0052875 | 0 | 0
34 | 0.99871 | -0.0054134 | 0.20009 | 0.096906
35 | 0.99884 | -0.0048712 | 0 | 0
36 | 0.9984 | -0.0074643 | 0.37772 | 0.18294
37 | 0.99855 | -0.014202 | 0 | 0
38 | 0.99863 | -0.0059358 | 0 | 0
39 | 0.99864 | -0.005856 | 0.14617 | 0.070794
40 | 0.9985 | -0.01568 | 0 | 0
41 | 0.9985 | -0.015649 | 0 | 0
42 | 0.99851 | -0.015818 | 0.35153 | 0.17025
43 | 0.99851 | -0.016879 | 0.2385 | 0.11551
44 | 0.9986 | -0.0056876 | 0.37442 | 0.18134
45 | 0.99815 | -0.0052071 | 0.41404 | 0.20053
46 | 0.9984 | -0.0074991 | 0 | 0
47 | 0.99849 | -0.015631 | 0.076629 | 0.037113
48 | 0.99849 | -0.015629 | 0.28614 | 0.13858
49 | 0.99854 | -0.016034 | 0 | 0
50 | 0.9982 | -0.035144 | 1.2632 | 0.61177
51 | 0.99812 | -0.035459 | 0 | 0
52 | 0.99847 | -0.017009 | 0.13588 | 0.065808
53 | 0.99842 | -0.017243 | 0.18552 | 0.089852
54 | 0.99774 | -0.035012 | 0.36813 | 0.17829
55 | 0.99775 | -0.034939 | 0 | 0
56 | 0.99779 | -0.035338 | 0 | 0
57 | 0.99599 | -0.026826 | 0 | 0
58 | 0.99608 | -0.027621 | 0 | 0
59 | 0.99599 | -0.026799 | 0.31502 | 0.15257
60 | 0.99781 | -0.035516 | 0.1356 | 0.065675
61 | 0.9961 | -0.027744 | 0.095137 | 0.046077
62 | 0.99783 | -0.035676 | 0 | 0
63 | 0.99838 | -0.017484 | 0.10191 | 0.049356
64 | 0.99837 | -0.017412 | 0.17337 | 0.083968
65 | 0.99823 | -0.027715 | 0.11271 | 0.054588
66 | 0.99804 | -0.034664 | 0.16552 | 0.080165
67 | 0.99805 | -0.034727 | 0 | 0
68 | 0.99803 | -0.034596 | 0 | 0
69 | 0.998 | -0.034327 | 0.29474 | 0.14275
70 | 0.99798 | -0.034105 | 0.80602 | 0.39037
71 | 0.99812 | -0.035472 | 0 | 0
72 | 0.99794 | -0.036691 | 0.11794 | 0.05712
73 | 0.99805 | -0.035763 | 0.14216 | 0.068852
74 | 0.99266 | 0.0066318 | 0.29678 | 0.14374
75 | 0.99268 | 0.0064436 | 0 | 0
76 | 0.99223 | 0.0037096 | 0.41607 | 0.20151
77 | 0.99438 | -0.0085667 | 0 | 0
78 | 0.9921 | 0.0031096 | 0 | 0
79 | 0.99211 | 0.0030234 | 0.17072 | 0.082684
80 | 0.99136 | 0.0097126 | 0 | 0
81 | 0.99222 | 0.0038143 | 0.075518 | 0.036575
82 | 0.99627 | -0.024655 | 0 | 0
83 | 0.99437 | -0.0086796 | 0.22717 | 0.11002
84 | 0.99619 | -0.023993 | 0 | 0
85 | 0.99618 | -0.02392 | 0 | 0
86 | 0.99618 | -0.023876 | 0.25573 | 0.12386
87 | 0.99642 | -0.02586 | 0.66044 | 0.31986
88 | 0.99618 | -0.023868 | 0.06872 | 0.033283
89 | 0.99114 | 0.0092085 | 0.37568 | 0.18195
90 | 0.99131 | 0.010243 | 0 | 0
91 | 0.99658 | -0.027247 | 0 | 0
92 | 0.99133 | 0.0097388 | 0.37481 | 0.18153
93 | 0.99135 | 0.0098451 | 0 | 0
94 | 0.99133 | 0.010013 | 0.24852 | 0.12036
95 | 0.99964 | -0.0013275 | 0.33767 | 0.16354
96 | 0.99963 | -0.0013118 | 0 | 0
97 | 0.99965 | -0.0014697 | 0 | 0
98 | 0.99962 | -0.0012121 | 0 | 0
99 | 0.99925 | -0.0031662 | 0 | 0
100 | 0.99962 | -0.001212 | 0.39805 | 0.19279
101 | 0.99925 | -0.0031512 | 0.097433 | 0.047189
102 | 0.99893 | -0.0044933 | 0 | 0
103 | 0.99962 | -0.0012027 | 0.13134 | 0.06361
104 | 0.9988 | -0.00329 | 0 | 0
105 | 0.99889 | -0.0065696 | 0.40907 | 0.19812
106 | 0.99879 | -0.0031715 | 0.6772 | 0.32798
107 | 0.99877 | -0.0030073 | 0 | 0
108 | 0.99839 | -0.0074766 | 0.090558 | 0.043859
109 | 0.99874 | -0.01518 | 0 | 0
110 | 0.99744 | -0.034523 | 0.33095 | 0.16028
111 | 0.9975 | -0.035116 | 0 | 0
112 | 0.99765 | -0.036324 | 0 | 0
113 | 0.99775 | -0.037167 | 0 | 0
114 | 0.99764 | -0.036212 | 0.45867 | 0.22215
115 | 0.99877 | -0.00298 | 0.26728 | 0.12945
116 | 0.99777 | -0.037373 | 0.33239 | 0.16098
117 | 0.99878 | -0.0031325 | 0.1592 | 0.077104
118 | 0.99781 | -0.037702 | 0 | 0
119 | 0.99793 | -0.036296 | 0.40836 | 0.19778
120 | 0.99797 | -0.03612 | 0 | 0
121 | 0.998 | -0.035986 | 0.54234 | 0.26267
122 | 0.99746 | -0.034714 | 0 | 0
123 | 0.99802 | -0.035902 | 0.12942 | 0.062679
124 | 0.99685 | -0.029507 | 0 | 0
125 | 0.99745 | -0.034635 | 0.15163 | 0.073438
126 | 0.99669 | -0.028181 | 0.4148 | 0.2009
127 | 0.99804 | -0.035831 | 0.13059 | 0.063247
128 | 0.99792 | -0.036521 | 0 | 0
129 | 0.99863 | -0.015613 | 0.46863 | 0.22697
130 | 0.99863 | -0.01564 | 0 | 0
131 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | 0.091548 | 0.043807 | -0.091548 | -0.044339 | 2.5768e-07 | -0.00053133 | 0.0029356 | 0.0029423 | 0.0029423 | 0.998 | -0.027468 | 0.99799 | -0.027444 | 1.3374
1 | -0.44351 | -0.21427 | 0.44352 | 0.21326 | 1.158e-05 | -0.0010137 | 0.014248 | 0.014235 | 0.014248 | 0.998 | -0.027468 | 0.99802 | -0.027693 | 6.4761
2 | -0.44352 | -0.21326 | 0.44356 | 0.21007 | 3.6253e-05 | -0.0031856 | 0.014235 | 0.014195 | 0.014235 | 0.99802 | -0.027693 | 0.9981 | -0.028382 | 6.4703
3 | 3.9691 | 1.8827 | -3.9669 | -1.8846 | 0.0022837 | -0.001841 | 0.12706 | 0.12709 | 0.12709 | 0.9981 | -0.028382 | 0.99756 | -0.023589 | 57.7677
4 | -4.4127 | -2.0928 | 4.4128 | 2.0926 | 6.8872e-05 | -0.0001942 | 0.14125 | 0.14125 | 0.14125 | 0.9981 | -0.028382 | 0.99811 | -0.028197 | 39.0201
5 | 3.9669 | 1.8846 | -3.9661 | -1.8851 | 0.00072895 | -0.00058681 | 0.12709 | 0.1271 | 0.1271 | 0.99756 | -0.023589 | 0.99739 | -0.022055 | 57.7723
6 | -4.7777 | -2.2693 | 4.7778 | 2.268 | 3.8774e-05 | -0.0013209 | 0.15298 | 0.15296 | 0.15298 | 0.99811 | -0.028197 | 0.99812 | -0.028164 | 11.9888
7 | -0.081378 | -0.039413 | 0.081378 | 0.039015 | 1.5149e-07 | -0.0003984 | 0.0026102 | 0.0026052 | 0.0026102 | 1 | 1.6035e-05 | 1 | 0 | 1.1865
8 | 20.6578 | 9.7044 | -20.6509 | -9.7135 | 0.0069526 | -0.0091041 | 0.65886 | 0.65902 | 0.65902 | 1 | 0 | 0.99965 | -0.0014697 | 51.6475
9 | -0.84684 | -0.40682 | 0.84701 | 0.40297 | 0.00016223 | -0.0038449 | 0.027224 | 0.027175 | 0.027224 | 0.99622 | -0.021875 | 0.99639 | -0.023496 | 12.3745
10 | 0.84684 | 0.40682 | -0.84671 | -0.41008 | 0.00013812 | -0.0032613 | 0.027224 | 0.027265 | 0.027265 | 0.99622 | -0.021875 | 0.99606 | -0.020467 | 12.3934
11 | 0.28735 | 0.13036 | -0.28731 | -0.13906 | 4.1475e-05 | -0.0086974 | 0.0091418 | 0.0092489 | 0.0092489 | 0.99639 | -0.023496 | 0.99626 | -0.022329 | 4.2041
12 | -1.1344 | -0.53333 | 1.1344 | 0.53246 | 6.6083e-05 | -0.0008704 | 0.036316 | 0.036305 | 0.036316 | 0.99639 | -0.023496 | 0.99645 | -0.023969 | 16.5072
13 | 0.28731 | 0.13906 | -0.2873 | -0.13914 | 1.2195e-05 | -8.7149e-05 | 0.0092489 | 0.0092501 | 0.0092501 | 0.99626 | -0.022329 | 0.99621 | -0.022609 | 4.4048
14 | -1.2347 | -0.58102 | 1.2347 | 0.58045 | 5.0943e-05 | -0.00056389 | 0.039532 | 0.039525 | 0.039532 | 0.99645 | -0.023969 | 0.99649 | -0.024306 | 17.969
15 | 0.23126 | 0.1093 | -0.23126 | -0.11151 | 6.8835e-06 | -0.0022101 | 0.007415 | 0.0074426 | 0.0074426 | 0.99583 | -0.027023 | 0.9958 | -0.026772 | 3.383
16 | 0.19669 | 0.094939 | -0.19667 | -0.09525 | 1.9522e-05 | -0.00031115 | 0.0063311 | 0.0063352 | 0.0063352 | 0.99583 | -0.027023 | 0.99572 | -0.027682 | 3.0168
17 | -0.42795 | -0.20424 | 0.42799 | 0.20411 | 4.4461e-05 | -0.00012854 | 0.013746 | 0.013744 | 0.013746 | 0.99583 | -0.027023 | 0.99594 | -0.026299 | 6.5457
18 | 0.12487 | 0.059986 | -0.12487 | -0.060476 | 4.4659e-07 | -0.00049023 | 0.0040158 | 0.004022 | 0.004022 | 0.9958 | -0.026772 | 0.9958 | -0.026741 | 1.8282
19 | -0.51277 | -0.24517 | 0.51277 | 0.24473 | 6.7829e-06 | -0.0004415 | 0.016474 | 0.016469 | 0.016474 | 0.99594 | -0.026299 | 0.99595 | -0.026411 | 7.4883
20 | 3.3918 | 1.607 | -3.3908 | -1.6064 | 0.00099468 | 0.00056687 | 0.10863 | 0.10863 | 0.10863 | 0.99739 | -0.022055 | 0.99708 | -0.02415 | 51.7292
21 | -4.7778 | -2.268 | 4.7783 | 2.2507 | 0.00050741 | -0.017314 | 0.15296 | 0.15274 | 0.15296 | 0.99812 | -0.028164 | 0.99823 | -0.027715 | 11.9875
22 | 2.9913 | 1.4129 | -2.9907 | -1.4139 | 0.00058509 | -0.00096012 | 0.095778 | 0.095792 | 0.095792 | 0.99708 | -0.02415 | 0.9969 | -0.022538 | 43.5419
23 | 2.8216 | 1.332 | -2.8207 | -1.3315 | 0.00092432 | 0.0005036 | 0.090354 | 0.090355 | 0.090355 | 0.9969 | -0.022538 | 0.99655 | -0.024907 | 43.026
24 | 1.1944 | 0.56233 | -1.1939 | -0.56224 | 0.00049318 | 8.4628e-05 | 0.038242 | 0.038245 | 0.038245 | 0.99655 | -0.024907 | 0.99612 | -0.027919 | 18.2119
25 | 1.456 | 0.68668 | -1.4559 | -0.68692 | 2.9998e-05 | -0.00023611 | 0.046631 | 0.046634 | 0.046634 | 0.99655 | -0.024907 | 0.99653 | -0.024738 | 21.1973
26 | 0.78374 | 0.37072 | -0.78366 | -0.3729 | 7.8468e-05 | -0.0021799 | 0.025125 | 0.025153 | 0.025153 | 0.99612 | -0.027919 | 0.99602 | -0.027087 | 11.4331
27 | 0.4102 | 0.19153 | -0.4102 | -0.19244 | 8.9222e-06 | -0.00091642 | 0.01312 | 0.013131 | 0.013131 | 0.99612 | -0.027919 | 0.9961 | -0.027744 | 5.9686
28 | 1.3787 | 0.64948 | -1.3786 | -0.65013 | 7.2734e-05 | -0.00064111 | 0.044147 | 0.044155 | 0.044155 | 0.99653 | -0.024738 | 0.99649 | -0.024306 | 20.0704
29 | -0.51277 | -0.24473 | 0.51282 | 0.24201 | 4.1617e-05 | -0.0027156 | 0.016469 | 0.016435 | 0.016469 | 0.99595 | -0.026411 | 0.99602 | -0.027087 | 7.4858
30 | 0.27084 | 0.13088 | -0.27084 | -0.13118 | 1.2589e-06 | -0.00029336 | 0.0087183 | 0.008722 | 0.008722 | 0.99602 | -0.027087 | 0.99602 | -0.027046 | 3.9646
31 | -0.25807 | -0.12499 | 0.25807 | 0.12486 | 4.8711e-07 | -0.00012615 | 0.0082919 | 0.0082903 | 0.0082919 | 0.99826 | -0.0061892 | 0.99826 | -0.0062057 | 3.769
32 | -0.67215 | -0.32047 | 0.67222 | 0.31781 | 6.9629e-05 | -0.0026601 | 0.021533 | 0.0215 | 0.021533 | 0.99826 | -0.0062057 | 0.99836 | -0.0070685 | 9.7879
33 | 0.41409 | 0.19561 | -0.41404 | -0.20014 | 4.4966e-05 | -0.0045362 | 0.013243 | 0.0133 | 0.0133 | 0.99826 | -0.0062057 | 0.99816 | -0.0052875 | 6.0455
34 | -0.67222 | -0.31781 | 0.67226 | 0.31657 | 3.2407e-05 | -0.0012411 | 0.0215 | 0.021485 | 0.0215 | 0.99836 | -0.0070685 | 0.9984 | -0.0074643 | 9.7728
35 | 0.41404 | 0.20014 | -0.41404 | -0.20053 | 3.8306e-06 | -0.00038459 | 0.0133 | 0.013305 | 0.013305 | 0.99816 | -0.0052875 | 0.99815 | -0.0052071 | 6.0477
36 | -7.5893 | -3.5893 | 7.5903 | 3.5765 | 0.00096491 | -0.012761 | 0.24266 | 0.2425 | 0.24266 | 0.99871 | -0.0054134 | 0.99884 | -0.0048712 | 19.0176
37 | 1.1409 | 0.54287 | -1.1405 | -0.54283 | 0.00033279 | 4.1749e-05 | 0.03652 | 0.036522 | 0.036522 | 0.99871 | -0.0054134 | 0.9984 | -0.0074643 | 17.3913
38 | 5.7277 | 2.6991 | -5.7273 | -2.698 | 0.00048401 | 0.0010784 | 0.18302 | 0.18302 | 0.18302 | 0.99871 | -0.0054134 | 0.99855 | -0.014202 | 14.1879
39 | 0.37446 | 0.1799 | -0.37444 | -0.18002 | 2.8826e-05 | -0.00011552 | 0.012008 | 0.01201 | 0.01201 | 0.99871 | -0.0054134 | 0.99863 | -0.0059358 | 5.719
40 | 0.14618 | 0.070505 | -0.14617 | -0.070794 | 9.7366e-06 | -0.00028933 | 0.0046911 | 0.0046948 | 0.0046948 | 0.99871 | -0.0054134 | 0.99864 | -0.005856 | 2.2356
41 | -7.5903 | -3.5765 | 7.591 | 3.5678 | 0.00066095 | -0.0087534 | 0.2425 | 0.24239 | 0.2425 | 0.99884 | -0.0048712 | 0.99893 | -0.0044933 | 19.0047
42 | 0.090559 | 0.043324 | -0.090559 | -0.04336 | 4.5719e-07 | -3.5951e-05 | 0.0029026 | 0.0029031 | 0.0029031 | 0.9984 | -0.0074643 | 0.9984 | -0.0074991 | 1.3824
43 | 5.7273 | 2.698 | -5.7271 | -2.6977 | 0.00014742 | 0.00032847 | 0.18302 | 0.18302 | 0.18302 | 0.99855 | -0.014202 | 0.99851 | -0.016879 | 14.1879
44 | 0.37444 | 0.18002 | -0.37442 | -0.18134 | 1.0755e-05 | -0.0013248 | 0.01201 | 0.012026 | 0.012026 | 0.99863 | -0.0059358 | 0.9986 | -0.0056876 | 5.4666
45 | 0.36277 | 0.17492 | -0.36277 | -0.17509 | 1.2817e-06 | -0.00016815 | 0.011644 | 0.011646 | 0.011646 | 0.9985 | -0.01568 | 0.9985 | -0.015649 | 5.2935
46 | -0.36277 | -0.17492 | 0.36278 | 0.17416 | 5.8463e-06 | -0.00076783 | 0.011644 | 0.011634 | 0.011644 | 0.9985 | -0.01568 | 0.99851 | -0.015818 | 5.2926
47 | 0.076629 | 0.036644 | -0.076629 | -0.037113 | 1.5908e-07 | -0.00046918 | 0.0024557 | 0.0024616 | 0.0024616 | 0.9985 | -0.015649 | 0.99849 | -0.015631 | 1.1189
48 | 0.28614 | 0.13845 | -0.28614 | -0.13858 | 6.488e-07 | -0.00013675 | 0.0091901 | 0.0091918 | 0.0091918 | 0.9985 | -0.015649 | 0.99849 | -0.015629 | 4.1781
49 | -0.71431 | -0.34441 | 0.71433 | 0.3438 | 1.7971e-05 | -0.00060456 | 0.022926 | 0.022918 | 0.022926 | 0.99851 | -0.015818 | 0.99854 | -0.016034 | 10.4209
50 | 5.4886 | 2.5822 | -5.4885 | -2.5865 | 0.00016537 | -0.0042661 | 0.17536 | 0.17542 | 0.17542 | 0.99851 | -0.016879 | 0.99847 | -0.017009 | 13.7474
51 | 0.090559 | 0.04336 | -0.090558 | -0.043859 | 2.3681e-07 | -0.00049977 | 0.0029031 | 0.0029093 | 0.0029093 | 0.9984 | -0.0074991 | 0.99839 | -0.0074766 | 1.3224
52 | 9.3826 | 4.4133 | -9.3809 | -4.409 | 0.001722 | 0.0043347 | 0.29976 | 0.29976 | 0.29976 | 0.99854 | -0.016034 | 0.9982 | -0.035144 | 23.2374
53 | -10.097 | -4.7571 | 10.0979 | 4.7505 | 0.00092008 | -0.0066509 | 0.32268 | 0.32259 | 0.32268 | 0.99854 | -0.016034 | 0.99863 | -0.01564 | 25.2881
54 | 8.1178 | 3.7972 | -8.1172 | -3.8038 | 0.00057193 | -0.0065754 | 0.25918 | 0.25926 | 0.25926 | 0.9982 | -0.035144 | 0.99812 | -0.035459 | 20.3183
55 | 6.8507 | 3.1957 | -6.8507 | -3.196 | 2.0701e-05 | -0.00033926 | 0.21863 | 0.21864 | 0.21864 | 0.99812 | -0.035459 | 0.99812 | -0.035472 | 17.1345
56 | 1.2665 | 0.60812 | -1.2663 | -0.60926 | 0.00010823 | -0.0011354 | 0.040632 | 0.040647 | 0.040647 | 0.99812 | -0.035459 | 0.99805 | -0.034727 | 18.4757
57 | 5.3526 | 2.5206 | -5.3523 | -2.5286 | 0.00029179 | -0.0079172 | 0.17105 | 0.17115 | 0.17115 | 0.99847 | -0.017009 | 0.99842 | -0.017243 | 13.4132
58 | 0.27529 | 0.13241 | -0.27528 | -0.13249 | 9.8405e-06 | -7.8076e-05 | 0.0088324 | 0.0088334 | 0.0088334 | 0.99842 | -0.017243 | 0.99838 | -0.017484 | 4.2064
59 | 4.8915 | 2.3063 | -4.891 | -2.3053 | 0.00049272 | 0.0010139 | 0.15636 | 0.15636 | 0.15636 | 0.99842 | -0.017243 | 0.99823 | -0.027715 | 12.1213
60 | -0.36813 | -0.17829 | 0.36813 | 0.17827 | 4.0697e-06 | -1.6834e-05 | 0.011834 | 0.011834 | 0.011834 | 0.99774 | -0.035012 | 0.99775 | -0.034939 | 5.6354
61 | -0.36813 | -0.17827 | 0.36815 | 0.1761 | 1.71e-05 | -0.0021741 | 0.011834 | 0.011807 | 0.011834 | 0.99775 | -0.034939 | 0.99779 | -0.035338 | 5.3792
62 | -0.36815 | -0.1761 | 0.36815 | 0.17511 | 7.7887e-06 | -0.00099362 | 0.011807 | 0.011794 | 0.011807 | 0.99779 | -0.035338 | 0.99781 | -0.035516 | 5.3667
63 | -0.31502 | -0.1524 | 0.31505 | 0.14721 | 2.9958e-05 | -0.0051913 | 0.010143 | 0.010078 | 0.010143 | 0.99599 | -0.026826 | 0.99608 | -0.027621 | 4.6104
64 | 0.31502 | 0.1524 | -0.31502 | -0.15257 | 9.7689e-07 | -0.00016815 | 0.010143 | 0.010145 | 0.010145 | 0.99599 | -0.026826 | 0.99599 | -0.026799 | 4.6114
65 | -0.31505 | -0.14721 | 0.31506 | 0.14636 | 4.8575e-06 | -0.00084809 | 0.010078 | 0.010068 | 0.010078 | 0.99608 | -0.027621 | 0.9961 | -0.027744 | 4.581
66 | -0.50376 | -0.24078 | 0.50377 | 0.24013 | 9.5622e-06 | -0.00065006 | 0.016153 | 0.016145 | 0.016153 | 0.99781 | -0.035516 | 0.99783 | -0.035676 | 7.3424
67 | -0.50377 | -0.24013 | 0.50382 | 0.23662 | 5.1463e-05 | -0.0035102 | 0.016145 | 0.016102 | 0.016145 | 0.99783 | -0.035676 | 0.99792 | -0.036521 | 7.3387
68 | 0.17337 | 0.08313 | -0.17337 | -0.083968 | 1.4566e-06 | -0.00083814 | 0.0055594 | 0.00557 | 0.00557 | 0.99838 | -0.017484 | 0.99837 | -0.017412 | 2.5318
69 | -0.16552 | -0.080165 | 0.16552 | 0.079408 | 1.2005e-06 | -0.00075679 | 0.0053195 | 0.00531 | 0.0053195 | 0.99804 | -0.034664 | 0.99805 | -0.034727 | 2.4179
70 | 1.1008 | 0.52985 | -1.1008 | -0.53008 | 1.6673e-05 | -0.0002329 | 0.035337 | 0.03534 | 0.03534 | 0.99805 | -0.034727 | 0.99803 | -0.034596 | 16.0635
71 | 0.29475 | 0.14091 | -0.29474 | -0.14275 | 9.2574e-06 | -0.0018395 | 0.0094496 | 0.0094727 | 0.0094727 | 0.99803 | -0.034596 | 0.998 | -0.034327 | 4.3058
72 | 0.80606 | 0.38917 | -0.80602 | -0.39037 | 4.5672e-05 | -0.0011995 | 0.02589 | 0.025905 | 0.025905 | 0.99803 | -0.034596 | 0.99798 | -0.034105 | 11.7751
73 | 0.62187 | 0.29291 | -0.62177 | -0.29302 | 0.00010408 | -0.00011053 | 0.019881 | 0.019883 | 0.019883 | 0.99812 | -0.035472 | 0.99794 | -0.036691 | 9.4681
74 | 6.2288 | 2.9031 | -6.2284 | -2.9111 | 0.00039923 | -0.0079596 | 0.19876 | 0.19886 | 0.19886 | 0.99812 | -0.035472 | 0.99805 | -0.035763 | 15.5843
75 | 0.50383 | 0.2359 | -0.50382 | -0.23662 | 1.0583e-05 | -0.00072433 | 0.016093 | 0.016102 | 0.016102 | 0.99794 | -0.036691 | 0.99792 | -0.036521 | 7.3189
76 | 6.0863 | 2.8422 | -6.0862 | -2.8441 | 9.1127e-05 | -0.0019043 | 0.19429 | 0.19431 | 0.19431 | 0.99805 | -0.035763 | 0.99804 | -0.035831 | 15.2281
77 | -1.9598 | -0.932 | 1.9599 | 0.93182 | 4.412e-05 | -0.00018214 | 0.06311 | 0.063107 | 0.06311 | 0.99266 | 0.0066318 | 0.99268 | 0.0064436 | 28.6863
78 | 1.663 | 0.78826 | -1.6624 | -0.78799 | 0.00068163 | 0.00026991 | 0.05352 | 0.053522 | 0.053522 | 0.99266 | 0.0066318 | 0.99223 | 0.0037096 | 25.4868
79 | -1.9599 | -0.93182 | 1.9635 | 0.91689 | 0.0035972 | -0.01493 | 0.063107 | 0.062909 | 0.063107 | 0.99268 | 0.0064436 | 0.99438 | -0.0085667 | 28.6852
80 | 1.2463 | 0.58648 | -1.2463 | -0.58665 | 1.5986e-05 | -0.00017052 | 0.040073 | 0.040075 | 0.040075 | 0.99223 | 0.0037096 | 0.99222 | 0.0038143 | 18.2161
81 | -2.1906 | -1.0269 | 2.1951 | 1.0122 | 0.0044494 | -0.014706 | 0.070236 | 0.07004 | 0.070236 | 0.99438 | -0.0085667 | 0.99627 | -0.024655 | 31.9253
82 | 0.22717 | 0.10998 | -0.22717 | -0.11002 | 3.8882e-06 | -4.5545e-05 | 0.007327 | 0.0073276 | 0.0073276 | 0.99438 | -0.0085667 | 0.99437 | -0.0086796 | 3.4894
83 | -0.99991 | -0.46755 | 0.99992 | 0.46737 | 1.0732e-05 | -0.00017996 | 0.032118 | 0.032116 | 0.032118 | 0.9921 | 0.0031096 | 0.99211 | 0.0030234 | 14.5992
84 | 0.99991 | 0.46755 | -0.99911 | -0.48078 | 0.00079375 | -0.013229 | 0.032118 | 0.032286 | 0.032286 | 0.9921 | 0.0031096 | 0.99136 | 0.0097126 | 14.6756
85 | -1.1706 | -0.55006 | 1.1708 | 0.55008 | 0.00012605 | 2.0254e-05 | 0.037635 | 0.037634 | 0.037635 | 0.99211 | 0.0030234 | 0.99222 | 0.0038143 | 17.9214
86 | 0.62429 | 0.29996 | -0.62427 | -0.3009 | 2.1837e-05 | -0.0009366 | 0.020168 | 0.02018 | 0.02018 | 0.99136 | 0.0097126 | 0.99133 | 0.010013 | 9.1727
87 | 0.37482 | 0.18082 | -0.37482 | -0.18151 | 5.7249e-06 | -0.00068304 | 0.012118 | 0.012127 | 0.012127 | 0.99136 | 0.0097126 | 0.99135 | 0.0098451 | 5.5122
88 | -2.5196 | -1.1596 | 2.52 | 1.1586 | 0.00039316 | -0.00096431 | 0.080366 | 0.080353 | 0.080366 | 0.99627 | -0.024655 | 0.99642 | -0.02586 | 36.5301
89 | 0.32449 | 0.1474 | -0.32446 | -0.15196 | 2.7616e-05 | -0.004564 | 0.010327 | 0.010382 | 0.010382 | 0.99627 | -0.024655 | 0.99619 | -0.023993 | 4.7192
90 | 0.068721 | 0.029006 | -0.06872 | -0.031704 | 7.2044e-07 | -0.0026978 | 0.0021615 | 0.0021931 | 0.0021931 | 0.99619 | -0.023993 | 0.99618 | -0.02392 | 0.99686
91 | 0.25574 | 0.12296 | -0.25573 | -0.12386 | 3.4482e-06 | -0.00090287 | 0.0082227 | 0.0082341 | 0.0082341 | 0.99619 | -0.023993 | 0.99618 | -0.023876 | 3.7428
92 | 0.06872 | 0.031704 | -0.06872 | -0.033283 | 4.3158e-07 | -0.0015785 | 0.0021931 | 0.0022126 | 0.0022126 | 0.99618 | -0.02392 | 0.99618 | -0.023868 | 1.0057
93 | -3.1804 | -1.4785 | 3.181 | 1.4777 | 0.00055707 | -0.00079311 | 0.10161 | 0.1016 | 0.10161 | 0.99642 | -0.02586 | 0.99658 | -0.027247 | 46.1861
94 | -0.37568 | -0.18195 | 0.37573 | 0.18172 | 5.8794e-05 | -0.00022512 | 0.012157 | 0.012154 | 0.012157 | 0.99114 | 0.0092085 | 0.99131 | 0.010243 | 5.7893
95 | -0.37573 | -0.18172 | 0.37574 | 0.18053 | 1.0016e-05 | -0.0011902 | 0.012154 | 0.012139 | 0.012154 | 0.99131 | 0.010243 | 0.99133 | 0.010013 | 5.5246
96 | -3.181 | -1.4777 | 3.1813 | 1.4771 | 0.00037541 | -0.00053479 | 0.1016 | 0.10159 | 0.1016 | 0.99658 | -0.027247 | 0.99669 | -0.028181 | 46.1808
97 | -0.37481 | -0.18153 | 0.37482 | 0.18151 | 6.0425e-06 | -2.3271e-05 | 0.012127 | 0.012127 | 0.012127 | 0.99133 | 0.0097388 | 0.99135 | 0.0098451 | 5.7749
98 | 0.5294 | 0.25582 | -0.5294 | -0.25588 | 9.6204e-07 | -5.9351e-05 | 0.016979 | 0.01698 | 0.01698 | 0.99964 | -0.0013275 | 0.99963 | -0.0013118 | 7.7182
99 | -0.86706 | -0.41936 | 0.86708 | 0.41903 | 1.4206e-05 | -0.00032403 | 0.027814 | 0.02781 | 0.027814 | 0.99964 | -0.0013275 | 0.99965 | -0.0014697 | 12.6427
100 | 0.5294 | 0.25588 | -0.52939 | -0.25625 | 6.0768e-06 | -0.00037475 | 0.01698 | 0.016985 | 0.016985 | 0.99963 | -0.0013118 | 0.99962 | -0.0012121 | 7.7204
101 | 19.7838 | 9.2944 | -19.7761 | -9.3058 | 0.0076957 | -0.011354 | 0.63121 | 0.63141 | 0.63141 | 0.99965 | -0.0014697 | 0.99925 | -0.0031662 | 49.4833
102 | 0.52939 | 0.25625 | -0.52939 | -0.25625 | 6.0172e-09 | -3.706e-07 | 0.016985 | 0.016985 | 0.016985 | 0.99962 | -0.0012121 | 0.99962 | -0.001212 | 7.7204
103 | 0.097433 | 0.046881 | -0.097433 | -0.047189 | 1.6826e-07 | -0.00030754 | 0.0031236 | 0.0031275 | 0.0031275 | 0.99925 | -0.0031662 | 0.99925 | -0.0031512 | 1.4216
104 | 19.6787 | 9.2589 | -19.6726 | -9.2679 | 0.0060321 | -0.0090067 | 0.62828 | 0.62844 | 0.62844 | 0.99925 | -0.0031662 | 0.99893 | -0.0044933 | 49.2505
105 | 0.13134 | 0.063469 | -0.13134 | -0.06361 | 1.405e-07 | -0.00014139 | 0.0042125 | 0.0042143 | 0.0042143 | 0.99962 | -0.001212 | 0.99962 | -0.0012027 | 1.9156
106 | 1.1039 | 0.52925 | -1.1037 | -0.53141 | 0.0001552 | -0.0021651 | 0.035377 | 0.035405 | 0.035405 | 0.99893 | -0.0044933 | 0.9988 | -0.00329 | 16.093
107 | 10.9778 | 5.1709 | -10.9776 | -5.1703 | 0.00021914 | 0.00056175 | 0.35067 | 0.35067 | 0.35067 | 0.99893 | -0.0044933 | 0.99889 | -0.0065696 | 27.1839
108 | 0.83641 | 0.40432 | -0.8364 | -0.4046 | 1.1425e-05 | -0.00027932 | 0.02685 | 0.026854 | 0.026854 | 0.9988 | -0.00329 | 0.99879 | -0.0031715 | 12.2063
109 | 0.26729 | 0.1271 | -0.26729 | -0.12925 | 8.8703e-06 | -0.0021533 | 0.0085542 | 0.0085812 | 0.0085812 | 0.9988 | -0.00329 | 0.99877 | -0.0030073 | 3.9005
110 | 10.5685 | 4.9722 | -10.5676 | -4.97 | 0.00087415 | 0.0022321 | 0.33754 | 0.33754 | 0.33754 | 0.99889 | -0.0065696 | 0.99874 | -0.01518 | 26.1658
111 | 0.1592 | 0.076613 | -0.1592 | -0.077104 | 7.1786e-07 | -0.00049037 | 0.0051064 | 0.0051125 | 0.0051125 | 0.99879 | -0.0031715 | 0.99878 | -0.0031325 | 2.3239
112 | 0.26729 | 0.12925 | -0.26728 | -0.12945 | 8.3811e-07 | -0.00020275 | 0.0085812 | 0.0085837 | 0.0085837 | 0.99877 | -0.0030073 | 0.99877 | -0.00298 | 3.9017
113 | 10.5676 | 4.97 | -10.5665 | -4.9773 | 0.0011221 | -0.0073553 | 0.33754 | 0.33764 | 0.33764 | 0.99874 | -0.01518 | 0.99863 | -0.01564 | 26.4606
114 | -0.33095 | -0.16028 | 0.33097 | 0.15664 | 2.3126e-05 | -0.0036421 | 0.010642 | 0.010597 | 0.010642 | 0.99744 | -0.034523 | 0.9975 | -0.035116 | 4.8375
115 | -0.33097 | -0.15664 | 0.33102 | 0.14841 | 5.1537e-05 | -0.0082316 | 0.010597 | 0.010497 | 0.010597 | 0.9975 | -0.035116 | 0.99765 | -0.036324 | 4.8167
116 | -0.7897 | -0.37007 | 0.78978 | 0.36778 | 8.3001e-05 | -0.0022984 | 0.025235 | 0.025207 | 0.025235 | 0.99765 | -0.036324 | 0.99775 | -0.037167 | 11.4705
117 | 0.45868 | 0.22166 | -0.45867 | -0.22215 | 5.9151e-06 | -0.00048262 | 0.014741 | 0.014747 | 0.014747 | 0.99765 | -0.036324 | 0.99764 | -0.036212 | 6.7031
118 | -0.78978 | -0.36778 | 0.7898 | 0.36721 | 2.048e-05 | -0.00056799 | 0.025207 | 0.0252 | 0.025207 | 0.99775 | -0.037167 | 0.99777 | -0.037373 | 11.4576
119 | -1.1222 | -0.52819 | 1.1222 | 0.52758 | 4.5296e-05 | -0.00061306 | 0.035884 | 0.035876 | 0.035884 | 0.99777 | -0.037373 | 0.99781 | -0.037702 | 16.3108
120 | 3.7521 | 1.746 | -3.7507 | -1.7473 | 0.0014087 | -0.001331 | 0.11973 | 0.11975 | 0.11975 | 0.99781 | -0.037702 | 0.99746 | -0.034714 | 54.4324
121 | -4.8744 | -2.2736 | 4.8749 | 2.2723 | 0.00055927 | -0.0012274 | 0.15561 | 0.15559 | 0.15561 | 0.99781 | -0.037702 | 0.99793 | -0.036296 | 42.985
122 | -5.2833 | -2.4701 | 5.2835 | 2.4644 | 0.0002054 | -0.0057323 | 0.16871 | 0.16864 | 0.16871 | 0.99793 | -0.036296 | 0.99797 | -0.03612 | 13.2218
123 | -5.2835 | -2.4644 | 5.2836 | 2.4601 | 0.00015442 | -0.0043132 | 0.16864 | 0.16858 | 0.16864 | 0.99797 | -0.03612 | 0.998 | -0.035986 | 13.2161
124 | -5.826 | -2.7227 | 5.8261 | 2.7202 | 0.00010917 | -0.002495 | 0.18601 | 0.18598 | 0.18601 | 0.998 | -0.035986 | 0.99802 | -0.035902 | 14.5778
125 | 3.5991 | 1.6749 | -3.5967 | -1.6774 | 0.0023515 | -0.0024694 | 0.11489 | 0.11493 | 0.11493 | 0.99746 | -0.034714 | 0.99685 | -0.029507 | 52.2397
126 | 0.15163 | 0.072391 | -0.15163 | -0.073438 | 1.3946e-06 | -0.0010462 | 0.0048628 | 0.004876 | 0.004876 | 0.99746 | -0.034714 | 0.99745 | -0.034635 | 2.2163
127 | -5.9555 | -2.7829 | 5.9556 | 2.7809 | 9.3954e-05 | -0.0020528 | 0.19014 | 0.19011 | 0.19014 | 0.99802 | -0.035902 | 0.99804 | -0.035831 | 14.9013
128 | 3.5967 | 1.6774 | -3.5961 | -1.678 | 0.00059678 | -0.00062577 | 0.11493 | 0.11494 | 0.11494 | 0.99685 | -0.029507 | 0.99669 | -0.028181 | 52.2442
129 | -0.46863 | -0.22697 | 0.46863 | 0.22685 | 1.4707e-06 | -0.00011536 | 0.015052 | 0.01505 | 0.015052 | 0.99863 | -0.015613 | 0.99863 | -0.01564 | 6.8418

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.7532 | 9.7539

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.35196 | 0.17046
1 | 0.091548 | 0.044339
2 | 0.36495 | 0.17675
3 | 0.081378 | 0.039413
4 | 0.84671 | 0.41008
5 | 0.10026 | 0.048556
6 | 0.10639 | 0.051526
7 | 0.19667 | 0.09525
8 | 0.084774 | 0.041058
9 | 0.5743 | 0.27815
10 | 0.2873 | 0.13914
11 | 0.39957 | 0.19352
12 | 0.16903 | 0.081867
13 | 0.17031 | 0.082487
14 | 0.077287 | 0.037432
15 | 0.14385 | 0.069672
16 | 0.12487 | 0.060476
17 | 0.27084 | 0.13118
18 | 0.25807 | 0.12499
19 | 0.20009 | 0.096906
20 | 0.37772 | 0.18294
21 | 0.14617 | 0.070794
22 | 0.35153 | 0.17025
23 | 0.2385 | 0.11551
24 | 0.37442 | 0.18134
25 | 0.41404 | 0.20053
26 | 0.076629 | 0.037113
27 | 0.28614 | 0.13858
28 | 1.2632 | 0.61177
29 | 0.13588 | 0.065808
30 | 0.18552 | 0.089852
31 | 0.36813 | 0.17829
32 | 0.31502 | 0.15257
33 | 0.1356 | 0.065675
34 | 0.095137 | 0.046077
35 | 0.10191 | 0.049356
36 | 0.17337 | 0.083968
37 | 0.11271 | 0.054588
38 | 0.16552 | 0.080165
39 | 0.29474 | 0.14275
40 | 0.80602 | 0.39037
41 | 0.11794 | 0.05712
42 | 0.14216 | 0.068852
43 | 0.29678 | 0.14374
44 | 0.41607 | 0.20151
45 | 0.17072 | 0.082684
46 | 0.075518 | 0.036575
47 | 0.22717 | 0.11002
48 | 0.25573 | 0.12386
49 | 0.66044 | 0.31986
50 | 0.06872 | 0.033283
51 | 0.37568 | 0.18195
52 | 0.37481 | 0.18153
53 | 0.24852 | 0.12036
54 | 0.33767 | 0.16354
55 | 0.39805 | 0.19279
56 | 0.097433 | 0.047189
57 | 0.13134 | 0.06361
58 | 0.40907 | 0.19812
59 | 0.6772 | 0.32798
60 | 0.090558 | 0.043859
61 | 0.33095 | 0.16028
62 | 0.45867 | 0.22215
63 | 0.26728 | 0.12945
64 | 0.33239 | 0.16098
65 | 0.1592 | 0.077104
66 | 0.40836 | 0.19778
67 | 0.54234 | 0.26267
68 | 0.12942 | 0.062679
69 | 0.15163 | 0.073438
70 | 0.4148 | 0.2009
71 | 0.13059 | 0.063247
72 | 0.46863 | 0.22697

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1