## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_647_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_647_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_647_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_647_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_647_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_647_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_647_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_647_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_647_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_647_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_647_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_647_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_647_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_647_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_647_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_647_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_647_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_647_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_647_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_647_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_647_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_647_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_647_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_647_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_647_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_647_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_647_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_647_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_647_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_647_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_647_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_647_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_647_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_647_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_647_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_647_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_647_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_647_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_647_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_647_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_647_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_647_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_647_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_647_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_647_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_647_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_647_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_647_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_647_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_647_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_647_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_647_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_647_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_647_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_647_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_647_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_647_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_647_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_647_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_647_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_647_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_647_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_647_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_647_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_647_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_647_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_647_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_647_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_647_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_647_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_647_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_647_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_647_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_647_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_647_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_647_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_647_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_647_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_647_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_647_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_647_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_647_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_647_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_647_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_647_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_647_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_HV_647_0_node_82 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_647_0_load_0 | 0 | 0.40899 | 0.19808 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_647_0_load_85 | 3 | 0.35038 | 0.1697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_647_0_load_82 | 5 | 0.36431 | 0.17644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_647_0_load_24 | 9 | 0.3717 | 0.18002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_647_0_load_58 | 11 | 0.12 | 0.058119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_647_0_load_84 | 15 | 0.25173 | 0.12192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_647_0_load_67 | 17 | 0.068207 | 0.033034 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_647_0_load_31 | 18 | 0.15788 | 0.076465 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_647_0_load_6 | 20 | 0.19677 | 0.095299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_647_0_load_57 | 25 | 0.24191 | 0.11716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_647_0_load_60 | 26 | 0.25615 | 0.12406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_647_0_load_59 | 27 | 0.098709 | 0.047807 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_647_0_load_63 | 30 | 0.37335 | 0.18082 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_647_0_load_87 | 32 | 0.08069 | 0.03908 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_647_0_load_86 | 33 | 0.26937 | 0.13046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_647_0_load_14 | 34 | 0.16839 | 0.081554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_647_0_load_62 | 37 | 0.28607 | 0.13855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_647_0_load_89 | 38 | 0.081761 | 0.039599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_647_0_load_18 | 39 | 0.3608 | 0.17474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_647_0_load_22 | 42 | 0.30462 | 0.14754 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_647_0_load_61 | 43 | 0.11412 | 0.055272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_647_0_load_80 | 45 | 0.08133 | 0.03939 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_647_0_load_81 | 48 | 0.20608 | 0.099811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_647_0_load_64 | 49 | 0.087939 | 0.042591 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_647_0_load_28 | 51 | 0.2548 | 0.12341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_647_0_load_71 | 55 | 0.13515 | 0.065455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_647_0_load_73 | 56 | 0.51271 | 0.24832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_647_0_load_75 | 61 | 0.21588 | 0.10456 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_647_0_load_33 | 63 | 0.083063 | 0.040229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_647_0_load_35 | 64 | 0.12577 | 0.060913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_647_0_load_38 | 67 | 0.40825 | 0.19773 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_647_0_load_37 | 70 | 0.41134 | 0.19922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_647_0_load_44 | 72 | 0.072595 | 0.035159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_647_0_load_42 | 73 | 0.093713 | 0.045387 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_647_0_load_70 | 75 | 0.085645 | 0.04148 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_647_0_load_45 | 77 | 0.23783 | 0.11519 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_647_0_load_47 | 78 | 0.14852 | 0.071929 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_647_0_load_49 | 79 | 0.10921 | 0.052894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_647_0_load_55 | 80 | 0.11471 | 0.055557 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_647_0_load_83 | 81 | 0.15805 | 0.076548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_647_0_load_52 | 82 | 0.33942 | 0.16439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_647_0_load_78 | 83 | 0.34551 | 0.16734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_647_0_load_88 | 85 | 0.2387 | 0.11561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_647_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.1376 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_647_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.7058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_647_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.014451 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_647_0_line_3 |  | 3 | 12 | 0.015935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_647_0_line_4 |  | 4 | 5 | 0.038077 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_647_0_line_5 |  | 4 | 6 | 0.22343 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_647_0_line_6 |  | 4 | 7 | 0.66605 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_647_0_line_7 |  | 6 | 10 | 0.87413 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_647_0_line_8 |  | 6 | 11 | 0.01082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_647_0_line_9 |  | 6 | 8 | 0.10296 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_647_0_line_10 |  | 7 | 18 | 0.11344 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_647_0_line_11 |  | 8 | 9 | 0.012438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_647_0_line_12 |  | 9 | 19 | 0.008026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_647_0_line_13 |  | 10 | 17 | 0.097554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_647_0_line_14 |  | 10 | 14 | 0.15397 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_647_0_line_15 |  | 12 | 13 | 0.57455 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_647_0_line_16 |  | 13 | 83 | 0.032312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_647_0_line_17 |  | 14 | 15 | 0.003557 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_647_0_line_18 |  | 14 | 16 | 0.0688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_647_0_line_19 |  | 16 | 41 | 0.10338 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_647_0_line_20 |  | 16 | 42 | 0.024551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_647_0_line_21 |  | 17 | 50 | 0.082687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_647_0_line_22 |  | 18 | 59 | 0.67368 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_647_0_line_23 |  | 19 | 44 | 0.053487 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_647_0_line_24 |  | 20 | 21 | 0.090953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_647_0_line_25 |  | 21 | 22 | 0.46267 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_647_0_line_26 |  | 22 | 23 | 0.082878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_647_0_line_27 |  | 22 | 24 | 0.49356 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_647_0_line_28 |  | 22 | 25 | 0.010717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_647_0_line_29 |  | 23 | 26 | 0.006064 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_647_0_line_30 |  | 23 | 27 | 0.034241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_647_0_line_31 |  | 24 | 28 | 0.15471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_647_0_line_32 |  | 24 | 29 | 0.50042 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
33 | MV_647_0_line_33 |  | 24 | 30 | 0.034937 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_647_0_line_34 |  | 28 | 33 | 0.00179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_647_0_line_35 |  | 28 | 31 | 0.097806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_647_0_line_36 |  | 29 | 34 | 0.080069 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_647_0_line_37 |  | 30 | 35 | 0.005872 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_647_0_line_38 |  | 31 | 32 | 0.001189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_647_0_line_39 |  | 33 | 37 | 0.044692 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_647_0_line_40 |  | 34 | 38 | 0.55453 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_647_0_line_41 |  | 35 | 36 | 0.43454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_647_0_line_42 |  | 36 | 39 | 0.004039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_647_0_line_43 |  | 36 | 40 | 0.11869 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_647_0_line_44 |  | 40 | 41 | 0.3202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_647_0_line_45 |  | 41 | 43 | 0.016479 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_647_0_line_46 |  | 44 | 45 | 0.009082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_647_0_line_47 |  | 44 | 46 | 0.088777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_647_0_line_48 |  | 46 | 49 | 0.038134 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_647_0_line_49 |  | 46 | 47 | 0.042854 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_647_0_line_50 |  | 47 | 48 | 0.05756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_647_0_line_51 |  | 49 | 83 | 0.17342 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_647_0_line_52 |  | 50 | 84 | 0.16107 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_647_0_line_53 |  | 51 | 52 | 0.38232 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_647_0_line_54 |  | 52 | 53 | 0.26045 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_647_0_line_55 |  | 53 | 54 | 0.75192 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_647_0_line_56 |  | 53 | 55 | 0.16011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_647_0_line_57 |  | 54 | 56 | 0.052653 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_647_0_line_58 |  | 54 | 57 | 0.85528 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_647_0_line_59 |  | 55 | 58 | 0.070719 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_647_0_line_60 |  | 57 | 82 | 0.024845 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_647_0_line_61 |  | 58 | 74 | 0.56194 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_647_0_line_62 |  | 59 | 61 | 0.029975 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_647_0_line_63 |  | 60 | 61 | 0.012402 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_647_0_line_64 |  | 60 | 62 | 0.58784 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_647_0_line_65 |  | 62 | 80 | 0.050644 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_647_0_line_66 |  | 63 | 64 | 0.015385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_647_0_line_67 |  | 64 | 65 | 0.046475 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_647_0_line_68 |  | 65 | 66 | 0.018026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_647_0_line_69 |  | 66 | 70 | 0.014784 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_647_0_line_70 |  | 67 | 68 | 0.011222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_647_0_line_71 |  | 67 | 69 | 0.19827 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_647_0_line_72 |  | 68 | 73 | 0.025546 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_647_0_line_73 |  | 69 | 72 | 0.009448 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_647_0_line_74 |  | 70 | 71 | 0.02314 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_647_0_line_75 |  | 71 | 72 | 0.019727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_647_0_line_76 |  | 73 | 74 | 0.022164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_647_0_line_77 |  | 74 | 75 | 0.041321 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_647_0_line_78 |  | 74 | 76 | 0.5613 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_647_0_line_79 |  | 76 | 79 | 0.051662 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_647_0_line_80 |  | 76 | 78 | 0.1167 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_647_0_line_81 |  | 77 | 78 | 0.20569 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_647_0_line_82 |  | 79 | 80 | 1.1991 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_647_0_line_83 |  | 79 | 81 | 0.52359 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_647_0_line_84 |  | 84 | 85 | 0.005111 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_647_0_trafo_82 | 25 MVA 110/20 kV | 86 | 5 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2503831.0983 | 1117649.6042
1 | 2503760.5982 | 1117531.4414
2 | 2503314.8005 | 1117634.8687
3 | 2503302.0006 | 1117641.5775
4 | 2503162.5155 | 1117957.7703
5 | 2503135.0105 | 1117984.1825
6 | 2503088.4628 | 1117835.792
7 | 2503633.0917 | 1118129.5728
8 | 2503040.6915 | 1117788.3837
9 | 2503036.3592 | 1117776.7238
10 | 2502704.4755 | 1117662.4816
11 | 2503095.9853 | 1117828.0155
12 | 2503298.8988 | 1117657.1144
13 | 2503152.8466 | 1117483.2878
14 | 2502621.2809 | 1117552.6966
15 | 2502618.3413 | 1117554.7119
16 | 2502579.3396 | 1117498.0825
17 | 2502659.7634 | 1117749.1828
18 | 2503713.8459 | 1118136.0099
19 | 2503043.5499 | 1117773.1174
20 | 2503374.3573 | 1117068.0313
21 | 2503456.5911 | 1117029.3311
22 | 2503335.8101 | 1117243.058
23 | 2503390.8888 | 1117252.4507
24 | 2502979.5393 | 1117151.4818
25 | 2503325.8761 | 1117241.4969
26 | 2503396.6478 | 1117250.502
27 | 2503360.9 | 1117268.973
28 | 2502994.2773 | 1117241.4678
29 | 2502737.3218 | 1116713.5888
30 | 2502944.6385 | 1117153.0759
31 | 2503000.5913 | 1117279.4233
32 | 2503000.4181 | 1117278.2476
33 | 2502994.5065 | 1117243.243
34 | 2502700.0099 | 1116642.7448
35 | 2502943.5885 | 1117147.3003
36 | 2502595.4713 | 1117209.9
37 | 2502954.0333 | 1117262.1975
38 | 2503229.2626 | 1116808.2707
39 | 2502597.1977 | 1117213.5523
40 | 2502482.0544 | 1117244.8709
41 | 2502526.7545 | 1117423.5278
42 | 2502600.3792 | 1117485.3359
43 | 2502516.8168 | 1117410.3827
44 | 2503024.6565 | 1117723.3006
45 | 2503032.9087 | 1117719.4548
46 | 2503033.6705 | 1117657.6934
47 | 2503002.6923 | 1117648.5843
48 | 2503002.5874 | 1117591.0394
49 | 2503068.3239 | 1117641.8017
50 | 2502619.203 | 1117821.0183
51 | 2503632.2399 | 1120425.3212
52 | 2503480.1106 | 1120074.5761
53 | 2503358.3449 | 1119847.8033
54 | 2503874.5047 | 1120068.5349
55 | 2503276.966 | 1119710.0417
56 | 2503838.6144 | 1120039.3765
57 | 2504655.3071 | 1119719.4714
58 | 2503245.6852 | 1119646.6474
59 | 2504328.0648 | 1118412.7376
60 | 2504357.1169 | 1118382.4485
61 | 2504347.29 | 1118389.6972
62 | 2504791.8175 | 1118778.1667
63 | 2502930.6982 | 1119098.543
64 | 2502921.0949 | 1119086.5237
65 | 2502960.1254 | 1119061.2947
66 | 2502952.0481 | 1119045.6369
67 | 2503149.028 | 1119176.0266
68 | 2503157.0204 | 1119168.1271
69 | 2502985.9423 | 1119063.2707
70 | 2502951.42 | 1119031.0268
71 | 2502967.8395 | 1119040.3914
72 | 2502980.0799 | 1119055.8614
73 | 2503174.2892 | 1119186.9438
74 | 2503189.6219 | 1119202.9489
75 | 2503157.2376 | 1119201.5968
76 | 2503572.6673 | 1119150.9979
77 | 2503442.7812 | 1118866.0834
78 | 2503493.2455 | 1119065.4897
79 | 2503610.8689 | 1119116.1008
80 | 2504774.2506 | 1118825.6612
81 | 2504001.55 | 1119464.6904
82 | 2504677.851 | 1119708.8874
83 | 2503176.0126 | 1117505.8754
84 | 2502552.0331 | 1117865.3495
85 | 2502547.4196 | 1117863.1225
86 | 2503135.0105 | 1117984.1825

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99719 | 0.0011649 | 0.40899 | 0.19808
1 | 0.9973 | 0.0018497 | 0 | 0
2 | 0.99766 | -0.0012356 | 0 | 0
3 | 0.99768 | -0.0011429 | 0.35038 | 0.1697
4 | 0.99989 | -0.00054837 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | -9.0904 | -4.1442
6 | 0.99924 | -0.0080143 | 0 | 0
7 | 0.99909 | -0.0043325 | 0 | 0
8 | 0.999 | -0.005995 | 0 | 0
9 | 0.99897 | -0.0057499 | 0.3717 | 0.18002
10 | 0.99546 | 0.023157 | 0 | 0
11 | 0.99924 | -0.0079989 | 0.12 | 0.058119
12 | 0.99769 | -0.0012709 | 0 | 0
13 | 0.99824 | -0.0056243 | 0 | 0
14 | 0.99486 | 0.028303 | 0 | 0
15 | 0.99486 | 0.028314 | 0.25173 | 0.12192
16 | 0.99461 | 0.030407 | 0 | 0
17 | 0.99543 | 0.023474 | 0.068207 | 0.033034
18 | 0.99896 | -0.0049367 | 0.15788 | 0.076465
19 | 0.99896 | -0.0056274 | 0 | 0
20 | 0.99083 | 0.051747 | 0.19677 | 0.095299
21 | 0.99085 | 0.051535 | 0 | 0
22 | 0.99097 | 0.050652 | 0 | 0
23 | 0.99093 | 0.051 | 0 | 0
24 | 0.99147 | 0.046585 | 0 | 0
25 | 0.99096 | 0.050684 | 0.24191 | 0.11716
26 | 0.99093 | 0.051019 | 0.25615 | 0.12406
27 | 0.99093 | 0.051041 | 0.098709 | 0.047807
28 | 0.99134 | 0.04774 | 0 | 0
29 | 0.99122 | 0.045001 | 0 | 0
30 | 0.99158 | 0.047413 | 0.37335 | 0.18082
31 | 0.99133 | 0.047829 | 0 | 0
32 | 0.99133 | 0.04783 | 0.08069 | 0.03908
33 | 0.99134 | 0.047752 | 0.26937 | 0.13046
34 | 0.99118 | 0.044749 | 0.16839 | 0.081554
35 | 0.9916 | 0.047279 | 0 | 0
36 | 0.99274 | 0.037569 | 0 | 0
37 | 0.99131 | 0.047595 | 0.28607 | 0.13855
38 | 0.9911 | 0.044176 | 0.081761 | 0.039599
39 | 0.99273 | 0.037587 | 0.3608 | 0.17474
40 | 0.99329 | 0.041558 | 0 | 0
41 | 0.99428 | 0.033207 | 0 | 0
42 | 0.9946 | 0.030497 | 0.30462 | 0.14754
43 | 0.99427 | 0.033229 | 0.11412 | 0.055272
44 | 0.99886 | -0.0048082 | 0 | 0
45 | 0.99885 | -0.0047994 | 0.08133 | 0.03939
46 | 0.9987 | -0.003524 | 0 | 0
47 | 0.99869 | -0.0034232 | 0 | 0
48 | 0.99867 | -0.0032835 | 0.20608 | 0.099811
49 | 0.99864 | -0.003057 | 0.087939 | 0.042591
50 | 0.9954 | 0.023687 | 0 | 0
51 | 0.99161 | -0.32761 | 0.2548 | 0.12341
52 | 0.9918 | -0.32641 | 0 | 0
53 | 0.99188 | -0.32715 | 0 | 0
54 | 0.99106 | -0.31992 | 0 | 0
55 | 0.99211 | -0.32901 | 0.13515 | 0.065455
56 | 0.99103 | -0.31959 | 0.51271 | 0.24832
57 | 0.9905 | -0.32357 | 0 | 0
58 | 0.99222 | -0.32993 | 0 | 0
59 | 0.99737 | -0.095173 | 0 | 0
60 | 0.99732 | -0.095389 | 0 | 0
61 | 0.99733 | -0.095328 | 0.21588 | 0.10456
62 | 0.99602 | -0.16952 | 0 | 0
63 | 0.99217 | -0.32597 | 0.083063 | 0.040229
64 | 0.99217 | -0.32598 | 0.12577 | 0.060913
65 | 0.99219 | -0.32586 | 0 | 0
66 | 0.9922 | -0.32591 | 0 | 0
67 | 0.99251 | -0.32461 | 0.40825 | 0.19773
68 | 0.99253 | -0.32476 | 0 | 0
69 | 0.99224 | -0.32634 | 0 | 0
70 | 0.9922 | -0.32594 | 0.41134 | 0.19922
71 | 0.99222 | -0.32612 | 0 | 0
72 | 0.99223 | -0.32626 | 0.072595 | 0.035159
73 | 0.99256 | -0.3251 | 0.093713 | 0.045387
74 | 0.9926 | -0.32541 | 0 | 0
75 | 0.99259 | -0.32537 | 0.085645 | 0.04148
76 | 0.99336 | -0.31651 | 0 | 0
77 | 0.99318 | -0.31767 | 0.23783 | 0.11519
78 | 0.99327 | -0.31707 | 0.14852 | 0.071929
79 | 0.99341 | -0.31628 | 0.10921 | 0.052894
80 | 0.99597 | -0.16977 | 0.11471 | 0.055557
81 | 0.99325 | -0.3173 | 0.15805 | 0.076548
82 | 0.99049 | -0.32347 | 0.33942 | 0.16439
83 | 0.99827 | -0.0058541 | 0.34551 | 0.16734
84 | 0.99535 | 0.02413 | 0 | 0
85 | 0.99535 | 0.024145 | 0.2387 | 0.11561
86 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.40899 | -0.19808 | 0.40904 | 0.19795 | 4.2421e-05 | -0.00013679 | 0.013155 | 0.013153 | 0.013155 | 0.99719 | 0.0011649 | 0.9973 | 0.0018497 | 6.2645
1 | -0.40904 | -0.19795 | 0.4092 | 0.18123 | 0.00016045 | -0.016719 | 0.013153 | 0.012949 | 0.013153 | 0.9973 | 0.0018497 | 0.99766 | -0.0012356 | 5.9788
2 | -0.4092 | -0.18123 | 0.4092 | 0.18121 | 4.3176e-06 | -1.4468e-05 | 0.012949 | 0.012949 | 0.012949 | 0.99766 | -0.0012356 | 0.99768 | -0.0011429 | 6.1664
3 | -0.75958 | -0.35091 | 0.75959 | 0.35054 | 1.2467e-05 | -0.00037501 | 0.02421 | 0.024206 | 0.02421 | 0.99768 | -0.0011429 | 0.99769 | -0.0012709 | 11.0047
4 | -9.0754 | -4.1356 | 9.0764 | 4.1337 | 0.00097536 | -0.0018429 | 0.28794 | 0.28791 | 0.28794 | 0.99989 | -0.00054837 | 1 | 0 | 45.1309
5 | 5.3932 | 2.4678 | -5.3901 | -2.4731 | 0.0031658 | -0.0053576 | 0.17123 | 0.17132 | 0.17132 | 0.99989 | -0.00054837 | 0.99924 | -0.0080143 | 47.3273
6 | 3.6821 | 1.6678 | -3.6793 | -1.708 | 0.0028151 | -0.040221 | 0.1167 | 0.11721 | 0.11721 | 0.99989 | -0.00054837 | 0.99909 | -0.0043325 | 18.3709
7 | 3.416 | 1.5594 | -3.4023 | -1.576 | 0.013765 | -0.016677 | 0.10848 | 0.10873 | 0.10873 | 0.99924 | -0.0080143 | 0.99546 | 0.023157 | 49.4247
8 | 0.12 | 0.057861 | -0.12 | -0.058119 | 2.1413e-07 | -0.00025787 | 0.0038487 | 0.0038519 | 0.0038519 | 0.99924 | -0.0080143 | 0.99924 | -0.0079989 | 1.7509
9 | 1.854 | 0.85589 | -1.8536 | -0.8582 | 0.00047861 | -0.002312 | 0.058994 | 0.059024 | 0.059024 | 0.99924 | -0.0080143 | 0.999 | -0.005995 | 26.8289
10 | 3.6793 | 1.708 | -3.6789 | -1.7149 | 0.0004819 | -0.0068426 | 0.11721 | 0.11729 | 0.11729 | 0.99909 | -0.0043325 | 0.99896 | -0.0049367 | 18.3845
11 | 1.8536 | 0.8582 | -1.8535 | -0.85848 | 5.7851e-05 | -0.00027921 | 0.059024 | 0.059027 | 0.059027 | 0.999 | -0.005995 | 0.99897 | -0.0057499 | 26.8306
12 | 1.4818 | 0.67846 | -1.4818 | -0.67864 | 2.3766e-05 | -0.00018418 | 0.047095 | 0.047097 | 0.047097 | 0.99897 | -0.0057499 | 0.99896 | -0.0056274 | 21.4079
13 | 0.30694 | 0.14045 | -0.30692 | -0.14276 | 1.2514e-05 | -0.0023043 | 0.0097885 | 0.0098165 | 0.0098165 | 0.99546 | 0.023157 | 0.99543 | 0.023474 | 4.4621
14 | 3.0953 | 1.4356 | -3.0933 | -1.4386 | 0.0020133 | -0.0030436 | 0.098946 | 0.09899 | 0.09899 | 0.99546 | 0.023157 | 0.99486 | 0.028303 | 44.9956
15 | -0.75959 | -0.35054 | 0.76004 | 0.33701 | 0.00044637 | -0.01353 | 0.024206 | 0.024043 | 0.024206 | 0.99769 | -0.0012709 | 0.99824 | -0.0056243 | 11.0026
16 | -0.76004 | -0.33701 | 0.76006 | 0.33624 | 2.4926e-05 | -0.00076141 | 0.024043 | 0.024034 | 0.024043 | 0.99824 | -0.0056243 | 0.99827 | -0.0058541 | 10.9285
17 | 0.25173 | 0.12183 | -0.25173 | -0.12192 | 3.1274e-07 | -8.3963e-05 | 0.0081148 | 0.0081158 | 0.0081158 | 0.99486 | 0.028303 | 0.99486 | 0.028314 | 3.689
18 | 2.8416 | 1.3168 | -2.8408 | -1.3182 | 0.0007587 | -0.0014004 | 0.090877 | 0.090897 | 0.090897 | 0.99486 | 0.028303 | 0.99461 | 0.030407 | 41.3166
19 | 2.5362 | 1.1712 | -2.5353 | -1.1734 | 0.00090765 | -0.0021717 | 0.081081 | 0.081111 | 0.081111 | 0.99461 | 0.030407 | 0.99428 | 0.033207 | 36.8686
20 | 0.30463 | 0.14696 | -0.30462 | -0.14754 | 3.1608e-06 | -0.00057894 | 0.0098165 | 0.0098238 | 0.0098238 | 0.99461 | 0.030407 | 0.9946 | 0.030497 | 4.4654
21 | 0.23872 | 0.10972 | -0.23871 | -0.11168 | 6.4281e-06 | -0.0019543 | 0.0076191 | 0.007643 | 0.007643 | 0.99543 | 0.023474 | 0.9954 | 0.023687 | 3.4741
22 | 3.521 | 1.6384 | -3.5179 | -1.6312 | 0.0030293 | 0.0072181 | 0.11222 | 0.11224 | 0.11224 | 0.99896 | -0.0049367 | 0.99737 | -0.095173 | 17.4009
23 | 1.4818 | 0.67864 | -1.4816 | -0.67987 | 0.00015844 | -0.0012273 | 0.047097 | 0.047113 | 0.047113 | 0.99896 | -0.0056274 | 0.99886 | -0.0048082 | 21.4149
24 | -0.19677 | -0.095299 | 0.19677 | 0.093169 | 4.9057e-06 | -0.0021305 | 0.0063698 | 0.0063429 | 0.0063698 | 0.99083 | 0.051747 | 0.99085 | 0.051535 | 2.8953
25 | -0.19677 | -0.093169 | 0.1968 | 0.082329 | 2.4336e-05 | -0.01084 | 0.0063429 | 0.0062143 | 0.0063429 | 0.99085 | 0.051535 | 0.99097 | 0.050652 | 2.8832
26 | 0.35488 | 0.16898 | -0.35486 | -0.17092 | 1.4536e-05 | -0.0019388 | 0.01145 | 0.011474 | 0.011474 | 0.99097 | 0.050652 | 0.99093 | 0.051 | 5.2156
27 | -0.79359 | -0.36822 | 0.79401 | 0.35677 | 0.00042558 | -0.011452 | 0.025485 | 0.025345 | 0.025485 | 0.99097 | 0.050652 | 0.99147 | 0.046585 | 11.5841
28 | 0.24191 | 0.11691 | -0.24191 | -0.11716 | 8.7688e-07 | -0.00025103 | 0.0078269 | 0.0078301 | 0.0078301 | 0.99097 | 0.050652 | 0.99096 | 0.050684 | 3.5591
29 | 0.25615 | 0.12392 | -0.25615 | -0.12406 | 5.564e-07 | -0.000142 | 0.0082895 | 0.0082913 | 0.0082913 | 0.99093 | 0.051 | 0.99093 | 0.051019 | 3.7688
30 | 0.098709 | 0.047004 | -0.098709 | -0.047807 | 4.6517e-07 | -0.00080264 | 0.0031849 | 0.0031951 | 0.0031951 | 0.99093 | 0.051 | 0.99093 | 0.051041 | 1.4523
31 | 0.63622 | 0.30207 | -0.63614 | -0.30568 | 8.7043e-05 | -0.0036049 | 0.020506 | 0.020552 | 0.020552 | 0.99147 | 0.046585 | 0.99134 | 0.04774 | 9.3417
32 | 0.25022 | 0.11987 | -0.25017 | -0.12042 | 5.8238e-05 | -0.00055063 | 0.0080783 | 0.0080857 | 0.0080857 | 0.99147 | 0.046585 | 0.99122 | 0.045001 | 3.8503
33 | -1.6805 | -0.77871 | 1.6806 | 0.77879 | 0.00018102 | 7.2379e-05 | 0.053926 | 0.053926 | 0.053926 | 0.99147 | 0.046585 | 0.99158 | 0.047413 | 25.6791
34 | 0.55544 | 0.26892 | -0.55544 | -0.26896 | 7.7169e-07 | -4.1772e-05 | 0.01797 | 0.017971 | 0.017971 | 0.99134 | 0.04774 | 0.99134 | 0.047752 | 8.1686
35 | 0.080691 | 0.036757 | -0.08069 | -0.039052 | 8.7997e-07 | -0.0022947 | 0.002582 | 0.0026104 | 0.0026104 | 0.99134 | 0.04774 | 0.99133 | 0.047829 | 1.1866
36 | 0.25017 | 0.12042 | -0.25016 | -0.12051 | 9.3282e-06 | -8.807e-05 | 0.0080857 | 0.0080869 | 0.0080869 | 0.99122 | 0.045001 | 0.99118 | 0.044749 | 3.8509
37 | -2.054 | -0.95961 | 2.054 | 0.95948 | 3.4147e-05 | -0.00012772 | 0.066001 | 0.065999 | 0.066001 | 0.99158 | 0.047413 | 0.9916 | 0.047279 | 30.0004
38 | 0.08069 | 0.039052 | -0.08069 | -0.03908 | 1.0795e-08 | -2.7895e-05 | 0.0026104 | 0.0026108 | 0.0026108 | 0.99133 | 0.047829 | 0.99133 | 0.04783 | 1.1867
39 | 0.28608 | 0.1385 | -0.28607 | -0.13855 | 6.8217e-06 | -4.8159e-05 | 0.0092555 | 0.0092562 | 0.0092562 | 0.99134 | 0.047752 | 0.99131 | 0.047595 | 4.4077
40 | 0.081768 | 0.038953 | -0.081761 | -0.039599 | 6.8962e-06 | -0.00064601 | 0.0026379 | 0.0026461 | 0.0026461 | 0.99118 | 0.044749 | 0.9911 | 0.044176 | 1.26
41 | -2.054 | -0.95948 | 2.0565 | 0.95001 | 0.0025221 | -0.009465 | 0.065999 | 0.065874 | 0.065999 | 0.9916 | 0.047279 | 0.99274 | 0.037569 | 29.9997
42 | 0.3608 | 0.17465 | -0.3608 | -0.17474 | 7.327e-07 | -9.4822e-05 | 0.011656 | 0.011657 | 0.011657 | 0.99274 | 0.037569 | 0.99273 | 0.037587 | 5.2988
43 | -2.4173 | -1.1247 | 2.4186 | 1.1253 | 0.001271 | 0.00065641 | 0.077529 | 0.077527 | 0.077529 | 0.99274 | 0.037569 | 0.99329 | 0.041558 | 36.9184
44 | -2.4186 | -1.1253 | 2.4212 | 1.1185 | 0.0025662 | -0.0067892 | 0.077527 | 0.077435 | 0.077527 | 0.99329 | 0.041558 | 0.99428 | 0.033207 | 35.2395
45 | 0.11412 | 0.054883 | -0.11412 | -0.055272 | 2.9777e-07 | -0.00038887 | 0.0036766 | 0.0036815 | 0.0036815 | 0.99428 | 0.033207 | 0.99427 | 0.033229 | 1.6734
46 | 0.08133 | 0.039174 | -0.08133 | -0.03939 | 8.2599e-08 | -0.00021632 | 0.0026089 | 0.0026117 | 0.0026117 | 0.99886 | -0.0048082 | 0.99885 | -0.0047994 | 1.1871
47 | 1.4003 | 0.6407 | -1.4001 | -0.64274 | 0.00023487 | -0.0020448 | 0.044504 | 0.04453 | 0.04453 | 0.99886 | -0.0048082 | 0.9987 | -0.003524 | 20.2408
48 | 1.194 | 0.54532 | -1.1939 | -0.54621 | 7.3306e-05 | -0.00088633 | 0.037941 | 0.037952 | 0.037952 | 0.9987 | -0.003524 | 0.99864 | -0.003057 | 17.2509
49 | 0.20609 | 0.097422 | -0.20609 | -0.098441 | 2.4886e-06 | -0.0010198 | 0.0065891 | 0.0066018 | 0.0066018 | 0.9987 | -0.003524 | 0.99869 | -0.0034232 | 3.0008
50 | 0.20609 | 0.098441 | -0.20608 | -0.099811 | 3.3577e-06 | -0.0013697 | 0.0066018 | 0.0066189 | 0.0066189 | 0.99869 | -0.0034232 | 0.99867 | -0.0032835 | 3.0086
51 | 1.106 | 0.50362 | -1.1056 | -0.50358 | 0.0003813 | 3.2448e-05 | 0.035128 | 0.035131 | 0.035131 | 0.99864 | -0.003057 | 0.99827 | -0.0058541 | 16.7289
52 | 0.23871 | 0.11168 | -0.2387 | -0.11549 | 1.2638e-05 | -0.0038065 | 0.007643 | 0.0076904 | 0.0076904 | 0.9954 | 0.023687 | 0.99535 | 0.02413 | 3.4957
53 | -0.2548 | -0.12341 | 0.25485 | 0.12299 | 4.6241e-05 | -0.0004199 | 0.008242 | 0.0082363 | 0.008242 | 0.99161 | -0.32761 | 0.9918 | -0.32641 | 3.9248
54 | -0.25485 | -0.12299 | 0.25487 | 0.11688 | 2.3368e-05 | -0.0061105 | 0.0082363 | 0.0081605 | 0.0082363 | 0.9918 | -0.32641 | 0.99188 | -0.32715 | 3.7438
55 | 0.85309 | 0.39259 | -0.85234 | -0.41001 | 0.0007558 | -0.017424 | 0.027331 | 0.02755 | 0.02755 | 0.99188 | -0.32715 | 0.99106 | -0.31992 | 12.5227
56 | -1.108 | -0.50946 | 1.1082 | 0.50578 | 0.0002689 | -0.0036821 | 0.035492 | 0.035446 | 0.035492 | 0.99188 | -0.32715 | 0.99211 | -0.32901 | 16.1326
57 | 0.51273 | 0.24709 | -0.51271 | -0.24832 | 1.9338e-05 | -0.001229 | 0.016579 | 0.016594 | 0.016594 | 0.99106 | -0.31992 | 0.99103 | -0.31959 | 7.5428
58 | 0.33961 | 0.16292 | -0.33942 | -0.16381 | 0.00018364 | -0.00088727 | 0.010971 | 0.010984 | 0.010984 | 0.99106 | -0.31992 | 0.9905 | -0.32357 | 5.2305
59 | -1.2434 | -0.57124 | 1.2435 | 0.56962 | 0.00014958 | -0.0016178 | 0.039814 | 0.039794 | 0.039814 | 0.99211 | -0.32901 | 0.99222 | -0.32993 | 18.0975
60 | 0.33942 | 0.16381 | -0.33942 | -0.16439 | 4.0044e-06 | -0.00058079 | 0.010984 | 0.010991 | 0.010991 | 0.9905 | -0.32357 | 0.99049 | -0.32347 | 4.9961
61 | -1.2435 | -0.56962 | 1.244 | 0.55094 | 0.00042734 | -0.018676 | 0.039794 | 0.039567 | 0.039794 | 0.99222 | -0.32993 | 0.9926 | -0.32541 | 10.9929
62 | 3.5179 | 1.6312 | -3.5178 | -1.633 | 0.0001167 | -0.0018077 | 0.11224 | 0.11226 | 0.11226 | 0.99737 | -0.095173 | 0.99733 | -0.095328 | 17.5954
63 | -3.3019 | -1.5292 | 3.3019 | 1.5285 | 4.2509e-05 | -0.00075114 | 0.10533 | 0.10532 | 0.10533 | 0.99732 | -0.095389 | 0.99733 | -0.095328 | 16.5087
64 | 3.3019 | 1.5292 | -3.2996 | -1.5237 | 0.0023283 | 0.0054538 | 0.10533 | 0.10534 | 0.10534 | 0.99732 | -0.095389 | 0.99602 | -0.16952 | 16.3311
65 | 3.2996 | 1.5237 | -3.2994 | -1.5268 | 0.0001737 | -0.0030588 | 0.10534 | 0.10537 | 0.10537 | 0.99602 | -0.16952 | 0.99597 | -0.16977 | 16.5163
66 | -0.083063 | -0.040229 | 0.083063 | 0.039868 | 1.4785e-07 | -0.00036155 | 0.0026853 | 0.0026807 | 0.0026853 | 0.99217 | -0.32597 | 0.99217 | -0.32598 | 1.2206
67 | -0.20883 | -0.10078 | 0.20884 | 0.10073 | 3.7685e-06 | -5.2257e-05 | 0.0067466 | 0.0067459 | 0.0067466 | 0.99217 | -0.32598 | 0.99219 | -0.32586 | 3.2127
68 | -0.20884 | -0.10073 | 0.20884 | 0.1003 | 1.0942e-06 | -0.00042337 | 0.0067459 | 0.0067405 | 0.0067459 | 0.99219 | -0.32586 | 0.9922 | -0.32591 | 3.0663
69 | -0.20884 | -0.1003 | 0.20884 | 0.099958 | 8.9615e-07 | -0.00034723 | 0.0067405 | 0.0067362 | 0.0067405 | 0.9922 | -0.32591 | 0.9922 | -0.32594 | 3.0639
70 | -1.1012 | -0.53072 | 1.1013 | 0.53046 | 1.8938e-05 | -0.00025833 | 0.035555 | 0.035552 | 0.035555 | 0.99251 | -0.32461 | 0.99253 | -0.32476 | 16.1616
71 | 0.69298 | 0.333 | -0.69281 | -0.33312 | 0.00017667 | -0.00012244 | 0.022362 | 0.022365 | 0.022365 | 0.99251 | -0.32461 | 0.99224 | -0.32634 | 10.6499
72 | -1.1013 | -0.53046 | 1.1013 | 0.52988 | 4.3097e-05 | -0.0005881 | 0.035552 | 0.035545 | 0.035552 | 0.99253 | -0.32476 | 0.99256 | -0.3251 | 16.1601
73 | 0.69281 | 0.33312 | -0.6928 | -0.33334 | 6.3097e-06 | -0.00022022 | 0.022365 | 0.022368 | 0.022368 | 0.99224 | -0.32634 | 0.99223 | -0.32626 | 10.1671
74 | -0.62018 | -0.29918 | 0.62019 | 0.29864 | 1.2394e-05 | -0.00054024 | 0.020034 | 0.020027 | 0.020034 | 0.9922 | -0.32594 | 0.99222 | -0.32612 | 9.1062
75 | -0.62019 | -0.29864 | 0.6202 | 0.29818 | 1.0559e-05 | -0.00046057 | 0.020027 | 0.020021 | 0.020027 | 0.99222 | -0.32612 | 0.99223 | -0.32626 | 9.1031
76 | -1.195 | -0.57526 | 1.1951 | 0.57476 | 4.4017e-05 | -0.00050831 | 0.038573 | 0.038566 | 0.038573 | 0.99256 | -0.3251 | 0.9926 | -0.32541 | 17.5331
77 | 0.085646 | 0.040508 | -0.085645 | -0.04148 | 4.2065e-07 | -0.00097191 | 0.0027554 | 0.0027676 | 0.0027676 | 0.9926 | -0.32541 | 0.99259 | -0.32537 | 1.258
78 | -2.5247 | -1.1662 | 2.5264 | 1.1485 | 0.0017684 | -0.017701 | 0.080879 | 0.080649 | 0.080879 | 0.9926 | -0.32541 | 0.99336 | -0.31651 | 22.3424
79 | -2.9128 | -1.3353 | 2.913 | 1.3321 | 0.00013836 | -0.0031253 | 0.093118 | 0.093079 | 0.093118 | 0.99336 | -0.31651 | 0.99341 | -0.31628 | 14.5953
80 | 0.3864 | 0.18677 | -0.38637 | -0.18689 | 3.2347e-05 | -0.0001172 | 0.012472 | 0.012474 | 0.012474 | 0.99336 | -0.31651 | 0.99327 | -0.31707 | 5.9398
81 | -0.23783 | -0.11519 | 0.23785 | 0.11496 | 2.1612e-05 | -0.00022871 | 0.0076807 | 0.0076777 | 0.0076807 | 0.99318 | -0.31767 | 0.99327 | -0.31707 | 3.6575
82 | -3.1803 | -1.461 | 3.1847 | 1.4713 | 0.0044267 | 0.010264 | 0.1017 | 0.10168 | 0.1017 | 0.99341 | -0.31628 | 0.99597 | -0.16977 | 15.7675
83 | 0.15808 | 0.075946 | -0.15805 | -0.076548 | 2.4265e-05 | -0.00060156 | 0.0050961 | 0.0051039 | 0.0051039 | 0.99341 | -0.31628 | 0.99325 | -0.3173 | 2.4304
84 | 0.2387 | 0.11549 | -0.2387 | -0.11561 | 4.0363e-07 | -0.00012078 | 0.0076904 | 0.007692 | 0.007692 | 0.99535 | 0.02413 | 0.99535 | 0.024145 | 3.4964

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 9.4547 | 4.3207

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40899 | 0.19808
1 | 0.35038 | 0.1697
2 | 0.36431 | 0.17644
3 | 0.3717 | 0.18002
4 | 0.12 | 0.058119
5 | 0.25173 | 0.12192
6 | 0.068207 | 0.033034
7 | 0.15788 | 0.076465
8 | 0.19677 | 0.095299
9 | 0.24191 | 0.11716
10 | 0.25615 | 0.12406
11 | 0.098709 | 0.047807
12 | 0.37335 | 0.18082
13 | 0.08069 | 0.03908
14 | 0.26937 | 0.13046
15 | 0.16839 | 0.081554
16 | 0.28607 | 0.13855
17 | 0.081761 | 0.039599
18 | 0.3608 | 0.17474
19 | 0.30462 | 0.14754
20 | 0.11412 | 0.055272
21 | 0.08133 | 0.03939
22 | 0.20608 | 0.099811
23 | 0.087939 | 0.042591
24 | 0.2548 | 0.12341
25 | 0.13515 | 0.065455
26 | 0.51271 | 0.24832
27 | 0.21588 | 0.10456
28 | 0.083063 | 0.040229
29 | 0.12577 | 0.060913
30 | 0.40825 | 0.19773
31 | 0.41134 | 0.19922
32 | 0.072595 | 0.035159
33 | 0.093713 | 0.045387
34 | 0.085645 | 0.04148
35 | 0.23783 | 0.11519
36 | 0.14852 | 0.071929
37 | 0.10921 | 0.052894
38 | 0.11471 | 0.055557
39 | 0.15805 | 0.076548
40 | 0.33942 | 0.16439
41 | 0.34551 | 0.16734
42 | 0.2387 | 0.11561

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1