## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_652_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_652_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_652_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_652_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_652_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_652_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_652_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_652_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_652_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_652_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_652_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_652_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_652_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_652_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_652_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_652_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_652_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_652_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_652_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_652_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_652_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_652_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_652_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_652_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_652_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_652_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_652_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_652_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_652_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_652_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_652_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_652_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_652_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_652_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_652_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_652_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_652_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_652_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_652_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_652_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_652_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_652_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_652_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_652_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_652_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_652_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_652_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_652_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_652_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_652_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_652_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_652_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_652_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_652_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_652_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_652_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_652_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_652_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_652_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_652_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_652_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_652_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_652_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_652_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_652_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_652_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_652_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_652_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_652_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_652_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_652_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_652_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_652_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_652_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_652_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_652_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_652_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_652_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_652_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_652_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_652_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_652_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_652_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_652_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_652_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_652_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_652_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_652_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_652_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_652_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_652_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_652_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_652_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_652_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_652_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_652_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_652_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_652_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_652_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_652_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_652_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_652_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_652_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_652_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_652_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_652_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_652_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_652_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_652_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_652_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_652_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_652_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_652_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_652_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_652_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_652_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_652_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_652_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_652_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_652_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_652_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_652_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_652_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_652_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_652_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_652_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_HV_652_0_node_80 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_652_0_load_0 | 0 | 0.33228 | 0.16093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_652_0_load_128 | 8 | 0.33263 | 0.1611 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_652_0_load_100 | 9 | 0.21209 | 0.10272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_652_0_load_99 | 10 | 0.62929 | 0.30478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_652_0_load_23 | 12 | 0.29191 | 0.14138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_652_0_load_126 | 14 | 0.088517 | 0.042871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_652_0_load_130 | 15 | 0.069112 | 0.033473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_652_0_load_127 | 16 | 0.41448 | 0.20074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_652_0_load_68 | 18 | 0.3341 | 0.16181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_652_0_load_80 | 21 | 0.099821 | 0.048345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_652_0_load_112 | 22 | 0.098533 | 0.047722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_652_0_load_10 | 23 | 0.29653 | 0.14361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_652_0_load_84 | 28 | 0.24292 | 0.11765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_652_0_load_122 | 29 | 0.071005 | 0.034389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_652_0_load_14 | 31 | 0.33685 | 0.16315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_652_0_load_71 | 35 | 0.1777 | 0.086065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_652_0_load_36 | 36 | 0.34665 | 0.16789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_652_0_load_19 | 39 | 0.13557 | 0.06566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_652_0_load_69 | 42 | 0.28096 | 0.13608 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_652_0_load_119 | 45 | 0.078897 | 0.038212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_652_0_load_82 | 46 | 0.25663 | 0.12429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_652_0_load_94 | 47 | 0.14836 | 0.071852 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_652_0_load_26 | 50 | 0.38956 | 0.18867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_652_0_load_28 | 51 | 0.080772 | 0.03912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_652_0_load_117 | 52 | 0.080556 | 0.039015 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_652_0_load_61 | 55 | 0.12071 | 0.058463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_652_0_load_91 | 57 | 0.111 | 0.053759 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_652_0_load_58 | 59 | 0.35096 | 0.16998 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_652_0_load_115 | 60 | 0.15431 | 0.074738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_652_0_load_31 | 62 | 0.31375 | 0.15196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_652_0_load_56 | 67 | 0.29264 | 0.14173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_652_0_load_109 | 68 | 0.092592 | 0.044845 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_652_0_load_102 | 69 | 0.37096 | 0.17966 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_652_0_load_108 | 70 | 0.29824 | 0.14445 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_652_0_load_107 | 71 | 0.068588 | 0.033219 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_652_0_load_54 | 73 | 0.2037 | 0.098657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_652_0_load_37 | 74 | 0.25438 | 0.1232 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_652_0_load_98 | 79 | 0.097867 | 0.047399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_652_0_load_42 | 80 | 0.24734 | 0.11979 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_652_0_load_76 | 83 | 0.093474 | 0.045272 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_652_0_load_45 | 85 | 0.25955 | 0.1257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_652_0_load_120 | 88 | 0.080669 | 0.03907 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_652_0_load_72 | 92 | 0.35877 | 0.17376 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_652_0_load_129 | 93 | 0.22326 | 0.10813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_652_0_load_125 | 95 | 0.39191 | 0.18981 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_652_0_load_51 | 97 | 0.37419 | 0.18123 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_652_0_load_111 | 99 | 0.12248 | 0.059321 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_652_0_load_57 | 102 | 0.096417 | 0.046697 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_652_0_load_60 | 103 | 0.1623 | 0.078603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_652_0_load_63 | 104 | 0.43296 | 0.20969 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_652_0_load_116 | 107 | 0.08462 | 0.040983 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_652_0_load_104 | 108 | 0.13716 | 0.066429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_652_0_load_64 | 109 | 0.30761 | 0.14898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_652_0_load_77 | 112 | 0.10713 | 0.051886 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_652_0_load_123 | 115 | 0.09571 | 0.046354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_652_0_load_85 | 116 | 0.072536 | 0.035131 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_652_0_load_88 | 117 | 0.38747 | 0.18766 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_652_0_load_114 | 118 | 0.37788 | 0.18302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_652_0_load_93 | 120 | 0.38589 | 0.1869 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_652_0_load_95 | 121 | 0.17001 | 0.082338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_652_0_load_103 | 123 | 0.10742 | 0.052028 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_652_0_load_101 | 125 | 0.12632 | 0.061181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 21 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_652_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.006088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_652_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.040582 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_652_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.061006 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_652_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.085021 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_652_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.057966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_652_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.16827 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_652_0_line_6 |  | 3 | 7 | 0.1751 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_652_0_line_7 |  | 3 | 8 | 0.055548 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_652_0_line_8 |  | 4 | 13 | 0.28765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_652_0_line_9 |  | 4 | 14 | 0.030454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_652_0_line_10 |  | 5 | 15 | 0.004588 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_652_0_line_11 |  | 6 | 9 | 0.015265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_652_0_line_12 |  | 6 | 10 | 0.048775 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_652_0_line_13 |  | 7 | 11 | 0.14935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_652_0_line_14 |  | 7 | 12 | 0.033698 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_652_0_line_15 |  | 11 | 22 | 0.010379 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_652_0_line_16 |  | 11 | 19 | 0.086144 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_652_0_line_17 |  | 13 | 16 | 0.018982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_652_0_line_18 |  | 13 | 17 | 0.26653 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_652_0_line_19 |  | 17 | 18 | 0.005288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_652_0_line_20 |  | 19 | 20 | 0.012868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_652_0_line_21 |  | 19 | 21 | 0.024458 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_652_0_line_22 |  | 20 | 47 | 0.021048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_652_0_line_23 |  | 20 | 48 | 0.044602 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_652_0_line_24 |  | 21 | 25 | 0.020864 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_652_0_line_25 |  | 22 | 49 | 0.016721 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_652_0_line_26 |  | 23 | 24 | 0.018135 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_652_0_line_27 |  | 24 | 25 | 0.06167 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_652_0_line_28 |  | 24 | 26 | 0.089731 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_652_0_line_29 |  | 26 | 27 | 0.012883 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_652_0_line_30 |  | 26 | 28 | 0.023087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_652_0_line_31 |  | 27 | 29 | 0.056468 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_652_0_line_32 |  | 28 | 30 | 0.022812 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_652_0_line_33 |  | 29 | 94 | 0.014738 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_652_0_line_34 |  | 30 | 41 | 0.13037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_652_0_line_35 |  | 30 | 38 | 0.11717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_652_0_line_36 |  | 31 | 32 | 0.002944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_652_0_line_37 |  | 32 | 33 | 0.075559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_652_0_line_38 |  | 32 | 34 | 0.049934 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_652_0_line_39 |  | 33 | 35 | 0.014537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_652_0_line_40 |  | 34 | 36 | 0.005024 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_652_0_line_41 |  | 35 | 37 | 0.004815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_652_0_line_42 |  | 37 | 41 | 0.10284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_652_0_line_43 |  | 38 | 39 | 0.021633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_652_0_line_44 |  | 39 | 40 | 0.021523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_652_0_line_45 |  | 40 | 43 | 0.001263 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_652_0_line_46 |  | 40 | 44 | 0.028173 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_652_0_line_47 |  | 41 | 42 | 0.05064 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_652_0_line_48 |  | 43 | 45 | 0.037733 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_652_0_line_49 |  | 44 | 46 | 0.025269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_652_0_line_50 |  | 45 | 78 | 0.02087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_652_0_line_51 |  | 48 | 99 | 0.01053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_652_0_line_52 |  | 48 | 98 | 0.0064691 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_652_0_line_53 |  | 49 | 118 | 0.021892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_652_0_line_54 |  | 50 | 51 | 0.011573 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_652_0_line_55 |  | 51 | 52 | 0.057883 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
56 | MV_652_0_line_56 |  | 52 | 58 | 0.019783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_652_0_line_57 |  | 53 | 54 | 0.15378 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_652_0_line_58 |  | 53 | 55 | 0.011875 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_652_0_line_59 |  | 54 | 56 | 0.035259 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_652_0_line_60 |  | 54 | 57 | 0.015179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_652_0_line_61 |  | 55 | 59 | 0.032233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_652_0_line_62 |  | 56 | 60 | 0.019559 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_652_0_line_63 |  | 57 | 61 | 0.025513 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_652_0_line_64 |  | 58 | 106 | 0.063054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_652_0_line_65 |  | 59 | 103 | 0.025882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_652_0_line_66 |  | 61 | 119 | 0.011545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_652_0_line_67 |  | 61 | 117 | 0.039617 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_652_0_line_68 |  | 62 | 63 | 0.011808 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_652_0_line_69 |  | 63 | 64 | 0.12942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_652_0_line_70 |  | 64 | 65 | 0.030858 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_652_0_line_71 |  | 64 | 66 | 0.026968 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_652_0_line_72 |  | 65 | 67 | 0.043001 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_652_0_line_73 |  | 66 | 70 | 0.037911 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_652_0_line_74 |  | 66 | 71 | 0.033411 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_652_0_line_75 |  | 66 | 72 | 0.012667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_652_0_line_76 |  | 67 | 73 | 0.039601 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_652_0_line_77 |  | 68 | 69 | 0.015884 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_652_0_line_78 |  | 69 | 125 | 0.023278 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_652_0_line_79 |  | 69 | 124 | 0.022658 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_652_0_line_80 |  | 70 | 100 | 0.018791 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_652_0_line_81 |  | 71 | 105 | 0.027126 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_652_0_line_82 |  | 72 | 116 | 0.045001 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_652_0_line_83 |  | 73 | 101 | 0.018727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_652_0_line_84 |  | 74 | 75 | 0.002446 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_652_0_line_85 |  | 74 | 76 | 0.003188 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_652_0_line_86 |  | 75 | 77 | 0.1434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_652_0_line_87 |  | 76 | 78 | 0.028412 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_652_0_line_88 |  | 77 | 79 | 0.086769 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_652_0_line_89 |  | 80 | 81 | 0.005333 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_652_0_line_90 |  | 81 | 82 | 0.020611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_652_0_line_91 |  | 82 | 83 | 0.032518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_652_0_line_92 |  | 83 | 84 | 0.033893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_652_0_line_93 |  | 84 | 110 | 0.047269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_652_0_line_94 |  | 84 | 111 | 0.056439 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_652_0_line_95 |  | 85 | 86 | 0.006681 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_652_0_line_96 |  | 86 | 87 | 0.032616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_652_0_line_97 |  | 87 | 88 | 0.014976 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_652_0_line_98 |  | 88 | 91 | 0.015626 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_652_0_line_99 |  | 89 | 90 | 0.014132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_652_0_line_100 |  | 89 | 91 | 0.070164 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_652_0_line_101 |  | 89 | 92 | 0.04367 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_652_0_line_102 |  | 90 | 93 | 0.006326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_652_0_line_103 |  | 91 | 94 | 0.012432 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_652_0_line_104 |  | 92 | 113 | 0.12481 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_652_0_line_105 |  | 95 | 96 | 0.00918 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_652_0_line_106 |  | 96 | 114 | 0.009578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_652_0_line_107 |  | 97 | 98 | 0.004259 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_652_0_line_108 |  | 99 | 100 | 0.033956 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_652_0_line_109 |  | 101 | 102 | 0.021466 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_652_0_line_110 |  | 103 | 104 | 0.012482 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_652_0_line_111 |  | 104 | 107 | 0.022137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_652_0_line_112 |  | 105 | 106 | 0.034013 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_652_0_line_113 |  | 106 | 108 | 0.018124 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_652_0_line_114 |  | 108 | 123 | 0.00056948 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_652_0_line_115 |  | 109 | 110 | 0.007049 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_652_0_line_116 |  | 111 | 112 | 0.01783 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_652_0_line_117 |  | 112 | 113 | 0.025916 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_652_0_line_118 |  | 113 | 114 | 0.037362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_652_0_line_119 |  | 114 | 115 | 0.029121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_652_0_line_120 |  | 117 | 118 | 0.047302 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_652_0_line_121 |  | 119 | 120 | 0.007817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_652_0_line_122 |  | 121 | 122 | 0.020883 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_652_0_line_123 |  | 121 | 123 | 0.03531 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_652_0_line_124 |  | 122 | 124 | 0.0071293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_652_0_trafo_80 | 25 MVA 110/20 kV | 126 | 21 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2499892.6237 | 1118000.8116
1 | 2499897.2828 | 1117996.8765
2 | 2499866.0911 | 1118028.6904
3 | 2499900.5326 | 1117958.6433
4 | 2499804.6829 | 1118046.2959
5 | 2499829.888 | 1117996.0916
6 | 2500023.0664 | 1117924.3845
7 | 2499999.8983 | 1117867.7765
8 | 2499845.2918 | 1117952.8128
9 | 2500027.6373 | 1117909.8196
10 | 2500069.1738 | 1117940.2679
11 | 2500087.187 | 1117816.2131
12 | 2499967.4898 | 1117858.5423
13 | 2499757.0393 | 1117960.1424
14 | 2499786.8721 | 1118021.5927
15 | 2499827.0798 | 1117992.458
16 | 2499760.9548 | 1117943.4893
17 | 2499655.4581 | 1118093.0207
18 | 2499660.2979 | 1118092.0843
19 | 2500045.6164 | 1117769.9264
20 | 2500049.6214 | 1117757.697
21 | 2500021.6678 | 1117764.9627
22 | 2500097.0724 | 1117819.3753
23 | 2499967.9495 | 1117719.99
24 | 2499963.1206 | 1117737.4696
25 | 2500002.2465 | 1117764.2507
26 | 2499920.5405 | 1117696.5149
27 | 2499921.8337 | 1117683.6966
28 | 2499897.5433 | 1117694.4854
29 | 2499958.5406 | 1117640.7871
30 | 2499874.8195 | 1117692.48
31 | 2499780.4249 | 1117735.8923
32 | 2499778.456 | 1117736.8033
33 | 2499781.2736 | 1117698.6104
34 | 2499754.3947 | 1117720.0914
35 | 2499782.5776 | 1117684.1353
36 | 2499756.5684 | 1117717.098
37 | 2499782.9613 | 1117679.3371
38 | 2499841.3995 | 1117740.8523
39 | 2499840.0468 | 1117762.4427
40 | 2499838.701 | 1117783.9239
41 | 2499814.4267 | 1117628.5508
42 | 2499836.7948 | 1117583.1187
43 | 2499837.4406 | 1117783.8003
44 | 2499866.7677 | 1117783.359
45 | 2499799.8045 | 1117781.1024
46 | 2499889.2414 | 1117787.795
47 | 2500055.1556 | 1117737.3895
48 | 2500092.2097 | 1117745.5082
49 | 2500112.9985 | 1117824.4698
50 | 2500386.6361 | 1117711.8211
51 | 2500382.8124 | 1117700.8978
52 | 2500332.1606 | 1117672.8821
53 | 2500282.5006 | 1117806.9849
54 | 2500218.3096 | 1117837.6625
55 | 2500278.9255 | 1117795.6607
56 | 2500238.8457 | 1117820.9578
57 | 2500203.2074 | 1117839.1871
58 | 2500313.7818 | 1117680.2013
59 | 2500269.224 | 1117764.9219
60 | 2500219.6948 | 1117824.9271
61 | 2500179.9799 | 1117828.6336
62 | 2500126.8939 | 1117601.1008
63 | 2500117.4862 | 1117608.2717
64 | 2500187.4686 | 1117683.2525
65 | 2500160.6905 | 1117668.852
66 | 2500187.0413 | 1117710.2097
67 | 2500117.5885 | 1117670.0753
68 | 2500224.8302 | 1117667.3187
69 | 2500235.9537 | 1117655.9802
70 | 2500151.5502 | 1117723.5379
71 | 2500219.518 | 1117702.7084
72 | 2500187.3179 | 1117722.2905
73 | 2500079.5714 | 1117669.7584
74 | 2499750.2735 | 1117786.2678
75 | 2499748.2033 | 1117787.5807
76 | 2499753.2333 | 1117785.0625
77 | 2499785.1957 | 1117857.456
78 | 2499778.988 | 1117779.6101
79 | 2499859.2964 | 1117855.6549
80 | 2499862.1117 | 1117348.3971
81 | 2499859.8447 | 1117353.2265
82 | 2499858.3892 | 1117369.294
83 | 2499887.7161 | 1117383.3418
84 | 2499912.8287 | 1117399.9124
85 | 2499927.3415 | 1117625.6136
86 | 2499932.0098 | 1117620.8222
87 | 2499948.5795 | 1117621.9378
88 | 2499962.0754 | 1117628.4285
89 | 2499980.7376 | 1117578.3899
90 | 2499970.1076 | 1117577.9321
91 | 2499976.1578 | 1117635.2012
92 | 2499997.4074 | 1117538.1627
93 | 2499966.3083 | 1117582.998
94 | 2499971.9511 | 1117646.9003
95 | 2499858.105 | 1117530.6553
96 | 2499862.0281 | 1117522.3518
97 | 2500096.1264 | 1117755.4942
98 | 2500094.4867 | 1117751.5633
99 | 2500102.0917 | 1117741.8711
100 | 2500133.9583 | 1117730.1426
101 | 2500071.7859 | 1117686.7977
102 | 2500052.0669 | 1117678.3152
103 | 2500293.1931 | 1117755.1587
104 | 2500304.7661 | 1117750.4827
105 | 2500245.505 | 1117694.9359
106 | 2500276.8395 | 1117681.8556
107 | 2500313.902 | 1117770.647
108 | 2500270.4173 | 1117664.9081
109 | 2499948.9709 | 1117385.261
110 | 2499942.5305 | 1117382.3546
111 | 2499903.0599 | 1117445.4358
112 | 2499895.4829 | 1117461.5755
113 | 2499884.4696 | 1117485.0349
114 | 2499866.1696 | 1117513.7112
115 | 2499839.8054 | 1117501.3427
116 | 2500206.5884 | 1117762.899
117 | 2500164.9843 | 1117791.964
118 | 2500119.1083 | 1117803.491
119 | 2500168.9247 | 1117829.5165
120 | 2500169.0152 | 1117837.331
121 | 2500278.1256 | 1117629.9628
122 | 2500258.5892 | 1117637.3398
123 | 2500270.2156 | 1117664.3756
124 | 2500251.978 | 1117639.9615
125 | 2500223.8922 | 1117636.0708
126 | 2500021.6678 | 1117764.9627

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99852 | 0.0071934 | 0.33228 | 0.16093
1 | 0.99853 | 0.0071104 | 0 | 0
2 | 0.99848 | 0.0075868 | 0 | 0
3 | 0.99863 | 0.0062812 | 0 | 0
4 | 0.99839 | 0.0083567 | 0 | 0
5 | 0.99847 | 0.0076319 | 0 | 0
6 | 0.99845 | 0.007942 | 0 | 0
7 | 0.99916 | 0.0015462 | 0 | 0
8 | 0.9986 | 0.0065005 | 0.33263 | 0.1611
9 | 0.99844 | 0.0079807 | 0.21209 | 0.10272
10 | 0.99841 | 0.0083086 | 0.62929 | 0.30478
11 | 0.99968 | -0.0029658 | 0 | 0
12 | 0.99915 | 0.0016633 | 0.29191 | 0.14138
13 | 0.99811 | 0.010752 | 0 | 0
14 | 0.99838 | 0.0083884 | 0.088517 | 0.042871
15 | 0.99847 | 0.0076357 | 0.069112 | 0.033473
16 | 0.9981 | 0.010846 | 0.41448 | 0.20074
17 | 0.998 | 0.011765 | 0 | 0
18 | 0.998 | 0.011786 | 0.3341 | 0.16181
19 | 0.99993 | -0.00027923 | 0 | 0
20 | 0.99987 | 0.00025109 | 0 | 0
21 | 1 | 0 | -13.6866 | -6.5173
22 | 0.99964 | -0.0026412 | 0.098533 | 0.047722
23 | 0.9998 | -0.0017596 | 0.29653 | 0.14361
24 | 0.99981 | -0.0018237 | 0 | 0
25 | 0.99997 | -0.0001284 | 0 | 0
26 | 0.99959 | -0.0041362 | 0 | 0
27 | 0.99956 | -0.0038023 | 0 | 0
28 | 0.99953 | -0.0035595 | 0.24292 | 0.11765
29 | 0.99931 | -0.0053967 | 0.071005 | 0.034389
30 | 0.99947 | -0.003055 | 0 | 0
31 | 0.99908 | 0.00047819 | 0.33685 | 0.16315
32 | 0.99909 | 0.00046631 | 0 | 0
33 | 0.99915 | -0.00014166 | 0 | 0
34 | 0.99906 | 0.0006715 | 0 | 0
35 | 0.99916 | -0.00025762 | 0.1777 | 0.086065
36 | 0.99906 | 0.00069236 | 0.34665 | 0.16789
37 | 0.99917 | -0.00030621 | 0 | 0
38 | 0.99935 | -0.001985 | 0 | 0
39 | 0.99933 | -0.0017851 | 0.13557 | 0.06566
40 | 0.99931 | -0.0016205 | 0 | 0
41 | 0.99928 | -0.0013355 | 0 | 0
42 | 0.99925 | -0.0015078 | 0.28096 | 0.13608
43 | 0.99931 | -0.0016146 | 0 | 0
44 | 0.9993 | -0.0015355 | 0 | 0
45 | 0.99929 | -0.0014371 | 0.078897 | 0.038212
46 | 0.99929 | -0.0014583 | 0.25663 | 0.12429
47 | 0.99987 | 0.00028812 | 0.14836 | 0.071852
48 | 0.99968 | 0.0020138 | 0 | 0
49 | 0.99959 | -0.0021376 | 0 | 0
50 | 0.99901 | 0.0073304 | 0.38956 | 0.18867
51 | 0.99902 | 0.0072764 | 0.080772 | 0.03912
52 | 0.99907 | 0.0076076 | 0.080556 | 0.039015
53 | 0.9989 | -8.0002e-05 | 0 | 0
54 | 0.99913 | -0.0021603 | 0 | 0
55 | 0.99889 | 8.2179e-05 | 0.12071 | 0.058463
56 | 0.99912 | -0.0020971 | 0 | 0
57 | 0.99916 | -0.0023904 | 0.111 | 0.053759
58 | 0.99908 | 0.0074777 | 0 | 0
59 | 0.99885 | 0.00047685 | 0.35096 | 0.16998
60 | 0.99912 | -0.0020612 | 0.15431 | 0.074738
61 | 0.99923 | -0.0019356 | 0 | 0
62 | 0.99923 | 0.0061021 | 0.31375 | 0.15196
63 | 0.99923 | 0.0060578 | 0 | 0
64 | 0.99929 | 0.0055863 | 0 | 0
65 | 0.99926 | 0.005799 | 0 | 0
66 | 0.99932 | 0.0053061 | 0 | 0
67 | 0.99923 | 0.0060978 | 0.29264 | 0.14173
68 | 0.999 | 0.006981 | 0.092592 | 0.044845
69 | 0.999 | 0.0069988 | 0.37096 | 0.17966
70 | 0.99944 | 0.004161 | 0.29824 | 0.14445
71 | 0.99925 | 0.0059447 | 0.068588 | 0.033219
72 | 0.99932 | 0.0053161 | 0 | 0
73 | 0.99922 | 0.0062366 | 0.2037 | 0.098657
74 | 0.99926 | -0.0012363 | 0.25438 | 0.1232
75 | 0.99926 | -0.0012343 | 0 | 0
76 | 0.99926 | -0.0012486 | 0 | 0
77 | 0.99924 | -0.0011007 | 0 | 0
78 | 0.99928 | -0.0013577 | 0 | 0
79 | 0.99923 | -0.0010047 | 0.097867 | 0.047399
80 | 0.99857 | -0.0032874 | 0.24734 | 0.11979
81 | 0.99857 | -0.0033032 | 0 | 0
82 | 0.99857 | -0.0033639 | 0 | 0
83 | 0.99859 | -0.0034583 | 0.093474 | 0.045272
84 | 0.9986 | -0.003593 | 0 | 0
85 | 0.99921 | -0.0044858 | 0.25955 | 0.1257
86 | 0.99922 | -0.0045065 | 0 | 0
87 | 0.99923 | -0.0046068 | 0 | 0
88 | 0.99923 | -0.0046523 | 0.080669 | 0.03907
89 | 0.99907 | -0.003226 | 0 | 0
90 | 0.99907 | -0.0031885 | 0 | 0
91 | 0.99924 | -0.0047146 | 0 | 0
92 | 0.99899 | -0.002411 | 0.35877 | 0.17376
93 | 0.99907 | -0.0031716 | 0.22326 | 0.10813
94 | 0.99927 | -0.0050268 | 0 | 0
95 | 0.99865 | -0.0040729 | 0.39191 | 0.18981
96 | 0.99866 | -0.004116 | 0 | 0
97 | 0.99967 | 0.0020618 | 0.37419 | 0.18123
98 | 0.99967 | 0.0020427 | 0 | 0
99 | 0.99964 | 0.0023835 | 0.12248 | 0.059321
100 | 0.99951 | 0.0035272 | 0 | 0
101 | 0.99921 | 0.0062573 | 0 | 0
102 | 0.99921 | 0.0062818 | 0.096417 | 0.046697
103 | 0.99882 | 0.00068599 | 0.1623 | 0.078603
104 | 0.99881 | 0.00076293 | 0.43296 | 0.20969
105 | 0.99919 | 0.0064422 | 0 | 0
106 | 0.99913 | 0.0070676 | 0 | 0
107 | 0.99881 | 0.00078502 | 0.08462 | 0.040983
108 | 0.9991 | 0.0072847 | 0.13716 | 0.066429
109 | 0.99858 | -0.0033948 | 0.30761 | 0.14898
110 | 0.99858 | -0.0034207 | 0 | 0
111 | 0.99865 | -0.004017 | 0 | 0
112 | 0.99866 | -0.0041499 | 0.10713 | 0.051886
113 | 0.99869 | -0.0043756 | 0 | 0
114 | 0.99866 | -0.0041608 | 0 | 0
115 | 0.99866 | -0.004128 | 0.09571 | 0.046354
116 | 0.99931 | 0.0053537 | 0.072536 | 0.035131
117 | 0.99932 | -0.0027691 | 0.38747 | 0.18766
118 | 0.99952 | -0.0014776 | 0.37788 | 0.18302
119 | 0.99922 | -0.0018824 | 0 | 0
120 | 0.99922 | -0.0018464 | 0.38589 | 0.1869
121 | 0.99905 | 0.0069634 | 0.17001 | 0.082338
122 | 0.99904 | 0.0071104 | 0 | 0
123 | 0.9991 | 0.0072906 | 0.10742 | 0.052028
124 | 0.99903 | 0.0071608 | 0 | 0
125 | 0.999 | 0.0069632 | 0.12632 | 0.061181
126 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -1.2389 | -0.58098 | 1.2389 | 0.58084 | 1.2718e-05 | -0.00014116 | 0.039559 | 0.039558 | 0.039559 | 0.99852 | 0.0071934 | 0.99853 | 0.0071104 | 17.9815
1 | 0.90661 | 0.42005 | -0.90656 | -0.421 | 4.5226e-05 | -0.00095262 | 0.028887 | 0.028899 | 0.028899 | 0.99852 | 0.0071934 | 0.99848 | 0.0075868 | 13.1357
2 | -1.2389 | -0.58084 | 1.239 | 0.57943 | 0.00012739 | -0.0014147 | 0.039558 | 0.03954 | 0.039558 | 0.99853 | 0.0071104 | 0.99863 | 0.0062812 | 17.9807
3 | 0.83745 | 0.38902 | -0.83737 | -0.39102 | 8.097e-05 | -0.0019996 | 0.026697 | 0.026721 | 0.026721 | 0.99848 | 0.0075868 | 0.99839 | 0.0083567 | 12.1461
4 | 0.069113 | 0.031984 | -0.069112 | -0.033363 | 3.7802e-07 | -0.0013797 | 0.0022017 | 0.0022188 | 0.0022188 | 0.99848 | 0.0075868 | 0.99847 | 0.0076319 | 1.0085
5 | 0.84158 | 0.40203 | -0.84141 | -0.40598 | 0.00016359 | -0.0039573 | 0.026961 | 0.027011 | 0.027011 | 0.99863 | 0.0062812 | 0.99845 | 0.007942 | 12.2777
6 | -2.4132 | -1.1412 | 2.4146 | 1.1375 | 0.001391 | -0.0037588 | 0.077167 | 0.077116 | 0.077167 | 0.99863 | 0.0062812 | 0.99916 | 0.0015462 | 35.0761
7 | 0.33264 | 0.15978 | -0.33263 | -0.1611 | 8.4518e-06 | -0.0013201 | 0.010667 | 0.010684 | 0.010684 | 0.99863 | 0.0062812 | 0.9986 | 0.0065005 | 4.8564
8 | 0.74885 | 0.34887 | -0.74863 | -0.35565 | 0.00021988 | -0.0067788 | 0.023887 | 0.023971 | 0.023971 | 0.99839 | 0.0083567 | 0.99811 | 0.010752 | 10.896
9 | 0.088517 | 0.042146 | -0.088517 | -0.042871 | 3.2774e-07 | -0.00072469 | 0.0028347 | 0.0028438 | 0.0028438 | 0.99839 | 0.0083567 | 0.99838 | 0.0083884 | 1.2926
10 | 0.069112 | 0.033363 | -0.069112 | -0.033473 | 3.0193e-08 | -0.0001092 | 0.0022188 | 0.0022202 | 0.0022202 | 0.99847 | 0.0076319 | 0.99847 | 0.0076357 | 1.0092
11 | 0.21209 | 0.10236 | -0.21209 | -0.10272 | 9.4542e-07 | -0.00036306 | 0.0068089 | 0.0068134 | 0.0068134 | 0.99845 | 0.007942 | 0.99844 | 0.0079807 | 3.097
12 | 0.62932 | 0.30363 | -0.62929 | -0.30478 | 2.6594e-05 | -0.001153 | 0.020202 | 0.020217 | 0.020217 | 0.99845 | 0.007942 | 0.99841 | 0.0083086 | 9.1894
13 | -2.7066 | -1.2781 | 2.708 | 1.2749 | 0.0014902 | -0.0031196 | 0.086476 | 0.086433 | 0.086476 | 0.99916 | 0.0015462 | 0.99968 | -0.0029658 | 39.3075
14 | 0.29191 | 0.14058 | -0.29191 | -0.14138 | 3.9463e-06 | -0.00080206 | 0.0093609 | 0.0093709 | 0.0093709 | 0.99916 | 0.0015462 | 0.99915 | 0.0016633 | 4.2595
15 | 2.6682 | 1.2817 | -2.6681 | -1.2819 | 0.00010124 | -0.00021761 | 0.085476 | 0.08548 | 0.08548 | 0.99968 | -0.0029658 | 0.99964 | -0.0026412 | 38.8544
16 | -5.3762 | -2.5566 | 5.3775 | 2.5545 | 0.0012293 | -0.0020607 | 0.17191 | 0.17187 | 0.17191 | 0.99968 | -0.0029658 | 0.99993 | -0.00027923 | 47.4883
17 | 0.41449 | 0.20029 | -0.41448 | -0.20074 | 4.494e-06 | -0.00045017 | 0.013314 | 0.01332 | 0.01332 | 0.99811 | 0.010752 | 0.9981 | 0.010846 | 6.0545
18 | 0.33414 | 0.15536 | -0.3341 | -0.16169 | 4.0712e-05 | -0.006327 | 0.010658 | 0.010736 | 0.010736 | 0.99811 | 0.010752 | 0.998 | 0.011765 | 4.8801
19 | 0.3341 | 0.16169 | -0.3341 | -0.16181 | 8.1383e-07 | -0.00012551 | 0.010736 | 0.010738 | 0.010738 | 0.998 | 0.011765 | 0.998 | 0.011786 | 4.8808
20 | 3.5489 | 1.6989 | -3.5486 | -1.6992 | 0.00022166 | -0.00024144 | 0.11359 | 0.11359 | 0.11359 | 0.99993 | -0.00027923 | 0.99987 | 0.00025109 | 51.633
21 | -8.9263 | -4.2535 | 8.9269 | 4.2523 | 0.00061579 | -0.0011898 | 0.28546 | 0.28544 | 0.28546 | 0.99993 | -0.00027923 | 1 | 0 | 44.7429
22 | 0.14836 | 0.07135 | -0.14836 | -0.071852 | 6.356e-07 | -0.00050223 | 0.0047529 | 0.0047592 | 0.0047592 | 0.99987 | 0.00025109 | 0.99987 | 0.00028812 | 2.1633
23 | 3.4003 | 1.6278 | -3.3996 | -1.6287 | 0.00070545 | -0.00085519 | 0.10884 | 0.10885 | 0.10885 | 0.99987 | 0.00025109 | 0.99968 | 0.0020138 | 49.4787
24 | 4.7457 | 2.2546 | -4.7455 | -2.2558 | 0.00014832 | -0.0012274 | 0.15167 | 0.15169 | 0.15169 | 1 | 0 | 0.99997 | -0.0001284 | 23.7753
25 | 2.5695 | 1.2341 | -2.5694 | -1.2345 | 0.00015127 | -0.00035405 | 0.082318 | 0.082323 | 0.082323 | 0.99964 | -0.0026412 | 0.99959 | -0.0021376 | 37.4195
26 | -0.29653 | -0.14361 | 0.29653 | 0.14318 | 2.1897e-06 | -0.00043218 | 0.0095129 | 0.0095075 | 0.0095129 | 0.9998 | -0.0017596 | 0.99981 | -0.0018237 | 4.3241
27 | -4.7448 | -2.2574 | 4.7455 | 2.2558 | 0.00068547 | -0.0016171 | 0.15171 | 0.15169 | 0.15171 | 0.99981 | -0.0018237 | 0.99997 | -0.0001284 | 41.9095
28 | 4.4483 | 2.1142 | -4.4474 | -2.1167 | 0.00087667 | -0.0024394 | 0.14221 | 0.14224 | 0.14224 | 0.99981 | -0.0018237 | 0.99959 | -0.0041362 | 39.2937
29 | 2.2381 | 1.07 | -2.2381 | -1.0703 | 8.8283e-05 | -0.00028116 | 0.071643 | 0.071647 | 0.071647 | 0.99959 | -0.0041362 | 0.99956 | -0.0038023 | 32.5666
30 | 2.2093 | 1.0467 | -2.2091 | -1.0472 | 0.00015364 | -0.00050516 | 0.070601 | 0.070608 | 0.070608 | 0.99959 | -0.0041362 | 0.99953 | -0.0035595 | 32.0944
31 | 2.2381 | 1.0703 | -2.2375 | -1.07 | 0.00051645 | 0.00025615 | 0.071647 | 0.071647 | 0.071647 | 0.99956 | -0.0038023 | 0.99931 | -0.0053967 | 34.1178
32 | 1.9662 | 0.92952 | -1.9661 | -0.93003 | 0.00012017 | -0.00050847 | 0.062813 | 0.062819 | 0.062819 | 0.99953 | -0.0035595 | 0.99947 | -0.003055 | 28.5543
33 | 2.1665 | 1.0356 | -2.1664 | -1.036 | 9.4684e-05 | -0.00032331 | 0.069368 | 0.069373 | 0.069373 | 0.99931 | -0.0053967 | 0.99927 | -0.0050268 | 31.5331
34 | 1.1426 | 0.54404 | -1.1424 | -0.54708 | 0.00023277 | -0.0030398 | 0.036551 | 0.03659 | 0.03659 | 0.99947 | -0.003055 | 0.99928 | -0.0013355 | 16.6318
35 | 0.82352 | 0.38599 | -0.82341 | -0.38875 | 0.00010808 | -0.0027622 | 0.026269 | 0.026303 | 0.026303 | 0.99947 | -0.003055 | 0.99935 | -0.001985 | 11.9558
36 | -0.33685 | -0.16315 | 0.33686 | 0.16308 | 4.5962e-07 | -7.0026e-05 | 0.010815 | 0.010814 | 0.010815 | 0.99908 | 0.00047819 | 0.99909 | 0.00046631 | 4.9157
37 | -0.68352 | -0.32966 | 0.68356 | 0.32787 | 4.8446e-05 | -0.0017865 | 0.021926 | 0.021904 | 0.021926 | 0.99909 | 0.00046631 | 0.99915 | -0.00014166 | 9.9666
38 | 0.34666 | 0.16658 | -0.34665 | -0.16777 | 8.2434e-06 | -0.0011876 | 0.011113 | 0.011128 | 0.011128 | 0.99909 | 0.00046631 | 0.99906 | 0.0006715 | 5.0581
39 | -0.68356 | -0.32787 | 0.68357 | 0.32753 | 9.3092e-06 | -0.00034374 | 0.021904 | 0.0219 | 0.021904 | 0.99915 | -0.00014166 | 0.99916 | -0.00025762 | 9.9563
40 | 0.34665 | 0.16777 | -0.34665 | -0.16789 | 8.3063e-07 | -0.00011948 | 0.011128 | 0.011129 | 0.011129 | 0.99906 | 0.0006715 | 0.99906 | 0.00069236 | 5.0588
41 | -0.86128 | -0.4136 | 0.86128 | 0.41348 | 4.8978e-06 | -0.00011332 | 0.027604 | 0.027603 | 0.027604 | 0.99916 | -0.00025762 | 0.99917 | -0.00030621 | 12.5473
42 | -0.86128 | -0.41348 | 0.86139 | 0.41106 | 0.00010448 | -0.0024205 | 0.027603 | 0.027572 | 0.027603 | 0.99917 | -0.00030621 | 0.99928 | -0.0013355 | 12.5467
43 | 0.82341 | 0.38875 | -0.82339 | -0.38926 | 1.9985e-05 | -0.00050989 | 0.026303 | 0.026309 | 0.026309 | 0.99935 | -0.001985 | 0.99933 | -0.0017851 | 11.9587
44 | 0.68782 | 0.3236 | -0.6878 | -0.32411 | 1.3858e-05 | -0.00050908 | 0.021958 | 0.021964 | 0.021964 | 0.99933 | -0.0017851 | 0.99931 | -0.0016205 | 9.9838
45 | 0.43117 | 0.20109 | -0.43117 | -0.20112 | 3.1857e-07 | -3.0019e-05 | 0.013743 | 0.013744 | 0.013744 | 0.99931 | -0.0016205 | 0.99931 | -0.0016146 | 6.2472
46 | 0.25663 | 0.12302 | -0.25663 | -0.12369 | 2.5446e-06 | -0.00067097 | 0.0082212 | 0.0082296 | 0.0082296 | 0.99931 | -0.0016205 | 0.9993 | -0.0015355 | 3.7407
47 | 0.28097 | 0.13602 | -0.28096 | -0.13608 | 7.3379e-06 | -5.577e-05 | 0.0090178 | 0.0090186 | 0.0090186 | 0.99928 | -0.0013355 | 0.99925 | -0.0015078 | 4.2946
48 | 0.43117 | 0.20112 | -0.43116 | -0.20202 | 9.5228e-06 | -0.00089682 | 0.013744 | 0.013755 | 0.013755 | 0.99931 | -0.0016146 | 0.99929 | -0.0014371 | 6.2522
49 | 0.25663 | 0.12369 | -0.25663 | -0.12429 | 2.2868e-06 | -0.00060179 | 0.0082296 | 0.0082372 | 0.0082372 | 0.9993 | -0.0015355 | 0.99929 | -0.0014583 | 3.7442
50 | 0.35226 | 0.16381 | -0.35226 | -0.16431 | 3.511e-06 | -0.00049653 | 0.011223 | 0.011229 | 0.011229 | 0.99929 | -0.0014371 | 0.99928 | -0.0013577 | 5.104
51 | 3.0254 | 1.4477 | -3.0252 | -1.4479 | 0.00013187 | -0.00021213 | 0.09685 | 0.096854 | 0.096854 | 0.99968 | 0.0020138 | 0.99964 | 0.0023835 | 44.0244
52 | 0.37419 | 0.18097 | -0.37419 | -0.18113 | 1.2444e-06 | -0.00015399 | 0.012003 | 0.012005 | 0.012005 | 0.99968 | 0.0020138 | 0.99967 | 0.0020427 | 5.4567
53 | 2.5694 | 1.2345 | -2.5692 | -1.235 | 0.00019808 | -0.00046346 | 0.082323 | 0.08233 | 0.08233 | 0.99959 | -0.0021376 | 0.99952 | -0.0014776 | 37.4225
54 | -0.38956 | -0.18867 | 0.38956 | 0.1884 | 2.4163e-06 | -0.00027506 | 0.012508 | 0.012504 | 0.012508 | 0.99901 | 0.0073304 | 0.99902 | 0.0072764 | 5.6853
55 | -0.47034 | -0.22752 | 0.47036 | 0.22746 | 2.3505e-05 | -5.4246e-05 | 0.015097 | 0.015097 | 0.015097 | 0.99902 | 0.0072764 | 0.99907 | 0.0076076 | 7.1892
56 | -0.55092 | -0.26648 | 0.55092 | 0.26601 | 8.2551e-06 | -0.00046901 | 0.017683 | 0.017677 | 0.017683 | 0.99907 | 0.0076076 | 0.99908 | 0.0074777 | 8.0376
57 | -1.1516 | -0.55525 | 1.1519 | 0.55167 | 0.0002799 | -0.0035814 | 0.036948 | 0.036902 | 0.036948 | 0.9989 | -8.0002e-05 | 0.99913 | -0.0021603 | 16.7943
58 | 1.1516 | 0.55525 | -1.1516 | -0.55553 | 2.1644e-05 | -0.00027649 | 0.036948 | 0.036951 | 0.036951 | 0.9989 | -8.0002e-05 | 0.99889 | 8.2179e-05 | 16.796
59 | 0.15432 | 0.073432 | -0.15432 | -0.074272 | 1.15e-06 | -0.00084003 | 0.0049377 | 0.0049482 | 0.0049482 | 0.99913 | -0.0021603 | 0.99912 | -0.0020971 | 2.2492
60 | -1.3062 | -0.6251 | 1.3063 | 0.62475 | 3.5469e-05 | -0.00035127 | 0.041839 | 0.041835 | 0.041839 | 0.99913 | -0.0021603 | 0.99916 | -0.0023904 | 19.0179
61 | 1.0309 | 0.49707 | -1.0309 | -0.49782 | 4.7088e-05 | -0.0007539 | 0.033075 | 0.033085 | 0.033085 | 0.99889 | 8.2179e-05 | 0.99885 | 0.00047685 | 15.0385
62 | 0.15432 | 0.074272 | -0.15431 | -0.074738 | 6.4008e-07 | -0.00046598 | 0.0049482 | 0.004954 | 0.004954 | 0.99912 | -0.0020971 | 0.99912 | -0.0020612 | 2.2518
63 | -1.4173 | -0.67851 | 1.4174 | 0.67854 | 9.3683e-05 | 2.8272e-05 | 0.045398 | 0.045398 | 0.045398 | 0.99916 | -0.0023904 | 0.99923 | -0.0019356 | 21.6181
64 | -0.55092 | -0.26601 | 0.55095 | 0.26451 | 2.6275e-05 | -0.001495 | 0.017677 | 0.017658 | 0.017677 | 0.99908 | 0.0074777 | 0.99913 | 0.0070676 | 8.0349
65 | 0.67989 | 0.32784 | -0.67988 | -0.32845 | 1.6449e-05 | -0.00061165 | 0.021815 | 0.021822 | 0.021822 | 0.99885 | 0.00047685 | 0.99882 | 0.00068599 | 9.9192
66 | 0.3859 | 0.18644 | -0.3859 | -0.18671 | 2.3634e-06 | -0.00027452 | 0.012381 | 0.012385 | 0.012385 | 0.99923 | -0.0019356 | 0.99922 | -0.0018824 | 5.6295
67 | -1.8033 | -0.86498 | 1.8034 | 0.86408 | 0.00017653 | -0.00089216 | 0.057779 | 0.057767 | 0.057779 | 0.99923 | -0.0019356 | 0.99932 | -0.0027691 | 26.2632
68 | -0.31375 | -0.15196 | 0.31375 | 0.15167 | 1.5984e-06 | -0.00028102 | 0.010071 | 0.010068 | 0.010071 | 0.99923 | 0.0061021 | 0.99923 | 0.0060578 | 4.5779
69 | -0.31375 | -0.15167 | 0.31377 | 0.14859 | 1.7445e-05 | -0.0030803 | 0.010068 | 0.010029 | 0.010068 | 0.99923 | 0.0060578 | 0.99929 | 0.0055863 | 4.5762
70 | 0.5928 | 0.28344 | -0.59279 | -0.28417 | 1.485e-05 | -0.00073129 | 0.018982 | 0.018991 | 0.018991 | 0.99929 | 0.0055863 | 0.99926 | 0.005799 | 8.6322
71 | -0.90657 | -0.43203 | 0.9066 | 0.4314 | 3.0292e-05 | -0.00063401 | 0.029011 | 0.029003 | 0.029011 | 0.99929 | 0.0055863 | 0.99932 | 0.0053061 | 13.1868
72 | 0.59279 | 0.28417 | -0.59277 | -0.28519 | 2.0718e-05 | -0.001019 | 0.018991 | 0.019004 | 0.019004 | 0.99926 | 0.005799 | 0.99923 | 0.0060978 | 8.638
73 | -2.6036 | -1.246 | 2.6039 | 1.2452 | 0.00035181 | -0.00079969 | 0.083379 | 0.083368 | 0.083379 | 0.99932 | 0.0053061 | 0.99944 | 0.004161 | 37.8996
74 | 1.6244 | 0.78088 | -1.6243 | -0.78164 | 0.00012094 | -0.00076072 | 0.052065 | 0.052075 | 0.052075 | 0.99932 | 0.0053061 | 0.99925 | 0.0059447 | 23.6706
75 | 0.072537 | 0.033756 | -0.072536 | -0.034058 | 9.0474e-08 | -0.000302 | 0.0023112 | 0.0023149 | 0.0023149 | 0.99932 | 0.0053061 | 0.99932 | 0.0053161 | 1.0522
76 | 0.30012 | 0.14345 | -0.30012 | -0.1444 | 4.8884e-06 | -0.0009426 | 0.00961 | 0.0096218 | 0.0096218 | 0.99923 | 0.0060978 | 0.99922 | 0.0062366 | 4.3735
77 | -0.092592 | -0.044845 | 0.092593 | 0.044826 | 2.501e-07 | -1.8768e-05 | 0.0029729 | 0.0029726 | 0.0029729 | 0.999 | 0.006981 | 0.999 | 0.0069988 | 1.4157
78 | 0.12632 | 0.061154 | -0.12632 | -0.061181 | 6.8221e-07 | -2.7307e-05 | 0.0040555 | 0.0040559 | 0.0040559 | 0.999 | 0.0069988 | 0.999 | 0.0069632 | 1.9314
79 | -0.58988 | -0.28564 | 0.58989 | 0.28563 | 1.4479e-05 | -1.7927e-05 | 0.018939 | 0.018938 | 0.018939 | 0.999 | 0.0069988 | 0.99903 | 0.0071608 | 9.0184
80 | -2.9022 | -1.3897 | 2.9024 | 1.3893 | 0.00021667 | -0.00038391 | 0.092939 | 0.092934 | 0.092939 | 0.99944 | 0.004161 | 0.99951 | 0.0035272 | 42.2451
81 | 1.5557 | 0.74842 | -1.5556 | -0.74904 | 9.009e-05 | -0.00061993 | 0.049874 | 0.049882 | 0.049882 | 0.99925 | 0.0059447 | 0.99919 | 0.0064422 | 22.6735
82 | 0.072536 | 0.034058 | -0.072536 | -0.035131 | 3.2377e-07 | -0.0010729 | 0.0023149 | 0.0023282 | 0.0023282 | 0.99932 | 0.0053161 | 0.99931 | 0.0053537 | 1.0583
83 | 0.096417 | 0.045739 | -0.096417 | -0.046185 | 2.3806e-07 | -0.00044635 | 0.003083 | 0.0030886 | 0.0030886 | 0.99922 | 0.0062366 | 0.99921 | 0.0062573 | 1.4039
84 | 0.09787 | 0.041854 | -0.09787 | -0.041913 | 3.0848e-08 | -5.8306e-05 | 0.003075 | 0.0030757 | 0.0030757 | 0.99926 | -0.0012363 | 0.99926 | -0.0012343 | 1.398
85 | -0.35225 | -0.16506 | 0.35225 | 0.16498 | 5.3746e-07 | -7.5846e-05 | 0.011238 | 0.011237 | 0.011238 | 0.99926 | -0.0012363 | 0.99926 | -0.0012486 | 5.1082
86 | 0.09787 | 0.041913 | -0.097868 | -0.045331 | 1.8344e-06 | -0.0034182 | 0.0030757 | 0.0031159 | 0.0031159 | 0.99926 | -0.0012343 | 0.99924 | -0.0011007 | 1.4163
87 | -0.35225 | -0.16498 | 0.35226 | 0.16431 | 4.7859e-06 | -0.00067595 | 0.011237 | 0.011229 | 0.011237 | 0.99926 | -0.0012486 | 0.99928 | -0.0013577 | 5.1078
88 | 0.097868 | 0.045331 | -0.097867 | -0.047399 | 1.1338e-06 | -0.0020682 | 0.0031159 | 0.0031415 | 0.0031415 | 0.99924 | -0.0011007 | 0.99923 | -0.0010047 | 1.4279
89 | -0.24734 | -0.11979 | 0.24734 | 0.11966 | 4.4928e-07 | -0.00012683 | 0.0079448 | 0.0079432 | 0.0079448 | 0.99857 | -0.0032874 | 0.99857 | -0.0033032 | 3.6113
90 | -0.24734 | -0.11966 | 0.24734 | 0.11917 | 1.7347e-06 | -0.0004902 | 0.0079432 | 0.007937 | 0.0079432 | 0.99857 | -0.0033032 | 0.99857 | -0.0033639 | 3.6105
91 | -0.24734 | -0.11917 | 0.24734 | 0.1184 | 2.7314e-06 | -0.00077338 | 0.007937 | 0.0079273 | 0.007937 | 0.99857 | -0.0033639 | 0.99859 | -0.0034583 | 3.6077
92 | -0.34082 | -0.16367 | 0.34082 | 0.16287 | 5.4002e-06 | -0.00080536 | 0.01093 | 0.01092 | 0.01093 | 0.99859 | -0.0034583 | 0.9986 | -0.003593 | 4.9681
93 | 0.30762 | 0.14769 | -0.30761 | -0.14882 | 6.1493e-06 | -0.0011236 | 0.0098644 | 0.0098786 | 0.0098786 | 0.9986 | -0.003593 | 0.99858 | -0.0034207 | 4.4903
94 | -0.64844 | -0.31056 | 0.64847 | 0.30922 | 3.2521e-05 | -0.0013342 | 0.020784 | 0.020767 | 0.020784 | 0.9986 | -0.003593 | 0.99865 | -0.004017 | 9.4473
95 | -0.25955 | -0.1257 | 0.25955 | 0.12554 | 6.1897e-07 | -0.00015908 | 0.0083315 | 0.0083295 | 0.0083315 | 0.99921 | -0.0044858 | 0.99922 | -0.0045065 | 3.787
96 | -0.25955 | -0.12554 | 0.25955 | 0.12477 | 3.0175e-06 | -0.00077664 | 0.0083295 | 0.0083197 | 0.0083295 | 0.99922 | -0.0045065 | 0.99923 | -0.0046068 | 3.7861
97 | -0.25955 | -0.12477 | 0.25955 | 0.12441 | 1.3831e-06 | -0.0003566 | 0.0083197 | 0.0083153 | 0.0083197 | 0.99923 | -0.0046068 | 0.99923 | -0.0046523 | 3.7817
98 | -0.34022 | -0.16348 | 0.34022 | 0.16311 | 2.4796e-06 | -0.00037179 | 0.010905 | 0.0109 | 0.010905 | 0.99923 | -0.0046523 | 0.99924 | -0.0047146 | 4.9567
99 | 0.22326 | 0.10764 | -0.22326 | -0.10798 | 9.6823e-07 | -0.0003365 | 0.0071617 | 0.0071659 | 0.0071659 | 0.99907 | -0.003226 | 0.99907 | -0.0031885 | 3.2572
100 | -1.8258 | -0.8747 | 1.8261 | 0.87313 | 0.00032041 | -0.0015774 | 0.058497 | 0.058476 | 0.058497 | 0.99907 | -0.003226 | 0.99924 | -0.0047146 | 26.5897
101 | 1.6026 | 0.76706 | -1.6024 | -0.76805 | 0.00015368 | -0.00099507 | 0.051336 | 0.051349 | 0.051349 | 0.99907 | -0.003226 | 0.99899 | -0.002411 | 23.3402
102 | 0.22326 | 0.10798 | -0.22326 | -0.10813 | 4.3378e-07 | -0.00015063 | 0.0071659 | 0.0071678 | 0.0071678 | 0.99907 | -0.0031885 | 0.99907 | -0.0031716 | 3.2581
103 | -2.1664 | -1.0362 | 2.1664 | 1.036 | 7.988e-05 | -0.0002727 | 0.069376 | 0.069373 | 0.069376 | 0.99924 | -0.0047146 | 0.99927 | -0.0050268 | 31.5347
104 | 1.2436 | 0.59429 | -1.2433 | -0.59422 | 0.00035278 | 7.2321e-05 | 0.039829 | 0.039831 | 0.039831 | 0.99899 | -0.002411 | 0.99869 | -0.0043756 | 18.9672
105 | -0.39191 | -0.18981 | 0.39191 | 0.18959 | 1.9414e-06 | -0.00021802 | 0.012588 | 0.012585 | 0.012588 | 0.99865 | -0.0040729 | 0.99866 | -0.004116 | 5.7216
106 | -0.39191 | -0.18959 | 0.39192 | 0.18937 | 2.0247e-06 | -0.00022747 | 0.012585 | 0.012582 | 0.012585 | 0.99866 | -0.004116 | 0.99866 | -0.0041608 | 5.7204
107 | -0.37419 | -0.18123 | 0.37419 | 0.18113 | 8.1951e-07 | -0.00010138 | 0.012006 | 0.012005 | 0.012006 | 0.99967 | 0.0020618 | 0.99967 | 0.0020427 | 5.4573
108 | 2.9028 | 1.3886 | -2.9024 | -1.3893 | 0.00039147 | -0.00069393 | 0.092924 | 0.092934 | 0.092934 | 0.99964 | 0.0023835 | 0.99951 | 0.0035272 | 42.2426
109 | 0.096417 | 0.046185 | -0.096417 | -0.046697 | 2.7394e-07 | -0.00051164 | 0.0030886 | 0.003095 | 0.003095 | 0.99921 | 0.0062573 | 0.99921 | 0.0062818 | 1.4068
110 | 0.51758 | 0.24985 | -0.51758 | -0.25015 | 4.5986e-06 | -0.00029595 | 0.016611 | 0.016614 | 0.016614 | 0.99882 | 0.00068599 | 0.99881 | 0.00076293 | 7.552
111 | 0.08462 | 0.040456 | -0.08462 | -0.040983 | 2.177e-07 | -0.00052724 | 0.0027108 | 0.0027174 | 0.0027174 | 0.99881 | 0.00076293 | 0.99881 | 0.00078502 | 1.2352
112 | 1.5556 | 0.74904 | -1.5555 | -0.74982 | 0.000113 | -0.00077721 | 0.049882 | 0.049892 | 0.049892 | 0.99919 | 0.0064422 | 0.99913 | 0.0070676 | 22.6782
113 | 1.0046 | 0.4853 | -1.0045 | -0.48573 | 2.5143e-05 | -0.0004245 | 0.032234 | 0.032239 | 0.032239 | 0.99913 | 0.0070676 | 0.9991 | 0.0072847 | 14.6543
114 | 0.86738 | 0.4193 | -0.86738 | -0.41931 | 5.8895e-07 | -1.3398e-05 | 0.027836 | 0.027836 | 0.027836 | 0.9991 | 0.0072847 | 0.9991 | 0.0072906 | 12.6528
115 | -0.30761 | -0.14898 | 0.30761 | 0.14882 | 9.1852e-07 | -0.00016755 | 0.0098807 | 0.0098786 | 0.0098807 | 0.99858 | -0.0033948 | 0.99858 | -0.0034207 | 4.4912
116 | -0.64847 | -0.30922 | 0.64848 | 0.3088 | 1.0263e-05 | -0.00042152 | 0.020767 | 0.020762 | 0.020767 | 0.99865 | -0.004017 | 0.99866 | -0.0041499 | 9.4397
117 | -0.75561 | -0.36069 | 0.75563 | 0.36008 | 2.026e-05 | -0.00061112 | 0.024203 | 0.024195 | 0.024203 | 0.99866 | -0.0041499 | 0.99869 | -0.0043756 | 11.0013
118 | 0.48764 | 0.23414 | -0.48763 | -0.23503 | 1.2203e-05 | -0.00088607 | 0.015636 | 0.015647 | 0.015647 | 0.99869 | -0.0043756 | 0.99866 | -0.0041608 | 7.1124
119 | 0.09571 | 0.045661 | -0.09571 | -0.046354 | 3.6632e-07 | -0.00069333 | 0.0030653 | 0.003074 | 0.003074 | 0.99866 | -0.0041608 | 0.99866 | -0.004128 | 1.3973
120 | -2.1909 | -1.0517 | 2.1913 | 1.0519 | 0.00041537 | 0.00020377 | 0.070204 | 0.070203 | 0.070204 | 0.99932 | -0.0027691 | 0.99952 | -0.0014776 | 33.4304
121 | 0.3859 | 0.18671 | -0.38589 | -0.1869 | 1.601e-06 | -0.00018587 | 0.012385 | 0.012387 | 0.012387 | 0.99922 | -0.0018824 | 0.99922 | -0.0018464 | 5.6306
122 | 0.58991 | 0.28496 | -0.5899 | -0.28546 | 9.9933e-06 | -0.00049468 | 0.01893 | 0.018936 | 0.018936 | 0.99905 | 0.0069634 | 0.99904 | 0.0071104 | 8.6073
123 | -0.75991 | -0.3673 | 0.75995 | 0.36728 | 3.7418e-05 | -1.8638e-05 | 0.024388 | 0.024387 | 0.024388 | 0.99905 | 0.0069634 | 0.9991 | 0.0072906 | 11.6133
124 | 0.5899 | 0.28546 | -0.58989 | -0.28563 | 3.4132e-06 | -0.00016888 | 0.018936 | 0.018938 | 0.018938 | 0.99904 | 0.0071104 | 0.99903 | 0.0071608 | 8.6083

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 13.7864 | 6.5657

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.33228 | 0.16093
1 | 0.33263 | 0.1611
2 | 0.21209 | 0.10272
3 | 0.62929 | 0.30478
4 | 0.29191 | 0.14138
5 | 0.088517 | 0.042871
6 | 0.069112 | 0.033473
7 | 0.41448 | 0.20074
8 | 0.3341 | 0.16181
9 | 0.099821 | 0.048345
10 | 0.098533 | 0.047722
11 | 0.29653 | 0.14361
12 | 0.24292 | 0.11765
13 | 0.071005 | 0.034389
14 | 0.33685 | 0.16315
15 | 0.1777 | 0.086065
16 | 0.34665 | 0.16789
17 | 0.13557 | 0.06566
18 | 0.28096 | 0.13608
19 | 0.078897 | 0.038212
20 | 0.25663 | 0.12429
21 | 0.14836 | 0.071852
22 | 0.38956 | 0.18867
23 | 0.080772 | 0.03912
24 | 0.080556 | 0.039015
25 | 0.12071 | 0.058463
26 | 0.111 | 0.053759
27 | 0.35096 | 0.16998
28 | 0.15431 | 0.074738
29 | 0.31375 | 0.15196
30 | 0.29264 | 0.14173
31 | 0.092592 | 0.044845
32 | 0.37096 | 0.17966
33 | 0.29824 | 0.14445
34 | 0.068588 | 0.033219
35 | 0.2037 | 0.098657
36 | 0.25438 | 0.1232
37 | 0.097867 | 0.047399
38 | 0.24734 | 0.11979
39 | 0.093474 | 0.045272
40 | 0.25955 | 0.1257
41 | 0.080669 | 0.03907
42 | 0.35877 | 0.17376
43 | 0.22326 | 0.10813
44 | 0.39191 | 0.18981
45 | 0.37419 | 0.18123
46 | 0.12248 | 0.059321
47 | 0.096417 | 0.046697
48 | 0.1623 | 0.078603
49 | 0.43296 | 0.20969
50 | 0.08462 | 0.040983
51 | 0.13716 | 0.066429
52 | 0.30761 | 0.14898
53 | 0.10713 | 0.051886
54 | 0.09571 | 0.046354
55 | 0.072536 | 0.035131
56 | 0.38747 | 0.18766
57 | 0.37788 | 0.18302
58 | 0.38589 | 0.1869
59 | 0.17001 | 0.082338
60 | 0.10742 | 0.052028
61 | 0.12632 | 0.061181

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1