## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_654_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_654_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_654_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_654_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_654_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_654_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_654_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_654_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_654_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_654_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_654_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_654_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_654_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_654_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_654_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_654_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_654_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_654_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_654_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_654_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_654_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_654_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_654_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_654_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_654_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_654_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_654_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_654_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_654_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_654_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_654_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_654_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_654_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_654_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_654_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_654_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_654_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_654_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_654_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_654_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_654_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_654_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_654_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_654_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_654_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_654_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_654_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_654_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_654_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_654_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_654_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_654_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_654_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_654_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_654_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_654_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_654_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_654_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_654_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_654_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_654_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_654_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_654_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_654_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_654_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_654_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_654_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_654_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_654_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_654_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_654_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_654_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_654_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_654_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_654_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_654_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_654_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_654_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_654_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_654_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_654_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_654_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_654_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_654_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_654_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_654_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_654_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_654_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_654_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_654_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_654_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_654_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_654_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_654_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_654_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_654_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_654_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_654_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_654_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_654_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_654_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_654_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_654_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_654_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_654_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_654_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_654_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_654_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_654_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_654_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_654_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_654_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_654_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_654_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_654_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_654_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_654_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_654_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_654_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_654_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_654_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_654_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_654_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_654_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_654_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_654_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_654_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_654_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_654_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_654_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_654_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_654_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_654_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_654_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_HV_654_0_node_130 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_654_0_load_0 | 0 | 0.40294 | 0.19515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_654_0_load_135 | 3 | 0.31437 | 0.15226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_654_0_load_67 | 7 | 0.29605 | 0.14338 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_654_0_load_3 | 9 | 0.40795 | 0.19758 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_654_0_load_87 | 13 | 0.14699 | 0.071193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_654_0_load_114 | 15 | 0.15448 | 0.074818 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_654_0_load_77 | 17 | 0.32666 | 0.15821 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_654_0_load_99 | 19 | 0.20477 | 0.099175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_654_0_load_136 | 20 | 0.2809 | 0.13605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_654_0_load_86 | 21 | 0.21234 | 0.10284 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_654_0_load_78 | 23 | 0.11623 | 0.056295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_654_0_load_101 | 24 | 0.071512 | 0.034635 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_654_0_load_117 | 26 | 0.076987 | 0.037287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_654_0_load_13 | 27 | 0.28551 | 0.13828 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_654_0_load_125 | 31 | 0.087635 | 0.042444 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_654_0_load_79 | 33 | 0.31349 | 0.15183 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_654_0_load_92 | 34 | 0.076058 | 0.036837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_654_0_load_54 | 35 | 0.22226 | 0.10765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_654_0_load_134 | 36 | 0.41409 | 0.20055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_654_0_load_88 | 40 | 0.079179 | 0.038348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_654_0_load_72 | 41 | 0.39157 | 0.18965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_654_0_load_15 | 42 | 0.37011 | 0.17925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_654_0_load_132 | 46 | 0.38914 | 0.18847 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_654_0_load_64 | 49 | 0.39996 | 0.19371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_654_0_load_128 | 52 | 0.078211 | 0.037879 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_654_0_load_91 | 54 | 0.088584 | 0.042903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_654_0_load_21 | 57 | 0.35667 | 0.17274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_654_0_load_22 | 58 | 0.072446 | 0.035087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_654_0_load_75 | 61 | 0.09802 | 0.047473 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_654_0_load_26 | 63 | 0.40019 | 0.19382 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_654_0_load_58 | 69 | 0.36285 | 0.17574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_654_0_load_104 | 71 | 0.10612 | 0.051396 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_654_0_load_44 | 72 | 0.25395 | 0.12299 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_654_0_load_133 | 73 | 0.40706 | 0.19715 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_654_0_load_63 | 77 | 0.075757 | 0.036691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_654_0_load_112 | 79 | 0.11005 | 0.0533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_654_0_load_66 | 81 | 0.21765 | 0.10541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_654_0_load_137 | 82 | 0.34092 | 0.16511 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_654_0_load_107 | 83 | 0.14855 | 0.071946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_654_0_load_62 | 85 | 0.27445 | 0.13292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_654_0_load_36 | 86 | 0.26833 | 0.12996 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_654_0_load_38 | 87 | 0.080139 | 0.038813 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_654_0_load_127 | 94 | 0.076576 | 0.037087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_654_0_load_120 | 95 | 0.078217 | 0.037882 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_654_0_load_102 | 96 | 0.074737 | 0.036197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_654_0_load_123 | 97 | 0.079433 | 0.038471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_654_0_load_82 | 98 | 0.078415 | 0.037978 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_654_0_load_68 | 99 | 0.34205 | 0.16566 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_654_0_load_70 | 100 | 0.069698 | 0.033756 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_654_0_load_45 | 101 | 0.3581 | 0.17344 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_654_0_load_103 | 106 | 0.070282 | 0.034039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_654_0_load_106 | 109 | 0.070129 | 0.033965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_654_0_load_51 | 110 | 0.30869 | 0.14951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_654_0_load_60 | 111 | 0.19835 | 0.096066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_654_0_load_129 | 114 | 0.077633 | 0.037599 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_654_0_load_61 | 115 | 0.35571 | 0.17228 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_654_0_load_73 | 116 | 0.38267 | 0.18534 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_654_0_load_95 | 119 | 0.073332 | 0.035516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_654_0_load_83 | 120 | 0.11788 | 0.057093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_654_0_load_96 | 121 | 0.089417 | 0.043306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_654_0_load_81 | 122 | 0.07876 | 0.038145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_654_0_load_126 | 125 | 0.070378 | 0.034086 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_654_0_load_97 | 126 | 0.084539 | 0.040944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_654_0_load_131 | 130 | 0.068579 | 0.033214 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_654_0_load_130 | 131 | 0.19781 | 0.095805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_654_0_load_108 | 132 | 0.19228 | 0.093127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_654_0_load_116 | 133 | 0.077688 | 0.037626 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 131 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_654_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.057547 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_654_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.10109 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_654_0_line_2 |  | 2 | 3 | 0.026152 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_654_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.11879 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_654_0_line_4 |  | 3 | 8 | 0.006993 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_654_0_line_5 |  | 4 | 26 | 0.026011 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_654_0_line_6 |  | 5 | 6 | 0.15667 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_654_0_line_7 |  | 5 | 7 | 0.02827 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_654_0_line_8 |  | 5 | 8 | 0.091131 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_654_0_line_9 |  | 6 | 14 | 0.17276 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_654_0_line_10 |  | 6 | 15 | 0.046465 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_654_0_line_11 |  | 6 | 11 | 0.15617 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_654_0_line_12 |  | 9 | 10 | 0.071006 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_654_0_line_13 |  | 10 | 11 | 0.47607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_654_0_line_14 |  | 10 | 12 | 0.22455 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_654_0_line_15 |  | 11 | 13 | 0.029189 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_654_0_line_16 |  | 12 | 20 | 0.050242 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_654_0_line_17 |  | 13 | 21 | 0.0080767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_654_0_line_18 |  | 14 | 16 | 0.12198 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_654_0_line_19 |  | 14 | 17 | 0.002815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_654_0_line_20 |  | 15 | 22 | 0.054711 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_654_0_line_21 |  | 16 | 18 | 0.005237 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_654_0_line_22 |  | 16 | 19 | 0.031431 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_654_0_line_23 |  | 17 | 23 | 3.1108e-05 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_654_0_line_24 |  | 18 | 24 | 0.033613 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_654_0_line_25 |  | 19 | 25 | 0.01407 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_654_0_line_26 |  | 22 | 133 | 0.010025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_654_0_line_27 |  | 25 | 59 | 0.010444 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_654_0_line_28 |  | 27 | 28 | 0.003727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_654_0_line_29 |  | 28 | 29 | 0.13512 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_654_0_line_30 |  | 28 | 30 | 0.13551 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_654_0_line_31 |  | 28 | 31 | 0.15635 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_654_0_line_32 |  | 29 | 35 | 0.008414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_654_0_line_33 |  | 30 | 36 | 0.003586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_654_0_line_34 |  | 31 | 32 | 0.013634 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_654_0_line_35 |  | 31 | 33 | 0.024476 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_654_0_line_36 |  | 31 | 34 | 0.042432 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_654_0_line_37 |  | 32 | 118 | 0.039738 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_654_0_line_38 |  | 33 | 122 | 0.010051 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_654_0_line_39 |  | 33 | 98 | 0.018806 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_654_0_line_40 |  | 34 | 123 | 0.020408 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_654_0_line_41 |  | 35 | 50 | 0.082384 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_654_0_line_42 |  | 36 | 52 | 0.12437 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_654_0_line_43 |  | 37 | 38 | 0.038857 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_654_0_line_44 |  | 37 | 39 | 0.042672 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_654_0_line_45 |  | 37 | 40 | 0.018478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_654_0_line_46 |  | 38 | 54 | 0.020628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_654_0_line_47 |  | 39 | 41 | 0.043671 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_654_0_line_48 |  | 40 | 44 | 0.037638 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_654_0_line_49 |  | 41 | 55 | 0.006232 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_654_0_line_50 |  | 42 | 43 | 0.014906 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_654_0_line_51 |  | 43 | 44 | 0.044918 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_654_0_line_52 |  | 45 | 46 | 0.031665 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_654_0_line_53 |  | 45 | 47 | 0.098957 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_654_0_line_54 |  | 45 | 48 | 0.036063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_654_0_line_55 |  | 46 | 78 | 0.035085 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_654_0_line_56 |  | 47 | 49 | 0.014713 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_654_0_line_57 |  | 48 | 53 | 0.015331 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_654_0_line_58 |  | 48 | 132 | 0.027581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_654_0_line_59 |  | 50 | 51 | 0.133 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_654_0_line_60 |  | 51 | 84 | 0.090748 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_654_0_line_61 |  | 51 | 114 | 0.031058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_654_0_line_62 |  | 52 | 53 | 0.010127 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_654_0_line_63 |  | 55 | 56 | 0.006501 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_654_0_line_64 |  | 56 | 99 | 0.053934 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_654_0_line_65 |  | 57 | 58 | 0.0091893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_654_0_line_66 |  | 57 | 59 | 0.013772 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_654_0_line_67 |  | 59 | 60 | 0.012814 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_654_0_line_68 |  | 60 | 61 | 0.031643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_654_0_line_69 |  | 61 | 62 | 0.018051 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_654_0_line_70 |  | 62 | 117 | 0.018658 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_654_0_line_71 |  | 62 | 116 | 0.003632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_654_0_line_72 |  | 63 | 64 | 0.025365 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_654_0_line_73 |  | 64 | 65 | 0.09649 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_654_0_line_74 |  | 65 | 70 | 0.094364 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_654_0_line_75 |  | 65 | 68 | 0.1796 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_654_0_line_76 |  | 65 | 71 | 0.034794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_654_0_line_77 |  | 66 | 67 | 0.16957 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_654_0_line_78 |  | 66 | 68 | 0.18585 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_654_0_line_79 |  | 66 | 69 | 0.004611 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_654_0_line_80 |  | 67 | 73 | 0.015459 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_654_0_line_81 |  | 68 | 72 | 0.057823 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_654_0_line_82 |  | 70 | 83 | 0.03232 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_654_0_line_83 |  | 73 | 84 | 0.007831 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_654_0_line_84 |  | 74 | 75 | 0.172 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_654_0_line_85 |  | 74 | 76 | 0.1985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_654_0_line_86 |  | 74 | 77 | 0.03034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_654_0_line_87 |  | 75 | 78 | 0.048918 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_654_0_line_88 |  | 75 | 79 | 0.014953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_654_0_line_89 |  | 76 | 80 | 0.15863 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_654_0_line_90 |  | 76 | 81 | 0.041513 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_654_0_line_91 |  | 77 | 85 | 0.002315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_654_0_line_92 |  | 80 | 82 | 0.018341 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_654_0_line_93 |  | 83 | 113 | 0.039969 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_654_0_line_94 |  | 85 | 115 | 0.022773 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_654_0_line_95 |  | 86 | 87 | 0.0082982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_654_0_line_96 |  | 86 | 88 | 0.03105 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_654_0_line_97 |  | 86 | 89 | 0.03897 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_654_0_line_98 |  | 88 | 90 | 0.025399 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_654_0_line_99 |  | 88 | 91 | 0.027221 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_654_0_line_100 |  | 89 | 92 | 0.030146 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_654_0_line_101 |  | 89 | 93 | 0.035704 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_654_0_line_102 |  | 89 | 94 | 0.095141 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_654_0_line_103 |  | 90 | 97 | 0.010035 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_654_0_line_104 |  | 90 | 98 | 0.022312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_654_0_line_105 |  | 91 | 99 | 0.022315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_654_0_line_106 |  | 92 | 95 | 0.012578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_654_0_line_107 |  | 93 | 96 | 0.027329 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_654_0_line_108 |  | 99 | 100 | 0.0074872 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_654_0_line_109 |  | 101 | 102 | 0.004449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_654_0_line_110 |  | 101 | 103 | 0.018733 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_654_0_line_111 |  | 102 | 104 | 0.059038 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_654_0_line_112 |  | 103 | 105 | 0.20098 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_654_0_line_113 |  | 104 | 106 | 0.04252 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_654_0_line_114 |  | 105 | 110 | 0.002115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_654_0_line_115 |  | 105 | 107 | 0.14194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_654_0_line_116 |  | 107 | 108 | 0.074386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_654_0_line_117 |  | 107 | 109 | 0.034908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_654_0_line_118 |  | 108 | 111 | 0.049724 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_654_0_line_119 |  | 110 | 112 | 0.003146 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_654_0_line_120 |  | 112 | 113 | 0.030562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_654_0_line_121 |  | 117 | 118 | 0.20209 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_654_0_line_122 |  | 117 | 119 | 0.0092058 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_654_0_line_123 |  | 118 | 120 | 0.012541 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_654_0_line_124 |  | 119 | 121 | 0.028837 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_654_0_line_125 |  | 121 | 126 | 0.028562 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_654_0_line_126 |  | 123 | 124 | 0.023063 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_654_0_line_127 |  | 124 | 125 | 0.023766 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_654_0_line_128 |  | 126 | 127 | 0.005688 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_654_0_line_129 |  | 127 | 128 | 0.006872 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_654_0_line_130 |  | 127 | 129 | 0.022873 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_654_0_line_131 |  | 128 | 130 | 0.029531 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_654_0_line_132 |  | 129 | 131 | 0.038986 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_654_0_trafo_130 | 25 MVA 110/20 kV | 134 | 131 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2499572.3256 | 1118173.1393
1 | 2499535.8086 | 1118128.6622
2 | 2499578.5095 | 1118037.0292
3 | 2499552.5038 | 1118034.2703
4 | 2499622.5657 | 1117995.3274
5 | 2499463.1202 | 1117993.7519
6 | 2499361.8299 | 1117938.2567
7 | 2499470.3155 | 1117966.4152
8 | 2499546.0364 | 1118031.5649
9 | 2499390.5704 | 1118248.6511
10 | 2499350.0475 | 1118190.3442
11 | 2499302.9319 | 1117957.7824
12 | 2499372.2601 | 1118064.9516
13 | 2499274.1197 | 1117953.1075
14 | 2499367.6259 | 1117871.3962
15 | 2499341.4889 | 1117897.6888
16 | 2499428.8429 | 1117768.9251
17 | 2499365.6288 | 1117873.3862
18 | 2499429.3429 | 1117763.7135
19 | 2499460.1281 | 1117771.9237
20 | 2499330.6631 | 1118071.0919
21 | 2499266.1472 | 1117951.814
22 | 2499306.8719 | 1117857.3872
23 | 2499365.6507 | 1117873.4083
24 | 2499398.3837 | 1117753.0062
25 | 2499474.1491 | 1117773.0969
26 | 2499636.4386 | 1118017.3298
27 | 2499632.3039 | 1117460.7865
28 | 2499633.7275 | 1117464.2317
29 | 2499560.0715 | 1117483.7774
30 | 2499594.6159 | 1117410.636
31 | 2499623.7257 | 1117620.2641
32 | 2499610.1498 | 1117619.0088
33 | 2499643.1954 | 1117635.0968
34 | 2499658.8742 | 1117596.4939
35 | 2499551.6503 | 1117484.3175
36 | 2499593.8936 | 1117407.1235
37 | 2499712.105 | 1117480.3088
38 | 2499695.8861 | 1117444.9888
39 | 2499733.1425 | 1117497.5709
40 | 2499729.0922 | 1117473.0384
41 | 2499729.1004 | 1117541.054
42 | 2499741.2294 | 1117421
43 | 2499755.0064 | 1117415.2126
44 | 2499763.6943 | 1117458.2289
45 | 2499597.1725 | 1117274.9529
46 | 2499587.7075 | 1117244.7355
47 | 2499689.1175 | 1117311.5397
48 | 2499573.016 | 1117281.469
49 | 2499691.8124 | 1117326.0041
50 | 2499469.2685 | 1117483.7299
51 | 2499374.3334 | 1117497.9504
52 | 2499550.3036 | 1117290.6467
53 | 2499559.922 | 1117287.479
54 | 2499715.0346 | 1117437.3172
55 | 2499728.5085 | 1117547.2566
56 | 2499727.8901 | 1117553.7265
57 | 2499461.557 | 1117761.771
58 | 2499462.1874 | 1117752.6033
59 | 2499475.2966 | 1117762.7158
60 | 2499488.1029 | 1117763.1477
61 | 2499490.5917 | 1117731.6026
62 | 2499492.0115 | 1117713.6073
63 | 2499034.9785 | 1117384.6327
64 | 2499059.5417 | 1117378.0298
65 | 2499141.193 | 1117346.2927
66 | 2499243.2232 | 1117338.4545
67 | 2499339.1144 | 1117426.9695
68 | 2499144.628 | 1117257.8577
69 | 2499240.3757 | 1117334.8218
70 | 2499131.7783 | 1117408.0773
71 | 2499172.3523 | 1117331.2949
72 | 2499095.6779 | 1117288.6376
73 | 2499349.5948 | 1117438.3578
74 | 2499449.4614 | 1117211.3549
75 | 2499546.1272 | 1117200.6536
76 | 2499462.0916 | 1117330.6754
77 | 2499467.1488 | 1117235.9764
78 | 2499577.0005 | 1117211.3256
79 | 2499550.8478 | 1117214.8415
80 | 2499375.979 | 1117350.5083
81 | 2499499.7086 | 1117313.7509
82 | 2499368.2981 | 1117333.8478
83 | 2499146.9845 | 1117430.7723
84 | 2499357.1478 | 1117436.2086
85 | 2499468.1679 | 1117238.055
86 | 2499704.2426 | 1117674.0349
87 | 2499695.9769 | 1117673.302
88 | 2499706.9851 | 1117643.1067
89 | 2499700.8006 | 1117712.8529
90 | 2499684.1542 | 1117638.7047
91 | 2499720.719 | 1117629.6373
92 | 2499713.6081 | 1117730.107
93 | 2499696.989 | 1117746.4705
94 | 2499605.845 | 1117706.9226
95 | 2499726.1603 | 1117730.9148
96 | 2499695.9237 | 1117773.6805
97 | 2499683.2258 | 1117648.6968
98 | 2499661.9287 | 1117636.7469
99 | 2499722.8177 | 1117607.4213
100 | 2499730.2717 | 1117608.1255
101 | 2499168.6506 | 1117646.0899
102 | 2499172.9691 | 1117647.2076
103 | 2499150.5417 | 1117641.0998
104 | 2499229.856 | 1117657.3884
105 | 2499134.1105 | 1117483.5525
106 | 2499271.1622 | 1117667.4732
107 | 2499245.6649 | 1117481.7371
108 | 2499249.5164 | 1117444.6274
109 | 2499210.7602 | 1117481.2475
110 | 2499134.1756 | 1117481.439
111 | 2499216.2722 | 1117439.8892
112 | 2499136.5575 | 1117479.3758
113 | 2499146.0372 | 1117461.2953
114 | 2499372.658 | 1117528.963
115 | 2499476.9361 | 1117259.0727
116 | 2499495.2283 | 1117712.5421
117 | 2499475.3218 | 1117708.5147
118 | 2499599.878 | 1117633.1548
119 | 2499466.1657 | 1117707.559
120 | 2499598.7333 | 1117645.6434
121 | 2499437.4824 | 1117704.5822
122 | 2499642.3135 | 1117645.1092
123 | 2499660.5745 | 1117576.1565
124 | 2499673.4558 | 1117576.8989
125 | 2499671.3998 | 1117600.5762
126 | 2499409.0728 | 1117701.6338
127 | 2499409.6503 | 1117695.9762
128 | 2499410.4167 | 1117689.148
129 | 2499394.2127 | 1117687.7388
130 | 2499439.8113 | 1117691.9861
131 | 2499397.0211 | 1117648.8544
132 | 2499564.3086 | 1117255.2986
133 | 2499299.9314 | 1117850.1538
134 | 2499397.0211 | 1117648.8544

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99761 | 0.0055475 | 0.40294 | 0.19515
1 | 0.99766 | 0.0058292 | 0 | 0
2 | 0.99773 | 0.0063248 | 0 | 0
3 | 0.99776 | 0.0064853 | 0.31437 | 0.15226
4 | 0.99772 | 0.0064193 | 0 | 0
5 | 0.99791 | 0.007329 | 0 | 0
6 | 0.99812 | 0.0053415 | 0 | 0
7 | 0.9979 | 0.0074289 | 0.29605 | 0.14338
8 | 0.99777 | 0.0064202 | 0 | 0
9 | 0.99744 | 0.010317 | 0.40795 | 0.19758
10 | 0.9975 | 0.010669 | 0 | 0
11 | 0.99792 | 0.0071012 | 0 | 0
12 | 0.99742 | 0.011372 | 0 | 0
13 | 0.9979 | 0.0072262 | 0.14699 | 0.071193
14 | 0.99864 | 0.00081792 | 0 | 0
15 | 0.99811 | 0.0054648 | 0.15448 | 0.074818
16 | 0.99908 | -0.002993 | 0 | 0
17 | 0.99864 | 0.00083287 | 0.32666 | 0.15821
18 | 0.99908 | -0.0029888 | 0 | 0
19 | 0.99919 | -0.0039958 | 0.20477 | 0.099175
20 | 0.9974 | 0.01154 | 0.2809 | 0.13605
21 | 0.9979 | 0.0072467 | 0.21234 | 0.10284
22 | 0.9981 | 0.0055127 | 0 | 0
23 | 0.99864 | 0.00083292 | 0.11623 | 0.056295
24 | 0.99908 | -0.0029608 | 0.071512 | 0.034635
25 | 0.99925 | -0.0044787 | 0 | 0
26 | 0.99772 | 0.0064428 | 0.076987 | 0.037287
27 | 0.99797 | -0.043703 | 0.28551 | 0.13828
28 | 0.99797 | -0.043716 | 0 | 0
29 | 0.99745 | -0.039252 | 0 | 0
30 | 0.99748 | -0.039263 | 0 | 0
31 | 0.9991 | -0.015435 | 0.087635 | 0.042444
32 | 0.99914 | -0.015278 | 0 | 0
33 | 0.99898 | -0.016193 | 0.31349 | 0.15183
34 | 0.99909 | -0.015516 | 0.076058 | 0.036837
35 | 0.99742 | -0.038973 | 0.22226 | 0.10765
36 | 0.99746 | -0.039145 | 0.41409 | 0.20055
37 | 0.99854 | -0.014415 | 0 | 0
38 | 0.99854 | -0.014376 | 0 | 0
39 | 0.99857 | -0.014678 | 0 | 0
40 | 0.99853 | -0.014318 | 0.079179 | 0.038348
41 | 0.99862 | -0.014373 | 0.39157 | 0.18965
42 | 0.99849 | -0.013893 | 0.37011 | 0.17925
43 | 0.99849 | -0.013959 | 0 | 0
44 | 0.99852 | -0.014156 | 0 | 0
45 | 0.9967 | -0.041456 | 0 | 0
46 | 0.99663 | -0.040819 | 0.38914 | 0.18847
47 | 0.99663 | -0.041938 | 0 | 0
48 | 0.9968 | -0.042353 | 0 | 0
49 | 0.99661 | -0.04201 | 0.39996 | 0.19371
50 | 0.99698 | -0.042053 | 0 | 0
51 | 0.99652 | -0.03798 | 0 | 0
52 | 0.99688 | -0.043043 | 0.078211 | 0.037879
53 | 0.99685 | -0.042769 | 0 | 0
54 | 0.99854 | -0.014354 | 0.088584 | 0.042903
55 | 0.99863 | -0.014441 | 0 | 0
56 | 0.99863 | -0.014511 | 0 | 0
57 | 0.99928 | -0.0047664 | 0.35667 | 0.17274
58 | 0.99928 | -0.0047585 | 0.072446 | 0.035087
59 | 0.99929 | -0.0048369 | 0 | 0
60 | 0.99935 | -0.0053415 | 0 | 0
61 | 0.99949 | -0.0065864 | 0.09802 | 0.047473
62 | 0.99957 | -0.0073169 | 0 | 0
63 | 0.99475 | -0.022527 | 0.40019 | 0.19382
64 | 0.99476 | -0.022649 | 0 | 0
65 | 0.99481 | -0.023105 | 0 | 0
66 | 0.99564 | -0.030355 | 0 | 0
67 | 0.99613 | -0.034641 | 0 | 0
68 | 0.99519 | -0.026415 | 0 | 0
69 | 0.99564 | -0.030334 | 0.36285 | 0.17574
70 | 0.99467 | -0.0219 | 0 | 0
71 | 0.9948 | -0.023061 | 0.10612 | 0.051396
72 | 0.99516 | -0.026594 | 0.25395 | 0.12299
73 | 0.99618 | -0.035029 | 0.40706 | 0.19715
74 | 0.99621 | -0.037034 | 0 | 0
75 | 0.99648 | -0.039515 | 0 | 0
76 | 0.99607 | -0.035793 | 0 | 0
77 | 0.99618 | -0.036777 | 0.075757 | 0.036691
78 | 0.99657 | -0.040276 | 0 | 0
79 | 0.99648 | -0.039495 | 0.11005 | 0.0533
80 | 0.996 | -0.035165 | 0 | 0
81 | 0.99605 | -0.035686 | 0.21765 | 0.10541
82 | 0.99599 | -0.03509 | 0.34092 | 0.16511
83 | 0.99462 | -0.021485 | 0.14855 | 0.071946
84 | 0.99621 | -0.035264 | 0 | 0
85 | 0.99618 | -0.036759 | 0.27445 | 0.13292
86 | 0.99879 | -0.014446 | 0.26833 | 0.12996
87 | 0.99879 | -0.014438 | 0.080139 | 0.038813
88 | 0.99882 | -0.014655 | 0 | 0
89 | 0.99878 | -0.014563 | 0 | 0
90 | 0.99888 | -0.015222 | 0 | 0
91 | 0.99877 | -0.014228 | 0 | 0
92 | 0.99877 | -0.014536 | 0 | 0
93 | 0.99877 | -0.014533 | 0 | 0
94 | 0.99876 | -0.014652 | 0.076576 | 0.037087
95 | 0.99877 | -0.014524 | 0.078217 | 0.037882
96 | 0.99877 | -0.01451 | 0.074737 | 0.036197
97 | 0.99888 | -0.015212 | 0.079433 | 0.038471
98 | 0.99893 | -0.01574 | 0.078415 | 0.037978
99 | 0.99873 | -0.013878 | 0.34205 | 0.16566
100 | 0.99873 | -0.013872 | 0.069698 | 0.033756
101 | 0.99441 | -0.019581 | 0.3581 | 0.17344
102 | 0.99441 | -0.019578 | 0 | 0
103 | 0.99442 | -0.019675 | 0 | 0
104 | 0.9944 | -0.019534 | 0 | 0
105 | 0.99453 | -0.020647 | 0 | 0
106 | 0.9944 | -0.019499 | 0.070282 | 0.034039
107 | 0.99448 | -0.020236 | 0 | 0
108 | 0.99446 | -0.020067 | 0 | 0
109 | 0.99447 | -0.020207 | 0.070129 | 0.033965
110 | 0.99453 | -0.020663 | 0.30869 | 0.14951
111 | 0.99445 | -0.01995 | 0.19835 | 0.096066
112 | 0.99453 | -0.020698 | 0 | 0
113 | 0.99457 | -0.02104 | 0 | 0
114 | 0.99651 | -0.037952 | 0.077633 | 0.037599
115 | 0.99616 | -0.036858 | 0.35571 | 0.17228
116 | 0.99957 | -0.0073003 | 0.38267 | 0.18534
117 | 0.99961 | -0.0068789 | 0 | 0
118 | 0.99922 | -0.013915 | 0 | 0
119 | 0.99964 | -0.0064143 | 0.073332 | 0.035516
120 | 0.99921 | -0.013897 | 0.11788 | 0.057093
121 | 0.99972 | -0.0049508 | 0.089417 | 0.043306
122 | 0.99898 | -0.016184 | 0.07876 | 0.038145
123 | 0.99909 | -0.0155 | 0 | 0
124 | 0.99908 | -0.015482 | 0 | 0
125 | 0.99908 | -0.015463 | 0.070378 | 0.034086
126 | 0.9998 | -0.0034912 | 0.084539 | 0.040944
127 | 0.99982 | -0.0031987 | 0 | 0
128 | 0.99982 | -0.0031934 | 0 | 0
129 | 0.99989 | -0.0020161 | 0 | 0
130 | 0.99982 | -0.0031698 | 0.068579 | 0.033214
131 | 1 | 0 | -13.3019 | -6.29
132 | 0.99679 | -0.04229 | 0.19228 | 0.093127
133 | 0.9981 | 0.005522 | 0.077688 | 0.037626
134 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.40294 | -0.19515 | 0.40296 | 0.1951 | 1.7208e-05 | -5.7597e-05 | 0.012955 | 0.012954 | 0.012955 | 0.99761 | 0.0055475 | 0.99766 | 0.0058292 | 6.1692
1 | -0.40296 | -0.1951 | 0.40299 | 0.19499 | 3.0224e-05 | -0.0001012 | 0.012954 | 0.012953 | 0.012954 | 0.99766 | 0.0058292 | 0.99773 | 0.0063248 | 6.1688
2 | -0.47998 | -0.22884 | 0.47999 | 0.22882 | 1.1028e-05 | -2.4172e-05 | 0.015385 | 0.015384 | 0.015385 | 0.99773 | 0.0063248 | 0.99776 | 0.0064853 | 7.3261
3 | 0.076988 | 0.033845 | -0.076987 | -0.036668 | 9.5187e-07 | -0.002823 | 0.0024333 | 0.0024673 | 0.0024673 | 0.99773 | 0.0063248 | 0.99772 | 0.0064193 | 1.1215
4 | -0.79436 | -0.38107 | 0.79437 | 0.38091 | 6.0655e-06 | -0.00016442 | 0.02549 | 0.025488 | 0.02549 | 0.99776 | 0.0064853 | 0.99777 | 0.0064202 | 11.5866
5 | 0.076987 | 0.036668 | -0.076987 | -0.037287 | 2.1204e-07 | -0.00061815 | 0.0024673 | 0.002475 | 0.002475 | 0.99772 | 0.0064193 | 0.99772 | 0.0064428 | 1.125
6 | -1.0905 | -0.52358 | 1.0908 | 0.51993 | 0.00025578 | -0.0036498 | 0.034994 | 0.034948 | 0.034994 | 0.99791 | 0.007329 | 0.99812 | 0.0053415 | 15.9066
7 | 0.29605 | 0.14271 | -0.29605 | -0.14338 | 3.4144e-06 | -0.00067113 | 0.0095074 | 0.0095158 | 0.0095158 | 0.99791 | 0.007329 | 0.9979 | 0.0074289 | 4.3254
8 | 0.79447 | 0.38087 | -0.79437 | -0.38091 | 0.00010548 | -4.2254e-05 | 0.025487 | 0.025488 | 0.025488 | 0.99791 | 0.007329 | 0.99777 | 0.0064202 | 12.1373
9 | -2.3717 | -1.115 | 2.3731 | 1.1113 | 0.0013241 | -0.0037187 | 0.075797 | 0.075747 | 0.075797 | 0.99812 | 0.0053415 | 0.99864 | 0.00081792 | 34.4534
10 | 0.23217 | 0.1098 | -0.23217 | -0.1109 | 3.4288e-06 | -0.0011042 | 0.0074279 | 0.0074416 | 0.0074416 | 0.99812 | 0.0053415 | 0.99811 | 0.0054648 | 3.3825
11 | 1.0488 | 0.48532 | -1.0485 | -0.48896 | 0.00023321 | -0.0036448 | 0.033423 | 0.033468 | 0.033468 | 0.99812 | 0.0053415 | 0.99792 | 0.0071012 | 15.2127
12 | -0.40795 | -0.19758 | 0.40797 | 0.19751 | 2.177e-05 | -7.0702e-05 | 0.013119 | 0.013118 | 0.013119 | 0.99744 | 0.010317 | 0.9975 | 0.010669 | 6.247
13 | -0.6889 | -0.32704 | 0.68921 | 0.31581 | 0.0003076 | -0.011223 | 0.022069 | 0.021931 | 0.022069 | 0.9975 | 0.010669 | 0.99792 | 0.0071012 | 10.0314
14 | 0.28093 | 0.12953 | -0.2809 | -0.13485 | 2.4202e-05 | -0.005327 | 0.0089526 | 0.0090183 | 0.0090183 | 0.9975 | 0.010669 | 0.99742 | 0.011372 | 4.0992
15 | 0.35934 | 0.17315 | -0.35933 | -0.17384 | 5.1921e-06 | -0.00069247 | 0.011539 | 0.011547 | 0.011547 | 0.99792 | 0.0071012 | 0.9979 | 0.0072262 | 5.2488
16 | 0.2809 | 0.13485 | -0.2809 | -0.13605 | 5.4641e-06 | -0.0011918 | 0.0090183 | 0.0090333 | 0.0090333 | 0.99742 | 0.011372 | 0.9974 | 0.01154 | 4.106
17 | 0.21234 | 0.10265 | -0.21234 | -0.10284 | 5.0209e-07 | -0.00019188 | 0.0068227 | 0.0068251 | 0.0068251 | 0.9979 | 0.0072262 | 0.9979 | 0.0072467 | 3.1023
18 | -2.816 | -1.3258 | 2.8173 | 1.3232 | 0.0013176 | -0.002515 | 0.08997 | 0.089934 | 0.08997 | 0.99864 | 0.00081792 | 0.99908 | -0.002993 | 40.8955
19 | 0.44289 | 0.21444 | -0.44289 | -0.2145 | 7.6038e-07 | -6.6803e-05 | 0.014224 | 0.014225 | 0.014225 | 0.99864 | 0.00081792 | 0.99864 | 0.00083287 | 6.466
20 | 0.077688 | 0.036086 | -0.077688 | -0.037387 | 4.512e-07 | -0.0013012 | 0.0024775 | 0.0024936 | 0.0024936 | 0.99811 | 0.0054648 | 0.9981 | 0.0055127 | 1.1334
21 | 0.071512 | 0.033709 | -0.071512 | -0.033834 | 3.6505e-08 | -0.0001248 | 0.0022843 | 0.0022859 | 0.0022859 | 0.99908 | -0.002993 | 0.99908 | -0.0029888 | 1.039
22 | -2.8888 | -1.357 | 2.8891 | 1.3563 | 0.0003568 | -0.00064331 | 0.092219 | 0.09221 | 0.092219 | 0.99908 | -0.002993 | 0.99919 | -0.0039958 | 41.9176
23 | 0.11623 | 0.056294 | -0.11623 | -0.056295 | 5.8958e-10 | -7.4108e-07 | 0.0037333 | 0.0037333 | 0.0037333 | 0.99864 | 0.00083287 | 0.99864 | 0.00083292 | 1.6969
24 | 0.071512 | 0.033834 | -0.071512 | -0.034635 | 2.3549e-07 | -0.00080099 | 0.0022859 | 0.0022959 | 0.0022959 | 0.99908 | -0.0029888 | 0.99908 | -0.0029608 | 1.0436
25 | -3.0939 | -1.4555 | 3.0941 | 1.4552 | 0.00018328 | -0.00028105 | 0.098782 | 0.098778 | 0.098782 | 0.99919 | -0.0039958 | 0.99925 | -0.0044787 | 44.9011
26 | 0.077688 | 0.037387 | -0.077688 | -0.037626 | 8.3325e-08 | -0.00023842 | 0.0024936 | 0.0024966 | 0.0024966 | 0.9981 | 0.0055127 | 0.9981 | 0.005522 | 1.1348
27 | -3.0941 | -1.4552 | 3.0942 | 1.455 | 0.00013604 | -0.00020865 | 0.098778 | 0.098775 | 0.098778 | 0.99925 | -0.0044787 | 0.99929 | -0.0048369 | 44.8993
28 | -0.28551 | -0.13828 | 0.28551 | 0.13819 | 4.189e-07 | -8.8501e-05 | 0.0091764 | 0.0091753 | 0.0091764 | 0.99797 | -0.043703 | 0.99797 | -0.043716 | 4.1711
29 | 2.9928 | 1.402 | -2.9912 | -1.4047 | 0.0016493 | -0.0027222 | 0.0956 | 0.095639 | 0.095639 | 0.99797 | -0.043716 | 0.99745 | -0.039252 | 43.4723
30 | 2.8525 | 1.3576 | -2.851 | -1.3604 | 0.0015113 | -0.0027725 | 0.09138 | 0.09142 | 0.09142 | 0.99797 | -0.043716 | 0.99748 | -0.039263 | 41.5546
31 | -6.1308 | -2.8978 | 6.1363 | 2.904 | 0.0055225 | 0.0061207 | 0.19615 | 0.19615 | 0.19615 | 0.99797 | -0.043716 | 0.9991 | -0.015435 | 56.0439
32 | 2.9912 | 1.4047 | -2.9911 | -1.4049 | 0.00010275 | -0.00016939 | 0.095639 | 0.095641 | 0.095641 | 0.99745 | -0.039252 | 0.99742 | -0.038973 | 43.4734
33 | 2.851 | 1.3604 | -2.8509 | -1.3605 | 4.0011e-05 | -7.3319e-05 | 0.09142 | 0.091421 | 0.091421 | 0.99748 | -0.039263 | 0.99746 | -0.039145 | 41.5551
34 | -8.8406 | -4.1993 | 8.841 | 4.1987 | 0.00033689 | -0.00066543 | 0.28279 | 0.28278 | 0.28279 | 0.9991 | -0.015435 | 0.99914 | -0.015278 | 44.3243
35 | 2.4702 | 1.1837 | -2.47 | -1.1835 | 0.00027316 | 0.00014194 | 0.079145 | 0.079145 | 0.079145 | 0.9991 | -0.015435 | 0.99898 | -0.016193 | 37.6881
36 | 0.14644 | 0.06927 | -0.14644 | -0.06932 | 1.6565e-06 | -4.9526e-05 | 0.0046806 | 0.0046812 | 0.0046812 | 0.9991 | -0.015435 | 0.99909 | -0.015516 | 2.2292
37 | -8.841 | -4.1987 | 8.8415 | 4.1962 | 0.00058142 | -0.0024974 | 0.28278 | 0.28274 | 0.28278 | 0.99914 | -0.015278 | 0.99922 | -0.013915 | 33.5842
38 | 0.07876 | 0.037906 | -0.07876 | -0.038145 | 8.5708e-08 | -0.00023947 | 0.0025258 | 0.0025288 | 0.0025288 | 0.99898 | -0.016193 | 0.99898 | -0.016184 | 1.1495
39 | 2.0777 | 0.99379 | -2.0776 | -0.9942 | 0.00011121 | -0.00041509 | 0.066554 | 0.06656 | 0.06656 | 0.99898 | -0.016193 | 0.99893 | -0.01574 | 30.2543
40 | 0.070379 | 0.032483 | -0.070378 | -0.03297 | 1.3702e-07 | -0.00048634 | 0.0022397 | 0.0022456 | 0.0022456 | 0.99909 | -0.015516 | 0.99909 | -0.0155 | 1.0207
41 | 2.7688 | 1.2973 | -2.7677 | -1.2966 | 0.0011495 | 0.00062222 | 0.088495 | 0.088496 | 0.088496 | 0.99742 | -0.038973 | 0.99698 | -0.042053 | 42.1409
42 | 2.4368 | 1.1599 | -2.4355 | -1.1592 | 0.0013518 | 0.00069909 | 0.078106 | 0.078107 | 0.078107 | 0.99746 | -0.039145 | 0.99688 | -0.043043 | 37.194
43 | 0.088584 | 0.041487 | -0.088584 | -0.042412 | 4.165e-07 | -0.00092493 | 0.0028279 | 0.0028393 | 0.0028393 | 0.99854 | -0.014415 | 0.99854 | -0.014376 | 1.2906
44 | -0.5379 | -0.25634 | 0.53792 | 0.25533 | 1.6892e-05 | -0.0010109 | 0.017226 | 0.017213 | 0.017226 | 0.99854 | -0.014415 | 0.99857 | -0.014678 | 7.83
45 | 0.44932 | 0.21485 | -0.44931 | -0.21529 | 5.1157e-06 | -0.00043837 | 0.014398 | 0.014404 | 0.014404 | 0.99854 | -0.014415 | 0.99853 | -0.014318 | 6.5471
46 | 0.088584 | 0.042412 | -0.088584 | -0.042903 | 2.2248e-07 | -0.00049101 | 0.0028393 | 0.0028455 | 0.0028455 | 0.99854 | -0.014376 | 0.99854 | -0.014354 | 1.2934
47 | -0.53792 | -0.25533 | 0.53794 | 0.25529 | 2.3054e-05 | -3.7548e-05 | 0.017213 | 0.017213 | 0.017213 | 0.99857 | -0.014678 | 0.99862 | -0.014373 | 8.1968
48 | 0.37013 | 0.17694 | -0.37012 | -0.17783 | 7.0747e-06 | -0.0008939 | 0.01186 | 0.011871 | 0.011871 | 0.99853 | -0.014318 | 0.99852 | -0.014156 | 5.3961
49 | -0.92951 | -0.44493 | 0.92952 | 0.44479 | 7.3825e-06 | -0.0001462 | 0.029789 | 0.029788 | 0.029789 | 0.99862 | -0.014373 | 0.99863 | -0.014441 | 13.5407
50 | -0.37011 | -0.17925 | 0.37012 | 0.1789 | 2.8119e-06 | -0.00035399 | 0.011889 | 0.011885 | 0.011889 | 0.99849 | -0.013893 | 0.99849 | -0.013959 | 5.4043
51 | -0.37012 | -0.1789 | 0.37012 | 0.17783 | 8.4607e-06 | -0.0010668 | 0.011885 | 0.011871 | 0.011885 | 0.99849 | -0.013959 | 0.99852 | -0.014156 | 5.4022
52 | 1.7646 | 0.8366 | -1.7644 | -0.83731 | 0.00013525 | -0.00071088 | 0.05656 | 0.056569 | 0.056569 | 0.9967 | -0.041456 | 0.99663 | -0.040819 | 25.7132
53 | 0.4 | 0.1936 | -0.39997 | -0.1937 | 2.921e-05 | -9.9052e-05 | 0.012871 | 0.012872 | 0.012872 | 0.9967 | -0.041456 | 0.99663 | -0.041938 | 6.1296
54 | -2.1645 | -1.0302 | 2.1648 | 1.0294 | 0.00023205 | -0.00078663 | 0.06943 | 0.06942 | 0.06943 | 0.9967 | -0.041456 | 0.9968 | -0.042353 | 31.5592
55 | 1.3753 | 0.64884 | -1.3752 | -0.64964 | 9.0889e-05 | -0.00080505 | 0.044046 | 0.044056 | 0.044056 | 0.99663 | -0.040819 | 0.99657 | -0.040276 | 20.0254
56 | 0.39997 | 0.1937 | -0.39996 | -0.19371 | 4.3437e-06 | -1.4726e-05 | 0.012872 | 0.012872 | 0.012872 | 0.99663 | -0.041938 | 0.99661 | -0.04201 | 6.1297
57 | -2.3571 | -1.1219 | 2.3572 | 1.1216 | 0.00011696 | -0.00032903 | 0.075599 | 0.075594 | 0.075599 | 0.9968 | -0.042353 | 0.99685 | -0.042769 | 34.363
58 | 0.19228 | 0.092473 | -0.19228 | -0.093127 | 1.4077e-06 | -0.0006539 | 0.0061791 | 0.0061873 | 0.0061873 | 0.9968 | -0.042353 | 0.99679 | -0.04229 | 2.8124
59 | 2.7677 | 1.2966 | -2.7663 | -1.2994 | 0.0013912 | -0.0027423 | 0.088496 | 0.088535 | 0.088535 | 0.99698 | -0.042053 | 0.99652 | -0.03798 | 40.243
60 | 2.6886 | 1.2625 | -2.6877 | -1.2644 | 0.00089723 | -0.0018848 | 0.086045 | 0.086072 | 0.086072 | 0.99652 | -0.03798 | 0.99621 | -0.035264 | 39.1235
61 | 0.077633 | 0.036863 | -0.077633 | -0.037599 | 2.5793e-07 | -0.0007363 | 0.0024896 | 0.0024988 | 0.0024988 | 0.99652 | -0.03798 | 0.99651 | -0.037952 | 1.1358
62 | 2.3573 | 1.1213 | -2.3572 | -1.1216 | 7.725e-05 | -0.00021735 | 0.075591 | 0.075594 | 0.075594 | 0.99688 | -0.043043 | 0.99685 | -0.042769 | 34.3609
63 | -0.92952 | -0.44479 | 0.92952 | 0.44463 | 7.7002e-06 | -0.00015251 | 0.029788 | 0.029786 | 0.029788 | 0.99863 | -0.014441 | 0.99863 | -0.014511 | 13.5398
64 | -0.92952 | -0.44463 | 0.92961 | 0.44462 | 8.5251e-05 | -1.0818e-05 | 0.029786 | 0.029785 | 0.029786 | 0.99863 | -0.014511 | 0.99873 | -0.013878 | 14.1837
65 | 0.072446 | 0.034868 | -0.072446 | -0.035087 | 6.6252e-08 | -0.00021907 | 0.0023226 | 0.0023254 | 0.0023254 | 0.99928 | -0.0047664 | 0.99928 | -0.0047585 | 1.057
66 | -0.42911 | -0.20761 | 0.42912 | 0.20728 | 3.4856e-06 | -0.00032732 | 0.013771 | 0.013767 | 0.013771 | 0.99928 | -0.0047664 | 0.99929 | -0.0048369 | 6.2595
67 | -3.5233 | -1.6623 | 3.5236 | 1.662 | 0.00021666 | -0.00024127 | 0.11254 | 0.11254 | 0.11254 | 0.99929 | -0.0048369 | 0.99935 | -0.0053415 | 51.1552
68 | -3.5236 | -1.662 | 3.5241 | 1.6614 | 0.00053496 | -0.00059595 | 0.11254 | 0.11253 | 0.11254 | 0.99935 | -0.0053415 | 0.99949 | -0.0065864 | 51.1535
69 | -3.6221 | -1.7089 | 3.6224 | 1.7086 | 0.00032243 | -0.00033495 | 0.11567 | 0.11567 | 0.11567 | 0.99949 | -0.0065864 | 0.99957 | -0.0073169 | 52.579
70 | -4.0051 | -1.8938 | 4.0053 | 1.8933 | 0.00014752 | -0.00053237 | 0.12795 | 0.12794 | 0.12795 | 0.99957 | -0.0073169 | 0.99961 | -0.0068789 | 35.3443
71 | 0.38267 | 0.18525 | -0.38267 | -0.18534 | 7.3102e-07 | -8.6427e-05 | 0.012278 | 0.012279 | 0.012279 | 0.99957 | -0.0073169 | 0.99957 | -0.0073003 | 5.5815
72 | -0.40019 | -0.19382 | 0.4002 | 0.19322 | 5.6351e-06 | -0.00059761 | 0.012904 | 0.012896 | 0.012904 | 0.99475 | -0.022527 | 0.99476 | -0.022649 | 5.8654
73 | -0.4002 | -0.19322 | 0.40022 | 0.19095 | 2.1376e-05 | -0.0022735 | 0.012896 | 0.012868 | 0.012896 | 0.99476 | -0.022649 | 0.99481 | -0.023105 | 5.862
74 | 1.1545 | 0.5395 | -1.1543 | -0.54168 | 0.0001724 | -0.0021783 | 0.036979 | 0.037007 | 0.037007 | 0.99481 | -0.023105 | 0.99467 | -0.0219 | 16.8213
75 | -1.6609 | -0.78103 | 1.6615 | 0.77698 | 0.00067942 | -0.0040439 | 0.053258 | 0.053206 | 0.053258 | 0.99481 | -0.023105 | 0.99519 | -0.026415 | 24.2082
76 | 0.10612 | 0.050574 | -0.10612 | -0.051396 | 5.4214e-07 | -0.00082199 | 0.0034112 | 0.0034215 | 0.0034215 | 0.99481 | -0.023105 | 0.9948 | -0.023061 | 1.5552
77 | -2.2793 | -1.0714 | 2.2805 | 1.0678 | 0.0012063 | -0.0036576 | 0.073022 | 0.072973 | 0.073022 | 0.99564 | -0.030355 | 0.99613 | -0.034641 | 33.192
78 | 1.9164 | 0.89579 | -1.9155 | -0.89991 | 0.00093422 | -0.0041197 | 0.061335 | 0.061389 | 0.061389 | 0.99564 | -0.030355 | 0.99519 | -0.026415 | 27.9042
79 | 0.36285 | 0.17563 | -0.36285 | -0.17574 | 8.4102e-07 | -0.00010889 | 0.011688 | 0.01169 | 0.01169 | 0.99564 | -0.030355 | 0.99564 | -0.030334 | 5.3134
80 | -2.2805 | -1.0678 | 2.2806 | 1.0674 | 0.00010989 | -0.00033367 | 0.072973 | 0.072968 | 0.072973 | 0.99613 | -0.034641 | 0.99618 | -0.035029 | 33.1695
81 | 0.25396 | 0.12293 | -0.25395 | -0.12299 | 6.9014e-06 | -6.4042e-05 | 0.0081842 | 0.0081851 | 0.0081851 | 0.99519 | -0.026415 | 0.99516 | -0.026594 | 3.8977
82 | 1.1543 | 0.54168 | -1.1543 | -0.54243 | 5.9106e-05 | -0.00074591 | 0.037007 | 0.037016 | 0.037016 | 0.99467 | -0.0219 | 0.99462 | -0.021485 | 16.8256
83 | -2.6877 | -1.2646 | 2.6877 | 1.2644 | 7.7452e-05 | -0.00016258 | 0.086074 | 0.086072 | 0.086074 | 0.99618 | -0.035029 | 0.99621 | -0.035264 | 39.1245
84 | -1.2646 | -0.60178 | 1.265 | 0.59782 | 0.00037772 | -0.0039648 | 0.040583 | 0.040532 | 0.040583 | 0.99621 | -0.037034 | 0.99648 | -0.039515 | 18.4469
85 | 0.55868 | 0.26068 | -0.5586 | -0.26536 | 8.4849e-05 | -0.0046777 | 0.017865 | 0.017923 | 0.017923 | 0.99621 | -0.037034 | 0.99607 | -0.035793 | 8.1468
86 | 0.70594 | 0.3411 | -0.70592 | -0.34181 | 2.0915e-05 | -0.0007127 | 0.022719 | 0.022728 | 0.022728 | 0.99621 | -0.037034 | 0.99618 | -0.036777 | 10.331
87 | -1.3751 | -0.65076 | 1.3752 | 0.64964 | 0.00012679 | -0.0011223 | 0.04407 | 0.044056 | 0.04407 | 0.99648 | -0.039515 | 0.99657 | -0.040276 | 20.0319
88 | 0.11005 | 0.052946 | -0.11005 | -0.0533 | 2.5017e-07 | -0.00035443 | 0.0035379 | 0.0035424 | 0.0035424 | 0.99648 | -0.039515 | 0.99648 | -0.039495 | 1.6102
89 | 0.34095 | 0.16093 | -0.34092 | -0.16468 | 2.5391e-05 | -0.0037499 | 0.010927 | 0.010973 | 0.010973 | 0.99607 | -0.035793 | 0.996 | -0.035165 | 4.9879
90 | 0.21765 | 0.10443 | -0.21765 | -0.10541 | 2.7176e-06 | -0.00098257 | 0.0069964 | 0.0070088 | 0.0070088 | 0.99607 | -0.035793 | 0.99605 | -0.035686 | 3.1858
91 | 0.63016 | 0.30512 | -0.63016 | -0.30518 | 1.2723e-06 | -5.4474e-05 | 0.020289 | 0.02029 | 0.02029 | 0.99618 | -0.036777 | 0.99618 | -0.036759 | 9.2226
92 | 0.34092 | 0.16468 | -0.34092 | -0.16511 | 2.9499e-06 | -0.00043353 | 0.010973 | 0.010979 | 0.010979 | 0.996 | -0.035165 | 0.99599 | -0.03509 | 4.9904
93 | 1.0057 | 0.47048 | -1.0057 | -0.47141 | 5.5435e-05 | -0.00092758 | 0.032226 | 0.032238 | 0.032238 | 0.99462 | -0.021485 | 0.99457 | -0.02104 | 14.6535
94 | 0.35571 | 0.17225 | -0.35571 | -0.17228 | 5.3224e-06 | -2.3645e-05 | 0.011453 | 0.011453 | 0.011453 | 0.99618 | -0.036759 | 0.99616 | -0.036858 | 5.4539
95 | 0.080139 | 0.038615 | -0.080139 | -0.038813 | 7.3292e-08 | -0.00019763 | 0.0025711 | 0.0025736 | 0.0025736 | 0.99879 | -0.014446 | 0.99879 | -0.014438 | 1.1698
96 | -0.57801 | -0.27707 | 0.57802 | 0.27633 | 1.4219e-05 | -0.00073535 | 0.018526 | 0.018517 | 0.018526 | 0.99879 | -0.014446 | 0.99882 | -0.014655 | 8.4209
97 | 0.22954 | 0.10849 | -0.22953 | -0.10854 | 3.7389e-06 | -4.4068e-05 | 0.0073379 | 0.0073384 | 0.0073384 | 0.99879 | -0.014446 | 0.99878 | -0.014563 | 3.4945
98 | -1.9195 | -0.91905 | 1.9196 | 0.91849 | 0.00012826 | -0.00056698 | 0.061508 | 0.061501 | 0.061508 | 0.99882 | -0.014655 | 0.99888 | -0.015222 | 27.9583
99 | 1.3415 | 0.64272 | -1.3414 | -0.64335 | 6.7179e-05 | -0.00062843 | 0.042992 | 0.043 | 0.043 | 0.99882 | -0.014655 | 0.99877 | -0.014228 | 19.5453
100 | 0.078218 | 0.036865 | -0.078217 | -0.037583 | 2.5227e-07 | -0.00071792 | 0.0024992 | 0.0025081 | 0.0025081 | 0.99878 | -0.014563 | 0.99877 | -0.014536 | 1.1401
101 | 0.074738 | 0.034696 | -0.074738 | -0.035546 | 2.7153e-07 | -0.00085031 | 0.0023816 | 0.002392 | 0.002392 | 0.99878 | -0.014563 | 0.99877 | -0.014533 | 1.0873
102 | 0.076577 | 0.036975 | -0.076576 | -0.037087 | 1.0246e-06 | -0.00011266 | 0.0024578 | 0.0024592 | 0.0024592 | 0.99878 | -0.014563 | 0.99876 | -0.014652 | 1.1711
103 | 0.079433 | 0.038232 | -0.079433 | -0.038471 | 8.7057e-08 | -0.00023904 | 0.0025477 | 0.0025507 | 0.0025507 | 0.99888 | -0.015222 | 0.99888 | -0.015212 | 1.1594
104 | -1.9991 | -0.95672 | 1.9992 | 0.95622 | 0.00012217 | -0.00049531 | 0.064048 | 0.064042 | 0.064048 | 0.99888 | -0.015222 | 0.99893 | -0.01574 | 29.1129
105 | 1.3414 | 0.64335 | -1.3414 | -0.64387 | 5.509e-05 | -0.00051512 | 0.043 | 0.043006 | 0.043006 | 0.99877 | -0.014228 | 0.99873 | -0.013878 | 19.5483
106 | 0.078217 | 0.037583 | -0.078217 | -0.037882 | 1.058e-07 | -0.00029955 | 0.0025081 | 0.0025119 | 0.0025119 | 0.99877 | -0.014536 | 0.99877 | -0.014524 | 1.1418
107 | 0.074738 | 0.035546 | -0.074737 | -0.036197 | 2.0946e-07 | -0.00065085 | 0.002392 | 0.0024002 | 0.0024002 | 0.99877 | -0.014533 | 0.99877 | -0.01451 | 1.091
108 | 0.069698 | 0.033578 | -0.069698 | -0.033756 | 5.003e-08 | -0.0001783 | 0.0022362 | 0.0022384 | 0.0022384 | 0.99873 | -0.013878 | 0.99873 | -0.013872 | 1.0175
109 | 0.070283 | 0.031537 | -0.070283 | -0.031642 | 2.9741e-08 | -0.00010503 | 0.0022363 | 0.0022376 | 0.0022376 | 0.99441 | -0.019581 | 0.99441 | -0.019578 | 1.0171
110 | -0.42839 | -0.20497 | 0.42839 | 0.20453 | 4.7512e-06 | -0.00044088 | 0.013786 | 0.013781 | 0.013786 | 0.99441 | -0.019581 | 0.99442 | -0.019675 | 6.2665
111 | 0.070283 | 0.031642 | -0.070283 | -0.033036 | 3.9757e-07 | -0.0013938 | 0.0022376 | 0.0022545 | 0.0022545 | 0.99441 | -0.019578 | 0.9944 | -0.019534 | 1.0248
112 | -0.42839 | -0.20453 | 0.42844 | 0.1998 | 5.0735e-05 | -0.0047306 | 0.013781 | 0.013722 | 0.013781 | 0.99442 | -0.019675 | 0.99453 | -0.020647 | 6.264
113 | 0.070283 | 0.033036 | -0.070282 | -0.034039 | 2.9011e-07 | -0.0010038 | 0.0022545 | 0.002267 | 0.002267 | 0.9944 | -0.019534 | 0.9944 | -0.019499 | 1.0305
114 | -0.69694 | -0.32273 | 0.69694 | 0.32268 | 1.4033e-06 | -4.953e-05 | 0.022293 | 0.022293 | 0.022293 | 0.99453 | -0.020647 | 0.99453 | -0.020663 | 10.1334
115 | 0.2685 | 0.12293 | -0.26849 | -0.12628 | 1.3989e-05 | -0.0033477 | 0.0085716 | 0.0086126 | 0.0086126 | 0.99453 | -0.020647 | 0.99448 | -0.020236 | 3.9148
116 | 0.19836 | 0.093138 | -0.19835 | -0.094893 | 4.0319e-06 | -0.0017553 | 0.0063611 | 0.0063829 | 0.0063829 | 0.99448 | -0.020236 | 0.99446 | -0.020067 | 2.9013
117 | 0.070129 | 0.033141 | -0.070129 | -0.033965 | 2.3733e-07 | -0.00082422 | 0.0022516 | 0.0022619 | 0.0022619 | 0.99448 | -0.020236 | 0.99447 | -0.020207 | 1.0281
118 | 0.19835 | 0.094893 | -0.19835 | -0.096066 | 2.7107e-06 | -0.0011733 | 0.0063829 | 0.0063977 | 0.0063977 | 0.99446 | -0.020067 | 0.99445 | -0.01995 | 2.908
119 | -1.0056 | -0.47219 | 1.0056 | 0.47212 | 4.3674e-06 | -7.2999e-05 | 0.032248 | 0.032247 | 0.032248 | 0.99453 | -0.020663 | 0.99453 | -0.020698 | 14.658
120 | -1.0056 | -0.47212 | 1.0057 | 0.47141 | 4.2414e-05 | -0.00070919 | 0.032247 | 0.032238 | 0.032247 | 0.99453 | -0.020698 | 0.99457 | -0.02104 | 14.6576
121 | 8.9625 | 4.2403 | -8.9594 | -4.253 | 0.0030341 | -0.012637 | 0.28633 | 0.28652 | 0.28652 | 0.99961 | -0.0068789 | 0.99922 | -0.013915 | 34.0287
122 | -12.9677 | -6.1336 | 12.968 | 6.1332 | 0.00028911 | -0.00043741 | 0.41427 | 0.41426 | 0.41427 | 0.99961 | -0.0068789 | 0.99964 | -0.0064143 | 49.2006
123 | 0.11788 | 0.056794 | -0.11788 | -0.057093 | 2.3951e-07 | -0.00029889 | 0.0037803 | 0.0037841 | 0.0037841 | 0.99922 | -0.013915 | 0.99921 | -0.013897 | 1.72
124 | -13.0413 | -6.1687 | 13.0423 | 6.1673 | 0.00091589 | -0.0013611 | 0.41661 | 0.41659 | 0.41661 | 0.99964 | -0.0064143 | 0.99972 | -0.0049508 | 49.479
125 | -13.1317 | -6.2107 | 13.1326 | 6.2093 | 0.00091957 | -0.001337 | 0.41945 | 0.41943 | 0.41945 | 0.99972 | -0.0049508 | 0.9998 | -0.0034912 | 49.8165
126 | 0.070378 | 0.03297 | -0.070378 | -0.033519 | 1.5573e-07 | -0.00054959 | 0.0022456 | 0.0022524 | 0.0022524 | 0.99909 | -0.0155 | 0.99908 | -0.015482 | 1.0238
127 | 0.070378 | 0.033519 | -0.070378 | -0.034086 | 1.6147e-07 | -0.00056636 | 0.0022524 | 0.0022595 | 0.0022595 | 0.99908 | -0.015482 | 0.99908 | -0.015463 | 1.027
128 | -13.2171 | -6.2503 | 13.2173 | 6.25 | 0.00018549 | -0.00026414 | 0.42214 | 0.42213 | 0.42214 | 0.9998 | -0.0034912 | 0.99982 | -0.0031987 | 50.1354
129 | 0.068579 | 0.032345 | -0.068579 | -0.032509 | 4.3998e-08 | -0.000164 | 0.0021892 | 0.0021913 | 0.0021913 | 0.99982 | -0.0031987 | 0.99982 | -0.0031934 | 0.99603
130 | -13.2859 | -6.2823 | 13.2867 | 6.2813 | 0.00075362 | -0.0010552 | 0.42432 | 0.4243 | 0.42432 | 0.99982 | -0.0031987 | 0.99989 | -0.0020161 | 50.3947
131 | 0.068579 | 0.032509 | -0.068579 | -0.033214 | 1.9006e-07 | -0.00070478 | 0.0021913 | 0.0022001 | 0.0022001 | 0.99982 | -0.0031934 | 0.99982 | -0.0031698 | 1
132 | -13.2867 | -6.2813 | 13.2879 | 6.2795 | 0.0012843 | -0.0017993 | 0.4243 | 0.42427 | 0.4243 | 0.99989 | -0.0020161 | 1 | 0 | 50.3922

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 13.4997 | 6.3858

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.40294 | 0.19515
1 | 0.31437 | 0.15226
2 | 0.29605 | 0.14338
3 | 0.40795 | 0.19758
4 | 0.14699 | 0.071193
5 | 0.15448 | 0.074818
6 | 0.32666 | 0.15821
7 | 0.20477 | 0.099175
8 | 0.2809 | 0.13605
9 | 0.21234 | 0.10284
10 | 0.11623 | 0.056295
11 | 0.071512 | 0.034635
12 | 0.076987 | 0.037287
13 | 0.28551 | 0.13828
14 | 0.087635 | 0.042444
15 | 0.31349 | 0.15183
16 | 0.076058 | 0.036837
17 | 0.22226 | 0.10765
18 | 0.41409 | 0.20055
19 | 0.079179 | 0.038348
20 | 0.39157 | 0.18965
21 | 0.37011 | 0.17925
22 | 0.38914 | 0.18847
23 | 0.39996 | 0.19371
24 | 0.078211 | 0.037879
25 | 0.088584 | 0.042903
26 | 0.35667 | 0.17274
27 | 0.072446 | 0.035087
28 | 0.09802 | 0.047473
29 | 0.40019 | 0.19382
30 | 0.36285 | 0.17574
31 | 0.10612 | 0.051396
32 | 0.25395 | 0.12299
33 | 0.40706 | 0.19715
34 | 0.075757 | 0.036691
35 | 0.11005 | 0.0533
36 | 0.21765 | 0.10541
37 | 0.34092 | 0.16511
38 | 0.14855 | 0.071946
39 | 0.27445 | 0.13292
40 | 0.26833 | 0.12996
41 | 0.080139 | 0.038813
42 | 0.076576 | 0.037087
43 | 0.078217 | 0.037882
44 | 0.074737 | 0.036197
45 | 0.079433 | 0.038471
46 | 0.078415 | 0.037978
47 | 0.34205 | 0.16566
48 | 0.069698 | 0.033756
49 | 0.3581 | 0.17344
50 | 0.070282 | 0.034039
51 | 0.070129 | 0.033965
52 | 0.30869 | 0.14951
53 | 0.19835 | 0.096066
54 | 0.077633 | 0.037599
55 | 0.35571 | 0.17228
56 | 0.38267 | 0.18534
57 | 0.073332 | 0.035516
58 | 0.11788 | 0.057093
59 | 0.089417 | 0.043306
60 | 0.07876 | 0.038145
61 | 0.070378 | 0.034086
62 | 0.084539 | 0.040944
63 | 0.068579 | 0.033214
64 | 0.19781 | 0.095805
65 | 0.19228 | 0.093127
66 | 0.077688 | 0.037626

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1