## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_656_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_656_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_656_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_656_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_656_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_656_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_656_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_656_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_656_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_656_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_656_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_656_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_656_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_656_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_656_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_656_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_656_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_656_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_656_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_656_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_656_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_656_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_656_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_656_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_656_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_656_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_656_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_656_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_656_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_656_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_656_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_656_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_656_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_656_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_656_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_656_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_656_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_656_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_656_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_656_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_656_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_656_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_656_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_656_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_656_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_656_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_656_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_656_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_656_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_656_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_656_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_656_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_656_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_656_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_656_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_656_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_656_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_656_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_656_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_656_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_656_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_656_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_656_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_656_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_656_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_656_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_656_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_656_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_656_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_656_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_656_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_656_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_656_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_656_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_656_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_656_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_656_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_656_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_656_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_656_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_656_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_656_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_656_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_656_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_656_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_656_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_656_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_656_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_656_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_656_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_656_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_656_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_656_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_656_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_656_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_656_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_656_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_656_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_656_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_656_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_656_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_656_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_656_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_656_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_656_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_656_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_656_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_656_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_656_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_656_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_656_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_656_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_656_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_656_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_656_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_656_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_656_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_656_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_656_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_656_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_656_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_656_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_656_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_656_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_656_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_656_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_656_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_656_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_656_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_656_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_656_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_656_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_656_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_656_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_656_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_656_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_656_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_656_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_656_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_656_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_656_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_656_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_656_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_656_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_HV_656_0_node_93 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_656_0_load_0 | 0 | 0.15553 | 0.075326 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_656_0_load_35 | 2 | 0.3604 | 0.17455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_656_0_load_77 | 6 | 0.21714 | 0.10516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_656_0_load_148 | 7 | 0.07509 | 0.036368 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_656_0_load_144 | 9 | 0.26656 | 0.1291 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_656_0_load_145 | 10 | 0.075383 | 0.036509 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_656_0_load_137 | 13 | 0.28042 | 0.13581 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_656_0_load_111 | 15 | 0.08489 | 0.041114 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_656_0_load_99 | 17 | 0.62464 | 0.30253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_656_0_load_5 | 18 | 0.3828 | 0.1854 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_656_0_load_14 | 20 | 0.070456 | 0.034124 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_656_0_load_40 | 23 | 0.33088 | 0.16025 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_656_0_load_130 | 26 | 0.17843 | 0.086417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_656_0_load_136 | 28 | 0.35929 | 0.17401 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_656_0_load_116 | 29 | 0.11626 | 0.056308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_656_0_load_107 | 30 | 0.26835 | 0.12997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_656_0_load_106 | 31 | 0.24186 | 0.11714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_656_0_load_103 | 32 | 0.27634 | 0.13384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_656_0_load_17 | 35 | 0.25342 | 0.12274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_656_0_load_21 | 36 | 0.40904 | 0.19811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_656_0_load_143 | 40 | 0.20128 | 0.097487 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_656_0_load_135 | 41 | 0.69669 | 0.33742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_656_0_load_140 | 42 | 0.21967 | 0.10639 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_656_0_load_139 | 44 | 0.39702 | 0.19229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_656_0_load_129 | 45 | 0.17595 | 0.085215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_656_0_load_141 | 48 | 0.072418 | 0.035074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_656_0_load_94 | 49 | 0.16088 | 0.077919 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_656_0_load_98 | 50 | 0.090765 | 0.043959 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_656_0_load_69 | 52 | 0.4059 | 0.19659 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_656_0_load_70 | 54 | 0.10329 | 0.050026 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_656_0_load_18 | 57 | 0.39253 | 0.19011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_656_0_load_104 | 60 | 0.2538 | 0.12292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_656_0_load_78 | 61 | 0.40273 | 0.19505 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_656_0_load_110 | 62 | 0.076057 | 0.036836 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_656_0_load_24 | 63 | 0.2379 | 0.11522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_656_0_load_118 | 67 | 0.18435 | 0.089287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_656_0_load_29 | 71 | 0.2596 | 0.12573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_656_0_load_58 | 72 | 0.25453 | 0.12328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_656_0_load_30 | 73 | 0.091635 | 0.044381 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_656_0_load_123 | 78 | 0.097482 | 0.047213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_656_0_load_97 | 80 | 0.38498 | 0.18646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_656_0_load_59 | 81 | 0.39476 | 0.19119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_656_0_load_37 | 82 | 0.1371 | 0.066402 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_656_0_load_119 | 86 | 0.079941 | 0.038717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_656_0_load_101 | 87 | 0.19368 | 0.093805 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_656_0_load_81 | 88 | 0.28242 | 0.13678 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_656_0_load_49 | 90 | 0.18081 | 0.087571 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_656_0_load_43 | 93 | 0.38561 | 0.18676 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_656_0_load_48 | 97 | 0.3883 | 0.18806 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_656_0_load_112 | 99 | 0.097339 | 0.047144 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_656_0_load_147 | 100 | 0.082419 | 0.039918 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_656_0_load_138 | 105 | 0.399 | 0.19324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_656_0_load_60 | 108 | 0.26553 | 0.1286 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_656_0_load_122 | 109 | 0.09128 | 0.044209 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_656_0_load_126 | 110 | 0.28442 | 0.13775 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_656_0_load_117 | 113 | 0.10159 | 0.049204 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_656_0_load_115 | 114 | 0.44953 | 0.21772 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_656_0_load_124 | 115 | 0.081547 | 0.039495 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_656_0_load_71 | 117 | 0.39938 | 0.19343 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_656_0_load_146 | 121 | 0.09104 | 0.044092 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_656_0_load_142 | 124 | 0.10413 | 0.050432 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_656_0_load_132 | 125 | 0.091621 | 0.044374 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_656_0_load_133 | 126 | 0.091452 | 0.044292 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_656_0_load_109 | 127 | 0.10447 | 0.050596 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_656_0_load_83 | 130 | 0.23498 | 0.1138 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_656_0_load_86 | 133 | 0.66978 | 0.32439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_656_0_load_87 | 134 | 0.13392 | 0.064859 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_656_0_load_113 | 135 | 0.095041 | 0.04603 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_656_0_load_128 | 138 | 0.17103 | 0.082835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_656_0_load_108 | 139 | 0.39584 | 0.19171 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_656_0_load_105 | 140 | 0.071184 | 0.034476 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_656_0_load_114 | 141 | 0.13742 | 0.066558 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_656_0_load_127 | 142 | 0.17287 | 0.083726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_656_0_load_100 | 143 | 0.12858 | 0.062273 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 12 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_656_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.043957 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_656_0_line_1 |  | 0 | 2 | 0.51126 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_656_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.4107 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_656_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.038564 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_656_0_line_4 |  | 3 | 7 | 0.010187 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_656_0_line_5 |  | 3 | 5 | 0.4726 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_656_0_line_6 |  | 4 | 84 | 0.026681 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_656_0_line_7 |  | 5 | 6 | 0.003381 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_656_0_line_8 |  | 6 | 8 | 0.022456 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_656_0_line_9 |  | 8 | 106 | 0.26202 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_656_0_line_10 |  | 9 | 10 | 0.29629 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_656_0_line_11 |  | 9 | 11 | 0.052208 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_656_0_line_12 |  | 9 | 12 | 0.025569 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_656_0_line_13 |  | 10 | 102 | 0.025365 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_656_0_line_14 |  | 11 | 44 | 0.007021 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_656_0_line_15 |  | 11 | 98 | 0.078398 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_656_0_line_16 |  | 13 | 14 | 0.006067 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_656_0_line_17 |  | 14 | 128 | 0.05723 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_656_0_line_18 |  | 15 | 16 | 0.0066238 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_656_0_line_19 |  | 15 | 17 | 0.22822 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_656_0_line_20 |  | 16 | 62 | 0.0027277 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_656_0_line_21 |  | 16 | 59 | 0.030303 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_656_0_line_22 |  | 17 | 143 | 0.073365 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_656_0_line_23 |  | 18 | 19 | 0.005415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_656_0_line_24 |  | 19 | 20 | 0.036426 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_656_0_line_25 |  | 20 | 32 | 0.049805 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_656_0_line_26 |  | 21 | 22 | 0.17668 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_656_0_line_27 |  | 21 | 23 | 0.003908 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_656_0_line_28 |  | 22 | 30 | 0.045505 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_656_0_line_29 |  | 22 | 31 | 0.036354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_656_0_line_30 |  | 22 | 24 | 0.099987 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_656_0_line_31 |  | 23 | 43 | 0.13982 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_656_0_line_32 |  | 24 | 25 | 0.018098 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_656_0_line_33 |  | 24 | 26 | 0.0085692 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_656_0_line_34 |  | 25 | 44 | 0.054955 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_656_0_line_35 |  | 26 | 45 | 0.018894 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_656_0_line_36 |  | 27 | 28 | 0.027088 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_656_0_line_37 |  | 27 | 29 | 0.13357 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_656_0_line_38 |  | 29 | 55 | 0.052084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_656_0_line_39 |  | 32 | 37 | 0.044986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_656_0_line_40 |  | 33 | 34 | 0.1461 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_656_0_line_41 |  | 33 | 35 | 0.004989 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_656_0_line_42 |  | 34 | 36 | 0.00491 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_656_0_line_43 |  | 35 | 56 | 0.11167 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_656_0_line_44 |  | 36 | 58 | 0.08617 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_656_0_line_45 |  | 37 | 60 | 0.052812 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_656_0_line_46 |  | 37 | 56 | 0.094354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_656_0_line_47 |  | 38 | 39 | 0.30826 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_656_0_line_48 |  | 38 | 40 | 0.009409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_656_0_line_49 |  | 38 | 41 | 0.2737 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_656_0_line_50 |  | 39 | 42 | 0.00472 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_656_0_line_51 |  | 40 | 91 | 0.09457 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_656_0_line_52 |  | 41 | 92 | 0.054264 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_656_0_line_53 |  | 43 | 90 | 0.004018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_656_0_line_54 |  | 45 | 142 | 0.018757 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_656_0_line_55 |  | 46 | 47 | 0.49545 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_656_0_line_56 |  | 46 | 48 | 0.5578 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_656_0_line_57 |  | 46 | 49 | 0.018626 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_656_0_line_58 |  | 47 | 50 | 0.029068 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_656_0_line_59 |  | 48 | 122 | 0.012065 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_656_0_line_60 |  | 50 | 92 | 0.24316 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_656_0_line_61 |  | 51 | 52 | 0.048267 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_656_0_line_62 |  | 51 | 53 | 0.081122 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_656_0_line_63 |  | 52 | 54 | 0.010407 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_656_0_line_64 |  | 53 | 55 | 0.004512 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_656_0_line_65 |  | 53 | 91 | 0.26468 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_656_0_line_66 |  | 53 | 90 | 0.004868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_656_0_line_67 |  | 56 | 57 | 0.005623 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_656_0_line_68 |  | 58 | 59 | 0.16955 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_656_0_line_69 |  | 59 | 61 | 0.005294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_656_0_line_70 |  | 62 | 127 | 0.044688 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_656_0_line_71 |  | 63 | 64 | 0.002635 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_656_0_line_72 |  | 63 | 65 | 0.007128 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_656_0_line_73 |  | 64 | 66 | 0.010171 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_656_0_line_74 |  | 64 | 67 | 0.083558 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_656_0_line_75 |  | 65 | 68 | 0.01422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_656_0_line_76 |  | 66 | 71 | 0.076234 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_656_0_line_77 |  | 67 | 69 | 0.022598 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_656_0_line_78 |  | 67 | 70 | 0.048004 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_656_0_line_79 |  | 68 | 72 | 0.004623 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_656_0_line_80 |  | 69 | 133 | 0.041003 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_656_0_line_81 |  | 70 | 131 | 0.005384 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_656_0_line_82 |  | 71 | 73 | 0.011039 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_656_0_line_83 |  | 71 | 74 | 0.012799 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_656_0_line_84 |  | 72 | 75 | 0.061928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_656_0_line_85 |  | 74 | 76 | 0.037672 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_656_0_line_86 |  | 75 | 94 | 0.005566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_656_0_line_87 |  | 76 | 77 | 0.059953 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_656_0_line_88 |  | 76 | 78 | 0.017621 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_656_0_line_89 |  | 77 | 79 | 0.024912 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_656_0_line_90 |  | 77 | 80 | 0.023304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_656_0_line_91 |  | 78 | 81 | 0.051923 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_656_0_line_92 |  | 79 | 82 | 0.017115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_656_0_line_93 |  | 80 | 83 | 0.054541 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_656_0_line_94 |  | 83 | 136 | 0.21547 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_656_0_line_95 |  | 84 | 88 | 0.004946 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_656_0_line_96 |  | 85 | 86 | 0.022072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_656_0_line_97 |  | 85 | 87 | 0.099904 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_656_0_line_98 |  | 86 | 128 | 0.04273 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_656_0_line_99 |  | 87 | 143 | 0.024449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_656_0_line_100 |  | 88 | 89 | 0.007113 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_656_0_line_101 |  | 89 | 129 | 0.020463 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_656_0_line_102 |  | 91 | 100 | 0.00585 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_656_0_line_103 |  | 92 | 101 | 0.11325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_656_0_line_104 |  | 93 | 94 | 0.004299 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_656_0_line_105 |  | 93 | 95 | 0.006432 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_656_0_line_106 |  | 95 | 96 | 0.014125 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_656_0_line_107 |  | 96 | 97 | 0.005387 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_656_0_line_108 |  | 98 | 99 | 0.0028367 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_656_0_line_109 |  | 101 | 114 | 0.0128 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_656_0_line_110 |  | 101 | 112 | 0.14973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_656_0_line_111 |  | 102 | 103 | 0.16003 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_656_0_line_112 |  | 103 | 106 | 0.19644 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_656_0_line_113 |  | 103 | 109 | 0.022224 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_656_0_line_114 |  | 104 | 105 | 0.02619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_656_0_line_115 |  | 104 | 106 | 0.26912 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_656_0_line_116 |  | 105 | 116 | 0.033492 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_656_0_line_117 |  | 106 | 110 | 0.006123 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_656_0_line_118 |  | 106 | 111 | 0.007248 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_656_0_line_119 |  | 106 | 107 | 0.24409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_656_0_line_120 |  | 107 | 108 | 0.094685 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_656_0_line_121 |  | 111 | 115 | 0.02119 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_656_0_line_122 |  | 112 | 113 | 0.010934 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_656_0_line_123 |  | 116 | 120 | 0.10348 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_656_0_line_124 |  | 117 | 118 | 0.028337 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_656_0_line_125 |  | 118 | 119 | 0.128 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_656_0_line_126 |  | 118 | 120 | 0.33683 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_656_0_line_127 |  | 119 | 121 | 0.015502 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_656_0_line_128 |  | 120 | 125 | 0.050476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_656_0_line_129 |  | 122 | 123 | 0.53825 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_656_0_line_130 |  | 123 | 124 | 0.021161 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_656_0_line_131 |  | 125 | 126 | 1.022e-05 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_656_0_line_132 |  | 127 | 129 | 0.061471 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_656_0_line_133 |  | 130 | 131 | 0.004633 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_656_0_line_134 |  | 131 | 132 | 0.056518 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_656_0_line_135 |  | 132 | 135 | 0.0049049 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_656_0_line_136 |  | 133 | 134 | 0.013369 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_656_0_line_137 |  | 134 | 140 | 0.030084 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_656_0_line_138 |  | 135 | 141 | 0.027195 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_656_0_line_139 |  | 136 | 137 | 0.092443 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_656_0_line_140 |  | 136 | 138 | 0.042489 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_656_0_line_141 |  | 137 | 139 | 0.002403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_656_0_line_142 |  | 138 | 142 | 0.017882 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_656_0_trafo_93 | 25 MVA 110/20 kV | 144 | 12 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2499784.5774 | 1119199.7841
1 | 2499751.304 | 1119228.5091
2 | 2500240.2434 | 1118967.9401
3 | 2499605.0381 | 1119516.1707
4 | 2500265.9776 | 1118940.4764
5 | 2499896.935 | 1119456.7064
6 | 2499898.2829 | 1119459.8083
7 | 2499615.13 | 1119516.4923
8 | 2499893.8821 | 1119481.5947
9 | 2500305.0331 | 1119349.1209
10 | 2500101.8281 | 1119564.7529
11 | 2500341.8845 | 1119386.1034
12 | 2500302.8457 | 1119323.6522
13 | 2499886.1666 | 1118905.7513
14 | 2499892.2233 | 1118905.1618
15 | 2500204.1174 | 1118820.3479
16 | 2500207.0942 | 1118826.2651
17 | 2499977.2485 | 1118845.1075
18 | 2500533.858 | 1118956.9868
19 | 2500538.7352 | 1118954.6051
20 | 2500571.4662 | 1118938.6203
21 | 2500505.0946 | 1119508.4926
22 | 2500485.473 | 1119387.3066
23 | 2500506.7733 | 1119512.0228
24 | 2500420.3074 | 1119371.9028
25 | 2500402.2325 | 1119372.8121
26 | 2500416.7506 | 1119364.1067
27 | 2500565.9924 | 1119630.4783
28 | 2500561.2496 | 1119603.9397
29 | 2500438.6029 | 1119670.6546
30 | 2500519.7277 | 1119361.7825
31 | 2500464.0796 | 1119359.6876
32 | 2500611.2967 | 1118968.5214
33 | 2500520.2413 | 1118852.7457
34 | 2500422.9397 | 1118829.8769
35 | 2500524.7918 | 1118850.6696
36 | 2500418.546 | 1118832.095
37 | 2500626.7456 | 1118926.9969
38 | 2500322.4644 | 1119870.2699
39 | 2500441.9945 | 1119988.9862
40 | 2500330.8989 | 1119866.0505
41 | 2500098.6369 | 1119712.7452
42 | 2500439.4213 | 1119985.0261
43 | 2500409.4918 | 1119612.4532
44 | 2500348.2482 | 1119383.0966
45 | 2500409.4662 | 1119346.6843
46 | 2500244.6949 | 1120219.1254
47 | 2500270.8841 | 1119951.1374
48 | 2499687.0172 | 1120207.4207
49 | 2500262.0696 | 1120212.4125
50 | 2500280.2147 | 1119927.3465
51 | 2500431.4566 | 1119687.505
52 | 2500453.0884 | 1119730.6536
53 | 2500413.2468 | 1119620.2184
54 | 2500443.8219 | 1119735.4425
55 | 2500414.2531 | 1119624.6157
56 | 2500636.381 | 1118846.4328
57 | 2500641.9314 | 1118847.4311
58 | 2500379.1627 | 1118755.4513
59 | 2500230.5041 | 1118826.7681
60 | 2500678.6852 | 1118935.9646
61 | 2500232.9971 | 1118831.441
62 | 2500208.3244 | 1118828.6996
63 | 2500440.9095 | 1119013.2177
64 | 2500438.6871 | 1119014.6441
65 | 2500437.1361 | 1119007.1649
66 | 2500430.1098 | 1119020.1109
67 | 2500417.1642 | 1119095.3821
68 | 2500427.0531 | 1119006.4971
69 | 2500438.7823 | 1119101.9636
70 | 2500386.5097 | 1119123.5377
71 | 2500365.7766 | 1119061.0111
72 | 2500423.1662 | 1119009.0183
73 | 2500371.6994 | 1119070.3272
74 | 2500354.9755 | 1119067.878
75 | 2500389.9275 | 1118956.7218
76 | 2500332.25 | 1119065.7622
77 | 2500296.8935 | 1119101.7451
78 | 2500324.0109 | 1119050.1864
79 | 2500298.1482 | 1119083.7688
80 | 2500307.0336 | 1119122.7355
81 | 2500318.0222 | 1118998.6103
82 | 2500290.495 | 1119068.4598
83 | 2500330.758 | 1119171.8641
84 | 2500279.9434 | 1118925.2699
85 | 2499945.3651 | 1118978.5172
86 | 2499943.1357 | 1118956.6078
87 | 2499992.7713 | 1118941.6816
88 | 2500277.7478 | 1118920.8367
89 | 2500274.5863 | 1118914.4626
90 | 2500412.1423 | 1119615.4781
91 | 2500294.1489 | 1119778.913
92 | 2500098.1574 | 1119766.1504
93 | 2500398.181 | 1118951.2825
94 | 2500394.5849 | 1118953.6543
95 | 2500394.7341 | 1118945.847
96 | 2500384.0961 | 1118947.5677
97 | 2500384.2796 | 1118943.7178
98 | 2500362.3456 | 1119448.0271
99 | 2500361.6337 | 1119445.2812
100 | 2500299.4477 | 1119776.4019
101 | 2500019.1669 | 1119722.3617
102 | 2500101.9571 | 1119589.8331
103 | 2500035.0071 | 1119568.2036
104 | 2499941.6458 | 1119609.8401
105 | 2499921.2245 | 1119606.02
106 | 2499998.1719 | 1119449.2159
107 | 2499985.5777 | 1119262.2184
108 | 2499897.983 | 1119298.1677
109 | 2500032.7275 | 1119546.0964
110 | 2499997.8022 | 1119455.3259
111 | 2499998.6001 | 1119441.9821
112 | 2499953.9694 | 1119738.4722
113 | 2499950.561 | 1119728.083
114 | 2500015.0173 | 1119710.2527
115 | 2499977.4256 | 1119441.167
116 | 2499930.5853 | 1119638.1741
117 | 2499725.6709 | 1119616.8102
118 | 2499706.2581 | 1119637.5006
119 | 2499679.678 | 1119645.7466
120 | 2499898.7878 | 1119687.4089
121 | 2499665.928 | 1119647.7315
122 | 2499675.0947 | 1120207.8521
123 | 2499645.1919 | 1120044.1792
124 | 2499632.3137 | 1120060.97
125 | 2499914.0151 | 1119735.5318
126 | 2499914.0182 | 1119735.5415
127 | 2500228.4793 | 1118868.5849
128 | 2499937.163 | 1118914.3017
129 | 2500256.2034 | 1118923.4491
130 | 2500391.7902 | 1119132.0561
131 | 2500389.3482 | 1119128.1161
132 | 2500394.235 | 1119149.7491
133 | 2500460.3911 | 1119136.8104
134 | 2500467.4365 | 1119148.1718
135 | 2500395.7275 | 1119154.4214
136 | 2500387.3458 | 1119270.7492
137 | 2500414.2501 | 1119237.5187
138 | 2500398.6359 | 1119311.7108
139 | 2500416.5701 | 1119236.869
140 | 2500483.2844 | 1119173.7427
141 | 2500403.7591 | 1119180.4002
142 | 2500403.5108 | 1119328.9146
143 | 2499988.9582 | 1118917.5316
144 | 2500302.8457 | 1119323.6522

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99782 | -0.050444 | 0.15553 | 0.075326
1 | 0.99789 | -0.046432 | 0 | 0
2 | 0.99701 | -0.095637 | 0.3604 | 0.17455
3 | 0.99821 | -0.045093 | 0 | 0
4 | 0.99698 | -0.095744 | 0 | 0
5 | 0.99859 | -0.043338 | 0 | 0
6 | 0.99859 | -0.043325 | 0.21714 | 0.10516
7 | 0.99821 | -0.045084 | 0.07509 | 0.036368
8 | 0.99861 | -0.043233 | 0 | 0
9 | 0.99993 | -0.00032751 | 0.26656 | 0.1291
10 | 0.99925 | -0.03994 | 0.075383 | 0.036509
11 | 0.99975 | -0.010149 | 0 | 0
12 | 1 | 0 | -17.2275 | -7.9657
13 | 0.9958 | -0.097269 | 0.28042 | 0.13581
14 | 0.9958 | -0.097289 | 0 | 0
15 | 0.99656 | -0.095058 | 0.08489 | 0.041114
16 | 0.99657 | -0.095166 | 0 | 0
17 | 0.99598 | -0.098844 | 0.62464 | 0.30253
18 | 0.99484 | -0.090011 | 0.3828 | 0.1854
19 | 0.99485 | -0.090036 | 0 | 0
20 | 0.99486 | -0.090203 | 0.070456 | 0.034124
21 | 0.99849 | -0.015458 | 0 | 0
22 | 0.99931 | -0.022633 | 0 | 0
23 | 0.99847 | -0.015298 | 0.33088 | 0.16025
24 | 0.99954 | -0.020141 | 0 | 0
25 | 0.99957 | -0.020025 | 0 | 0
26 | 0.99953 | -0.020171 | 0.17843 | 0.086417
27 | 0.9974 | -0.021577 | 0 | 0
28 | 0.99739 | -0.021461 | 0.35929 | 0.17401
29 | 0.9975 | -0.020986 | 0.11626 | 0.056308
30 | 0.9993 | -0.022488 | 0.26835 | 0.12997
31 | 0.9993 | -0.022528 | 0.24186 | 0.11714
32 | 0.99491 | -0.089923 | 0.27634 | 0.13384
33 | 0.99538 | -0.089575 | 0 | 0
34 | 0.99568 | -0.092378 | 0 | 0
35 | 0.99537 | -0.089479 | 0.25342 | 0.12274
36 | 0.99569 | -0.092471 | 0.40904 | 0.19811
37 | 0.99495 | -0.090315 | 0 | 0
38 | 0.99639 | -0.017697 | 0 | 0
39 | 0.99631 | -0.016955 | 0 | 0
40 | 0.99641 | -0.017886 | 0.20128 | 0.097487
41 | 0.99551 | -0.024099 | 0.69669 | 0.33742
42 | 0.9963 | -0.016943 | 0.21967 | 0.10639
43 | 0.99757 | -0.021621 | 0 | 0
44 | 0.99974 | -0.010196 | 0.39702 | 0.19229
45 | 0.99952 | -0.020235 | 0.17595 | 0.085215
46 | 0.99502 | -0.023928 | 0 | 0
47 | 0.99523 | -0.025324 | 0 | 0
48 | 0.99484 | -0.025771 | 0.072418 | 0.035074
49 | 0.99502 | -0.023965 | 0.16088 | 0.077919
50 | 0.99525 | -0.025395 | 0.090765 | 0.043959
51 | 0.99748 | -0.020814 | 0 | 0
52 | 0.99743 | -0.021114 | 0.4059 | 0.19659
53 | 0.99753 | -0.021304 | 0 | 0
54 | 0.99743 | -0.021101 | 0.10329 | 0.050026
55 | 0.99753 | -0.021279 | 0 | 0
56 | 0.99507 | -0.09141 | 0 | 0
57 | 0.99506 | -0.091383 | 0.39253 | 0.19011
58 | 0.99603 | -0.090258 | 0 | 0
59 | 0.99647 | -0.094301 | 0 | 0
60 | 0.99493 | -0.090156 | 0.2538 | 0.12292
61 | 0.99647 | -0.094276 | 0.40273 | 0.19505
62 | 0.99658 | -0.095288 | 0.076057 | 0.036836
63 | 0.99814 | -0.019124 | 0.2379 | 0.11522
64 | 0.99814 | -0.019163 | 0 | 0
65 | 0.99813 | -0.019037 | 0 | 0
66 | 0.99818 | -0.019499 | 0 | 0
67 | 0.9979 | -0.020751 | 0.18435 | 0.089287
68 | 0.99811 | -0.018864 | 0 | 0
69 | 0.99786 | -0.020995 | 0 | 0
70 | 0.99787 | -0.02049 | 0 | 0
71 | 0.99859 | -0.016859 | 0.2596 | 0.12573
72 | 0.99811 | -0.018808 | 0.25453 | 0.12328
73 | 0.99859 | -0.016847 | 0.091635 | 0.044381
74 | 0.99864 | -0.017335 | 0 | 0
75 | 0.99805 | -0.018238 | 0 | 0
76 | 0.9988 | -0.018733 | 0 | 0
77 | 0.99907 | -0.021304 | 0 | 0
78 | 0.99878 | -0.018629 | 0.097482 | 0.047213
79 | 0.99907 | -0.021264 | 0 | 0
80 | 0.99919 | -0.022338 | 0.38498 | 0.18646
81 | 0.99874 | -0.018877 | 0.39476 | 0.19119
82 | 0.99907 | -0.021236 | 0.1371 | 0.066402
83 | 0.99931 | -0.021048 | 0 | 0
84 | 0.99696 | -0.095817 | 0 | 0
85 | 0.99585 | -0.097711 | 0 | 0
86 | 0.99584 | -0.097619 | 0.079941 | 0.038717
87 | 0.9959 | -0.098118 | 0.19368 | 0.093805
88 | 0.99696 | -0.095831 | 0.28242 | 0.13678
89 | 0.99695 | -0.095849 | 0 | 0
90 | 0.99755 | -0.021473 | 0.18081 | 0.087571
91 | 0.9968 | -0.015129 | 0 | 0
92 | 0.99544 | -0.023576 | 0 | 0
93 | 0.99804 | -0.018147 | 0.38561 | 0.18676
94 | 0.99804 | -0.018187 | 0 | 0
95 | 0.99803 | -0.018117 | 0 | 0
96 | 0.99803 | -0.018052 | 0 | 0
97 | 0.99802 | -0.018026 | 0.3883 | 0.18806
98 | 0.99974 | -0.010063 | 0 | 0
99 | 0.99974 | -0.010059 | 0.097339 | 0.047144
100 | 0.9968 | -0.015123 | 0.082419 | 0.039918
101 | 0.99536 | -0.022862 | 0 | 0
102 | 0.99922 | -0.04009 | 0 | 0
103 | 0.99904 | -0.041026 | 0 | 0
104 | 0.99846 | -0.039021 | 0 | 0
105 | 0.99842 | -0.038712 | 0.399 | 0.19324
106 | 0.99883 | -0.042132 | 0 | 0
107 | 0.99874 | -0.041402 | 0 | 0
108 | 0.99869 | -0.041707 | 0.26553 | 0.1286
109 | 0.99904 | -0.041002 | 0.09128 | 0.044209
110 | 0.99882 | -0.042112 | 0.28442 | 0.13775
111 | 0.99883 | -0.042126 | 0 | 0
112 | 0.99534 | -0.022698 | 0 | 0
113 | 0.99534 | -0.022684 | 0.10159 | 0.049204
114 | 0.99535 | -0.022792 | 0.44953 | 0.21772
115 | 0.99882 | -0.042105 | 0.081547 | 0.039495
116 | 0.9984 | -0.038476 | 0 | 0
117 | 0.99808 | -0.035791 | 0.39938 | 0.19343
118 | 0.9981 | -0.035926 | 0 | 0
119 | 0.99808 | -0.035802 | 0 | 0
120 | 0.99831 | -0.037735 | 0 | 0
121 | 0.99808 | -0.035785 | 0.09104 | 0.044092
122 | 0.99484 | -0.025766 | 0 | 0
123 | 0.99477 | -0.025309 | 0 | 0
124 | 0.99476 | -0.025336 | 0.10413 | 0.050432
125 | 0.9983 | -0.037626 | 0.091621 | 0.044374
126 | 0.9983 | -0.037626 | 0.091452 | 0.044292
127 | 0.9968 | -0.097327 | 0.10447 | 0.050596
128 | 0.99582 | -0.09748 | 0 | 0
129 | 0.99694 | -0.095901 | 0 | 0
130 | 0.99786 | -0.020448 | 0.23498 | 0.1138
131 | 0.99787 | -0.020461 | 0 | 0
132 | 0.99785 | -0.020308 | 0 | 0
133 | 0.99781 | -0.020568 | 0.66978 | 0.32439
134 | 0.99781 | -0.020536 | 0.13392 | 0.064859
135 | 0.99785 | -0.020295 | 0.095041 | 0.04603
136 | 0.99946 | -0.02048 | 0 | 0
137 | 0.99941 | -0.020048 | 0 | 0
138 | 0.99949 | -0.020352 | 0.17103 | 0.082835
139 | 0.99941 | -0.020037 | 0.39584 | 0.19171
140 | 0.99781 | -0.020511 | 0.071184 | 0.034476
141 | 0.99784 | -0.02025 | 0.13742 | 0.066558
142 | 0.9995 | -0.020296 | 0.17287 | 0.083726
143 | 0.99591 | -0.098272 | 0.12858 | 0.062273
144 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -4.8198 | -2.2992 | 4.82 | 2.2996 | 0.00018728 | 0.0003826 | 0.15449 | 0.15449 | 0.15449 | 0.99782 | -0.050444 | 0.99789 | -0.046432 | 11.9762
1 | 4.6643 | 2.2238 | -4.6622 | -2.2198 | 0.0020397 | 0.0040789 | 0.14949 | 0.14951 | 0.14951 | 0.99782 | -0.050444 | 0.99701 | -0.095637 | 11.59
2 | -4.82 | -2.2996 | 4.8215 | 2.249 | 0.0015082 | -0.050559 | 0.15449 | 0.15386 | 0.15449 | 0.99789 | -0.046432 | 0.99821 | -0.045093 | 12.1075
3 | 4.3018 | 2.0452 | -4.3017 | -2.05 | 0.00011338 | -0.0047531 | 0.13792 | 0.13798 | 0.13798 | 0.99701 | -0.095637 | 0.99698 | -0.095744 | 10.8132
4 | 0.07509 | 0.036126 | -0.07509 | -0.036368 | 7.9093e-08 | -0.00024233 | 0.0024098 | 0.0024128 | 0.0024128 | 0.99821 | -0.045093 | 0.99821 | -0.045084 | 1.0967
5 | -4.8966 | -2.2851 | 4.8984 | 2.2269 | 0.0017748 | -0.058199 | 0.15627 | 0.15555 | 0.15627 | 0.99821 | -0.045093 | 0.99859 | -0.043338 | 12.2466
6 | 4.3017 | 2.05 | -4.3017 | -2.0533 | 7.85e-05 | -0.0032883 | 0.13798 | 0.13802 | 0.13802 | 0.99698 | -0.095744 | 0.99696 | -0.095817 | 10.8165
7 | -4.8984 | -2.2269 | 4.8984 | 2.2265 | 1.2639e-05 | -0.00041655 | 0.15555 | 0.15555 | 0.15555 | 0.99859 | -0.043338 | 0.99859 | -0.043325 | 12.1905
8 | -5.1155 | -2.3317 | 5.1156 | 2.3289 | 9.1617e-05 | -0.0027624 | 0.16252 | 0.16248 | 0.16252 | 0.99859 | -0.043325 | 0.99861 | -0.043233 | 12.7365
9 | -5.1156 | -2.3289 | 5.1167 | 2.2967 | 0.0010662 | -0.032242 | 0.16248 | 0.16209 | 0.16248 | 0.99861 | -0.043233 | 0.99883 | -0.042132 | 12.7339
10 | 6.9934 | 3.1318 | -6.9908 | -3.1257 | 0.0025883 | 0.0061417 | 0.22122 | 0.22123 | 0.22123 | 0.99993 | -0.00032751 | 0.99925 | -0.03994 | 17.1494
11 | 9.9523 | 4.6968 | -9.9514 | -4.6944 | 0.00094067 | 0.0023853 | 0.31771 | 0.31771 | 0.31771 | 0.99993 | -0.00032751 | 0.99975 | -0.010149 | 24.6287
12 | -17.2123 | -7.9577 | 17.2135 | 7.9552 | 0.0011839 | -0.0025462 | 0.54745 | 0.54741 | 0.54745 | 0.99993 | -0.00032751 | 1 | 0 | 42.9035
13 | 6.9155 | 3.0892 | -6.9153 | -3.0923 | 0.00018766 | -0.0030769 | 0.21881 | 0.21885 | 0.21885 | 0.99925 | -0.03994 | 0.99922 | -0.04009 | 17.151
14 | 9.8541 | 4.6492 | -9.8539 | -4.65 | 0.00010737 | -0.00082138 | 0.31461 | 0.31462 | 0.31462 | 0.99975 | -0.010149 | 0.99974 | -0.010196 | 24.6569
15 | 0.09734 | 0.045205 | -0.097339 | -0.047076 | 1.0126e-06 | -0.0018706 | 0.003099 | 0.0031221 | 0.0031221 | 0.99975 | -0.010149 | 0.99974 | -0.010063 | 1.4191
16 | -0.28042 | -0.13581 | 0.28042 | 0.13567 | 6.6063e-07 | -0.00014345 | 0.0090322 | 0.0090304 | 0.0090322 | 0.9958 | -0.097269 | 0.9958 | -0.097289 | 4.1056
17 | -0.28042 | -0.13567 | 0.28042 | 0.13431 | 6.2187e-06 | -0.0013532 | 0.0090304 | 0.0090134 | 0.0090304 | 0.9958 | -0.097289 | 0.99582 | -0.09748 | 4.1047
18 | -1.393 | -0.66674 | 1.393 | 0.66659 | 1.7695e-05 | -0.00015182 | 0.044734 | 0.044732 | 0.044734 | 0.99656 | -0.095058 | 0.99657 | -0.095166 | 20.3338
19 | 1.3081 | 0.62563 | -1.3074 | -0.62545 | 0.00071739 | 0.00017894 | 0.042002 | 0.042005 | 0.042005 | 0.99656 | -0.095058 | 0.99598 | -0.098844 | 20.0026
20 | -3.8371 | -1.8356 | 3.8372 | 1.8356 | 5.5283e-05 | -4.8283e-05 | 0.12321 | 0.12321 | 0.12321 | 0.99657 | -0.095166 | 0.99658 | -0.095288 | 56.0063
21 | 2.4442 | 1.169 | -2.4439 | -1.1697 | 0.0002492 | -0.00064457 | 0.078482 | 0.07849 | 0.07849 | 0.99657 | -0.095166 | 0.99647 | -0.094301 | 35.6775
22 | 0.68271 | 0.32292 | -0.68266 | -0.32464 | 4.6975e-05 | -0.0017236 | 0.021889 | 0.021911 | 0.021911 | 0.99598 | -0.098844 | 0.99591 | -0.098272 | 9.9596
23 | -0.3828 | -0.1854 | 0.3828 | 0.18527 | 1.101e-06 | -0.00012763 | 0.012342 | 0.01234 | 0.012342 | 0.99484 | -0.090011 | 0.99485 | -0.090036 | 5.61
24 | -0.3828 | -0.18527 | 0.38281 | 0.18441 | 7.3988e-06 | -0.00085858 | 0.01234 | 0.012329 | 0.01234 | 0.99485 | -0.090036 | 0.99486 | -0.090203 | 5.6092
25 | -0.45326 | -0.21854 | 0.45328 | 0.21849 | 1.8917e-05 | -4.7002e-05 | 0.014601 | 0.0146 | 0.014601 | 0.99486 | -0.090203 | 0.99491 | -0.089923 | 6.9529
26 | -3.6832 | -1.7304 | 3.6865 | 1.7271 | 0.0032635 | -0.0032411 | 0.11765 | 0.1176 | 0.11765 | 0.99849 | -0.015458 | 0.99931 | -0.022633 | 53.4787
27 | 3.6832 | 1.7304 | -3.6832 | -1.7304 | 7.2218e-05 | -7.1602e-05 | 0.11765 | 0.11765 | 0.11765 | 0.99849 | -0.015458 | 0.99847 | -0.015298 | 53.4792
28 | 0.26835 | 0.12888 | -0.26835 | -0.12997 | 4.4998e-06 | -0.0010836 | 0.0085997 | 0.0086133 | 0.0086133 | 0.99931 | -0.022633 | 0.9993 | -0.022488 | 3.9151
29 | 0.24186 | 0.11627 | -0.24186 | -0.11714 | 2.9207e-06 | -0.00086591 | 0.0077522 | 0.0077631 | 0.0077631 | 0.99931 | -0.022633 | 0.9993 | -0.022528 | 3.5287
30 | -4.1967 | -1.9723 | 4.1976 | 1.9695 | 0.00086628 | -0.0027967 | 0.13395 | 0.13391 | 0.13395 | 0.99931 | -0.022633 | 0.99954 | -0.020141 | 37.0035
31 | 3.3523 | 1.5702 | -3.3494 | -1.5686 | 0.0028536 | 0.0016211 | 0.10703 | 0.10703 | 0.10703 | 0.99847 | -0.015298 | 0.99757 | -0.021621 | 50.9657
32 | -9.4558 | -4.4576 | 9.456 | 4.4555 | 0.00025485 | -0.0021287 | 0.30191 | 0.30189 | 0.30191 | 0.99954 | -0.020141 | 0.99957 | -0.020025 | 23.661
33 | 5.2582 | 2.4881 | -5.2581 | -2.4892 | 3.7372e-05 | -0.0010548 | 0.168 | 0.16802 | 0.16802 | 0.99954 | -0.020141 | 0.99953 | -0.020171 | 13.1675
34 | -9.456 | -4.4555 | 9.4569 | 4.4578 | 0.00089399 | 0.0022522 | 0.30189 | 0.30188 | 0.30189 | 0.99957 | -0.020025 | 0.99974 | -0.010196 | 23.4021
35 | 5.0797 | 2.4028 | -5.0796 | -2.4051 | 7.6898e-05 | -0.0023287 | 0.16229 | 0.16232 | 0.16232 | 0.99953 | -0.020171 | 0.99952 | -0.020235 | 12.7211
36 | 0.3593 | 0.17337 | -0.35929 | -0.17401 | 4.8245e-06 | -0.00064196 | 0.011546 | 0.011554 | 0.011554 | 0.9974 | -0.021577 | 0.99739 | -0.021461 | 5.252
37 | -0.3593 | -0.17337 | 0.35933 | 0.17323 | 3.1723e-05 | -0.00013878 | 0.011546 | 0.011544 | 0.011546 | 0.9974 | -0.021577 | 0.9975 | -0.020986 | 5.4983
38 | -0.47559 | -0.22954 | 0.47561 | 0.22831 | 1.6224e-05 | -0.0012326 | 0.015283 | 0.015267 | 0.015283 | 0.9975 | -0.020986 | 0.99753 | -0.021279 | 6.9467
39 | -0.72962 | -0.35233 | 0.72966 | 0.35127 | 3.3173e-05 | -0.0010534 | 0.023509 | 0.023496 | 0.023509 | 0.99491 | -0.089923 | 0.99495 | -0.090315 | 10.686
40 | -1.63 | -0.78347 | 1.6305 | 0.78017 | 0.0005361 | -0.0032982 | 0.052449 | 0.052405 | 0.052449 | 0.99538 | -0.089575 | 0.99568 | -0.092378 | 23.8403
41 | 1.63 | 0.78347 | -1.6299 | -0.78358 | 1.8322e-05 | -0.00011258 | 0.052449 | 0.05245 | 0.05245 | 0.99538 | -0.089575 | 0.99537 | -0.089479 | 23.841
42 | -1.6305 | -0.78017 | 1.6305 | 0.78006 | 1.8001e-05 | -0.00011088 | 0.052405 | 0.052404 | 0.052405 | 0.99568 | -0.092378 | 0.99569 | -0.092471 | 23.8206
43 | 1.3765 | 0.66085 | -1.3761 | -0.66074 | 0.00039019 | 0.00011236 | 0.044284 | 0.044286 | 0.044286 | 0.99537 | -0.089479 | 0.99507 | -0.09141 | 21.0883
44 | -2.0396 | -0.97817 | 2.0402 | 0.97848 | 0.00066029 | 0.00031156 | 0.065581 | 0.065579 | 0.065581 | 0.99569 | -0.092471 | 0.99603 | -0.090258 | 31.2288
45 | 0.25381 | 0.12168 | -0.2538 | -0.12292 | 4.711e-06 | -0.0012468 | 0.0081665 | 0.0081822 | 0.0081822 | 0.99495 | -0.090315 | 0.99493 | -0.090156 | 3.7192
46 | -0.98346 | -0.47295 | 0.98359 | 0.47076 | 0.00012617 | -0.002193 | 0.031662 | 0.031634 | 0.031662 | 0.99495 | -0.090315 | 0.99507 | -0.09141 | 14.392
47 | 0.2197 | 0.098981 | -0.21967 | -0.10628 | 2.0311e-05 | -0.0073004 | 0.0069812 | 0.0070708 | 0.0070708 | 0.99639 | -0.017697 | 0.99631 | -0.016955 | 3.214
48 | -1.8974 | -0.87693 | 1.8975 | 0.87672 | 4.6065e-05 | -0.00020937 | 0.060559 | 0.060557 | 0.060559 | 0.99639 | -0.017697 | 0.99641 | -0.017886 | 27.5269
49 | 1.6777 | 0.77795 | -1.6763 | -0.77739 | 0.0014 | 0.0005528 | 0.053578 | 0.053582 | 0.053582 | 0.99639 | -0.017697 | 0.99551 | -0.024099 | 25.5154
50 | 0.21967 | 0.10628 | -0.21967 | -0.10639 | 3.1509e-07 | -0.00011177 | 0.0070708 | 0.0070722 | 0.0070722 | 0.99631 | -0.016955 | 0.9963 | -0.016943 | 3.2146
51 | -2.0988 | -0.9742 | 2.0995 | 0.97457 | 0.00075715 | 0.00036212 | 0.067035 | 0.067034 | 0.067035 | 0.99641 | -0.017886 | 0.9968 | -0.015129 | 31.9214
52 | 0.97964 | 0.43997 | -0.97957 | -0.44124 | 7.0285e-05 | -0.0012631 | 0.031141 | 0.031156 | 0.031156 | 0.99551 | -0.024099 | 0.99544 | -0.023576 | 14.1619
53 | 3.3494 | 1.5686 | -3.3494 | -1.5687 | 6.1446e-05 | -7.724e-05 | 0.10703 | 0.10703 | 0.10703 | 0.99757 | -0.021621 | 0.99755 | -0.021473 | 48.6496
54 | 4.9037 | 2.3199 | -4.9036 | -2.3222 | 7.1149e-05 | -0.0023147 | 0.15668 | 0.1567 | 0.1567 | 0.99952 | -0.020235 | 0.9995 | -0.020296 | 12.2809
55 | -0.33747 | -0.14974 | 0.33754 | 0.13805 | 7.4927e-05 | -0.011692 | 0.010711 | 0.010578 | 0.010711 | 0.99502 | -0.023928 | 0.99523 | -0.025324 | 4.8687
56 | 0.17659 | 0.07184 | -0.17656 | -0.07248 | 3.0441e-05 | -0.0006401 | 0.0055308 | 0.0055381 | 0.0055381 | 0.99502 | -0.023928 | 0.99484 | -0.025771 | 2.6372
57 | 0.16088 | 0.077898 | -0.16088 | -0.077919 | 8.9255e-07 | -2.1456e-05 | 0.0051859 | 0.0051862 | 0.0051862 | 0.99502 | -0.023928 | 0.99502 | -0.023965 | 2.4696
58 | -0.33754 | -0.13805 | 0.33755 | 0.13736 | 4.3389e-06 | -0.00068615 | 0.010578 | 0.01057 | 0.010578 | 0.99523 | -0.025324 | 0.99525 | -0.025395 | 4.8081
59 | 0.10414 | 0.037406 | -0.10414 | -0.037691 | 1.6618e-07 | -0.00028505 | 0.0032108 | 0.0032136 | 0.0032136 | 0.99484 | -0.025771 | 0.99484 | -0.025766 | 1.4607
60 | -0.42831 | -0.18132 | 0.42839 | 0.18108 | 7.8832e-05 | -0.00023822 | 0.013491 | 0.013488 | 0.013491 | 0.99525 | -0.025395 | 0.99544 | -0.023576 | 6.4242
61 | 0.50922 | 0.24632 | -0.50919 | -0.24637 | 2.3048e-05 | -4.2892e-05 | 0.016371 | 0.016371 | 0.016371 | 0.99748 | -0.020814 | 0.99743 | -0.021114 | 7.7959
62 | -0.50922 | -0.24632 | 0.50925 | 0.24441 | 2.8981e-05 | -0.0019186 | 0.016371 | 0.016346 | 0.016371 | 0.99748 | -0.020814 | 0.99753 | -0.021304 | 7.4412
63 | 0.10329 | 0.049779 | -0.10329 | -0.050026 | 1.5315e-07 | -0.00024716 | 0.0033185 | 0.0033216 | 0.0033216 | 0.99743 | -0.021114 | 0.99743 | -0.021101 | 1.5098
64 | 0.47561 | 0.2282 | -0.47561 | -0.22831 | 1.4039e-06 | -0.00010678 | 0.015266 | 0.015267 | 0.015267 | 0.99753 | -0.021304 | 0.99753 | -0.021279 | 6.9397
65 | 2.1836 | 1.0086 | -2.1819 | -1.0143 | 0.0017139 | -0.0057752 | 0.069607 | 0.069684 | 0.069684 | 0.99753 | -0.021304 | 0.9968 | -0.015129 | 31.6744
66 | -3.1685 | -1.4812 | 3.1686 | 1.4811 | 6.6579e-05 | -9.5908e-05 | 0.10122 | 0.10122 | 0.10122 | 0.99753 | -0.021304 | 0.99755 | -0.021473 | 46.0079
67 | 0.39253 | 0.18998 | -0.39253 | -0.19011 | 1.2017e-06 | -0.00013258 | 0.012651 | 0.012653 | 0.012653 | 0.99507 | -0.09141 | 0.99506 | -0.091383 | 5.7513
68 | -2.0402 | -0.97848 | 2.0412 | 0.97475 | 0.0009727 | -0.0037294 | 0.065579 | 0.065529 | 0.065579 | 0.99603 | -0.090258 | 0.99647 | -0.094301 | 29.8088
69 | 0.40273 | 0.19492 | -0.40273 | -0.19505 | 1.1875e-06 | -0.00012516 | 0.012962 | 0.012963 | 0.012963 | 0.99647 | -0.094301 | 0.99647 | -0.094276 | 5.8924
70 | -3.9132 | -1.8724 | 3.9142 | 1.8716 | 0.00094196 | -0.00078053 | 0.12566 | 0.12565 | 0.12566 | 0.99658 | -0.095288 | 0.9968 | -0.097327 | 57.1186
71 | -1.2664 | -0.6104 | 1.2664 | 0.61034 | 5.8154e-06 | -6.0955e-05 | 0.04066 | 0.040659 | 0.04066 | 0.99814 | -0.019124 | 0.99814 | -0.019163 | 18.4816
72 | 1.0285 | 0.49519 | -1.0285 | -0.49535 | 1.0373e-05 | -0.00016648 | 0.033015 | 0.033017 | 0.033017 | 0.99814 | -0.019124 | 0.99813 | -0.019037 | 15.0077
73 | -2.7936 | -1.3444 | 2.7937 | 1.3442 | 0.00010916 | -0.00020958 | 0.089663 | 0.089659 | 0.089663 | 0.99814 | -0.019163 | 0.99818 | -0.019499 | 40.7557
74 | 1.5271 | 0.73405 | -1.5268 | -0.73392 | 0.00035751 | 0.00012458 | 0.049004 | 0.049005 | 0.049005 | 0.99814 | -0.019163 | 0.9979 | -0.020751 | 23.3357
75 | 1.0285 | 0.49535 | -1.0285 | -0.49568 | 2.0698e-05 | -0.00033211 | 0.033017 | 0.033021 | 0.033021 | 0.99813 | -0.019037 | 0.99811 | -0.018864 | 15.0096
76 | -2.7937 | -1.3442 | 2.7948 | 1.3448 | 0.0010919 | 0.00059319 | 0.089659 | 0.089658 | 0.089659 | 0.99818 | -0.019499 | 0.99859 | -0.016859 | 42.695
77 | 0.87496 | 0.42172 | -0.87493 | -0.42173 | 3.1787e-05 | -6.9526e-06 | 0.028098 | 0.028098 | 0.028098 | 0.9979 | -0.020751 | 0.99786 | -0.020995 | 13.3801
78 | 0.46746 | 0.22291 | -0.46745 | -0.22405 | 1.4398e-05 | -0.001137 | 0.014982 | 0.014996 | 0.014996 | 0.9979 | -0.020751 | 0.99787 | -0.02049 | 6.8164
79 | 1.0285 | 0.49568 | -1.0285 | -0.49579 | 6.7299e-06 | -0.00010797 | 0.033021 | 0.033023 | 0.033023 | 0.99811 | -0.018864 | 0.99811 | -0.018808 | 15.0103
80 | 0.87493 | 0.42173 | -0.87488 | -0.42269 | 4.3235e-05 | -0.00096193 | 0.028098 | 0.02811 | 0.02811 | 0.99786 | -0.020995 | 0.99781 | -0.020568 | 12.7775
81 | 0.46745 | 0.22405 | -0.46745 | -0.22418 | 1.6165e-06 | -0.00012752 | 0.014996 | 0.014998 | 0.014998 | 0.99787 | -0.02049 | 0.99787 | -0.020461 | 6.8171
82 | 0.091635 | 0.044118 | -0.091635 | -0.044381 | 1.2753e-07 | -0.0002628 | 0.00294 | 0.0029433 | 0.0029433 | 0.99859 | -0.016859 | 0.99859 | -0.016847 | 1.3379
83 | -3.146 | -1.5146 | 3.1462 | 1.5144 | 0.00017408 | -0.00025311 | 0.10094 | 0.10093 | 0.10094 | 0.99859 | -0.016859 | 0.99864 | -0.017335 | 45.8803
84 | 0.77397 | 0.37252 | -0.77392 | -0.37397 | 5.1062e-05 | -0.0014578 | 0.024843 | 0.024861 | 0.024861 | 0.99811 | -0.018808 | 0.99805 | -0.018238 | 11.3006
85 | -3.1462 | -1.5144 | 3.1467 | 1.5136 | 0.00051229 | -0.00074521 | 0.10093 | 0.10092 | 0.10093 | 0.99864 | -0.017335 | 0.9988 | -0.018733 | 45.8786
86 | 0.77392 | 0.37397 | -0.77392 | -0.3741 | 4.5931e-06 | -0.00013101 | 0.024861 | 0.024863 | 0.024863 | 0.99805 | -0.018238 | 0.99804 | -0.018187 | 11.3014
87 | -3.639 | -1.7516 | 3.6401 | 1.7504 | 0.0010903 | -0.001105 | 0.11672 | 0.11671 | 0.11672 | 0.9988 | -0.018733 | 0.99907 | -0.021304 | 53.0563
88 | 0.49226 | 0.23793 | -0.49225 | -0.23835 | 5.876e-06 | -0.00041795 | 0.015802 | 0.015807 | 0.015807 | 0.9988 | -0.018733 | 0.99878 | -0.018629 | 7.1852
89 | 0.1371 | 0.065401 | -0.1371 | -0.065994 | 6.4177e-07 | -0.00059351 | 0.0043891 | 0.0043966 | 0.0043966 | 0.99907 | -0.021304 | 0.99907 | -0.021264 | 1.9984
90 | -3.7772 | -1.8158 | 3.7776 | 1.8154 | 0.00045618 | -0.00042012 | 0.1211 | 0.12109 | 0.1211 | 0.99907 | -0.021304 | 0.99919 | -0.022338 | 55.0432
91 | 0.39477 | 0.19114 | -0.39476 | -0.19119 | 1.4868e-05 | -5.252e-05 | 0.012677 | 0.012678 | 0.012678 | 0.99878 | -0.018629 | 0.99874 | -0.018877 | 6.037
92 | 0.1371 | 0.065994 | -0.1371 | -0.066402 | 4.4218e-07 | -0.00040776 | 0.0043966 | 0.0044017 | 0.0044017 | 0.99907 | -0.021264 | 0.99907 | -0.021236 | 2.0008
93 | -4.1626 | -2.0019 | 4.1631 | 2.0004 | 0.00046904 | -0.0015274 | 0.13345 | 0.13342 | 0.13345 | 0.99919 | -0.022338 | 0.99931 | -0.021048 | 36.8637
94 | -4.1631 | -2.0004 | 4.1637 | 1.9736 | 0.00059111 | -0.02671 | 0.13342 | 0.13309 | 0.13342 | 0.99931 | -0.021048 | 0.99946 | -0.02048 | 10.4564
95 | 4.3017 | 2.0533 | -4.3016 | -2.0539 | 1.4557e-05 | -0.00060956 | 0.13802 | 0.13803 | 0.13803 | 0.99696 | -0.095817 | 0.99696 | -0.095831 | 10.8171
96 | 0.36037 | 0.1715 | -0.36037 | -0.17202 | 3.946e-06 | -0.00052145 | 0.011569 | 0.011576 | 0.011576 | 0.99585 | -0.097711 | 0.99584 | -0.097619 | 5.2616
97 | -0.36037 | -0.1715 | 0.36039 | 0.16914 | 1.7805e-05 | -0.0023604 | 0.011569 | 0.01154 | 0.011569 | 0.99585 | -0.097711 | 0.9959 | -0.098118 | 5.2586
98 | 0.28043 | 0.1333 | -0.28042 | -0.13431 | 4.6278e-06 | -0.0010104 | 0.0090008 | 0.0090134 | 0.0090134 | 0.99584 | -0.097619 | 0.99582 | -0.09748 | 4.097
99 | -0.55407 | -0.26294 | 0.55408 | 0.26237 | 1.0311e-05 | -0.00057592 | 0.017777 | 0.01777 | 0.017777 | 0.9959 | -0.098118 | 0.99591 | -0.098272 | 8.0806
100 | 4.0192 | 1.9171 | -4.0192 | -1.918 | 1.8272e-05 | -0.00087812 | 0.12894 | 0.12895 | 0.12895 | 0.99696 | -0.095831 | 0.99695 | -0.095849 | 10.1059
101 | 4.0192 | 1.918 | -4.0192 | -1.9205 | 5.2584e-05 | -0.0025261 | 0.12895 | 0.12898 | 0.12898 | 0.99695 | -0.095849 | 0.99694 | -0.095901 | 10.1084
102 | 0.082419 | 0.039779 | -0.082419 | -0.039918 | 5.4897e-08 | -0.00013877 | 0.0026504 | 0.0026521 | 0.0026521 | 0.9968 | -0.015129 | 0.9968 | -0.015123 | 1.2055
103 | 0.55118 | 0.26016 | -0.55113 | -0.26282 | 4.7321e-05 | -0.0026651 | 0.017675 | 0.017708 | 0.017708 | 0.99544 | -0.023576 | 0.99536 | -0.022862 | 8.0493
104 | -0.77391 | -0.37421 | 0.77392 | 0.3741 | 3.5479e-06 | -0.00010119 | 0.024864 | 0.024863 | 0.024864 | 0.99804 | -0.018147 | 0.99804 | -0.018187 | 11.302
105 | 0.3883 | 0.18745 | -0.3883 | -0.1876 | 1.3358e-06 | -0.00015257 | 0.012472 | 0.012473 | 0.012473 | 0.99804 | -0.018147 | 0.99803 | -0.018117 | 5.6698
106 | 0.3883 | 0.1876 | -0.3883 | -0.18793 | 2.9349e-06 | -0.00033506 | 0.012473 | 0.012478 | 0.012478 | 0.99803 | -0.018117 | 0.99803 | -0.018052 | 5.6717
107 | 0.3883 | 0.18793 | -0.3883 | -0.18806 | 1.1198e-06 | -0.00012778 | 0.012478 | 0.012479 | 0.012479 | 0.99803 | -0.018052 | 0.99802 | -0.018026 | 5.6724
108 | 0.097339 | 0.047076 | -0.097339 | -0.047144 | 3.6909e-08 | -6.7684e-05 | 0.0031221 | 0.003123 | 0.003123 | 0.99974 | -0.010063 | 0.99974 | -0.010059 | 1.4195
109 | 0.44954 | 0.21742 | -0.44953 | -0.21772 | 3.585e-06 | -0.00030173 | 0.014482 | 0.014486 | 0.014486 | 0.99536 | -0.022862 | 0.99535 | -0.022792 | 6.5846
110 | 0.1016 | 0.045404 | -0.10159 | -0.048946 | 2.1096e-06 | -0.0035413 | 0.0032274 | 0.0032706 | 0.0032706 | 0.99536 | -0.022862 | 0.99534 | -0.022698 | 1.4866
111 | 6.9153 | 3.0923 | -6.9141 | -3.1117 | 0.0011854 | -0.019407 | 0.21885 | 0.21908 | 0.21908 | 0.99922 | -0.04009 | 0.99904 | -0.041026 | 17.1696
112 | 6.8228 | 3.068 | -6.8214 | -3.0918 | 0.0014201 | -0.023834 | 0.21616 | 0.21645 | 0.21645 | 0.99904 | -0.041026 | 0.99883 | -0.042132 | 16.9634
113 | 0.09128 | 0.043679 | -0.09128 | -0.044209 | 2.5424e-07 | -0.00052954 | 0.002924 | 0.0029306 | 0.0029306 | 0.99904 | -0.041026 | 0.99904 | -0.041002 | 1.3321
114 | 1.0727 | 0.50232 | -1.0727 | -0.50293 | 4.1017e-05 | -0.0006112 | 0.034247 | 0.034255 | 0.034255 | 0.99846 | -0.039021 | 0.99842 | -0.038712 | 15.5703
115 | -1.0727 | -0.50232 | 1.0732 | 0.49604 | 0.00042042 | -0.0062835 | 0.034247 | 0.034169 | 0.034247 | 0.99846 | -0.039021 | 0.99883 | -0.042132 | 15.5668
116 | 0.6737 | 0.30969 | -0.67368 | -0.31048 | 2.0559e-05 | -0.00079102 | 0.021438 | 0.021448 | 0.021448 | 0.99842 | -0.038712 | 0.9984 | -0.038476 | 9.749
117 | 0.28442 | 0.1376 | -0.28442 | -0.13775 | 6.8178e-07 | -0.00014565 | 0.0091317 | 0.0091335 | 0.0091335 | 0.99883 | -0.042132 | 0.99882 | -0.042112 | 4.1516
118 | 0.081547 | 0.038818 | -0.081547 | -0.03899 | 6.5995e-08 | -0.00017263 | 0.0026102 | 0.0026124 | 0.0026124 | 0.99883 | -0.042132 | 0.99883 | -0.042126 | 1.1874
119 | 0.26557 | 0.12269 | -0.26554 | -0.1285 | 2.349e-05 | -0.0058068 | 0.0084548 | 0.0085266 | 0.0085266 | 0.99883 | -0.042132 | 0.99874 | -0.041402 | 3.8757
120 | 0.26554 | 0.1285 | -0.26553 | -0.1286 | 1.2267e-05 | -0.00010506 | 0.0085266 | 0.008528 | 0.008528 | 0.99874 | -0.041402 | 0.99869 | -0.041707 | 4.061
121 | 0.081547 | 0.03899 | -0.081547 | -0.039495 | 1.9352e-07 | -0.00050469 | 0.0026124 | 0.0026187 | 0.0026187 | 0.99883 | -0.042126 | 0.99882 | -0.042105 | 1.1903
122 | 0.10159 | 0.048946 | -0.10159 | -0.049204 | 1.563e-07 | -0.00025859 | 0.0032706 | 0.0032739 | 0.0032739 | 0.99534 | -0.022698 | 0.99534 | -0.022684 | 1.4881
123 | 0.67368 | 0.31048 | -0.67361 | -0.31292 | 6.3635e-05 | -0.0024436 | 0.021448 | 0.021478 | 0.021478 | 0.9984 | -0.038476 | 0.99831 | -0.037735 | 9.7626
124 | -0.39938 | -0.19343 | 0.39939 | 0.19276 | 6.2277e-06 | -0.00067215 | 0.012835 | 0.012826 | 0.012835 | 0.99808 | -0.035791 | 0.9981 | -0.035926 | 5.834
125 | 0.091041 | 0.04068 | -0.09104 | -0.043724 | 1.4394e-06 | -0.0030441 | 0.002884 | 0.0029211 | 0.0029211 | 0.9981 | -0.035926 | 0.99808 | -0.035802 | 1.3278
126 | -0.49043 | -0.23344 | 0.49054 | 0.22546 | 0.00011027 | -0.0079806 | 0.015709 | 0.015611 | 0.015709 | 0.9981 | -0.035926 | 0.99831 | -0.037735 | 7.1406
127 | 0.09104 | 0.043724 | -0.09104 | -0.044092 | 1.7687e-07 | -0.00036866 | 0.0029211 | 0.0029257 | 0.0029257 | 0.99808 | -0.035802 | 0.99808 | -0.035785 | 1.3299
128 | 0.18307 | 0.087465 | -0.18307 | -0.088666 | 2.3254e-06 | -0.0012004 | 0.005867 | 0.0058821 | 0.0058821 | 0.99831 | -0.037735 | 0.9983 | -0.037626 | 2.6737
129 | 0.10414 | 0.037691 | -0.10413 | -0.050407 | 7.7353e-06 | -0.012716 | 0.0032136 | 0.0033572 | 0.0033572 | 0.99484 | -0.025766 | 0.99477 | -0.025309 | 1.526
130 | 0.10413 | 0.050407 | -0.10413 | -0.050432 | 4.2498e-07 | -2.4732e-05 | 0.0033572 | 0.0033575 | 0.0033575 | 0.99477 | -0.025309 | 0.99476 | -0.025336 | 1.5988
131 | 0.091452 | 0.044292 | -0.091452 | -0.044292 | -4.3396e-11 | -2.4542e-07 | 0.0029383 | 0.0029383 | 0.0029383 | 0.9983 | -0.037626 | 0.9983 | -0.037626 | 1.3356
132 | -4.0187 | -1.9222 | 4.0192 | 1.9205 | 0.00049405 | -0.0017366 | 0.12901 | 0.12898 | 0.12901 | 0.9968 | -0.097327 | 0.99694 | -0.095901 | 35.6379
133 | -0.23498 | -0.1138 | 0.23498 | 0.11369 | 3.5275e-07 | -0.00011004 | 0.007553 | 0.0075516 | 0.007553 | 0.99786 | -0.020448 | 0.99787 | -0.020461 | 3.4332
134 | 0.23247 | 0.11048 | -0.23247 | -0.11183 | 4.1928e-06 | -0.0013424 | 0.0074461 | 0.0074628 | 0.0074628 | 0.99787 | -0.020461 | 0.99785 | -0.020308 | 3.3922
135 | 0.23247 | 0.11183 | -0.23247 | -0.11194 | 3.6474e-07 | -0.0001165 | 0.0074628 | 0.0074643 | 0.0074643 | 0.99785 | -0.020308 | 0.99785 | -0.020295 | 3.3929
136 | 0.2051 | 0.098302 | -0.2051 | -0.09862 | 7.7319e-07 | -0.00031756 | 0.0065801 | 0.0065841 | 0.0065841 | 0.99781 | -0.020568 | 0.99781 | -0.020536 | 2.9928
137 | 0.071184 | 0.033761 | -0.071184 | -0.034476 | 2.0947e-07 | -0.00071508 | 0.0022793 | 0.0022883 | 0.0022883 | 0.99781 | -0.020536 | 0.99781 | -0.020511 | 1.0401
138 | 0.13743 | 0.065911 | -0.13742 | -0.066558 | 7.0714e-07 | -0.0006463 | 0.0044093 | 0.0044174 | 0.0044174 | 0.99785 | -0.020295 | 0.99784 | -0.02025 | 2.0079
139 | 0.39586 | 0.18946 | -0.39584 | -0.19166 | 1.9872e-05 | -0.0021988 | 0.012676 | 0.012703 | 0.012703 | 0.99946 | -0.02048 | 0.99941 | -0.020048 | 5.7743
140 | -4.5595 | -2.1631 | 4.5597 | 2.1579 | 0.00013941 | -0.0052552 | 0.14576 | 0.1457 | 0.14576 | 0.99946 | -0.02048 | 0.99949 | -0.020352 | 11.4234
141 | 0.39584 | 0.19166 | -0.39584 | -0.19171 | 5.1775e-07 | -5.7153e-05 | 0.012703 | 0.012704 | 0.012704 | 0.99941 | -0.020048 | 0.99941 | -0.020037 | 5.7746
142 | -4.7307 | -2.2407 | 4.7308 | 2.2385 | 6.3135e-05 | -0.0022092 | 0.15118 | 0.15116 | 0.15118 | 0.99949 | -0.020352 | 0.9995 | -0.020296 | 11.8483

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 17.2275 | 7.9657

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.15553 | 0.075326
1 | 0.3604 | 0.17455
2 | 0.21714 | 0.10516
3 | 0.07509 | 0.036368
4 | 0.26656 | 0.1291
5 | 0.075383 | 0.036509
6 | 0.28042 | 0.13581
7 | 0.08489 | 0.041114
8 | 0.62464 | 0.30253
9 | 0.3828 | 0.1854
10 | 0.070456 | 0.034124
11 | 0.33088 | 0.16025
12 | 0.17843 | 0.086417
13 | 0.35929 | 0.17401
14 | 0.11626 | 0.056308
15 | 0.26835 | 0.12997
16 | 0.24186 | 0.11714
17 | 0.27634 | 0.13384
18 | 0.25342 | 0.12274
19 | 0.40904 | 0.19811
20 | 0.20128 | 0.097487
21 | 0.69669 | 0.33742
22 | 0.21967 | 0.10639
23 | 0.39702 | 0.19229
24 | 0.17595 | 0.085215
25 | 0.072418 | 0.035074
26 | 0.16088 | 0.077919
27 | 0.090765 | 0.043959
28 | 0.4059 | 0.19659
29 | 0.10329 | 0.050026
30 | 0.39253 | 0.19011
31 | 0.2538 | 0.12292
32 | 0.40273 | 0.19505
33 | 0.076057 | 0.036836
34 | 0.2379 | 0.11522
35 | 0.18435 | 0.089287
36 | 0.2596 | 0.12573
37 | 0.25453 | 0.12328
38 | 0.091635 | 0.044381
39 | 0.097482 | 0.047213
40 | 0.38498 | 0.18646
41 | 0.39476 | 0.19119
42 | 0.1371 | 0.066402
43 | 0.079941 | 0.038717
44 | 0.19368 | 0.093805
45 | 0.28242 | 0.13678
46 | 0.18081 | 0.087571
47 | 0.38561 | 0.18676
48 | 0.3883 | 0.18806
49 | 0.097339 | 0.047144
50 | 0.082419 | 0.039918
51 | 0.399 | 0.19324
52 | 0.26553 | 0.1286
53 | 0.09128 | 0.044209
54 | 0.28442 | 0.13775
55 | 0.10159 | 0.049204
56 | 0.44953 | 0.21772
57 | 0.081547 | 0.039495
58 | 0.39938 | 0.19343
59 | 0.09104 | 0.044092
60 | 0.10413 | 0.050432
61 | 0.091621 | 0.044374
62 | 0.091452 | 0.044292
63 | 0.10447 | 0.050596
64 | 0.23498 | 0.1138
65 | 0.66978 | 0.32439
66 | 0.13392 | 0.064859
67 | 0.095041 | 0.04603
68 | 0.17103 | 0.082835
69 | 0.39584 | 0.19171
70 | 0.071184 | 0.034476
71 | 0.13742 | 0.066558
72 | 0.17287 | 0.083726
73 | 0.12858 | 0.062273

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1