## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_669_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_669_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_669_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_669_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_669_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_669_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_669_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_669_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_669_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_669_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_669_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_669_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_669_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_669_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_669_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_669_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_669_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_669_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_669_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_669_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_669_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_669_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_669_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_669_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_669_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_669_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_669_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_669_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_669_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_669_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_669_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_669_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_669_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_669_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_669_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_669_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_669_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_669_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_669_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_669_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_669_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_669_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_669_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_669_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_669_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_669_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_669_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_669_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_669_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_669_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_669_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_669_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_669_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_669_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_669_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_669_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_669_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_669_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_669_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_669_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_669_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_669_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_669_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_669_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_669_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_669_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_669_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_669_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_669_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_669_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_669_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_669_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_669_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_669_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_669_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_669_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_669_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_669_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_669_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_669_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_669_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_669_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_669_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_669_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_669_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_669_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_669_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_669_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_669_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_669_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_669_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_669_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_669_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_669_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_669_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_669_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_669_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_669_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_669_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_669_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_669_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_669_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_669_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_669_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_669_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_669_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_669_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_669_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_669_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_669_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_669_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_669_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_669_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_669_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_669_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_669_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_669_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_669_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_669_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_669_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_669_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_669_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_669_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_669_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_669_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_669_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_669_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_669_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_669_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_669_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_669_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_669_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_669_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_669_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_669_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_669_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_669_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_HV_669_0_node_123 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_669_0_load_0 | 0 | 0.36936 | 0.17889 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_669_0_load_77 | 6 | 0.071179 | 0.034474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_669_0_load_76 | 7 | 0.41403 | 0.20052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_669_0_load_86 | 9 | 0.19227 | 0.093121 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_669_0_load_90 | 11 | 0.27676 | 0.13404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_669_0_load_10 | 12 | 0.29777 | 0.14422 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_669_0_load_130 | 13 | 0.37535 | 0.18179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_669_0_load_129 | 15 | 0.0857 | 0.041506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_669_0_load_19 | 18 | 0.1878 | 0.090956 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_669_0_load_11 | 19 | 0.34681 | 0.16797 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_669_0_load_87 | 21 | 0.11979 | 0.058019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_669_0_load_89 | 22 | 0.11158 | 0.05404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_669_0_load_20 | 24 | 0.21634 | 0.10478 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_669_0_load_12 | 26 | 0.25135 | 0.12173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_669_0_load_16 | 29 | 0.15557 | 0.075348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_669_0_load_142 | 31 | 0.15008 | 0.072688 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_669_0_load_139 | 35 | 0.22153 | 0.10729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_669_0_load_109 | 37 | 0.10532 | 0.051009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_669_0_load_48 | 38 | 0.39096 | 0.18935 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_669_0_load_21 | 39 | 0.2418 | 0.11711 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_669_0_load_137 | 41 | 0.19603 | 0.094942 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_669_0_load_138 | 42 | 0.29434 | 0.14255 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_669_0_load_141 | 46 | 0.3587 | 0.17373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_669_0_load_124 | 47 | 0.087371 | 0.042316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_669_0_load_26 | 49 | 0.38272 | 0.18536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_669_0_load_143 | 55 | 0.20689 | 0.1002 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_669_0_load_103 | 58 | 0.24862 | 0.12041 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_669_0_load_125 | 60 | 0.14545 | 0.070443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_669_0_load_70 | 61 | 0.21012 | 0.10177 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_669_0_load_123 | 62 | 0.11746 | 0.056888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_669_0_load_96 | 64 | 0.18724 | 0.090684 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_669_0_load_104 | 67 | 0.11353 | 0.054986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_669_0_load_65 | 68 | 0.34439 | 0.1668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_669_0_load_112 | 70 | 0.15624 | 0.075671 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_669_0_load_33 | 71 | 0.25689 | 0.12442 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_669_0_load_49 | 77 | 0.21144 | 0.1024 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_669_0_load_54 | 78 | 0.15062 | 0.07295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_669_0_load_69 | 80 | 0.16781 | 0.081274 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_669_0_load_78 | 81 | 0.47631 | 0.23069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_669_0_load_68 | 84 | 0.41436 | 0.20068 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_669_0_load_140 | 85 | 0.20058 | 0.097146 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_669_0_load_67 | 87 | 0.21448 | 0.10388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_669_0_load_41 | 88 | 0.18325 | 0.088753 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_669_0_load_45 | 89 | 0.38735 | 0.1876 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_669_0_load_56 | 92 | 0.20667 | 0.10009 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_669_0_load_131 | 94 | 0.28594 | 0.13848 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_669_0_load_55 | 95 | 0.16738 | 0.081067 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_669_0_load_57 | 97 | 0.27566 | 0.13351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_669_0_load_61 | 103 | 0.13099 | 0.063439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_669_0_load_118 | 105 | 0.14632 | 0.070867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_669_0_load_108 | 107 | 0.3252 | 0.1575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_669_0_load_122 | 109 | 0.19512 | 0.094499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_669_0_load_97 | 110 | 0.076595 | 0.037097 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_669_0_load_82 | 115 | 0.81902 | 0.39667 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_669_0_load_144 | 116 | 0.30745 | 0.1489 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_669_0_load_85 | 117 | 0.1623 | 0.078605 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_669_0_load_83 | 118 | 0.10209 | 0.049447 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_669_0_load_81 | 120 | 0.22055 | 0.10682 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_669_0_load_88 | 123 | 0.21684 | 0.10502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_669_0_load_91 | 124 | 0.27943 | 0.13533 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_669_0_load_93 | 126 | 0.17838 | 0.086394 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_669_0_load_94 | 127 | 0.14626 | 0.070839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_669_0_load_127 | 128 | 0.20079 | 0.097248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_669_0_load_132 | 129 | 0.37094 | 0.17965 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_669_0_load_134 | 131 | 0.22539 | 0.10916 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_669_0_load_115 | 132 | 0.13779 | 0.066733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_669_0_load_113 | 133 | 0.30044 | 0.14551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_669_0_load_114 | 135 | 0.15981 | 0.077398 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_669_0_load_117 | 136 | 0.10224 | 0.049516 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 62 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_669_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.005605 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_669_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.69663 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_669_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.62544 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_669_0_line_3 |  | 1 | 4 | 0.56512 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_669_0_line_4 |  | 2 | 8 | 0.081304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_669_0_line_5 |  | 2 | 9 | 0.0097091 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_669_0_line_6 |  | 2 | 5 | 0.19159 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_669_0_line_7 |  | 3 | 12 | 0.039402 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_669_0_line_8 |  | 4 | 19 | 0.003747 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_669_0_line_9 |  | 4 | 16 | 0.88685 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_669_0_line_10 |  | 5 | 6 | 0.033612 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_669_0_line_11 |  | 5 | 7 | 0.029184 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_669_0_line_12 |  | 6 | 20 | 0.025153 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_669_0_line_13 |  | 8 | 10 | 0.19149 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_669_0_line_14 |  | 8 | 11 | 0.027528 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_669_0_line_15 |  | 9 | 21 | 0.016548 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_669_0_line_16 |  | 10 | 13 | 0.031167 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_669_0_line_17 |  | 10 | 14 | 0.12278 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_669_0_line_18 |  | 11 | 22 | 0.015492 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_669_0_line_19 |  | 14 | 15 | 0.010417 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_669_0_line_20 |  | 15 | 23 | 0.067878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_669_0_line_21 |  | 16 | 17 | 0.45792 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_669_0_line_22 |  | 16 | 18 | 0.10334 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_669_0_line_23 |  | 17 | 24 | 0.060277 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_669_0_line_24 |  | 17 | 25 | 0.52665 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_669_0_line_25 |  | 20 | 114 | 0.5655 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_669_0_line_26 |  | 22 | 123 | 0.074083 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_669_0_line_27 |  | 23 | 125 | 0.067282 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_669_0_line_28 |  | 25 | 29 | 0.076708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_669_0_line_29 |  | 26 | 27 | 0.003452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_669_0_line_30 |  | 27 | 28 | 0.36048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_669_0_line_31 |  | 28 | 29 | 0.003909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_669_0_line_32 |  | 30 | 31 | 0.048626 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_669_0_line_33 |  | 30 | 32 | 0.4209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_669_0_line_34 |  | 31 | 33 | 0.037819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_669_0_line_35 |  | 32 | 34 | 0.45227 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_669_0_line_36 |  | 32 | 35 | 0.012906 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_669_0_line_37 |  | 32 | 36 | 0.48252 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_669_0_line_38 |  | 33 | 43 | 0.37761 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_669_0_line_39 |  | 34 | 38 | 0.076896 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_669_0_line_40 |  | 36 | 37 | 0.042382 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_669_0_line_41 |  | 37 | 111 | 0.066339 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_669_0_line_42 |  | 37 | 100 | 0.02256 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_669_0_line_43 |  | 38 | 91 | 0.011684 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_669_0_line_44 |  | 39 | 40 | 0.27042 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_669_0_line_45 |  | 40 | 41 | 0.033 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_669_0_line_46 |  | 40 | 42 | 0.324 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_669_0_line_47 |  | 40 | 43 | 0.36765 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_669_0_line_48 |  | 42 | 45 | 0.021415 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_669_0_line_49 |  | 43 | 88 | 0.06472 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_669_0_line_50 |  | 44 | 45 | 0.52117 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_669_0_line_51 |  | 44 | 46 | 0.024239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_669_0_line_52 |  | 47 | 48 | 0.075726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_669_0_line_53 |  | 48 | 106 | 0.082997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_669_0_line_54 |  | 49 | 50 | 0.003904 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_669_0_line_55 |  | 49 | 51 | 0.044778 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_669_0_line_56 |  | 50 | 52 | 0.14391 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_669_0_line_57 |  | 50 | 53 | 0.32175 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
58 | MV_669_0_line_58 |  | 51 | 54 | 0.31974 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_669_0_line_59 |  | 52 | 57 | 0.63698 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_669_0_line_60 |  | 52 | 58 | 0.088644 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_669_0_line_61 |  | 53 | 55 | 0.00419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_669_0_line_62 |  | 53 | 56 | 0.45722 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_669_0_line_63 |  | 54 | 61 | 0.066932 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_669_0_line_64 |  | 56 | 129 | 0.019442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_669_0_line_65 |  | 56 | 130 | 0.32716 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_669_0_line_66 |  | 57 | 59 | 0.058909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_669_0_line_67 |  | 57 | 60 | 0.12845 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_669_0_line_68 |  | 58 | 62 | 0.22009 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_669_0_line_69 |  | 59 | 68 | 0.013403 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_669_0_line_70 |  | 60 | 66 | 0.20233 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_669_0_line_71 |  | 62 | 63 | 0.11242 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_669_0_line_72 |  | 63 | 112 | 0.27509 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_669_0_line_73 |  | 64 | 65 | 0.13949 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_669_0_line_74 |  | 65 | 66 | 0.19158 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_669_0_line_75 |  | 65 | 67 | 0.04599 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_669_0_line_76 |  | 66 | 69 | 0.52601 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_669_0_line_77 |  | 66 | 70 | 0.064926 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_669_0_line_78 |  | 69 | 132 | 0.095239 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_669_0_line_79 |  | 70 | 133 | 0.0059845 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_669_0_line_80 |  | 71 | 72 | 0.048295 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_669_0_line_81 |  | 72 | 73 | 0.25777 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_669_0_line_82 |  | 73 | 74 | 0.31146 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_669_0_line_83 |  | 73 | 75 | 0.32612 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_669_0_line_84 |  | 73 | 76 | 0.16884 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_669_0_line_85 |  | 73 | 77 | 0.083493 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_669_0_line_86 |  | 74 | 92 | 0.062986 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_669_0_line_87 |  | 75 | 95 | 0.00152 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_669_0_line_88 |  | 75 | 93 | 0.46442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_669_0_line_89 |  | 76 | 78 | 0.008315 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_669_0_line_90 |  | 79 | 80 | 0.12155 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_669_0_line_91 |  | 79 | 81 | 0.25899 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_669_0_line_92 |  | 81 | 86 | 0.041676 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_669_0_line_93 |  | 81 | 84 | 0.34937 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_669_0_line_94 |  | 81 | 87 | 0.4842 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_669_0_line_95 |  | 82 | 83 | 0.20982 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_669_0_line_96 |  | 82 | 84 | 0.049785 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_669_0_line_97 |  | 83 | 85 | 0.070317 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_669_0_line_98 |  | 86 | 119 | 0.010747 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_669_0_line_99 |  | 89 | 90 | 0.034445 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_669_0_line_100 |  | 90 | 91 | 0.005153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_669_0_line_101 |  | 93 | 94 | 0.029692 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_669_0_line_102 |  | 94 | 96 | 0.003777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_669_0_line_103 |  | 96 | 122 | 0.29359 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_669_0_line_104 |  | 96 | 130 | 0.46737 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_669_0_line_105 |  | 97 | 98 | 0.14069 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_669_0_line_106 |  | 97 | 99 | 0.19369 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
107 | MV_669_0_line_107 |  | 98 | 100 | 0.25511 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_669_0_line_108 |  | 98 | 101 | 0.20491 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_669_0_line_109 |  | 99 | 102 | 0.02208 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_669_0_line_110 |  | 100 | 107 | 0.046941 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_669_0_line_111 |  | 101 | 108 | 0.12689 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_669_0_line_112 |  | 101 | 109 | 0.04452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_669_0_line_113 |  | 102 | 103 | 0.019945 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_669_0_line_114 |  | 103 | 104 | 0.0088823 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_669_0_line_115 |  | 104 | 106 | 0.15552 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_669_0_line_116 |  | 105 | 106 | 0.053144 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_669_0_line_117 |  | 108 | 110 | 0.03289 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_669_0_line_118 |  | 111 | 135 | 0.035942 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_669_0_line_119 |  | 111 | 133 | 0.013922 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_669_0_line_120 |  | 112 | 113 | 0.10018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_669_0_line_121 |  | 112 | 114 | 0.4536 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_669_0_line_122 |  | 112 | 115 | 0.063792 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_669_0_line_123 |  | 113 | 117 | 0.043523 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_669_0_line_124 |  | 114 | 116 | 0.00628 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_669_0_line_125 |  | 115 | 118 | 0.0022247 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_669_0_line_126 |  | 119 | 120 | 0.02797 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_669_0_line_127 |  | 120 | 121 | 0.034386 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_669_0_line_128 |  | 121 | 122 | 0.1895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_669_0_line_129 |  | 122 | 128 | 0.007629 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_669_0_line_130 |  | 124 | 125 | 0.07055 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_669_0_line_131 |  | 124 | 126 | 0.064528 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_669_0_line_132 |  | 125 | 127 | 0.13186 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_669_0_line_133 |  | 130 | 131 | 0.076016 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_669_0_line_134 |  | 132 | 134 | 0.010419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_669_0_line_135 |  | 134 | 136 | 0.047684 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_669_0_trafo_123 | 25 MVA 110/20 kV | 137 | 62 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2678501.2801 | 1254971.856
1 | 2678502.9594 | 1254977.2045
2 | 2678217.4275 | 1254849.2539
3 | 2678425.4613 | 1255226.0416
4 | 2678794.2423 | 1255174.8754
5 | 2678319.4824 | 1254756.2997
6 | 2678303.8969 | 1254728.1039
7 | 2678299.2882 | 1254777.304
8 | 2678181.0701 | 1254890.6048
9 | 2678211.4598 | 1254841.5953
10 | 2678074.4896 | 1255005.0066
11 | 2678161.2221 | 1254871.5294
12 | 2678437.8801 | 1255263.4451
13 | 2678051.572 | 1254983.811
14 | 2678009.4552 | 1255094.2719
15 | 2678001.9444 | 1255101.5118
16 | 2678700.7301 | 1255637.3674
17 | 2678329.2134 | 1255846.7547
18 | 2678801.4842 | 1255613.945
19 | 2678796.0543 | 1255178.1575
20 | 2678286.2038 | 1254710.2255
21 | 2678204.7121 | 1254826.7026
22 | 2678150.0521 | 1254860.7942
23 | 2677951.4439 | 1255147.0254
24 | 2678344.6402 | 1255788.4817
25 | 2677985.7927 | 1255911.0264
26 | 2677919.4238 | 1255681.9926
27 | 2677921.5985 | 1255684.6787
28 | 2677951.54 | 1255839.0104
29 | 2677952.9856 | 1255842.6433
30 | 2677628.5013 | 1255434.2095
31 | 2677616.4066 | 1255480.4522
32 | 2677533.3276 | 1255374.9965
33 | 2677581.9822 | 1255494.6451
34 | 2677435.0481 | 1255096.948
35 | 2677524.4767 | 1255384.4099
36 | 2677281.3823 | 1255273.9174
37 | 2677252.5599 | 1255305.0646
38 | 2677486.3867 | 1255039.5766
39 | 2677699.2486 | 1256023.1218
40 | 2677493.7331 | 1255847.3644
41 | 2677462.9906 | 1255859.36
42 | 2677355.7025 | 1256140.4901
43 | 2677405.394 | 1255597.6115
44 | 2677270.4192 | 1256467.0433
45 | 2677360.4042 | 1256161.0447
46 | 2677268.2003 | 1256442.9074
47 | 2676954.0817 | 1255938.943
48 | 2676898.3518 | 1255936.9153
49 | 2677387.9486 | 1254569.3399
50 | 2677384.7802 | 1254571.6335
51 | 2677430.5104 | 1254558.0432
52 | 2677440.8519 | 1254648.7125
53 | 2677197.5484 | 1254309.9741
54 | 2677746.8502 | 1254511.563
55 | 2677193.3477 | 1254309.8526
56 | 2677373.4007 | 1254220.3239
57 | 2676972.4959 | 1254921.2329
58 | 2677476.2641 | 1254729.9725
59 | 2676938.387 | 1254953.4026
60 | 2677023.9966 | 1255036.3601
61 | 2677708.9396 | 1254456.4024
62 | 2677676.4799 | 1254821.3663
63 | 2677752.4175 | 1254738.4717
64 | 2677141.6925 | 1255023.41
65 | 2677228.9487 | 1255132.2391
66 | 2677163.886 | 1255182.5397
67 | 2677255.807 | 1255169.5711
68 | 2676933.7224 | 1254940.8327
69 | 2676758.0662 | 1255424.1245
70 | 2677202.1357 | 1255235.0022
71 | 2677638.8727 | 1253569.9813
72 | 2677592.9815 | 1253554.9356
73 | 2677401.0659 | 1253727.0195
74 | 2677158.3763 | 1253719.5373
75 | 2677246.0603 | 1253855.4916
76 | 2677396.7154 | 1253558.2376
77 | 2677483.3732 | 1253712.996
78 | 2677395.2302 | 1253550.0566
79 | 2678049.3191 | 1254005.1638
80 | 2678057.0701 | 1254093.1202
81 | 2677791.6085 | 1253979.4084
82 | 2677966.3653 | 1253642.7913
83 | 2677956.1491 | 1253482.3046
84 | 2677985.491 | 1253688.7772
85 | 2678018.8433 | 1253450.4617
86 | 2677752.4015 | 1253993.5398
87 | 2678093.4794 | 1253600.8232
88 | 2677343.624 | 1255599.9619
89 | 2677523.7347 | 1255056.9814
90 | 2677497.9469 | 1255034.146
91 | 2677494.0611 | 1255030.7482
92 | 2677097.1764 | 1253735.141
93 | 2677524.1294 | 1253996.2059
94 | 2677550.4252 | 1253982.273
95 | 2677247.4639 | 1253854.8984
96 | 2677552.048 | 1253985.6857
97 | 2676965.6299 | 1255594.8118
98 | 2677067.6244 | 1255497.6101
99 | 2676827.766 | 1255730.8678
100 | 2677237.3533 | 1255321.7677
101 | 2677158.7009 | 1255533.9785
102 | 2676812.0263 | 1255746.3974
103 | 2676797.8838 | 1255760.4619
104 | 2676791.5857 | 1255766.7253
105 | 2676883.5551 | 1255846.8013
106 | 2676843.2573 | 1255881.4477
107 | 2677268.6215 | 1255356.5573
108 | 2677253.8336 | 1255531.1053
109 | 2677189.9797 | 1255565.6589
110 | 2677279.3449 | 1255551.8639
111 | 2677213.8725 | 1255251.0978
112 | 2677924.6589 | 1254730.8404
113 | 2677949.7524 | 1254787.9909
114 | 2678019.8044 | 1254512.8193
115 | 2677880.7194 | 1254777.0875
116 | 2678014.5753 | 1254516.3197
117 | 2677933.5785 | 1254828.0635
118 | 2677879.1871 | 1254778.7003
119 | 2677748.9362 | 1253983.3645
120 | 2677722.4901 | 1253992.4723
121 | 2677704.0473 | 1254010.6403
122 | 2677691.3211 | 1254159.3727
123 | 2678086.4429 | 1254850.2403
124 | 2677846.1 | 1255134.1901
125 | 2677898.1585 | 1255181.8059
126 | 2677796.0028 | 1255093.5196
127 | 2677805.263 | 1255274.446
128 | 2677698.3472 | 1254156.3515
129 | 2677369.9667 | 1254239.4599
130 | 2677574.4554 | 1254256.4022
131 | 2677644.5028 | 1254226.8757
132 | 2676687.5304 | 1255488.1184
133 | 2677205.6613 | 1255239.8379
134 | 2676679.8138 | 1255495.1193
135 | 2677184.5424 | 1255271.8684
136 | 2676646.2532 | 1255528.9927
137 | 2677676.4799 | 1254821.3663

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99518 | 0.0055714 | 0.36936 | 0.17889
1 | 0.99519 | 0.0055464 | 0 | 0
2 | 0.99679 | -0.0054919 | 0 | 0
3 | 0.99495 | 0.0074615 | 0 | 0
4 | 0.99436 | 0.011085 | 0 | 0
5 | 0.99772 | -0.012691 | 0 | 0
6 | 0.99779 | -0.011789 | 0.071179 | 0.034474
7 | 0.9977 | -0.012547 | 0.41403 | 0.20052
8 | 0.99662 | -0.003962 | 0 | 0
9 | 0.99679 | -0.0054557 | 0.19227 | 0.093121
10 | 0.99636 | -0.0016797 | 0 | 0
11 | 0.9966 | -0.0037657 | 0.27676 | 0.13404
12 | 0.99493 | 0.0076021 | 0.29777 | 0.14422
13 | 0.99634 | -0.0015394 | 0.37535 | 0.18179
14 | 0.99625 | -0.00073597 | 0 | 0
15 | 0.99624 | -0.00065484 | 0.0857 | 0.041506
16 | 0.99345 | 0.017052 | 0 | 0
17 | 0.99309 | 0.019636 | 0 | 0
18 | 0.99343 | 0.017279 | 0.1878 | 0.090956
19 | 0.99436 | 0.0111 | 0.34681 | 0.16797
20 | 0.99783 | -0.011612 | 0 | 0
21 | 0.99678 | -0.0054321 | 0.11979 | 0.058019
22 | 0.99659 | -0.0037063 | 0.11158 | 0.05404
23 | 0.99619 | -0.00019224 | 0 | 0
24 | 0.99307 | 0.019791 | 0.21634 | 0.10478
25 | 0.99282 | 0.021669 | 0 | 0
26 | 0.99266 | 0.02302 | 0.25135 | 0.12173
27 | 0.99266 | 0.023009 | 0 | 0
28 | 0.99278 | 0.02201 | 0 | 0
29 | 0.99278 | 0.022 | 0.15557 | 0.075348
30 | 0.99333 | -0.11053 | 0 | 0
31 | 0.99324 | -0.1098 | 0.15008 | 0.072688
32 | 0.99409 | -0.1167 | 0 | 0
33 | 0.99318 | -0.10929 | 0 | 0
34 | 0.99364 | -0.11268 | 0 | 0
35 | 0.99409 | -0.11667 | 0.22153 | 0.10729
36 | 0.99558 | -0.12883 | 0 | 0
37 | 0.99571 | -0.12988 | 0.10532 | 0.051009
38 | 0.99357 | -0.11197 | 0.39096 | 0.18935
39 | 0.99193 | -0.10052 | 0.2418 | 0.11711
40 | 0.99206 | -0.099714 | 0 | 0
41 | 0.99204 | -0.099794 | 0.19603 | 0.094942
42 | 0.99165 | -0.10269 | 0.29434 | 0.14255
43 | 0.99257 | -0.10415 | 0 | 0
44 | 0.9914 | -0.10057 | 0 | 0
45 | 0.99164 | -0.10262 | 0 | 0
46 | 0.99139 | -0.10046 | 0.3587 | 0.17373
47 | 0.99505 | -0.12656 | 0.087371 | 0.042316
48 | 0.99506 | -0.12663 | 0 | 0
49 | 0.99785 | -0.091613 | 0.38272 | 0.18536
50 | 0.99785 | -0.09164 | 0 | 0
51 | 0.99783 | -0.091503 | 0 | 0
52 | 0.99821 | -0.087628 | 0 | 0
53 | 0.99634 | -0.13033 | 0 | 0
54 | 0.9977 | -0.092326 | 0 | 0
55 | 0.99634 | -0.13032 | 0.20689 | 0.1002
56 | 0.99413 | -0.1118 | 0 | 0
57 | 0.99708 | -0.093165 | 0 | 0
58 | 0.99849 | -0.086234 | 0.24862 | 0.12041
59 | 0.99706 | -0.092925 | 0 | 0
60 | 0.99687 | -0.094182 | 0.14545 | 0.070443
61 | 0.99768 | -0.092497 | 0.21012 | 0.10177
62 | 1 | 0 | -16.0117 | -7.2734
63 | 0.99979 | -0.0011185 | 0 | 0
64 | 0.99608 | -0.13209 | 0.18724 | 0.090684
65 | 0.99613 | -0.13177 | 0 | 0
66 | 0.99621 | -0.13243 | 0 | 0
67 | 0.99613 | -0.13171 | 0.11353 | 0.054986
68 | 0.99705 | -0.092869 | 0.34439 | 0.1668
69 | 0.99605 | -0.13124 | 0 | 0
70 | 0.99611 | -0.13286 | 0.15624 | 0.075671
71 | 0.98968 | -0.076168 | 0.25689 | 0.12442
72 | 0.98971 | -0.076015 | 0 | 0
73 | 0.98984 | -0.075194 | 0 | 0
74 | 0.98975 | -0.074511 | 0 | 0
75 | 0.99018 | -0.078196 | 0 | 0
76 | 0.98979 | -0.075511 | 0 | 0
77 | 0.9898 | -0.075412 | 0.21144 | 0.1024
78 | 0.98978 | -0.075496 | 0.15062 | 0.07295
79 | 0.98938 | -0.071902 | 0 | 0
80 | 0.98935 | -0.071664 | 0.16781 | 0.081274
81 | 0.98946 | -0.071298 | 0.47631 | 0.23069
82 | 0.98903 | -0.07404 | 0 | 0
83 | 0.98898 | -0.07356 | 0 | 0
84 | 0.98904 | -0.074144 | 0.41436 | 0.20068
85 | 0.98895 | -0.073734 | 0.20058 | 0.097146
86 | 0.98954 | -0.07202 | 0 | 0
87 | 0.98926 | -0.072592 | 0.21448 | 0.10388
88 | 0.99255 | -0.10401 | 0.18325 | 0.088753
89 | 0.99354 | -0.11173 | 0.38735 | 0.1876
90 | 0.99356 | -0.11189 | 0 | 0
91 | 0.99356 | -0.11192 | 0 | 0
92 | 0.98974 | -0.074355 | 0.20667 | 0.10009
93 | 0.99077 | -0.083135 | 0 | 0
94 | 0.99081 | -0.08344 | 0.28594 | 0.13848
95 | 0.99018 | -0.078193 | 0.16738 | 0.081067
96 | 0.99081 | -0.083491 | 0 | 0
97 | 0.99527 | -0.12623 | 0.27566 | 0.13351
98 | 0.99538 | -0.12721 | 0 | 0
99 | 0.99513 | -0.12726 | 0 | 0
100 | 0.99568 | -0.12959 | 0 | 0
101 | 0.99531 | -0.12663 | 0 | 0
102 | 0.99512 | -0.12717 | 0 | 0
103 | 0.99511 | -0.1271 | 0.13099 | 0.063439
104 | 0.99511 | -0.12708 | 0 | 0
105 | 0.99505 | -0.12661 | 0.14632 | 0.070867
106 | 0.99506 | -0.12671 | 0 | 0
107 | 0.99566 | -0.12941 | 0.3252 | 0.1575
108 | 0.9953 | -0.12653 | 0 | 0
109 | 0.9953 | -0.12653 | 0.19512 | 0.094499
110 | 0.9953 | -0.1265 | 0.076595 | 0.037097
111 | 0.99603 | -0.13246 | 0 | 0
112 | 0.99929 | -0.0038079 | 0 | 0
113 | 0.99927 | -0.0036273 | 0 | 0
114 | 0.99861 | -0.0074882 | 0 | 0
115 | 0.99921 | -0.0031071 | 0.81902 | 0.39667
116 | 0.99861 | -0.0074651 | 0.30745 | 0.1489
117 | 0.99926 | -0.0035442 | 0.1623 | 0.078605
118 | 0.99921 | -0.0031044 | 0.10209 | 0.049447
119 | 0.98956 | -0.072205 | 0 | 0
120 | 0.98961 | -0.072688 | 0.22055 | 0.10682
121 | 0.98969 | -0.073371 | 0 | 0
122 | 0.9901 | -0.077105 | 0 | 0
123 | 0.99657 | -0.003517 | 0.21684 | 0.10502
124 | 0.9961 | 0.00065857 | 0.27943 | 0.13533
125 | 0.99614 | 0.00027326 | 0 | 0
126 | 0.99607 | 0.00051817 | 0.17838 | 0.086394
127 | 0.99611 | 0.00049257 | 0.14626 | 0.070839
128 | 0.9901 | -0.077087 | 0.20079 | 0.097248
129 | 0.99412 | -0.11171 | 0.37094 | 0.17965
130 | 0.99271 | -0.099755 | 0 | 0
131 | 0.99268 | -0.099966 | 0.22539 | 0.10916
132 | 0.99602 | -0.13098 | 0.13779 | 0.066733
133 | 0.9961 | -0.13302 | 0.30044 | 0.14551
134 | 0.99602 | -0.13096 | 0 | 0
135 | 0.99602 | -0.13239 | 0.15981 | 0.077398
136 | 0.99601 | -0.13091 | 0.10224 | 0.049516
137 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.36936 | -0.17889 | 0.36936 | 0.17875 | 1.0602e-06 | -0.00013223 | 0.011904 | 0.011903 | 0.011904 | 0.99518 | 0.0055714 | 0.99519 | 0.0055464 | 5.4111
1 | -1.8273 | -0.79686 | 1.8304 | 0.78128 | 0.0030995 | -0.01558 | 0.057825 | 0.057636 | 0.057825 | 0.99519 | 0.0055464 | 0.99679 | -0.0054919 | 26.2842
2 | 0.29785 | 0.12852 | -0.29777 | -0.14329 | 7.5304e-05 | -0.014764 | 0.0094097 | 0.0095878 | 0.0095878 | 0.99519 | 0.0055464 | 0.99495 | 0.0074615 | 4.3581
3 | 1.1601 | 0.48958 | -1.1591 | -0.50263 | 0.0010106 | -0.013052 | 0.036525 | 0.036677 | 0.036677 | 0.99519 | 0.0055464 | 0.99436 | 0.011085 | 16.6714
4 | 1.6711 | 0.788 | -1.6708 | -0.78983 | 0.00031089 | -0.0018362 | 0.053507 | 0.053531 | 0.053531 | 0.99679 | -0.0054919 | 0.99662 | -0.003962 | 24.3323
5 | 0.31207 | 0.15052 | -0.31206 | -0.15075 | 1.3053e-06 | -0.00022994 | 0.010034 | 0.010037 | 0.010037 | 0.99679 | -0.0054919 | 0.99679 | -0.0054557 | 4.5622
6 | -3.8136 | -1.7198 | 3.8173 | 1.7164 | 0.0037526 | -0.0034361 | 0.12115 | 0.1211 | 0.12115 | 0.99679 | -0.0054919 | 0.99772 | -0.012691 | 55.07
7 | 0.29777 | 0.14329 | -0.29777 | -0.14422 | 4.8414e-06 | -0.00092984 | 0.0095878 | 0.0095995 | 0.0095995 | 0.99495 | 0.0074615 | 0.99493 | 0.0076021 | 4.3634
8 | 0.34681 | 0.16788 | -0.34681 | -0.16797 | 6.2597e-07 | -8.8272e-05 | 0.011186 | 0.011187 | 0.011187 | 0.99436 | 0.011085 | 0.99436 | 0.0111 | 5.0851
9 | 0.81226 | 0.33475 | -0.81148 | -0.35544 | 0.00077726 | -0.020687 | 0.025505 | 0.025743 | 0.025743 | 0.99436 | 0.011085 | 0.99345 | 0.017052 | 11.7012
10 | -4.2314 | -1.9162 | 4.2317 | 1.9153 | 0.00029321 | -0.00093484 | 0.1344 | 0.13438 | 0.1344 | 0.99772 | -0.012691 | 0.99779 | -0.011789 | 37.1263
11 | 0.41403 | 0.19983 | -0.41403 | -0.20052 | 6.8982e-06 | -0.00069156 | 0.013302 | 0.013311 | 0.013311 | 0.99772 | -0.012691 | 0.9977 | -0.012547 | 6.0503
12 | -4.3028 | -1.9497 | 4.303 | 1.9482 | 0.00014516 | -0.0014918 | 0.13667 | 0.13665 | 0.13667 | 0.99779 | -0.011789 | 0.99783 | -0.011612 | 21.4218
13 | 1.0656 | 0.4995 | -1.0653 | -0.50395 | 0.00029755 | -0.0044517 | 0.034089 | 0.034145 | 0.034145 | 0.99662 | -0.003962 | 0.99636 | -0.0016797 | 15.5203
14 | 0.6052 | 0.29033 | -0.60519 | -0.29098 | 1.3898e-05 | -0.0006487 | 0.019443 | 0.019451 | 0.019451 | 0.99662 | -0.003962 | 0.9966 | -0.0037657 | 8.8414
15 | 0.1198 | 0.057627 | -0.11979 | -0.058019 | 3.2785e-07 | -0.00039248 | 0.0038499 | 0.0038548 | 0.0038548 | 0.99679 | -0.0054557 | 0.99678 | -0.0054321 | 1.7522
16 | 0.37536 | 0.18106 | -0.37535 | -0.18179 | 6.0707e-06 | -0.00073692 | 0.012074 | 0.012084 | 0.012084 | 0.99636 | -0.0016797 | 0.99634 | -0.0015394 | 5.4926
17 | 0.68995 | 0.3229 | -0.68987 | -0.32578 | 7.9978e-05 | -0.0028863 | 0.022071 | 0.022107 | 0.022107 | 0.99636 | -0.0016797 | 0.99625 | -0.00073597 | 10.0485
18 | 0.32843 | 0.15694 | -0.32843 | -0.15731 | 2.3002e-06 | -0.0003667 | 0.010544 | 0.010548 | 0.010548 | 0.9966 | -0.0037657 | 0.99659 | -0.0037063 | 4.7946
19 | 0.68987 | 0.32578 | -0.68987 | -0.32603 | 6.7973e-06 | -0.00024484 | 0.022107 | 0.02211 | 0.02211 | 0.99625 | -0.00073597 | 0.99624 | -0.00065484 | 10.0499
20 | 0.60417 | 0.28452 | -0.60413 | -0.28612 | 3.3967e-05 | -0.0015983 | 0.019351 | 0.019371 | 0.019371 | 0.99624 | -0.00065484 | 0.99619 | -0.00019224 | 8.8049
21 | 0.62368 | 0.26692 | -0.62344 | -0.27763 | 0.00023905 | -0.010716 | 0.019713 | 0.019838 | 0.019838 | 0.99345 | 0.017052 | 0.99309 | 0.019636 | 9.0173
22 | 0.1878 | 0.088522 | -0.1878 | -0.090956 | 5.0468e-06 | -0.0024337 | 0.006033 | 0.0060635 | 0.0060635 | 0.99345 | 0.017052 | 0.99343 | 0.017279 | 2.7561
23 | 0.21635 | 0.10336 | -0.21634 | -0.10478 | 3.9189e-06 | -0.0014182 | 0.0069697 | 0.0069876 | 0.0069876 | 0.99309 | 0.019636 | 0.99307 | 0.019791 | 3.1762
24 | 0.40709 | 0.17427 | -0.40697 | -0.18664 | 0.0001178 | -0.012363 | 0.012872 | 0.013018 | 0.013018 | 0.99309 | 0.019636 | 0.99282 | 0.021669 | 5.9174
25 | -4.303 | -1.9482 | 4.3062 | 1.9147 | 0.003253 | -0.033573 | 0.13665 | 0.13623 | 0.13665 | 0.99783 | -0.011612 | 0.99861 | -0.0074882 | 21.4188
26 | 0.21685 | 0.10327 | -0.21684 | -0.10502 | 4.8021e-06 | -0.0017553 | 0.0069571 | 0.0069792 | 0.0069792 | 0.99659 | -0.0037063 | 0.99657 | -0.003517 | 3.1723
27 | 0.60413 | 0.28612 | -0.6041 | -0.2877 | 3.3737e-05 | -0.0015841 | 0.019371 | 0.01939 | 0.01939 | 0.99619 | -0.00019224 | 0.99614 | 0.00027326 | 8.8139
28 | 0.40697 | 0.18664 | -0.40696 | -0.18844 | 1.7384e-05 | -0.0018001 | 0.013018 | 0.01304 | 0.01304 | 0.99282 | 0.021669 | 0.99278 | 0.022 | 5.9274
29 | -0.25135 | -0.12173 | 0.25135 | 0.12165 | 3.0391e-07 | -8.1125e-05 | 0.0081216 | 0.0081206 | 0.0081216 | 0.99266 | 0.02302 | 0.99266 | 0.023009 | 3.6917
30 | -0.25135 | -0.12165 | 0.25138 | 0.11318 | 3.1322e-05 | -0.0084727 | 0.0081206 | 0.0080162 | 0.0081206 | 0.99266 | 0.023009 | 0.99278 | 0.02201 | 3.6912
31 | -0.25138 | -0.11318 | 0.25138 | 0.11309 | 3.3532e-07 | -9.1889e-05 | 0.0080162 | 0.0080151 | 0.0080162 | 0.99278 | 0.02201 | 0.99278 | 0.022 | 3.6437
32 | 1.4263 | 0.65535 | -1.4261 | -0.65645 | 0.00013511 | -0.0011054 | 0.045615 | 0.045629 | 0.045629 | 0.99333 | -0.11053 | 0.99324 | -0.1098 | 20.7405
33 | -1.4263 | -0.65535 | 1.4274 | 0.64577 | 0.0011661 | -0.0095777 | 0.045615 | 0.045496 | 0.045615 | 0.99333 | -0.11053 | 0.99409 | -0.1167 | 20.7342
34 | 1.276 | 0.58376 | -1.276 | -0.58463 | 8.3999e-05 | -0.00086584 | 0.040784 | 0.040794 | 0.040794 | 0.99324 | -0.1098 | 0.99318 | -0.10929 | 18.5429
35 | 0.77877 | 0.3634 | -0.77839 | -0.37396 | 0.00037801 | -0.010554 | 0.024956 | 0.025088 | 0.025088 | 0.99409 | -0.1167 | 0.99364 | -0.11268 | 11.4037
36 | 0.22153 | 0.10699 | -0.22153 | -0.10729 | 8.7979e-07 | -0.00030425 | 0.0071439 | 0.0071478 | 0.0071478 | 0.99409 | -0.1167 | 0.99409 | -0.11667 | 3.249
37 | -2.4277 | -1.1162 | 2.4316 | 1.1059 | 0.0038714 | -0.010254 | 0.077593 | 0.077455 | 0.077593 | 0.99409 | -0.1167 | 0.99558 | -0.12883 | 35.2694
38 | 1.276 | 0.58463 | -1.2751 | -0.59327 | 0.00084115 | -0.0086384 | 0.040794 | 0.040903 | 0.040903 | 0.99318 | -0.10929 | 0.99257 | -0.10415 | 18.5921
39 | 0.77839 | 0.37396 | -0.77832 | -0.37575 | 6.4673e-05 | -0.0017934 | 0.025088 | 0.025111 | 0.025111 | 0.99364 | -0.11268 | 0.99357 | -0.11197 | 11.4141
40 | -2.4316 | -1.1059 | 2.4319 | 1.105 | 0.00033939 | -0.00090246 | 0.077455 | 0.077443 | 0.077455 | 0.99558 | -0.12883 | 0.99571 | -0.12988 | 35.2068
41 | -3.775 | -1.7246 | 3.7763 | 1.7234 | 0.001282 | -0.0011906 | 0.12032 | 0.12031 | 0.12032 | 0.99571 | -0.12988 | 0.99603 | -0.13246 | 54.693
42 | 1.2378 | 0.56859 | -1.2377 | -0.56911 | 4.6975e-05 | -0.00052008 | 0.03949 | 0.039497 | 0.039497 | 0.99571 | -0.12988 | 0.99568 | -0.12959 | 17.953
43 | 0.38737 | 0.1864 | -0.38736 | -0.18667 | 2.434e-06 | -0.00027467 | 0.01249 | 0.012493 | 0.012493 | 0.99357 | -0.11197 | 0.99356 | -0.11192 | 5.6788
44 | -0.2418 | -0.11711 | 0.24183 | 0.11681 | 2.9441e-05 | -0.00029924 | 0.007819 | 0.007815 | 0.007819 | 0.99193 | -0.10052 | 0.99206 | -0.099714 | 3.7233
45 | 0.19603 | 0.094904 | -0.19603 | -0.094942 | 2.3617e-06 | -3.7292e-05 | 0.0063376 | 0.0063381 | 0.0063381 | 0.99206 | -0.099714 | 0.99204 | -0.099794 | 3.0181
46 | 0.6534 | 0.30279 | -0.65314 | -0.30301 | 0.00025355 | -0.0002217 | 0.020955 | 0.02096 | 0.02096 | 0.99206 | -0.099714 | 0.99165 | -0.10269 | 9.9809
47 | -1.0913 | -0.5145 | 1.0919 | 0.50604 | 0.00060307 | -0.0084646 | 0.035107 | 0.035 | 0.035107 | 0.99206 | -0.099714 | 0.99257 | -0.10415 | 15.9576
48 | 0.3588 | 0.16045 | -0.3588 | -0.16096 | 3.7447e-06 | -0.00050168 | 0.011442 | 0.011448 | 0.011448 | 0.99165 | -0.10269 | 0.99164 | -0.10262 | 5.2036
49 | 0.18325 | 0.087231 | -0.18325 | -0.088753 | 3.0202e-06 | -0.0015215 | 0.0059027 | 0.0059219 | 0.0059219 | 0.99257 | -0.10415 | 0.99255 | -0.10401 | 2.6918
50 | -0.35871 | -0.17316 | 0.3588 | 0.16096 | 9.2365e-05 | -0.012206 | 0.011598 | 0.011448 | 0.011598 | 0.9914 | -0.10057 | 0.99164 | -0.10262 | 5.2719
51 | 0.35871 | 0.17316 | -0.3587 | -0.17373 | 4.3556e-06 | -0.00056752 | 0.011598 | 0.011605 | 0.011605 | 0.9914 | -0.10057 | 0.99139 | -0.10046 | 5.2752
52 | -0.087371 | -0.042316 | 0.087371 | 0.040526 | 7.9549e-07 | -0.00179 | 0.0028164 | 0.0027941 | 0.0028164 | 0.99505 | -0.12656 | 0.99506 | -0.12663 | 1.2802
53 | -0.087371 | -0.040526 | 0.087372 | 0.038564 | 8.577e-07 | -0.0019619 | 0.0027941 | 0.0027706 | 0.0027941 | 0.99506 | -0.12663 | 0.99506 | -0.12671 | 1.2701
54 | -0.59287 | -0.28562 | 0.59288 | 0.28553 | 1.889e-06 | -9.2251e-05 | 0.019038 | 0.019037 | 0.019038 | 0.99785 | -0.091613 | 0.99785 | -0.09164 | 8.6538
55 | 0.21015 | 0.10026 | -0.21015 | -0.10133 | 2.7179e-06 | -0.0010637 | 0.0067362 | 0.0067495 | 0.0067495 | 0.99785 | -0.091613 | 0.99783 | -0.091503 | 3.0679
56 | -4.5994 | -2.1407 | 4.6009 | 2.1369 | 0.0014966 | -0.0038298 | 0.14677 | 0.14671 | 0.14677 | 0.99785 | -0.09164 | 0.99821 | -0.087628 | 40.5432
57 | 4.0065 | 1.8552 | -4.0017 | -1.8501 | 0.0048191 | 0.0051101 | 0.12773 | 0.12774 | 0.12774 | 0.99785 | -0.09164 | 0.99634 | -0.13033 | 36.496
58 | 0.21015 | 0.10133 | -0.21012 | -0.10169 | 2.597e-05 | -0.00036373 | 0.0067495 | 0.0067543 | 0.0067543 | 0.99783 | -0.091503 | 0.9977 | -0.092326 | 3.2163
59 | 5.433 | 2.453 | -5.4271 | -2.4896 | 0.0058656 | -0.036532 | 0.17239 | 0.17287 | 0.17287 | 0.99821 | -0.087628 | 0.99708 | -0.093165 | 27.0953
60 | -10.0339 | -4.5899 | 10.0367 | 4.586 | 0.0027884 | -0.0039812 | 0.31909 | 0.31903 | 0.31909 | 0.99821 | -0.087628 | 0.99849 | -0.086234 | 50.0145
61 | 0.20689 | 0.1001 | -0.20689 | -0.1002 | 2.4809e-07 | -9.9236e-05 | 0.006659 | 0.0066603 | 0.0066603 | 0.99634 | -0.13033 | 0.99634 | -0.13032 | 3.0274
62 | 3.7948 | 1.75 | -3.7859 | -1.7581 | 0.008958 | -0.0081557 | 0.12108 | 0.12121 | 0.12121 | 0.99634 | -0.13033 | 0.99413 | -0.1118 | 55.0954
63 | 0.21012 | 0.10169 | -0.21012 | -0.10177 | 5.4411e-06 | -7.6127e-05 | 0.0067543 | 0.0067553 | 0.0067553 | 0.9977 | -0.092326 | 0.99768 | -0.092497 | 3.2168
64 | 0.37094 | 0.1792 | -0.37094 | -0.17965 | 3.7159e-06 | -0.00045766 | 0.011962 | 0.011968 | 0.011968 | 0.99413 | -0.1118 | 0.99412 | -0.11171 | 5.4401
65 | 3.4149 | 1.579 | -3.4097 | -1.5851 | 0.0052174 | -0.0061613 | 0.10925 | 0.10934 | 0.10934 | 0.99413 | -0.1118 | 0.99271 | -0.099755 | 49.7015
66 | 0.3444 | 0.16508 | -0.34439 | -0.16648 | 9.6307e-06 | -0.0013954 | 0.011057 | 0.011075 | 0.011075 | 0.99708 | -0.093165 | 0.99706 | -0.092925 | 5.0341
67 | 5.0827 | 2.3245 | -5.0816 | -2.3319 | 0.0010398 | -0.0074364 | 0.16181 | 0.16191 | 0.16191 | 0.99708 | -0.093165 | 0.99687 | -0.094182 | 25.3776
68 | -10.2853 | -4.7064 | 10.2937 | 4.7287 | 0.008402 | 0.02229 | 0.32701 | 0.32701 | 0.32701 | 0.99849 | -0.086234 | 1 | 0 | 50.6993
69 | 0.34439 | 0.16648 | -0.34439 | -0.1668 | 2.1954e-06 | -0.00031748 | 0.011075 | 0.011079 | 0.011079 | 0.99706 | -0.092925 | 0.99705 | -0.092869 | 5.0359
70 | 4.9362 | 2.2615 | -4.9344 | -2.257 | 0.0017857 | 0.0045242 | 0.15723 | 0.15723 | 0.15723 | 0.99687 | -0.094182 | 0.99621 | -0.13243 | 24.3773
71 | 5.7041 | 2.5343 | -5.7029 | -2.5407 | 0.0011283 | -0.0064269 | 0.18018 | 0.18027 | 0.18027 | 1 | 0 | 0.99979 | -0.0011185 | 28.2547
72 | 5.7029 | 2.5407 | -5.7002 | -2.5564 | 0.0027653 | -0.015711 | 0.18027 | 0.18047 | 0.18047 | 0.99979 | -0.0011185 | 0.99929 | -0.0038079 | 28.2866
73 | -0.18724 | -0.090684 | 0.18725 | 0.090525 | 9.0316e-06 | -0.00015957 | 0.0060293 | 0.0060272 | 0.0060293 | 0.99608 | -0.13209 | 0.99613 | -0.13177 | 2.8711
74 | -0.30078 | -0.14442 | 0.3008 | 0.13989 | 2.3772e-05 | -0.0045321 | 0.0096692 | 0.009613 | 0.0096692 | 0.99613 | -0.13177 | 0.99621 | -0.13243 | 4.3951
75 | 0.11353 | 0.053897 | -0.11353 | -0.054986 | 8.1742e-07 | -0.0010893 | 0.003642 | 0.0036557 | 0.0036557 | 0.99613 | -0.13177 | 0.99613 | -0.13171 | 1.6617
76 | 0.24007 | 0.10017 | -0.24003 | -0.11262 | 4.066e-05 | -0.01245 | 0.007538 | 0.0076843 | 0.0076843 | 0.99621 | -0.13243 | 0.99605 | -0.13124 | 3.4928
77 | 4.3935 | 2.0169 | -4.3931 | -2.0207 | 0.00039384 | -0.0038264 | 0.14009 | 0.14014 | 0.14014 | 0.99621 | -0.13243 | 0.99611 | -0.13286 | 21.9649
78 | 0.24003 | 0.11262 | -0.24002 | -0.11487 | 7.5349e-06 | -0.0022537 | 0.0076843 | 0.0077123 | 0.0077123 | 0.99605 | -0.13124 | 0.99602 | -0.13098 | 3.5056
79 | 4.2369 | 1.9451 | -4.2368 | -1.9452 | 5.2763e-05 | -0.00016537 | 0.13511 | 0.13511 | 0.13511 | 0.99611 | -0.13286 | 0.9961 | -0.13302 | 37.3229
80 | -0.25689 | -0.12442 | 0.2569 | 0.12437 | 5.9641e-06 | -5.2736e-05 | 0.0083258 | 0.008325 | 0.0083258 | 0.98968 | -0.076168 | 0.98971 | -0.076015 | 3.9646
81 | -0.2569 | -0.12437 | 0.25693 | 0.12408 | 3.1815e-05 | -0.00028153 | 0.008325 | 0.0083212 | 0.008325 | 0.98971 | -0.076015 | 0.98984 | -0.075194 | 3.9643
82 | 0.20669 | 0.091342 | -0.20667 | -0.098622 | 1.8299e-05 | -0.0072801 | 0.0065903 | 0.006679 | 0.006679 | 0.98984 | -0.075194 | 0.98975 | -0.074511 | 3.0359
83 | -0.8257 | -0.3903 | 0.826 | 0.38276 | 0.00030777 | -0.0075405 | 0.026635 | 0.026541 | 0.026635 | 0.98984 | -0.075194 | 0.99018 | -0.078196 | 12.1069
84 | 0.15063 | 0.072563 | -0.15062 | -0.072756 | 7.1561e-06 | -0.00019299 | 0.0048761 | 0.0048786 | 0.0048786 | 0.98984 | -0.075194 | 0.98979 | -0.075511 | 2.3232
85 | 0.21144 | 0.10231 | -0.21144 | -0.1024 | 6.9824e-06 | -9.3282e-05 | 0.0068504 | 0.0068517 | 0.0068517 | 0.98984 | -0.075194 | 0.9898 | -0.075412 | 3.2627
86 | 0.20667 | 0.098622 | -0.20667 | -0.10009 | 3.7615e-06 | -0.0014721 | 0.006679 | 0.0066976 | 0.0066976 | 0.98975 | -0.074511 | 0.98974 | -0.074355 | 3.0444
87 | 0.16738 | 0.081032 | -0.16738 | -0.081067 | 5.962e-08 | -3.5565e-05 | 0.0054216 | 0.0054221 | 0.0054221 | 0.99018 | -0.078196 | 0.99018 | -0.078193 | 2.4646
88 | -0.99339 | -0.46379 | 0.99402 | 0.4531 | 0.00063073 | -0.010691 | 0.031962 | 0.031829 | 0.031962 | 0.99018 | -0.078196 | 0.99077 | -0.083135 | 14.5281
89 | 0.15062 | 0.072756 | -0.15062 | -0.07295 | 2.6433e-07 | -0.00019442 | 0.0048786 | 0.0048811 | 0.0048811 | 0.98979 | -0.075511 | 0.98978 | -0.075496 | 2.2187
90 | 0.16782 | 0.078435 | -0.16781 | -0.081274 | 4.7715e-06 | -0.0028394 | 0.0054048 | 0.0054405 | 0.0054405 | 0.98938 | -0.071902 | 0.98935 | -0.071664 | 2.4729
91 | -0.16782 | -0.078435 | 0.16783 | 0.078141 | 1.3471e-05 | -0.00029424 | 0.0054048 | 0.0054011 | 0.0054048 | 0.98938 | -0.071902 | 0.98946 | -0.071298 | 2.5737
92 | -1.4739 | -0.7036 | 1.474 | 0.70267 | 0.00012629 | -0.00093682 | 0.047648 | 0.047636 | 0.047648 | 0.98946 | -0.071298 | 0.98954 | -0.07202 | 21.6584
93 | 0.61521 | 0.29144 | -0.61496 | -0.29169 | 0.0002456 | -0.00025433 | 0.019861 | 0.019866 | 0.019866 | 0.98946 | -0.071298 | 0.98904 | -0.074144 | 9.4599
94 | 0.21452 | 0.10334 | -0.21448 | -0.10388 | 4.1678e-05 | -0.0005397 | 0.006947 | 0.0069542 | 0.0069542 | 0.98946 | -0.071298 | 0.98926 | -0.072592 | 3.3115
95 | 0.2006 | 0.09217 | -0.20059 | -0.097067 | 1.1739e-05 | -0.0048966 | 0.0064435 | 0.0065045 | 0.0065045 | 0.98903 | -0.07404 | 0.98898 | -0.07356 | 2.9566
96 | -0.2006 | -0.09217 | 0.2006 | 0.091008 | 2.7534e-06 | -0.0011619 | 0.0064435 | 0.0064294 | 0.0064435 | 0.98903 | -0.07404 | 0.98904 | -0.074144 | 2.9288
97 | 0.20059 | 0.097067 | -0.20058 | -0.097146 | 5.3014e-06 | -7.8782e-05 | 0.0065045 | 0.0065055 | 0.0065055 | 0.98898 | -0.07356 | 0.98895 | -0.073734 | 3.0979
98 | -1.474 | -0.70267 | 1.474 | 0.70242 | 3.2555e-05 | -0.00024161 | 0.047636 | 0.047633 | 0.047636 | 0.98954 | -0.07202 | 0.98956 | -0.072205 | 21.6528
99 | -0.38735 | -0.1876 | 0.38736 | 0.18679 | 7.1851e-06 | -0.00080971 | 0.012505 | 0.012495 | 0.012505 | 0.99354 | -0.11173 | 0.99356 | -0.11189 | 5.6842
100 | -0.38736 | -0.18679 | 0.38736 | 0.18667 | 1.0739e-06 | -0.00012114 | 0.012495 | 0.012493 | 0.012495 | 0.99356 | -0.11189 | 0.99356 | -0.11192 | 5.6795
101 | -0.99402 | -0.4531 | 0.99406 | 0.45242 | 4.0147e-05 | -0.00068402 | 0.031829 | 0.031821 | 0.031829 | 0.99077 | -0.083135 | 0.99081 | -0.08344 | 14.4678
102 | -1.28 | -0.5909 | 1.28 | 0.59081 | 8.507e-06 | -8.6007e-05 | 0.041075 | 0.041074 | 0.041075 | 0.99081 | -0.08344 | 0.99081 | -0.083491 | 18.6705
103 | 1.8978 | 0.89427 | -1.8963 | -0.90071 | 0.0014664 | -0.0064416 | 0.061124 | 0.06121 | 0.06121 | 0.99081 | -0.083491 | 0.9901 | -0.077105 | 27.8227
104 | -3.1778 | -1.4851 | 3.1843 | 1.476 | 0.0065081 | -0.0090455 | 0.1022 | 0.10206 | 0.1022 | 0.99081 | -0.083491 | 0.99271 | -0.099755 | 46.4534
105 | -0.64041 | -0.30005 | 0.64049 | 0.29674 | 7.887e-05 | -0.0033044 | 0.020513 | 0.020472 | 0.020513 | 0.99527 | -0.12623 | 0.99538 | -0.12721 | 9.3239
106 | 0.36475 | 0.16654 | -0.3647 | -0.16674 | 4.6689e-05 | -0.00019977 | 0.01163 | 0.011633 | 0.011633 | 0.99527 | -0.12623 | 0.99513 | -0.12726 | 5.5394
107 | -0.91222 | -0.41867 | 0.91251 | 0.41272 | 0.00028786 | -0.0059513 | 0.029109 | 0.029036 | 0.029109 | 0.99538 | -0.12721 | 0.99568 | -0.12959 | 13.2314
108 | 0.27174 | 0.12192 | -0.27172 | -0.12676 | 2.0547e-05 | -0.004841 | 0.0086376 | 0.0086961 | 0.0086961 | 0.99538 | -0.12721 | 0.99531 | -0.12663 | 3.9528
109 | 0.3647 | 0.16674 | -0.3647 | -0.16726 | 3.991e-06 | -0.00052088 | 0.011633 | 0.011639 | 0.011639 | 0.99513 | -0.12726 | 0.99512 | -0.12717 | 5.2905
110 | 0.32521 | 0.15639 | -0.3252 | -0.1575 | 6.8686e-06 | -0.001109 | 0.010462 | 0.010476 | 0.010476 | 0.99568 | -0.12959 | 0.99566 | -0.12941 | 4.762
111 | 0.076597 | 0.033318 | -0.076596 | -0.036319 | 1.0088e-06 | -0.0030009 | 0.0024226 | 0.0024587 | 0.0024587 | 0.99531 | -0.12663 | 0.9953 | -0.12653 | 1.1176
112 | 0.19512 | 0.093447 | -0.19512 | -0.094499 | 2.3449e-06 | -0.0010523 | 0.0062746 | 0.0062879 | 0.0062879 | 0.99531 | -0.12663 | 0.9953 | -0.12653 | 2.8581
113 | 0.3647 | 0.16726 | -0.36469 | -0.16773 | 3.6089e-06 | -0.00047051 | 0.011639 | 0.011645 | 0.011645 | 0.99512 | -0.12717 | 0.99511 | -0.1271 | 5.2931
114 | 0.23371 | 0.10429 | -0.23371 | -0.1045 | 6.5379e-07 | -0.00020981 | 0.0074241 | 0.0074266 | 0.0074266 | 0.99511 | -0.1271 | 0.99511 | -0.12708 | 3.3757
115 | 0.23371 | 0.1045 | -0.2337 | -0.10817 | 1.1519e-05 | -0.0036733 | 0.0074266 | 0.0074708 | 0.0074708 | 0.99511 | -0.12708 | 0.99506 | -0.12671 | 3.3958
116 | -0.14632 | -0.070867 | 0.14632 | 0.069611 | 1.573e-06 | -0.0012559 | 0.0047166 | 0.0047008 | 0.0047166 | 0.99505 | -0.12661 | 0.99506 | -0.12671 | 2.1439
117 | 0.076596 | 0.036319 | -0.076595 | -0.037097 | 2.6647e-07 | -0.00077784 | 0.0024587 | 0.0024684 | 0.0024684 | 0.9953 | -0.12653 | 0.9953 | -0.1265 | 1.122
118 | 0.15981 | 0.076547 | -0.15981 | -0.077398 | 1.2681e-06 | -0.00085098 | 0.0051355 | 0.0051463 | 0.0051463 | 0.99603 | -0.13246 | 0.99602 | -0.13239 | 2.3392
119 | -3.9361 | -1.8 | 3.9364 | 1.7997 | 0.00029245 | -0.00024305 | 0.12544 | 0.12544 | 0.12544 | 0.99603 | -0.13246 | 0.9961 | -0.13302 | 57.0184
120 | 0.1623 | 0.07518 | -0.1623 | -0.077568 | 3.5911e-06 | -0.0023874 | 0.0051672 | 0.0051966 | 0.0051966 | 0.99929 | -0.0038079 | 0.99927 | -0.0036273 | 2.3621
121 | 4.6167 | 2.0367 | -4.6137 | -2.0634 | 0.002985 | -0.02676 | 0.14577 | 0.1461 | 0.1461 | 0.99929 | -0.0038079 | 0.99861 | -0.0074882 | 22.8999
122 | 0.92119 | 0.44456 | -0.92112 | -0.44606 | 7.4404e-05 | -0.0014988 | 0.029548 | 0.029567 | 0.029567 | 0.99929 | -0.0038079 | 0.99921 | -0.0031071 | 13.4397
123 | 0.1623 | 0.077568 | -0.1623 | -0.078605 | 1.573e-06 | -0.0010372 | 0.0051966 | 0.0052096 | 0.0052096 | 0.99927 | -0.0036273 | 0.99926 | -0.0035442 | 2.368
124 | 0.30745 | 0.14876 | -0.30745 | -0.1489 | 8.1744e-07 | -0.00014928 | 0.0098733 | 0.0098752 | 0.0098752 | 0.99861 | -0.0074882 | 0.99861 | -0.0074651 | 4.4887
125 | 0.10209 | 0.049394 | -0.10209 | -0.049447 | 3.1867e-08 | -5.3023e-05 | 0.0032766 | 0.0032773 | 0.0032773 | 0.99921 | -0.0031071 | 0.99921 | -0.0031044 | 1.4897
126 | -1.474 | -0.70242 | 1.4741 | 0.7018 | 8.4708e-05 | -0.00062886 | 0.047633 | 0.047625 | 0.047633 | 0.98956 | -0.072205 | 0.98961 | -0.072688 | 21.6514
127 | -1.6947 | -0.80861 | 1.6948 | 0.80785 | 0.0001377 | -0.00076326 | 0.054773 | 0.054763 | 0.054773 | 0.98961 | -0.072688 | 0.98969 | -0.073371 | 24.8969
128 | -1.6948 | -0.80785 | 1.6956 | 0.80364 | 0.00075794 | -0.0042088 | 0.054763 | 0.054708 | 0.054763 | 0.98969 | -0.073371 | 0.9901 | -0.077105 | 24.8923
129 | 0.20079 | 0.097069 | -0.20079 | -0.097248 | 4.3078e-07 | -0.00017843 | 0.0065025 | 0.0065048 | 0.0065048 | 0.9901 | -0.077105 | 0.9901 | -0.077087 | 2.9567
130 | -0.45781 | -0.22165 | 0.45783 | 0.21999 | 2.0437e-05 | -0.0016653 | 0.014741 | 0.01472 | 0.014741 | 0.9961 | 0.00065857 | 0.99614 | 0.00027326 | 6.7004
131 | 0.17839 | 0.08632 | -0.17838 | -0.086394 | 3.7928e-06 | -7.4056e-05 | 0.0057432 | 0.0057441 | 0.0057441 | 0.9961 | 0.00065857 | 0.99607 | 0.00051817 | 2.7353
132 | 0.14627 | 0.067716 | -0.14626 | -0.070839 | 3.8724e-06 | -0.0031229 | 0.004671 | 0.0047097 | 0.0047097 | 0.99614 | 0.00027326 | 0.99611 | 0.00049257 | 2.1408
133 | 0.2254 | 0.10908 | -0.22539 | -0.10916 | 7.1824e-06 | -8.4929e-05 | 0.0072817 | 0.0072828 | 0.0072828 | 0.99271 | -0.099755 | 0.99268 | -0.099966 | 3.468
134 | 0.10224 | 0.04814 | -0.10224 | -0.048386 | 1.4935e-07 | -0.00024675 | 0.0032752 | 0.0032782 | 0.0032782 | 0.99602 | -0.13098 | 0.99602 | -0.13096 | 1.4901
135 | 0.10224 | 0.048386 | -0.10224 | -0.049516 | 6.8706e-07 | -0.0011292 | 0.0032782 | 0.0032924 | 0.0032924 | 0.99602 | -0.13096 | 0.99601 | -0.13091 | 1.4965

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 16.1292 | 7.3303

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.36936 | 0.17889
1 | 0.071179 | 0.034474
2 | 0.41403 | 0.20052
3 | 0.19227 | 0.093121
4 | 0.27676 | 0.13404
5 | 0.29777 | 0.14422
6 | 0.37535 | 0.18179
7 | 0.0857 | 0.041506
8 | 0.1878 | 0.090956
9 | 0.34681 | 0.16797
10 | 0.11979 | 0.058019
11 | 0.11158 | 0.05404
12 | 0.21634 | 0.10478
13 | 0.25135 | 0.12173
14 | 0.15557 | 0.075348
15 | 0.15008 | 0.072688
16 | 0.22153 | 0.10729
17 | 0.10532 | 0.051009
18 | 0.39096 | 0.18935
19 | 0.2418 | 0.11711
20 | 0.19603 | 0.094942
21 | 0.29434 | 0.14255
22 | 0.3587 | 0.17373
23 | 0.087371 | 0.042316
24 | 0.38272 | 0.18536
25 | 0.20689 | 0.1002
26 | 0.24862 | 0.12041
27 | 0.14545 | 0.070443
28 | 0.21012 | 0.10177
29 | 0.11746 | 0.056888
30 | 0.18724 | 0.090684
31 | 0.11353 | 0.054986
32 | 0.34439 | 0.1668
33 | 0.15624 | 0.075671
34 | 0.25689 | 0.12442
35 | 0.21144 | 0.1024
36 | 0.15062 | 0.07295
37 | 0.16781 | 0.081274
38 | 0.47631 | 0.23069
39 | 0.41436 | 0.20068
40 | 0.20058 | 0.097146
41 | 0.21448 | 0.10388
42 | 0.18325 | 0.088753
43 | 0.38735 | 0.1876
44 | 0.20667 | 0.10009
45 | 0.28594 | 0.13848
46 | 0.16738 | 0.081067
47 | 0.27566 | 0.13351
48 | 0.13099 | 0.063439
49 | 0.14632 | 0.070867
50 | 0.3252 | 0.1575
51 | 0.19512 | 0.094499
52 | 0.076595 | 0.037097
53 | 0.81902 | 0.39667
54 | 0.30745 | 0.1489
55 | 0.1623 | 0.078605
56 | 0.10209 | 0.049447
57 | 0.22055 | 0.10682
58 | 0.21684 | 0.10502
59 | 0.27943 | 0.13533
60 | 0.17838 | 0.086394
61 | 0.14626 | 0.070839
62 | 0.20079 | 0.097248
63 | 0.37094 | 0.17965
64 | 0.22539 | 0.10916
65 | 0.13779 | 0.066733
66 | 0.30044 | 0.14551
67 | 0.15981 | 0.077398
68 | 0.10224 | 0.049516

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1