## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_68_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_68_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_68_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_68_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_68_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_68_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_68_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_68_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_68_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_68_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_68_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_68_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_68_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_68_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_68_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_68_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_68_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_68_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_68_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_68_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_68_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_68_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_68_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_68_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_68_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_68_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_68_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_68_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_68_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_68_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_68_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_68_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_68_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_68_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_68_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_68_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_68_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_68_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_68_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_68_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_68_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_68_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_68_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_68_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_68_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_68_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_68_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_68_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_68_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_68_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_68_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_68_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_68_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_68_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_68_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_68_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_68_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_68_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_68_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_68_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_68_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_68_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_68_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_68_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_68_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_68_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_68_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_68_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_68_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_68_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_68_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_68_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_68_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_68_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_68_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_68_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_68_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_68_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_68_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_68_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_68_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_68_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_68_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_68_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_68_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_68_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_68_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_68_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_68_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_68_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_68_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_68_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_68_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_68_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_68_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_68_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_68_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_68_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_68_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_68_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_68_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_68_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_68_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_68_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_68_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_68_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_68_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_68_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_68_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_68_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_68_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_68_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_68_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_68_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_68_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_68_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_68_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_68_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_68_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_68_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_68_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_68_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_68_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_68_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_68_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_68_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_68_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_68_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_68_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_68_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_68_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_68_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_68_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_68_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_68_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_68_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_HV_68_0_node_103 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_68_0_load_0 | 0 | 0.057939 | 0.028061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_68_0_load_149 | 2 | 0.091746 | 0.044435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_68_0_load_39 | 4 | 0.30372 | 0.1471 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_68_0_load_8 | 6 | 0.16318 | 0.079032 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_68_0_load_103 | 7 | 0.21483 | 0.10405 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_68_0_load_1 | 10 | 0.41095 | 0.19903 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_68_0_load_7 | 12 | 0.20069 | 0.0972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_68_0_load_107 | 15 | 0.12643 | 0.061234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_68_0_load_6 | 16 | 0.082805 | 0.040104 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_68_0_load_9 | 17 | 0.27401 | 0.13271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_68_0_load_124 | 22 | 0.25602 | 0.12399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_68_0_load_13 | 24 | 0.31701 | 0.15353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_68_0_load_15 | 25 | 0.39677 | 0.19217 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_68_0_load_127 | 28 | 0.35182 | 0.17039 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_68_0_load_18 | 29 | 0.41418 | 0.2006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_68_0_load_19 | 30 | 0.12736 | 0.061681 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_68_0_load_23 | 32 | 0.35499 | 0.17193 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_68_0_load_108 | 37 | 0.070855 | 0.034316 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_68_0_load_123 | 38 | 0.17526 | 0.084884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_68_0_load_28 | 41 | 0.3613 | 0.17498 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_68_0_load_58 | 43 | 0.12617 | 0.061107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_68_0_load_141 | 45 | 0.28999 | 0.14045 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_68_0_load_35 | 47 | 0.23446 | 0.11355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_68_0_load_37 | 49 | 0.24351 | 0.11794 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_68_0_load_42 | 52 | 0.24504 | 0.11868 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_68_0_load_44 | 54 | 0.18731 | 0.090716 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_68_0_load_46 | 56 | 0.37638 | 0.18229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_68_0_load_48 | 57 | 0.19825 | 0.096019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_68_0_load_56 | 60 | 0.11623 | 0.056295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_68_0_load_129 | 61 | 0.19539 | 0.09463 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_68_0_load_133 | 64 | 0.22732 | 0.1101 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_68_0_load_144 | 66 | 0.081055 | 0.039257 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_68_0_load_50 | 67 | 0.2336 | 0.11314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_68_0_load_79 | 70 | 0.20194 | 0.097803 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_68_0_load_117 | 71 | 0.074054 | 0.035866 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_68_0_load_94 | 72 | 0.09368 | 0.045371 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_68_0_load_83 | 73 | 0.34365 | 0.16644 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_68_0_load_147 | 76 | 0.077465 | 0.037518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_68_0_load_84 | 79 | 0.38422 | 0.18609 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_68_0_load_53 | 80 | 0.071691 | 0.034722 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_68_0_load_106 | 82 | 0.31104 | 0.15064 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_68_0_load_59 | 85 | 0.31368 | 0.15192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_68_0_load_95 | 89 | 0.31967 | 0.15483 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_68_0_load_92 | 91 | 0.0738 | 0.035743 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_68_0_load_99 | 92 | 0.26494 | 0.12832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_68_0_load_68 | 95 | 0.3755 | 0.18186 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_68_0_load_71 | 96 | 0.65092 | 0.31525 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_68_0_load_73 | 100 | 0.3868 | 0.18733 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_68_0_load_74 | 102 | 0.78294 | 0.3792 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_68_0_load_75 | 103 | 0.60205 | 0.29159 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_68_0_load_78 | 104 | 0.35127 | 0.17013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_68_0_load_131 | 105 | 1.5806 | 0.76554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_68_0_load_121 | 107 | 0.46278 | 0.22413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_68_0_load_148 | 111 | 0.21221 | 0.10278 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_68_0_load_111 | 112 | 2.8191 | 1.3653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_68_0_load_122 | 113 | 0.29767 | 0.14417 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_68_0_load_119 | 115 | 0.071318 | 0.034541 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_68_0_load_145 | 116 | 0.66627 | 0.32269 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_68_0_load_81 | 118 | 0.29855 | 0.14459 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_68_0_load_118 | 120 | 0.081585 | 0.039513 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_68_0_load_134 | 121 | 0.29322 | 0.14201 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_68_0_load_132 | 124 | 0.40378 | 0.19556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_68_0_load_143 | 125 | 0.26292 | 0.12734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_68_0_load_116 | 126 | 0.076425 | 0.037014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_68_0_load_137 | 129 | 0.32695 | 0.15835 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_68_0_load_142 | 131 | 0.29538 | 0.14306 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_68_0_load_130 | 133 | 0.2016 | 0.097641 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_68_0_load_146 | 135 | 0.37263 | 0.18047 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_68_0_line_0 |  | 0 | 1 | 2.0888 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_68_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.036175 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_68_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.22908 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_68_0_line_3 |  | 3 | 28 | 0.10813 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_68_0_line_4 |  | 4 | 5 | 0.30095 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_68_0_line_5 |  | 4 | 6 | 1.466 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_68_0_line_6 |  | 5 | 55 | 0.23172 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_68_0_line_7 |  | 6 | 12 | 0.57853 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_68_0_line_8 |  | 7 | 8 | 0.043663 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_68_0_line_9 |  | 7 | 9 | 3.3152 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_68_0_line_10 |  | 8 | 94 | 0.24205 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_68_0_line_11 |  | 8 | 62 | 0.49996 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_68_0_line_12 |  | 9 | 43 | 0.19988 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_68_0_line_13 |  | 10 | 11 | 0.026593 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_68_0_line_14 |  | 10 | 12 | 0.35541 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_68_0_line_15 |  | 11 | 13 | 0.13116 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_68_0_line_16 |  | 11 | 14 | 0.5937 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_68_0_line_17 |  | 13 | 15 | 0.012048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_68_0_line_18 |  | 14 | 16 | 0.055607 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_68_0_line_19 |  | 17 | 18 | 0.038075 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_68_0_line_20 |  | 17 | 19 | 1.5763 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_68_0_line_21 |  | 18 | 20 | 0.44142 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_68_0_line_22 |  | 18 | 21 | 0.56588 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_68_0_line_23 |  | 19 | 22 | 0.036618 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_68_0_line_24 |  | 19 | 23 | 0.16487 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_68_0_line_25 |  | 20 | 24 | 0.072756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_68_0_line_26 |  | 21 | 25 | 0.036863 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_68_0_line_27 |  | 22 | 31 | 0.032297 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_68_0_line_28 |  | 23 | 37 | 0.050678 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_68_0_line_29 |  | 25 | 26 | 0.31191 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_68_0_line_30 |  | 26 | 27 | 0.18453 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_68_0_line_31 |  | 27 | 28 | 0.1503 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_68_0_line_32 |  | 29 | 30 | 0.042157 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_68_0_line_33 |  | 29 | 31 | 0.052884 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_68_0_line_34 |  | 32 | 33 | 0.055247 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_68_0_line_35 |  | 32 | 34 | 0.11787 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
36 | MV_68_0_line_36 |  | 33 | 35 | 0.20964 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_68_0_line_37 |  | 34 | 36 | 0.28801 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_68_0_line_38 |  | 35 | 38 | 0.032607 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_68_0_line_39 |  | 36 | 37 | 0.056738 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_68_0_line_40 |  | 38 | 39 | 0.060071 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_68_0_line_41 |  | 39 | 40 | 0.67546 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_68_0_line_42 |  | 40 | 46 | 0.30888 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_68_0_line_43 |  | 40 | 47 | 0.046006 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
44 | MV_68_0_line_44 |  | 41 | 42 | 0.048449 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_68_0_line_45 |  | 41 | 43 | 1.2569 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_68_0_line_46 |  | 42 | 44 | 0.2927 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_68_0_line_47 |  | 44 | 45 | 0.041734 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_68_0_line_48 |  | 44 | 46 | 1.1999 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_68_0_line_49 |  | 45 | 50 | 0.010109 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_68_0_line_50 |  | 46 | 48 | 1.3726 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_68_0_line_51 |  | 46 | 49 | 0.058339 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_68_0_line_52 |  | 48 | 51 | 0.080691 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_68_0_line_53 |  | 48 | 52 | 0.34787 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_68_0_line_54 |  | 50 | 66 | 4.1475 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_68_0_line_55 |  | 50 | 130 | 0.17766 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_68_0_line_56 |  | 51 | 53 | 0.16489 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_68_0_line_57 |  | 51 | 54 | 0.12429 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_68_0_line_58 |  | 53 | 56 | 0.020005 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_68_0_line_59 |  | 54 | 55 | 0.075834 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_68_0_line_60 |  | 57 | 58 | 0.040934 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_68_0_line_61 |  | 58 | 59 | 0.72593 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_68_0_line_62 |  | 59 | 60 | 0.024407 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_68_0_line_63 |  | 60 | 83 | 0.003203 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_68_0_line_64 |  | 61 | 62 | 0.02824 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
65 | MV_68_0_line_65 |  | 63 | 64 | 0.085255 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_68_0_line_66 |  | 63 | 65 | 0.068109 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_68_0_line_67 |  | 65 | 92 | 0.014475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_68_0_line_68 |  | 65 | 122 | 0.15536 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_68_0_line_69 |  | 67 | 68 | 0.03572 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_68_0_line_70 |  | 68 | 69 | 0.16212 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_68_0_line_71 |  | 69 | 73 | 0.018187 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_68_0_line_72 |  | 69 | 74 | 0.17499 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_68_0_line_73 |  | 70 | 71 | 0.029656 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_68_0_line_74 |  | 70 | 72 | 0.077782 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_68_0_line_75 |  | 71 | 117 | 0.024681 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_68_0_line_76 |  | 72 | 93 | 0.028019 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_68_0_line_77 |  | 72 | 118 | 0.039498 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_68_0_line_78 |  | 74 | 87 | 0.05262 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_68_0_line_79 |  | 75 | 76 | 0.026592 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_68_0_line_80 |  | 75 | 77 | 0.10948 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_68_0_line_81 |  | 77 | 78 | 0.048892 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_68_0_line_82 |  | 77 | 79 | 0.02108 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_68_0_line_83 |  | 78 | 99 | 0.14762 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_68_0_line_84 |  | 79 | 108 | 0.049198 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_68_0_line_85 |  | 80 | 81 | 0.026123 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_68_0_line_86 |  | 80 | 82 | 2.2788 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_68_0_line_87 |  | 81 | 83 | 1.4893 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_68_0_line_88 |  | 82 | 84 | 0.005222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_68_0_line_89 |  | 84 | 92 | 0.41696 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_68_0_line_90 |  | 85 | 86 | 0.000635 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_68_0_line_91 |  | 85 | 87 | 0.025642 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_68_0_line_92 |  | 86 | 88 | 0.05389 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_68_0_line_93 |  | 87 | 89 | 0.14655 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_68_0_line_94 |  | 88 | 91 | 0.0059952 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_68_0_line_95 |  | 89 | 90 | 0.037777 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_68_0_line_96 |  | 90 | 122 | 0.21147 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_68_0_line_97 |  | 91 | 93 | 0.03663 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_68_0_line_98 |  | 93 | 119 | 0.025839 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_68_0_line_99 |  | 94 | 129 | 0.020958 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_68_0_line_100 |  | 95 | 96 | 0.11023 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_68_0_line_101 |  | 95 | 97 | 0.10725 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_68_0_line_102 |  | 96 | 98 | 0.040721 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_68_0_line_103 |  | 97 | 99 | 0.037549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_68_0_line_104 |  | 97 | 100 | 0.03785 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_68_0_line_105 |  | 97 | 101 | 0.21513 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_68_0_line_106 |  | 98 | 105 | 0.016265 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_68_0_line_107 |  | 98 | 106 | 0.15989 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
108 | MV_68_0_line_108 |  | 99 | 102 | 0.020452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_68_0_line_109 |  | 100 | 103 | 0.012877 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_68_0_line_110 |  | 101 | 104 | 0.007169 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_68_0_line_111 |  | 102 | 107 | 0.046219 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_68_0_line_112 |  | 103 | 112 | 0.059439 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_68_0_line_113 |  | 106 | 115 | 0.027562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_68_0_line_114 |  | 107 | 113 | 0.020643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_68_0_line_115 |  | 108 | 109 | 0.048957 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_68_0_line_116 |  | 108 | 110 | 0.21817 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_68_0_line_117 |  | 109 | 111 | 0.023233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_68_0_line_118 |  | 110 | 116 | 0.015219 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_68_0_line_119 |  | 112 | 114 | 0.033136 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_68_0_line_120 |  | 114 | 117 | 0.055972 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_68_0_line_121 |  | 114 | 132 | 0.068374 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_68_0_line_122 |  | 117 | 126 | 0.021131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_68_0_line_123 |  | 119 | 120 | 0.037478 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_68_0_line_124 |  | 120 | 121 | 0.052451 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_68_0_line_125 |  | 122 | 123 | 0.12384 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_68_0_line_126 |  | 122 | 124 | 0.052839 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_68_0_line_127 |  | 123 | 125 | 0.034119 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_68_0_line_128 |  | 125 | 127 | 0.076903 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_68_0_line_129 |  | 127 | 134 | 0.23818 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_68_0_line_130 |  | 127 | 128 | 0.12452 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_68_0_line_131 |  | 128 | 129 | 0.037632 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_68_0_line_132 |  | 130 | 131 | 0.17814 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
133 | MV_68_0_line_133 |  | 132 | 133 | 0.019522 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_68_0_line_134 |  | 134 | 135 | 0.028276 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_68_0_trafo_103 | 25 MVA 110/20 kV | 136 | 7 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2719365.301 | 1093058.622
1 | 2718531.5973 | 1091143.3612
2 | 2718550.9237 | 1091122.1563
3 | 2718591.8988 | 1091115.7503
4 | 2719878.8044 | 1088659.9396
5 | 2719831.0372 | 1088362.8006
6 | 2719711.5459 | 1090116.3398
7 | 2720151.3347 | 1081935.2495
8 | 2720168.0285 | 1081894.8943
9 | 2719801.1681 | 1085231.8989
10 | 2720001.5968 | 1090990.6564
11 | 2720027.5056 | 1090984.3407
12 | 2719821.3039 | 1090684.366
13 | 2720097.7269 | 1091003.4286
14 | 2720366.4375 | 1091079.1804
15 | 2720107.5899 | 1090996.51
16 | 2720398.1284 | 1091033.453
17 | 2718353.4001 | 1089813.3747
18 | 2718329.3316 | 1089842.149
19 | 2718759.0575 | 1088290.1644
20 | 2718539.5529 | 1090101.8772
21 | 2718386.3637 | 1090361.5657
22 | 2718771.1875 | 1088255.7769
23 | 2718706.2245 | 1088248.071
24 | 2718535.6007 | 1090030.8839
25 | 2718400.2946 | 1090395.705
26 | 2718454.2159 | 1090696.7536
27 | 2718508.483 | 1090872.3328
28 | 2718568.2581 | 1091010.2381
29 | 2718839.4198 | 1088281.5822
30 | 2718873.7781 | 1088261.3762
31 | 2718803.0825 | 1088260.8584
32 | 2719002.7256 | 1087963.9491
33 | 2719043.5747 | 1087926.6326
34 | 2718915.7046 | 1088043.449
35 | 2719200.2781 | 1087787.3897
36 | 2718723.0236 | 1088155.3001
37 | 2718707.593 | 1088197.4115
38 | 2719228.4384 | 1087770.9518
39 | 2719268.2229 | 1087725.9438
40 | 2719709.9901 | 1087215.754
41 | 2719969.8309 | 1086566.3534
42 | 2719964.8379 | 1086614.5336
43 | 2719868.1901 | 1085313.6089
44 | 2720053.8264 | 1086746.5809
45 | 2720095.5785 | 1086749.573
46 | 2719899.5477 | 1086972.2896
47 | 2719669.5366 | 1087193.8433
48 | 2720083.5416 | 1087971.0775
49 | 2719855.2898 | 1086934.2802
50 | 2720105.6059 | 1086751.0719
51 | 2720105.956 | 1088048.4854
52 | 2719736.9513 | 1087941.2964
53 | 2720264.6712 | 1088022.8896
54 | 2720035.8909 | 1088147.1288
55 | 2720003.1361 | 1088215.5313
56 | 2720284.0963 | 1088017.8921
57 | 2724118.5533 | 1082461.9341
58 | 2724088.39 | 1082434.1774
59 | 2723364.678 | 1082377.4522
60 | 2723355.2943 | 1082354.9682
61 | 2720684.6491 | 1081937.9123
62 | 2720667.5664 | 1081915.4246
63 | 2720383.3791 | 1081362.5195
64 | 2720352.7696 | 1081440.3373
65 | 2720377.5745 | 1081295.8572
66 | 2724252.912 | 1086706.1016
67 | 2720472.0989 | 1080785.0035
68 | 2720460.142 | 1080817.724
69 | 2720545.6562 | 1080955.4578
70 | 2720168.7338 | 1081003.838
71 | 2720172.8536 | 1081033.2069
72 | 2720227.4639 | 1080952.8397
73 | 2720531.1308 | 1080966.4562
74 | 2720404.6255 | 1080977.308
75 | 2720140.0615 | 1080764.9685
76 | 2720163.963 | 1080764.9508
77 | 2720082.0386 | 1080789.3092
78 | 2720068.3279 | 1080836.2393
79 | 2720066.8932 | 1080774.6559
80 | 2723046.5862 | 1081593.2977
81 | 2723068.2709 | 1081606.3673
82 | 2720798.9915 | 1081217.4616
83 | 2723353.6415 | 1082352.2216
84 | 2720793.9244 | 1081218.7844
85 | 2720341.5382 | 1080997.7655
86 | 2720341.2397 | 1080998.3267
87 | 2720363.8343 | 1081010.5483
88 | 2720290.9784 | 1080981.7337
89 | 2720292.4025 | 1081138.5073
90 | 2720255.3541 | 1081130.5816
91 | 2720285.262 | 1080979.9266
92 | 2720381.8545 | 1081282.4766
93 | 2720251.7686 | 1080965.604
94 | 2720225.1072 | 1081660.5972
95 | 2719918.8577 | 1081074.8338
96 | 2720012.6729 | 1081083.7979
97 | 2719993.3667 | 1080997.6896
98 | 2720053.1635 | 1081079.4701
99 | 2720025.0232 | 1080977.365
100 | 2720018.2941 | 1081025.7716
101 | 2719781.8224 | 1080958.5893
102 | 2720034.8449 | 1080995.3046
103 | 2720030.0642 | 1081030.8995
104 | 2719782.2738 | 1080951.4375
105 | 2720055.0432 | 1081063.3178
106 | 2719957.3267 | 1081207.4522
107 | 2720078.3192 | 1081010.9683
108 | 2720039.4636 | 1080733.7641
109 | 2720010.1999 | 1080701.576
110 | 2719903.4452 | 1080658.2995
111 | 2719991.1464 | 1080714.9437
112 | 2720086.2858 | 1081050.189
113 | 2720098.0547 | 1081016.9575
114 | 2720117.8314 | 1081060.2972
115 | 2719932.9508 | 1081194.8796
116 | 2719890.8401 | 1080666.8799
117 | 2720168.7942 | 1081051.5622
118 | 2720197.1382 | 1080927.5324
119 | 2720264.5282 | 1080943.2953
120 | 2720269.1461 | 1080912.3006
121 | 2720273.7299 | 1080860.0506
122 | 2720234.1308 | 1081270.0182
123 | 2720268.8523 | 1081369.7746
124 | 2720267.1018 | 1081228.7281
125 | 2720263.5422 | 1081403.4717
126 | 2720179.2226 | 1081069.8254
127 | 2720251.565 | 1081479.423
128 | 2720233.0799 | 1081602.5574
129 | 2720227.8551 | 1081639.8254
130 | 2720083.4249 | 1086916.7517
131 | 2720075.1562 | 1087094.7035
132 | 2720133.112 | 1081094.8342
133 | 2720128.4711 | 1081113.5338
134 | 2720047.5214 | 1081461.8321
135 | 2720020.143 | 1081454.7656
136 | 2720151.3347 | 1081935.2495

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98083 | -0.67957 | 0.057939 | 0.028061
1 | 0.98089 | -0.67741 | 0 | 0
2 | 0.98089 | -0.67737 | 0.091746 | 0.044435
3 | 0.9809 | -0.67724 | 0 | 0
4 | 0.98258 | -0.61829 | 0.30372 | 0.1471
5 | 0.98278 | -0.61158 | 0 | 0
6 | 0.98186 | -0.6434 | 0.16318 | 0.079032
7 | 1 | 0 | -21.8572 | -9.9054
8 | 0.99986 | -0.0025621 | 0 | 0
9 | 0.98955 | -0.39843 | 0 | 0
10 | 0.98119 | -0.65504 | 0.41095 | 0.19903
11 | 0.98118 | -0.65501 | 0 | 0
12 | 0.98162 | -0.65168 | 0.20069 | 0.0972
13 | 0.98116 | -0.65482 | 0 | 0
14 | 0.98112 | -0.65472 | 0 | 0
15 | 0.98116 | -0.6548 | 0.12643 | 0.061234
16 | 0.98111 | -0.65466 | 0.082805 | 0.040104
17 | 0.98112 | -0.6716 | 0.27401 | 0.13271
18 | 0.98111 | -0.67183 | 0 | 0
19 | 0.98224 | -0.62817 | 0 | 0
20 | 0.98103 | -0.67273 | 0 | 0
21 | 0.981 | -0.67426 | 0 | 0
22 | 0.98224 | -0.62829 | 0.25602 | 0.12399
23 | 0.98232 | -0.62648 | 0 | 0
24 | 0.981 | -0.67245 | 0.31701 | 0.15353
25 | 0.981 | -0.67441 | 0.39677 | 0.19217
26 | 0.98096 | -0.67516 | 0 | 0
27 | 0.98094 | -0.67558 | 0 | 0
28 | 0.98091 | -0.67692 | 0.35182 | 0.17039
29 | 0.98222 | -0.6287 | 0.41418 | 0.2006
30 | 0.98221 | -0.62864 | 0.12736 | 0.061681
31 | 0.98223 | -0.62859 | 0 | 0
32 | 0.98266 | -0.61717 | 0.35499 | 0.17193
33 | 0.98269 | -0.61649 | 0 | 0
34 | 0.98252 | -0.62226 | 0 | 0
35 | 0.98281 | -0.61391 | 0 | 0
36 | 0.98238 | -0.62535 | 0 | 0
37 | 0.98235 | -0.62596 | 0.070855 | 0.034316
38 | 0.98285 | -0.61229 | 0.17526 | 0.084884
39 | 0.98294 | -0.60914 | 0 | 0
40 | 0.98336 | -0.60015 | 0 | 0
41 | 0.98539 | -0.55479 | 0.3613 | 0.17498
42 | 0.98533 | -0.5562 | 0 | 0
43 | 0.98927 | -0.40459 | 0.12617 | 0.061107
44 | 0.98495 | -0.5647 | 0 | 0
45 | 0.98494 | -0.56482 | 0.28999 | 0.14045
46 | 0.98356 | -0.59565 | 0 | 0
47 | 0.98333 | -0.60028 | 0.23446 | 0.11355
48 | 0.98294 | -0.60851 | 0 | 0
49 | 0.98353 | -0.59583 | 0.24351 | 0.11794
50 | 0.98494 | -0.56483 | 0 | 0
51 | 0.98291 | -0.60915 | 0 | 0
52 | 0.98277 | -0.60958 | 0.24504 | 0.11868
53 | 0.98289 | -0.6094 | 0 | 0
54 | 0.98287 | -0.60993 | 0.18731 | 0.090716
55 | 0.98285 | -0.61034 | 0 | 0
56 | 0.98289 | -0.60943 | 0.37638 | 0.18229
57 | 0.99427 | -0.066226 | 0.19825 | 0.096019
58 | 0.99428 | -0.066323 | 0 | 0
59 | 0.99456 | -0.064477 | 0 | 0
60 | 0.99456 | -0.064532 | 0.11623 | 0.056295
61 | 0.99966 | -0.003824 | 0.19539 | 0.09463
62 | 0.99967 | -0.0037573 | 0 | 0
63 | 0.99734 | -0.044814 | 0 | 0
64 | 0.99732 | -0.044586 | 0.22732 | 0.1101
65 | 0.99736 | -0.044987 | 0 | 0
66 | 0.98429 | -0.5699 | 0.081055 | 0.039257
67 | 0.99575 | -0.087392 | 0.2336 | 0.11314
68 | 0.99577 | -0.087491 | 0 | 0
69 | 0.99584 | -0.087017 | 0 | 0
70 | 0.99525 | -0.10752 | 0.20194 | 0.097803
71 | 0.9951 | -0.11249 | 0.074054 | 0.035866
72 | 0.99566 | -0.094237 | 0.09368 | 0.045371
73 | 0.99583 | -0.086942 | 0.34365 | 0.16644
74 | 0.99597 | -0.088195 | 0 | 0
75 | 0.99396 | -0.12207 | 0 | 0
76 | 0.99396 | -0.12205 | 0.077465 | 0.037518
77 | 0.99397 | -0.12216 | 0 | 0
78 | 0.9941 | -0.12131 | 0 | 0
79 | 0.99394 | -0.12185 | 0.38422 | 0.18609
80 | 0.99516 | -0.068318 | 0.071691 | 0.034722
81 | 0.99515 | -0.068283 | 0 | 0
82 | 0.99679 | -0.04984 | 0.31104 | 0.15064
83 | 0.99456 | -0.064544 | 0 | 0
84 | 0.9968 | -0.04987 | 0 | 0
85 | 0.99596 | -0.088931 | 0.31368 | 0.15192
86 | 0.99596 | -0.088958 | 0 | 0
87 | 0.99603 | -0.0878 | 0 | 0
88 | 0.99583 | -0.091269 | 0 | 0
89 | 0.99692 | -0.058584 | 0.31967 | 0.15483
90 | 0.99702 | -0.056791 | 0 | 0
91 | 0.99581 | -0.091526 | 0.0738 | 0.035743
92 | 0.99734 | -0.044858 | 0.26494 | 0.12832
93 | 0.99572 | -0.093085 | 0 | 0
94 | 0.99906 | -0.016575 | 0 | 0
95 | 0.99406 | -0.12356 | 0.3755 | 0.18186
96 | 0.99374 | -0.1205 | 0.65092 | 0.31525
97 | 0.99462 | -0.12001 | 0 | 0
98 | 0.99361 | -0.12133 | 0 | 0
99 | 0.99448 | -0.11873 | 0 | 0
100 | 0.99474 | -0.11872 | 0.3868 | 0.18733
101 | 0.99447 | -0.12093 | 0 | 0
102 | 0.99444 | -0.11835 | 0.78294 | 0.3792
103 | 0.99476 | -0.11841 | 0.60205 | 0.29159
104 | 0.99447 | -0.1209 | 0.35127 | 0.17013
105 | 0.99357 | -0.12102 | 1.5806 | 0.76554
106 | 0.99358 | -0.12148 | 0 | 0
107 | 0.9944 | -0.11793 | 0.46278 | 0.22413
108 | 0.99388 | -0.12135 | 0 | 0
109 | 0.99387 | -0.12123 | 0 | 0
110 | 0.9937 | -0.11963 | 0 | 0
111 | 0.99386 | -0.12117 | 0.21221 | 0.10278
112 | 0.99485 | -0.11682 | 2.8191 | 1.3653
113 | 0.99439 | -0.11786 | 0.29767 | 0.14417
114 | 0.99492 | -0.11558 | 0 | 0
115 | 0.99358 | -0.12145 | 0.071318 | 0.034541
116 | 0.99368 | -0.11951 | 0.66627 | 0.32269
117 | 0.99505 | -0.11344 | 0 | 0
118 | 0.99563 | -0.094381 | 0.29855 | 0.14459
119 | 0.99571 | -0.092971 | 0 | 0
120 | 0.99569 | -0.092802 | 0.081585 | 0.039513
121 | 0.99566 | -0.09299 | 0.29322 | 0.14201
122 | 0.9976 | -0.046741 | 0 | 0
123 | 0.99798 | -0.040042 | 0 | 0
124 | 0.99755 | -0.047 | 0.40378 | 0.19556
125 | 0.99808 | -0.038196 | 0.26292 | 0.12734
126 | 0.99504 | -0.11342 | 0.076425 | 0.037014
127 | 0.99832 | -0.033955 | 0 | 0
128 | 0.99872 | -0.026903 | 0 | 0
129 | 0.99899 | -0.017787 | 0.32695 | 0.15835
130 | 0.98493 | -0.56505 | 0 | 0
131 | 0.98483 | -0.56571 | 0.29538 | 0.14306
132 | 0.99491 | -0.11542 | 0 | 0
133 | 0.9949 | -0.11537 | 0.2016 | 0.097641
134 | 0.99821 | -0.032934 | 0 | 0
135 | 0.99819 | -0.033061 | 0.37263 | 0.18047
136 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.057939 | -0.028061 | 0.057941 | 0.022862 | 2.5828e-06 | -0.0051986 | 0.0018947 | 0.0018332 | 0.0018947 | 0.98083 | -0.67957 | 0.98089 | -0.67741 | 0.23106
1 | 0.091747 | 0.043604 | -0.091746 | -0.044435 | 4.3313e-07 | -0.00083089 | 0.0029895 | 0.0030001 | 0.0030001 | 0.98089 | -0.67741 | 0.98089 | -0.67737 | 1.3637
2 | -0.14969 | -0.066466 | 0.14969 | 0.049627 | 9.3589e-07 | -0.016839 | 0.0048201 | 0.0046411 | 0.0048201 | 0.98089 | -0.67741 | 0.9809 | -0.67724 | 0.57245
3 | -0.14969 | -0.049627 | 0.14969 | 0.049359 | 8.2963e-07 | -0.00026812 | 0.0046411 | 0.0046386 | 0.0046411 | 0.9809 | -0.67724 | 0.98091 | -0.67692 | 0.56599
4 | -1.2887 | -0.6005 | 1.2889 | 0.60002 | 0.0001871 | -0.00048143 | 0.04177 | 0.041761 | 0.04177 | 0.98258 | -0.61829 | 0.98278 | -0.61158 | 5.0939
5 | 0.985 | 0.45341 | -0.98447 | -0.4563 | 0.000531 | -0.0028924 | 0.031857 | 0.031902 | 0.031902 | 0.98258 | -0.61829 | 0.98186 | -0.6434 | 3.8905
6 | -1.2889 | -0.60002 | 1.289 | 0.58299 | 7.3579e-05 | -0.017033 | 0.041761 | 0.041552 | 0.041761 | 0.98278 | -0.61158 | 0.98285 | -0.61034 | 4.9597
7 | 0.82129 | 0.37727 | -0.82115 | -0.3785 | 0.00014569 | -0.0012325 | 0.026573 | 0.02659 | 0.02659 | 0.98186 | -0.6434 | 0.98162 | -0.65168 | 3.2427
8 | 15.139 | 7.1816 | -15.1371 | -7.1832 | 0.0018697 | -0.0016191 | 0.4837 | 0.48375 | 0.48375 | 1 | 0 | 0.99986 | -0.0025621 | 57.452
9 | 6.7042 | 2.7134 | -6.6527 | -2.6473 | 0.051527 | 0.066108 | 0.20878 | 0.20888 | 0.20888 | 1 | 0 | 0.98955 | -0.39843 | 25.4726
10 | 14.9417 | 7.0892 | -14.9316 | -7.0984 | 0.010104 | -0.0091978 | 0.47748 | 0.47771 | 0.47771 | 0.99986 | -0.0025621 | 0.99906 | -0.016575 | 56.7356
11 | 0.19542 | 0.094023 | -0.19539 | -0.094598 | 3.4964e-05 | -0.00057467 | 0.0062613 | 0.0062688 | 0.0062688 | 0.99986 | -0.0025621 | 0.99967 | -0.0037573 | 2.9851
12 | 6.6527 | 2.6473 | -6.6511 | -2.6607 | 0.0015971 | -0.013483 | 0.20888 | 0.20904 | 0.20904 | 0.98955 | -0.39843 | 0.98927 | -0.40459 | 24.8262
13 | 0.20925 | 0.082515 | -0.20925 | -0.083125 | 1.5563e-06 | -0.00061081 | 0.0066177 | 0.0066243 | 0.0066243 | 0.98119 | -0.65504 | 0.98118 | -0.65501 | 3.011
14 | -0.6202 | -0.28155 | 0.62045 | 0.2813 | 0.00025422 | -0.00024942 | 0.020039 | 0.020034 | 0.020039 | 0.98119 | -0.65504 | 0.98162 | -0.65168 | 9.5424
15 | 0.12644 | 0.057943 | -0.12643 | -0.060957 | 2.9587e-06 | -0.003014 | 0.0040919 | 0.0041297 | 0.0041297 | 0.98118 | -0.65501 | 0.98116 | -0.65482 | 1.8771
16 | 0.082811 | 0.025182 | -0.082805 | -0.038826 | 5.4076e-06 | -0.013644 | 0.0025465 | 0.0026909 | 0.0026909 | 0.98118 | -0.65501 | 0.98112 | -0.65472 | 1.2231
17 | 0.12643 | 0.060957 | -0.12643 | -0.061234 | 2.7452e-07 | -0.00027683 | 0.0041297 | 0.0041332 | 0.0041332 | 0.98116 | -0.65482 | 0.98116 | -0.6548 | 1.8787
18 | 0.082805 | 0.038826 | -0.082805 | -0.040104 | 5.4075e-07 | -0.0012778 | 0.0026909 | 0.0027071 | 0.0027071 | 0.98112 | -0.65472 | 0.98111 | -0.65466 | 1.2305
19 | 1.2155 | 0.46536 | -1.2154 | -0.46815 | 1.0226e-05 | -0.0027908 | 0.038294 | 0.038324 | 0.038324 | 0.98112 | -0.6716 | 0.98111 | -0.67183 | 4.5515
20 | -1.4895 | -0.59807 | 1.4907 | 0.59595 | 0.0012518 | -0.00212 | 0.047226 | 0.047183 | 0.047226 | 0.98112 | -0.6716 | 0.98224 | -0.62817 | 5.7592
21 | 0.31704 | 0.13731 | -0.31702 | -0.15186 | 2.2412e-05 | -0.014559 | 0.010166 | 0.010344 | 0.010344 | 0.98111 | -0.67183 | 0.98103 | -0.67273 | 2.8573
22 | 0.89841 | 0.33084 | -0.89832 | -0.37238 | 8.3448e-05 | -0.041536 | 0.02817 | 0.028616 | 0.028616 | 0.98111 | -0.67183 | 0.981 | -0.67426 | 3.3985
23 | 0.79756 | 0.37863 | -0.79756 | -0.38133 | 4.5175e-06 | -0.0026951 | 0.025947 | 0.025981 | 0.025981 | 0.98224 | -0.62817 | 0.98224 | -0.62829 | 3.0857
24 | -2.2883 | -0.97458 | 2.2884 | 0.96258 | 0.0001609 | -0.012007 | 0.073097 | 0.072957 | 0.073097 | 0.98224 | -0.62817 | 0.98232 | -0.62648 | 8.6813
25 | 0.31702 | 0.15186 | -0.31701 | -0.15353 | 1.0413e-05 | -0.0016687 | 0.010344 | 0.010365 | 0.010365 | 0.98103 | -0.67273 | 0.981 | -0.67245 | 4.7113
26 | 0.89832 | 0.37238 | -0.89832 | -0.37509 | 5.5299e-06 | -0.0027054 | 0.028616 | 0.028646 | 0.028646 | 0.981 | -0.67426 | 0.981 | -0.67441 | 3.4022
27 | 0.54154 | 0.25733 | -0.54154 | -0.25741 | 3.5744e-06 | -7.5487e-05 | 0.017621 | 0.017622 | 0.017622 | 0.98224 | -0.62829 | 0.98223 | -0.62859 | 2.149
28 | -2.2884 | -0.96258 | 2.2885 | 0.95889 | 4.9335e-05 | -0.0036911 | 0.072957 | 0.072915 | 0.072957 | 0.98232 | -0.62648 | 0.98235 | -0.62596 | 8.6648
29 | 0.50154 | 0.18292 | -0.50153 | -0.20584 | 1.4301e-05 | -0.02292 | 0.01571 | 0.015954 | 0.015954 | 0.981 | -0.67441 | 0.98096 | -0.67516 | 1.8947
30 | 0.50153 | 0.20584 | -0.50152 | -0.2194 | 8.6778e-06 | -0.013559 | 0.015954 | 0.016109 | 0.016109 | 0.98096 | -0.67516 | 0.98094 | -0.67558 | 1.9132
31 | 0.50152 | 0.2194 | -0.50151 | -0.21975 | 1.3905e-05 | -0.00035425 | 0.016109 | 0.016114 | 0.016114 | 0.98094 | -0.67558 | 0.98091 | -0.67692 | 1.9651
32 | 0.12736 | 0.06071 | -0.12736 | -0.061681 | 9.7053e-07 | -0.00097077 | 0.0041465 | 0.0041589 | 0.0041589 | 0.98222 | -0.6287 | 0.98221 | -0.62864 | 1.8904
33 | -0.54153 | -0.26131 | 0.54154 | 0.25741 | 3.0138e-06 | -0.0038954 | 0.017672 | 0.017622 | 0.017672 | 0.98222 | -0.6287 | 0.98223 | -0.62859 | 2.0988
34 | -2.7149 | -1.1401 | 2.715 | 1.1361 | 7.5612e-05 | -0.0040067 | 0.086503 | 0.086457 | 0.086503 | 0.98266 | -0.61717 | 0.98269 | -0.61649 | 10.2736
35 | 2.3599 | 0.96815 | -2.3597 | -0.96811 | 0.0002359 | 4.6945e-05 | 0.074935 | 0.074938 | 0.074938 | 0.98266 | -0.61717 | 0.98252 | -0.62226 | 9.1388
36 | -2.715 | -1.1361 | 2.7153 | 1.1209 | 0.00028618 | -0.015206 | 0.086457 | 0.086283 | 0.086457 | 0.98269 | -0.61649 | 0.98281 | -0.61391 | 10.2681
37 | 2.3597 | 0.96811 | -2.3594 | -0.98907 | 0.00029692 | -0.020967 | 0.074938 | 0.075177 | 0.075177 | 0.98252 | -0.62226 | 0.98238 | -0.62535 | 8.9284
38 | -2.7153 | -1.1209 | 2.7154 | 1.1209 | 8.6515e-05 | 4.3721e-05 | 0.086283 | 0.086282 | 0.086283 | 0.98281 | -0.61391 | 0.98285 | -0.61229 | 10.5223
39 | 2.3594 | 0.98907 | -2.3593 | -0.9932 | 5.8719e-05 | -0.0041295 | 0.075177 | 0.075225 | 0.075225 | 0.98238 | -0.62535 | 0.98235 | -0.62596 | 8.9341
40 | -2.8906 | -1.2058 | 2.8908 | 1.2059 | 0.00018117 | 0.00011207 | 0.091992 | 0.09199 | 0.091992 | 0.98285 | -0.61229 | 0.98294 | -0.60914 | 11.2185
41 | -2.8908 | -1.2059 | 2.8919 | 1.157 | 0.0010397 | -0.048928 | 0.09199 | 0.091436 | 0.09199 | 0.98294 | -0.60914 | 0.98336 | -0.60015 | 10.9252
42 | -3.1263 | -1.2705 | 3.1269 | 1.2482 | 0.00055334 | -0.022317 | 0.099066 | 0.098816 | 0.099066 | 0.98336 | -0.60015 | 0.98356 | -0.59565 | 11.7655
43 | 0.23447 | 0.1135 | -0.23446 | -0.11355 | 4.7938e-06 | -5.0105e-05 | 0.0076471 | 0.0076478 | 0.0076478 | 0.98336 | -0.60015 | 0.98333 | -0.60028 | 3.6418
44 | 6.1448 | 2.4006 | -6.1445 | -2.4039 | 0.00033123 | -0.00329 | 0.19326 | 0.1933 | 0.1933 | 0.98539 | -0.55479 | 0.98533 | -0.5562 | 22.9576
45 | -6.5061 | -2.5756 | 6.5249 | 2.5996 | 0.01882 | 0.024076 | 0.20499 | 0.20496 | 0.20499 | 0.98539 | -0.55479 | 0.98927 | -0.40459 | 24.9989
46 | 6.1445 | 2.4039 | -6.1425 | -2.4237 | 0.0020039 | -0.019864 | 0.1933 | 0.19354 | 0.19354 | 0.98533 | -0.5562 | 0.98495 | -0.5647 | 22.9852
47 | 0.66651 | 0.3008 | -0.6665 | -0.30389 | 3.5141e-06 | -0.0030901 | 0.021432 | 0.021469 | 0.021469 | 0.98495 | -0.5647 | 0.98494 | -0.56482 | 2.5498
48 | 5.4759 | 2.1229 | -5.4694 | -2.2057 | 0.0065421 | -0.082808 | 0.17213 | 0.17309 | 0.17309 | 0.98495 | -0.5647 | 0.98356 | -0.59565 | 20.557
49 | 0.37651 | 0.16344 | -0.37651 | -0.16419 | 2.6793e-07 | -0.00074903 | 0.01203 | 0.012039 | 0.012039 | 0.98494 | -0.56482 | 0.98494 | -0.56483 | 1.4298
50 | 2.099 | 0.83969 | -2.0979 | -0.94004 | 0.0011248 | -0.10035 | 0.066353 | 0.067514 | 0.067514 | 0.98356 | -0.59565 | 0.98294 | -0.60851 | 8.0183
51 | 0.24352 | 0.11787 | -0.24351 | -0.11794 | 6.5544e-06 | -6.3267e-05 | 0.0079405 | 0.0079413 | 0.0079413 | 0.98356 | -0.59565 | 0.98353 | -0.59583 | 3.7816
52 | 1.8528 | 0.82174 | -1.8528 | -0.82765 | 5.2385e-05 | -0.0059082 | 0.059526 | 0.059597 | 0.059597 | 0.98294 | -0.60851 | 0.98291 | -0.60915 | 7.078
53 | 0.24508 | 0.1183 | -0.24504 | -0.11868 | 3.9615e-05 | -0.00037636 | 0.0079922 | 0.0079974 | 0.0079974 | 0.98294 | -0.60851 | 0.98277 | -0.60958 | 3.8083
54 | 0.081105 | 0.034488 | -0.081055 | -0.039257 | 5.0394e-05 | -0.0047686 | 0.0025831 | 0.0026413 | 0.0026413 | 0.98494 | -0.56483 | 0.98429 | -0.5699 | 1.2578
55 | 0.29541 | 0.1297 | -0.29541 | -0.14287 | 2.9559e-06 | -0.013165 | 0.0094559 | 0.0096175 | 0.0096175 | 0.98494 | -0.56483 | 0.98493 | -0.56505 | 1.1422
56 | 0.37639 | 0.16865 | -0.37638 | -0.18081 | 4.4821e-06 | -0.012167 | 0.012113 | 0.012264 | 0.012264 | 0.98291 | -0.60915 | 0.98289 | -0.6094 | 1.4565
57 | 1.4764 | 0.659 | -1.4763 | -0.66813 | 5.1403e-05 | -0.0091269 | 0.047484 | 0.047594 | 0.047594 | 0.98291 | -0.60915 | 0.98287 | -0.60993 | 5.6525
58 | 0.37638 | 0.18081 | -0.37638 | -0.18229 | 5.5143e-07 | -0.0014761 | 0.012264 | 0.012283 | 0.012283 | 0.98289 | -0.6094 | 0.98289 | -0.60943 | 1.4587
59 | 1.289 | 0.57742 | -1.289 | -0.58299 | 2.3921e-05 | -0.0055751 | 0.041484 | 0.041552 | 0.041552 | 0.98287 | -0.60993 | 0.98285 | -0.61034 | 4.9349
60 | -0.19825 | -0.096019 | 0.19826 | 0.095054 | 2.2311e-06 | -0.00096552 | 0.0063957 | 0.0063835 | 0.0063957 | 0.99427 | -0.066226 | 0.99428 | -0.066323 | 2.9071
61 | -0.19826 | -0.095054 | 0.19831 | 0.09423 | 5.2616e-05 | -0.00082401 | 0.0063835 | 0.0063728 | 0.0063835 | 0.99428 | -0.066323 | 0.99456 | -0.064477 | 3.0398
62 | -0.19831 | -0.09423 | 0.19831 | 0.093654 | 1.3218e-06 | -0.00057603 | 0.0063728 | 0.0063656 | 0.0063728 | 0.99456 | -0.064477 | 0.99456 | -0.064532 | 2.8967
63 | -0.31455 | -0.14995 | 0.31455 | 0.14987 | 4.3739e-07 | -7.5516e-05 | 0.010114 | 0.010113 | 0.010114 | 0.99456 | -0.064532 | 0.99456 | -0.064544 | 4.5973
64 | -0.19539 | -0.09463 | 0.19539 | 0.094598 | 1.9774e-06 | -3.2452e-05 | 0.0062692 | 0.0062688 | 0.0062692 | 0.99966 | -0.003824 | 0.99967 | -0.0037573 | 2.9853
65 | 0.22733 | 0.10808 | -0.22732 | -0.1101 | 6.0624e-06 | -0.0020229 | 0.0072857 | 0.0073111 | 0.0073111 | 0.99734 | -0.044814 | 0.99732 | -0.044586 | 3.3232
66 | -0.22733 | -0.10808 | 0.22734 | 0.10646 | 4.8132e-06 | -0.0016161 | 0.0072857 | 0.0072657 | 0.0072857 | 0.99734 | -0.044814 | 0.99736 | -0.044987 | 3.3117
67 | 0.96338 | 0.42474 | -0.96336 | -0.42508 | 1.7948e-05 | -0.00033846 | 0.030474 | 0.030478 | 0.030478 | 0.99736 | -0.044987 | 0.99734 | -0.044858 | 13.8535
68 | -1.1907 | -0.5312 | 1.191 | 0.52759 | 0.00029505 | -0.0036033 | 0.037738 | 0.037695 | 0.037738 | 0.99736 | -0.044987 | 0.9976 | -0.046741 | 17.1536
69 | -0.2336 | -0.11314 | 0.2336 | 0.11229 | 2.6961e-06 | -0.00084484 | 0.0075245 | 0.0075139 | 0.0075245 | 0.99575 | -0.087392 | 0.99577 | -0.087491 | 3.4202
70 | -0.2336 | -0.11229 | 0.23361 | 0.11211 | 1.6303e-05 | -0.00018171 | 0.0075139 | 0.0075115 | 0.0075139 | 0.99577 | -0.087491 | 0.99584 | -0.087017 | 3.578
71 | 0.34365 | 0.16601 | -0.34365 | -0.16644 | 2.9732e-06 | -0.00042974 | 0.011063 | 0.011069 | 0.011069 | 0.99584 | -0.087017 | 0.99583 | -0.086942 | 5.0312
72 | -0.57727 | -0.27812 | 0.57735 | 0.274 | 8.0376e-05 | -0.0041201 | 0.018575 | 0.018523 | 0.018575 | 0.99584 | -0.087017 | 0.99597 | -0.088195 | 8.443
73 | 10.0817 | 4.8475 | -10.0806 | -4.846 | 0.0011128 | 0.001535 | 0.32447 | 0.32447 | 0.32447 | 0.99525 | -0.10752 | 0.9951 | -0.11249 | 39.5695
74 | -10.2836 | -4.9454 | 10.2867 | 4.9495 | 0.0030368 | 0.0041971 | 0.33098 | 0.33097 | 0.33098 | 0.99525 | -0.10752 | 0.99566 | -0.094237 | 40.363
75 | 10.0065 | 4.8101 | -10.0061 | -4.8116 | 0.00046858 | -0.001437 | 0.32208 | 0.32211 | 0.32211 | 0.9951 | -0.11249 | 0.99505 | -0.11344 | 38.2549
76 | -10.6789 | -5.1395 | 10.6795 | 5.1379 | 0.00060533 | -0.0015666 | 0.34361 | 0.34358 | 0.34361 | 0.99566 | -0.094237 | 0.99572 | -0.093085 | 40.8087
77 | 0.29856 | 0.14455 | -0.29855 | -0.14459 | 6.5095e-06 | -4.2666e-05 | 0.0096174 | 0.0096179 | 0.0096179 | 0.99566 | -0.094237 | 0.99563 | -0.094381 | 4.58
78 | -0.57735 | -0.274 | 0.57738 | 0.27395 | 3.2165e-05 | -4.2169e-05 | 0.018523 | 0.018522 | 0.018523 | 0.99597 | -0.088195 | 0.99603 | -0.0878 | 8.8204
79 | 0.077465 | 0.036891 | -0.077465 | -0.037518 | 2.2113e-07 | -0.0006272 | 0.0024919 | 0.0024998 | 0.0024998 | 0.99396 | -0.12207 | 0.99396 | -0.12205 | 1.1363
80 | -0.077465 | -0.036891 | 0.077466 | 0.034308 | 8.9602e-07 | -0.0025822 | 0.0024919 | 0.0024606 | 0.0024919 | 0.99396 | -0.12207 | 0.99397 | -0.12216 | 1.1327
81 | -1.3404 | -0.63707 | 1.3406 | 0.63712 | 0.00016183 | 4.3693e-05 | 0.043102 | 0.043102 | 0.043102 | 0.99397 | -0.12216 | 0.9941 | -0.12131 | 20.5249
82 | 1.2629 | 0.60276 | -1.2629 | -0.60325 | 4.6492e-05 | -0.00048345 | 0.040643 | 0.040649 | 0.040649 | 0.99397 | -0.12216 | 0.99394 | -0.12185 | 18.4767
83 | -1.3406 | -0.63712 | 1.3411 | 0.63725 | 0.00048859 | 0.00013181 | 0.043102 | 0.043099 | 0.043102 | 0.9941 | -0.12131 | 0.99448 | -0.11873 | 20.5245
84 | 0.87868 | 0.41716 | -0.87863 | -0.41831 | 5.2443e-05 | -0.0011448 | 0.02825 | 0.028265 | 0.028265 | 0.99394 | -0.12185 | 0.99388 | -0.12135 | 12.8475
85 | 0.31474 | 0.11412 | -0.31474 | -0.11474 | 3.2913e-06 | -0.00061671 | 0.0097117 | 0.0097178 | 0.0097178 | 0.99516 | -0.068318 | 0.99515 | -0.068283 | 4.4172
86 | -0.38644 | -0.14884 | 0.38702 | 0.14651 | 0.00058451 | -0.0023325 | 0.012012 | 0.011985 | 0.012012 | 0.99516 | -0.068318 | 0.99679 | -0.04984 | 5.7202
87 | 0.31474 | 0.11474 | -0.31455 | -0.14987 | 0.00019503 | -0.035135 | 0.0097178 | 0.010113 | 0.010113 | 0.99515 | -0.068283 | 0.99456 | -0.064544 | 4.5969
88 | -0.69806 | -0.29715 | 0.69806 | 0.29703 | 3.3652e-06 | -0.00012288 | 0.021971 | 0.02197 | 0.021971 | 0.99679 | -0.04984 | 0.9968 | -0.04987 | 9.987
89 | -0.69806 | -0.29703 | 0.69842 | 0.29676 | 0.0003585 | -0.00027031 | 0.02197 | 0.021964 | 0.02197 | 0.9968 | -0.04987 | 0.99734 | -0.044858 | 10.4619
90 | 11.1304 | 5.3483 | -11.1304 | -5.3484 | 1.4886e-05 | -3.4457e-05 | 0.35792 | 0.35792 | 0.35792 | 0.99596 | -0.088931 | 0.99596 | -0.088958 | 42.5086
91 | -11.4441 | -5.5003 | 11.4447 | 5.4989 | 0.00063552 | -0.0013601 | 0.36802 | 0.368 | 0.36802 | 0.99596 | -0.088931 | 0.99603 | -0.0878 | 43.7083
92 | 11.1304 | 5.3484 | -11.1291 | -5.3513 | 0.0012636 | -0.0029237 | 0.35792 | 0.35797 | 0.35797 | 0.99596 | -0.088958 | 0.99583 | -0.091269 | 42.5147
93 | -12.0221 | -5.7729 | 12.0299 | 5.7838 | 0.0078029 | 0.01092 | 0.38652 | 0.38652 | 0.38652 | 0.99603 | -0.0878 | 0.99692 | -0.058584 | 47.1368
94 | 11.1291 | 5.3513 | -11.129 | -5.3516 | 0.00014059 | -0.00032517 | 0.35797 | 0.35798 | 0.35798 | 0.99583 | -0.091269 | 0.99581 | -0.091526 | 42.5154
95 | -12.3496 | -5.9386 | 12.3507 | 5.9367 | 0.0010884 | -0.0018696 | 0.3968 | 0.39677 | 0.3968 | 0.99692 | -0.058584 | 0.99702 | -0.056791 | 47.1261
96 | -12.3507 | -5.9367 | 12.3568 | 5.9263 | 0.0060891 | -0.01048 | 0.39677 | 0.39656 | 0.39677 | 0.99702 | -0.056791 | 0.9976 | -0.046741 | 47.1218
97 | 11.0552 | 5.3159 | -11.0543 | -5.3179 | 0.00084773 | -0.0019968 | 0.3556 | 0.35564 | 0.35564 | 0.99581 | -0.091526 | 0.99572 | -0.093085 | 42.2372
98 | 0.37482 | 0.17997 | -0.37482 | -0.18058 | 5.0156e-06 | -0.00061017 | 0.012054 | 0.012062 | 0.012062 | 0.99572 | -0.093085 | 0.99571 | -0.092971 | 5.4827
99 | 14.9316 | 7.0984 | -14.9307 | -7.0992 | 0.00087529 | -0.00079461 | 0.47771 | 0.47773 | 0.47773 | 0.99906 | -0.016575 | 0.99899 | -0.017787 | 56.7379
100 | 2.3039 | 1.1118 | -2.3031 | -1.1142 | 0.00081249 | -0.0023588 | 0.07429 | 0.074323 | 0.074323 | 0.99406 | -0.12356 | 0.99374 | -0.1205 | 33.7831
101 | -2.6794 | -1.2937 | 2.6809 | 1.2945 | 0.0014266 | 0.00076701 | 0.086406 | 0.086404 | 0.086406 | 0.99406 | -0.12356 | 0.99462 | -0.12001 | 41.1457
102 | 1.6522 | 0.79896 | -1.652 | -0.79887 | 0.00020622 | 8.1169e-05 | 0.053313 | 0.053314 | 0.053314 | 0.99374 | -0.1205 | 0.99361 | -0.12133 | 25.3875
103 | 2.885 | 1.382 | -2.8846 | -1.3827 | 0.00043215 | -0.00075859 | 0.092844 | 0.092855 | 0.092855 | 0.99462 | -0.12001 | 0.99448 | -0.11873 | 42.2068
104 | -5.9172 | -2.8462 | 5.9178 | 2.8454 | 0.0006639 | -0.00080228 | 0.19057 | 0.19056 | 0.19057 | 0.99462 | -0.12001 | 0.99474 | -0.11872 | 52.6442
105 | 0.35132 | 0.16973 | -0.35127 | -0.16996 | 4.9166e-05 | -0.00022323 | 0.011324 | 0.011327 | 0.011327 | 0.99462 | -0.12001 | 0.99447 | -0.12093 | 5.394
106 | 1.5807 | 0.76517 | -1.5806 | -0.76554 | 5.6532e-05 | -0.00036661 | 0.051022 | 0.051027 | 0.051027 | 0.99361 | -0.12133 | 0.99357 | -0.12102 | 23.194
107 | 0.07132 | 0.033704 | -0.071318 | -0.033891 | 1.4978e-06 | -0.0001875 | 0.0022918 | 0.0022941 | 0.0022941 | 0.99361 | -0.12133 | 0.99358 | -0.12148 | 1.0925
108 | 1.5435 | 0.74547 | -1.5434 | -0.74593 | 6.7603e-05 | -0.00046287 | 0.049756 | 0.049762 | 0.049762 | 0.99448 | -0.11873 | 0.99444 | -0.11835 | 22.6192
109 | -6.3046 | -3.0327 | 6.3047 | 3.0318 | 9.7132e-05 | -0.0008844 | 0.20303 | 0.20302 | 0.20303 | 0.99474 | -0.11872 | 0.99476 | -0.11841 | 24.1126
110 | 0.35127 | 0.16996 | -0.35127 | -0.17013 | 1.2282e-06 | -0.00016892 | 0.011327 | 0.011329 | 0.011329 | 0.99447 | -0.12093 | 0.99447 | -0.1209 | 5.1498
111 | 0.76049 | 0.36673 | -0.76045 | -0.36782 | 3.7085e-05 | -0.0010802 | 0.024509 | 0.024523 | 0.024523 | 0.99444 | -0.11835 | 0.9944 | -0.11793 | 11.1467
112 | -6.9068 | -3.3234 | 6.9073 | 3.3194 | 0.00053801 | -0.0040004 | 0.22243 | 0.22237 | 0.22243 | 0.99476 | -0.11841 | 0.99485 | -0.11682 | 26.4166
113 | 0.071318 | 0.033891 | -0.071318 | -0.034541 | 1.9435e-07 | -0.0006496 | 0.0022941 | 0.0023023 | 0.0023023 | 0.99358 | -0.12148 | 0.99358 | -0.12145 | 1.0465
114 | 0.29767 | 0.14368 | -0.29767 | -0.14417 | 2.539e-06 | -0.00048661 | 0.0095955 | 0.0096016 | 0.0096016 | 0.9944 | -0.11793 | 0.99439 | -0.11786 | 4.3644
115 | 0.21221 | 0.10108 | -0.21221 | -0.10223 | 3.0529e-06 | -0.0011537 | 0.0068273 | 0.0068418 | 0.0068418 | 0.99388 | -0.12135 | 0.99387 | -0.12123 | 3.1099
116 | 0.66642 | 0.31723 | -0.66628 | -0.32233 | 0.00013425 | -0.0051048 | 0.021437 | 0.021502 | 0.021502 | 0.99388 | -0.12135 | 0.9937 | -0.11963 | 9.7736
117 | 0.21221 | 0.10223 | -0.21221 | -0.10278 | 1.4533e-06 | -0.0005475 | 0.0068418 | 0.0068487 | 0.0068487 | 0.99387 | -0.12123 | 0.99386 | -0.12117 | 3.113
118 | 0.66628 | 0.32233 | -0.66627 | -0.32269 | 9.3954e-06 | -0.00035601 | 0.021502 | 0.021506 | 0.021506 | 0.9937 | -0.11963 | 0.99368 | -0.11951 | 9.7757
119 | -9.7264 | -4.6847 | 9.727 | 4.6828 | 0.000595 | -0.0019597 | 0.31326 | 0.31323 | 0.31326 | 0.99485 | -0.11682 | 0.99492 | -0.11558 | 37.2043
120 | -9.9286 | -4.7783 | 9.9296 | 4.7751 | 0.0010468 | -0.0032728 | 0.3197 | 0.31965 | 0.3197 | 0.99492 | -0.11558 | 0.99505 | -0.11344 | 37.9694
121 | 0.20161 | 0.095566 | -0.20161 | -0.09718 | 3.8371e-06 | -0.0016148 | 0.0064736 | 0.0064938 | 0.0064938 | 0.99492 | -0.11558 | 0.99491 | -0.11542 | 2.9517
122 | 0.076425 | 0.036515 | -0.076425 | -0.037014 | 1.7077e-07 | -0.00049949 | 0.0024573 | 0.0024635 | 0.0024635 | 0.99505 | -0.11344 | 0.99504 | -0.11342 | 1.1198
123 | 0.37482 | 0.18058 | -0.37481 | -0.18147 | 7.2862e-06 | -0.00088499 | 0.012062 | 0.012073 | 0.012073 | 0.99571 | -0.092971 | 0.99569 | -0.092802 | 5.4878
124 | 0.29322 | 0.14195 | -0.29322 | -0.14201 | 8.3374e-06 | -5.6854e-05 | 0.0094451 | 0.0094458 | 0.0094458 | 0.99569 | -0.092802 | 0.99566 | -0.09299 | 4.498
125 | -13.9516 | -6.6494 | 13.9561 | 6.6441 | 0.0045315 | -0.0052597 | 0.44723 | 0.44711 | 0.44723 | 0.9976 | -0.046741 | 0.99798 | -0.040042 | 53.1146
126 | 0.40379 | 0.1955 | -0.40378 | -0.19556 | 1.5867e-05 | -5.2835e-05 | 0.012982 | 0.012983 | 0.012983 | 0.9976 | -0.046741 | 0.99755 | -0.047 | 6.1823
127 | -13.9561 | -6.6441 | 13.9573 | 6.6426 | 0.0012481 | -0.0014508 | 0.44711 | 0.44708 | 0.44711 | 0.99798 | -0.040042 | 0.99808 | -0.038196 | 53.1007
128 | -14.2203 | -6.77 | 14.2232 | 6.7668 | 0.0029198 | -0.0031741 | 0.45552 | 0.45545 | 0.45552 | 0.99808 | -0.038196 | 0.99832 | -0.033955 | 54.1003
129 | 0.37268 | 0.17479 | -0.37264 | -0.18044 | 4.5316e-05 | -0.0056537 | 0.011903 | 0.011973 | 0.011973 | 0.99832 | -0.033955 | 0.99821 | -0.032934 | 5.4425
130 | -14.5959 | -6.9416 | 14.6008 | 6.9367 | 0.0049757 | -0.0049174 | 0.46735 | 0.46724 | 0.46735 | 0.99832 | -0.033955 | 0.99872 | -0.026903 | 55.5053
131 | -14.6008 | -6.9367 | 14.6038 | 6.9408 | 0.002928 | 0.004142 | 0.46724 | 0.46724 | 0.46724 | 0.99872 | -0.026903 | 0.99899 | -0.017787 | 56.9801
132 | 0.29541 | 0.14287 | -0.29538 | -0.14306 | 2.9366e-05 | -0.00018789 | 0.0096175 | 0.0096202 | 0.0096202 | 0.98493 | -0.56505 | 0.98483 | -0.56571 | 4.581
133 | 0.20161 | 0.09718 | -0.2016 | -0.097641 | 1.1e-06 | -0.00046104 | 0.0064938 | 0.0064996 | 0.0064996 | 0.99491 | -0.11542 | 0.9949 | -0.11537 | 2.9544
134 | 0.37264 | 0.18044 | -0.37263 | -0.18047 | 7.2227e-06 | -2.911e-05 | 0.011973 | 0.011974 | 0.011974 | 0.99821 | -0.032934 | 0.99819 | -0.033061 | 5.7018

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 22.072 | 10.0095

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.057939 | 0.028061
1 | 0.091746 | 0.044435
2 | 0.30372 | 0.1471
3 | 0.16318 | 0.079032
4 | 0.21483 | 0.10405
5 | 0.41095 | 0.19903
6 | 0.20069 | 0.0972
7 | 0.12643 | 0.061234
8 | 0.082805 | 0.040104
9 | 0.27401 | 0.13271
10 | 0.25602 | 0.12399
11 | 0.31701 | 0.15353
12 | 0.39677 | 0.19217
13 | 0.35182 | 0.17039
14 | 0.41418 | 0.2006
15 | 0.12736 | 0.061681
16 | 0.35499 | 0.17193
17 | 0.070855 | 0.034316
18 | 0.17526 | 0.084884
19 | 0.3613 | 0.17498
20 | 0.12617 | 0.061107
21 | 0.28999 | 0.14045
22 | 0.23446 | 0.11355
23 | 0.24351 | 0.11794
24 | 0.24504 | 0.11868
25 | 0.18731 | 0.090716
26 | 0.37638 | 0.18229
27 | 0.19825 | 0.096019
28 | 0.11623 | 0.056295
29 | 0.19539 | 0.09463
30 | 0.22732 | 0.1101
31 | 0.081055 | 0.039257
32 | 0.2336 | 0.11314
33 | 0.20194 | 0.097803
34 | 0.074054 | 0.035866
35 | 0.09368 | 0.045371
36 | 0.34365 | 0.16644
37 | 0.077465 | 0.037518
38 | 0.38422 | 0.18609
39 | 0.071691 | 0.034722
40 | 0.31104 | 0.15064
41 | 0.31368 | 0.15192
42 | 0.31967 | 0.15483
43 | 0.0738 | 0.035743
44 | 0.26494 | 0.12832
45 | 0.3755 | 0.18186
46 | 0.65092 | 0.31525
47 | 0.3868 | 0.18733
48 | 0.78294 | 0.3792
49 | 0.60205 | 0.29159
50 | 0.35127 | 0.17013
51 | 1.5806 | 0.76554
52 | 0.46278 | 0.22413
53 | 0.21221 | 0.10278
54 | 2.8191 | 1.3653
55 | 0.29767 | 0.14417
56 | 0.071318 | 0.034541
57 | 0.66627 | 0.32269
58 | 0.29855 | 0.14459
59 | 0.081585 | 0.039513
60 | 0.29322 | 0.14201
61 | 0.40378 | 0.19556
62 | 0.26292 | 0.12734
63 | 0.076425 | 0.037014
64 | 0.32695 | 0.15835
65 | 0.29538 | 0.14306
66 | 0.2016 | 0.097641
67 | 0.37263 | 0.18047

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1