## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_79_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_79_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_79_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_79_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_79_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_79_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_79_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_79_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_79_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_79_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_79_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_79_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_79_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_79_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_79_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_79_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_79_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_79_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_79_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_79_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_79_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_79_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_79_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_79_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_79_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_79_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_79_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_79_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_79_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_79_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_79_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_79_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_79_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_79_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_79_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_79_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_79_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_79_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_79_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_79_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_79_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_79_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_79_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_79_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_79_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_79_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_79_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_79_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_79_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_79_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_79_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_79_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_79_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_79_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_79_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_79_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_79_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_79_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_79_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_79_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_79_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_79_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_79_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_79_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_79_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_79_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_79_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_79_0_node_163 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_79_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_79_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_79_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_79_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_79_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_79_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_79_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_79_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_79_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_79_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_79_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_79_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_79_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_79_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_79_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_79_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_79_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_79_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_79_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_79_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_79_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_79_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_79_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_79_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_79_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_79_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_79_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_79_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_79_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_79_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_79_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_79_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_79_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_79_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_79_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_79_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_79_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_79_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_79_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_79_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_79_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_79_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_79_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_79_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_79_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_79_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_79_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_79_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_79_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_79_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_79_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_79_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_79_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_79_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_79_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_79_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_79_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_79_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_79_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_79_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_79_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_79_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_79_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_79_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_79_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_79_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_79_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_79_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_79_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_79_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_79_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_79_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_79_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_79_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_79_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_79_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_79_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_79_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_79_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_79_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_79_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_79_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_79_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_79_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_79_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_79_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_79_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_HV_79_0_node_3 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_79_0_load_0 | 0 | 0.2066 | 0.10006 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_79_0_load_75 | 4 | 0.38637 | 0.18713 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_79_0_load_8 | 6 | 0.35868 | 0.17372 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_79_0_load_3 | 7 | 0.34691 | 0.16801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_79_0_load_147 | 8 | 0.099471 | 0.048176 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_79_0_load_71 | 9 | 0.12777 | 0.061884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_79_0_load_96 | 10 | 0.10066 | 0.048752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_79_0_load_72 | 11 | 0.38306 | 0.18553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_79_0_load_162 | 15 | 0.33189 | 0.16074 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_79_0_load_79 | 17 | 0.23093 | 0.11185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_79_0_load_83 | 21 | 0.33173 | 0.16066 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_79_0_load_161 | 24 | 0.26844 | 0.13001 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_79_0_load_93 | 25 | 0.28149 | 0.13633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_79_0_load_153 | 29 | 0.17663 | 0.085548 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_79_0_load_60 | 30 | 0.35924 | 0.17399 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_79_0_load_76 | 33 | 0.30251 | 0.14651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_79_0_load_66 | 34 | 0.37886 | 0.18349 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_79_0_load_150 | 40 | 0.31058 | 0.15042 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_79_0_load_144 | 41 | 0.19595 | 0.094905 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_79_0_load_84 | 42 | 0.37959 | 0.18384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_79_0_load_86 | 43 | 0.2819 | 0.13653 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_79_0_load_88 | 45 | 0.35177 | 0.17037 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_79_0_load_146 | 49 | 0.24218 | 0.11729 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_79_0_load_142 | 50 | 0.096803 | 0.046884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_79_0_load_97 | 51 | 0.13888 | 0.067262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_79_0_load_118 | 53 | 0.091322 | 0.044229 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_79_0_load_145 | 56 | 0.28726 | 0.13912 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_79_0_load_101 | 57 | 0.10045 | 0.048651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_79_0_load_152 | 61 | 0.1525 | 0.073857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_79_0_load_105 | 62 | 0.1622 | 0.078556 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_79_0_load_110 | 63 | 0.13188 | 0.063871 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_79_0_load_107 | 65 | 0.082289 | 0.039855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_79_0_load_163 | 67 | 0.10364 | 0.050195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_79_0_load_113 | 72 | 0.15524 | 0.075184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_79_0_load_115 | 73 | 0.07575 | 0.036687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_79_0_load_149 | 76 | 0.41042 | 0.19878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_79_0_load_143 | 77 | 0.091279 | 0.044208 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_79_0_load_4 | 78 | 0.098227 | 0.047573 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_79_0_load_17 | 81 | 0.22344 | 0.10822 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_79_0_load_123 | 82 | 0.08137 | 0.039409 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_79_0_load_14 | 83 | 0.34172 | 0.1655 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_79_0_load_154 | 87 | 0.36959 | 0.179 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_79_0_load_155 | 88 | 0.080085 | 0.038787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_79_0_load_11 | 89 | 0.28649 | 0.13875 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_79_0_load_38 | 92 | 0.34735 | 0.16823 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_79_0_load_20 | 94 | 0.22855 | 0.11069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_79_0_load_119 | 96 | 0.14703 | 0.071212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_79_0_load_121 | 99 | 0.13346 | 0.064636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_79_0_load_151 | 100 | 0.38065 | 0.18436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_79_0_load_30 | 104 | 0.38346 | 0.18572 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_79_0_load_156 | 105 | 0.10973 | 0.053145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_79_0_load_24 | 106 | 0.26099 | 0.1264 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_79_0_load_59 | 111 | 0.36886 | 0.17865 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_79_0_load_34 | 114 | 0.39141 | 0.18957 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_79_0_load_126 | 116 | 0.10168 | 0.049245 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_79_0_load_125 | 117 | 0.13175 | 0.063811 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_79_0_load_35 | 118 | 0.10351 | 0.05013 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_79_0_load_39 | 119 | 0.33164 | 0.16062 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_79_0_load_41 | 120 | 0.1084 | 0.052502 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_79_0_load_40 | 121 | 0.10017 | 0.048517 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_79_0_load_124 | 123 | 0.12286 | 0.059504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_79_0_load_42 | 125 | 0.25661 | 0.12428 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_79_0_load_129 | 126 | 0.098171 | 0.047546 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_79_0_load_139 | 130 | 0.20186 | 0.097765 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_79_0_load_158 | 131 | 0.28792 | 0.13945 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_79_0_load_45 | 132 | 0.30389 | 0.14718 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_79_0_load_49 | 136 | 0.24872 | 0.12046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_79_0_load_127 | 138 | 0.39633 | 0.19195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_79_0_load_132 | 139 | 0.28108 | 0.13613 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_79_0_load_51 | 141 | 0.14195 | 0.068749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_79_0_load_53 | 142 | 0.10045 | 0.048651 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_79_0_load_54 | 143 | 0.22807 | 0.11046 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_79_0_load_58 | 144 | 1.2709 | 0.61553 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_79_0_load_141 | 146 | 0.20058 | 0.097145 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_79_0_load_135 | 149 | 0.076889 | 0.037239 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_79_0_load_157 | 150 | 0.29759 | 0.14413 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_79_0_load_137 | 153 | 0.1348 | 0.065287 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
77 | MV_79_0_load_160 | 154 | 0.072322 | 0.035027 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 7 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_79_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.038079 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_79_0_line_1 |  | 0 | 2 | 1.4051 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_79_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.46081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_79_0_line_3 |  | 1 | 4 | 2.4716 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_79_0_line_4 |  | 2 | 5 | 0.86764 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_79_0_line_5 |  | 2 | 6 | 0.060442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_79_0_line_6 |  | 3 | 7 | 0.059043 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_79_0_line_7 |  | 3 | 8 | 2.5049 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_79_0_line_8 |  | 4 | 14 | 1.8314 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_79_0_line_9 |  | 4 | 13 | 0.055383 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_79_0_line_10 |  | 5 | 88 | 0.004308 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_79_0_line_11 |  | 6 | 82 | 1.5988 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_79_0_line_12 |  | 7 | 26 | 1.4564 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_79_0_line_13 |  | 8 | 37 | 0.06855 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_79_0_line_14 |  | 9 | 10 | 3.454 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_79_0_line_15 |  | 9 | 11 | 0.50713 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
16 | MV_79_0_line_16 |  | 11 | 12 | 0.053181 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_79_0_line_17 |  | 12 | 13 | 0.1697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_79_0_line_18 |  | 14 | 15 | 0.095731 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
19 | MV_79_0_line_19 |  | 14 | 16 | 0.57224 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_79_0_line_20 |  | 16 | 33 | 0.0454 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_79_0_line_21 |  | 17 | 18 | 0.018566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_79_0_line_22 |  | 18 | 19 | 0.49967 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_79_0_line_23 |  | 19 | 20 | 0.32125 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_79_0_line_24 |  | 19 | 21 | 0.086206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_79_0_line_25 |  | 20 | 22 | 0.16766 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_79_0_line_26 |  | 20 | 23 | 0.29269 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_79_0_line_27 |  | 20 | 24 | 0.074088 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_79_0_line_28 |  | 22 | 44 | 0.21309 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_79_0_line_29 |  | 22 | 42 | 0.022964 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_79_0_line_30 |  | 23 | 25 | 0.014927 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_79_0_line_31 |  | 26 | 27 | 0.41847 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_79_0_line_32 |  | 26 | 28 | 1.4941 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_79_0_line_33 |  | 26 | 29 | 0.064177 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
34 | MV_79_0_line_34 |  | 27 | 79 | 1.1604 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_79_0_line_35 |  | 28 | 80 | 0.384 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_79_0_line_36 |  | 28 | 81 | 0.031058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_79_0_line_37 |  | 30 | 31 | 0.020393 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_79_0_line_38 |  | 31 | 32 | 0.47623 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_79_0_line_39 |  | 32 | 33 | 0.044776 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_79_0_line_40 |  | 34 | 35 | 0.11298 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
41 | MV_79_0_line_41 |  | 35 | 36 | 0.42463 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_79_0_line_42 |  | 35 | 37 | 0.37235 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_79_0_line_43 |  | 36 | 38 | 0.46149 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_79_0_line_44 |  | 36 | 39 | 0.53232 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_79_0_line_45 |  | 36 | 40 | 0.059861 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_79_0_line_46 |  | 38 | 41 | 0.16213 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_79_0_line_47 |  | 39 | 76 | 0.023278 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_79_0_line_48 |  | 42 | 43 | 0.033001 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_79_0_line_49 |  | 44 | 50 | 0.091191 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_79_0_line_50 |  | 44 | 47 | 0.099058 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_79_0_line_51 |  | 45 | 46 | 0.003625 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_79_0_line_52 |  | 45 | 47 | 0.022272 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_79_0_line_53 |  | 46 | 48 | 0.14652 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_79_0_line_54 |  | 48 | 49 | 0.074412 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_79_0_line_55 |  | 49 | 55 | 0.082103 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_79_0_line_56 |  | 50 | 76 | 0.18018 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_79_0_line_57 |  | 51 | 52 | 0.049251 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_79_0_line_58 |  | 51 | 53 | 0.60284 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_79_0_line_59 |  | 52 | 54 | 0.22675 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_79_0_line_60 |  | 53 | 68 | 0.023336 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_79_0_line_61 |  | 54 | 56 | 0.045424 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_79_0_line_62 |  | 54 | 55 | 0.15178 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_79_0_line_63 |  | 56 | 77 | 0.093444 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
64 | MV_79_0_line_64 |  | 57 | 58 | 0.028416 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_79_0_line_65 |  | 58 | 62 | 0.008913 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_79_0_line_66 |  | 59 | 60 | 0.091366 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_79_0_line_67 |  | 59 | 61 | 0.047481 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_79_0_line_68 |  | 60 | 63 | 0.002795 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_79_0_line_69 |  | 61 | 64 | 0.038734 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
70 | MV_79_0_line_70 |  | 62 | 64 | 0.022058 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_79_0_line_71 |  | 63 | 69 | 0.04234 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_79_0_line_72 |  | 65 | 66 | 0.14507 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_79_0_line_73 |  | 65 | 67 | 1.0773 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_79_0_line_74 |  | 66 | 68 | 1.3076 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_79_0_line_75 |  | 67 | 75 | 0.26485 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_79_0_line_76 |  | 69 | 70 | 0.18156 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_79_0_line_77 |  | 70 | 71 | 0.16889 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_79_0_line_78 |  | 70 | 72 | 0.052276 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_79_0_line_79 |  | 71 | 73 | 0.018931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_79_0_line_80 |  | 73 | 74 | 0.083886 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_79_0_line_81 |  | 74 | 75 | 0.17619 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_79_0_line_82 |  | 78 | 79 | 0.16854 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
83 | MV_79_0_line_83 |  | 80 | 92 | 0.029631 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_79_0_line_84 |  | 82 | 85 | 0.023697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_79_0_line_85 |  | 83 | 84 | 0.088992 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
86 | MV_79_0_line_86 |  | 84 | 85 | 0.16153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_79_0_line_87 |  | 84 | 86 | 0.2092 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_79_0_line_88 |  | 86 | 87 | 0.020719 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_79_0_line_89 |  | 86 | 90 | 0.8599 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_79_0_line_90 |  | 88 | 91 | 0.35808 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_79_0_line_91 |  | 89 | 90 | 0.023631 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_79_0_line_92 |  | 91 | 154 | 0.01355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_79_0_line_93 |  | 92 | 93 | 0.037687 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_79_0_line_94 |  | 93 | 108 | 0.1095 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_79_0_line_95 |  | 94 | 95 | 0.083822 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_79_0_line_96 |  | 94 | 96 | 0.87627 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_79_0_line_97 |  | 95 | 97 | 0.32991 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_79_0_line_98 |  | 96 | 98 | 0.2232 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_79_0_line_99 |  | 97 | 104 | 0.038097 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_79_0_line_100 |  | 98 | 99 | 0.56854 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_79_0_line_101 |  | 100 | 101 | 0.67248 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_79_0_line_102 |  | 100 | 102 | 0.54496 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_79_0_line_103 |  | 100 | 103 | 0.039333 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_79_0_line_104 |  | 101 | 105 | 0.13478 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_79_0_line_105 |  | 102 | 104 | 0.022028 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_79_0_line_106 |  | 103 | 135 | 0.12919 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_79_0_line_107 |  | 106 | 107 | 0.011965 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_79_0_line_108 |  | 106 | 108 | 0.092389 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_79_0_line_109 |  | 107 | 109 | 0.15895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_79_0_line_110 |  | 108 | 110 | 0.4441 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_79_0_line_111 |  | 109 | 112 | 0.060374 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_79_0_line_112 |  | 109 | 113 | 0.060222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_79_0_line_113 |  | 109 | 114 | 0.031969 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_79_0_line_114 |  | 110 | 111 | 0.07859 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_79_0_line_115 |  | 111 | 122 | 0.1348 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_79_0_line_116 |  | 112 | 116 | 0.028781 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_79_0_line_117 |  | 113 | 119 | 0.019442 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_79_0_line_118 |  | 114 | 118 | 0.029543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_79_0_line_119 |  | 115 | 116 | 0.014179 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_79_0_line_120 |  | 115 | 117 | 0.010966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_79_0_line_121 |  | 119 | 120 | 0.010577 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_79_0_line_122 |  | 120 | 121 | 0.017147 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_79_0_line_123 |  | 122 | 123 | 0.093851 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_79_0_line_124 |  | 123 | 124 | 0.018389 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_79_0_line_125 |  | 124 | 138 | 0.13876 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_79_0_line_126 |  | 124 | 143 | 0.019726 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_79_0_line_127 |  | 125 | 126 | 0.33836 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
128 | MV_79_0_line_128 |  | 126 | 127 | 0.0072312 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_79_0_line_129 |  | 127 | 147 | 0.18727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_79_0_line_130 |  | 128 | 129 | 0.062281 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_79_0_line_131 |  | 128 | 130 | 0.085873 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_79_0_line_132 |  | 129 | 131 | 0.010003 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_79_0_line_133 |  | 130 | 146 | 0.12279 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_79_0_line_134 |  | 132 | 133 | 0.056585 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_79_0_line_135 |  | 133 | 134 | 0.092032 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_79_0_line_136 |  | 133 | 135 | 0.10717 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_79_0_line_137 |  | 134 | 136 | 0.054233 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_79_0_line_138 |  | 134 | 137 | 0.12604 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_79_0_line_139 |  | 135 | 138 | 0.072996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_79_0_line_140 |  | 137 | 139 | 0.063987 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_79_0_line_141 |  | 139 | 140 | 0.027657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_79_0_line_142 |  | 140 | 152 | 0.030854 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_79_0_line_143 |  | 141 | 142 | 0.016377 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_79_0_line_144 |  | 141 | 143 | 0.061715 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_79_0_line_145 |  | 141 | 144 | 0.088667 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
146 | MV_79_0_line_146 |  | 144 | 145 | 0.12743 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_79_0_line_147 |  | 145 | 146 | 0.10508 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
148 | MV_79_0_line_148 |  | 147 | 148 | 0.46894 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_79_0_line_149 |  | 147 | 149 | 0.027214 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_79_0_line_150 |  | 148 | 150 | 0.006284 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_79_0_line_151 |  | 149 | 151 | 0.013136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_79_0_line_152 |  | 151 | 153 | 0.0084435 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_79_0_line_153 |  | 152 | 153 | 0.07794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_79_0_trafo_3 | 25 MVA 110/20 kV | 155 | 7 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2558614.8601 | 1136590.1722
1 | 2558591.1189 | 1136560.4002
2 | 2559971.8032 | 1136225.5089
3 | 2558620.1551 | 1136886.1
4 | 2556750.8644 | 1134910.4637
5 | 2560136.7239 | 1136999.664
6 | 2560026.4295 | 1136251.7039
7 | 2558646.9128 | 1136938.7319
8 | 2556148.5107 | 1137293.1262
9 | 2556480.1958 | 1134280.9233
10 | 2553369.7159 | 1132779.2543
11 | 2556811.6022 | 1134664.7914
12 | 2556788.5802 | 1134712.7476
13 | 2556782.5666 | 1134865.7356
14 | 2556065.8584 | 1136608.9667
15 | 2555999.1543 | 1136677.6331
16 | 2556070.2396 | 1136960.6038
17 | 2555458.0084 | 1136578.2808
18 | 2555448.2044 | 1136563.4567
19 | 2555319.9209 | 1136906.3383
20 | 2555023.5174 | 1136906.8551
21 | 2555400.9163 | 1136936.2201
22 | 2554967.4285 | 1137060.7309
23 | 2554996.8065 | 1136681.5165
24 | 2555005.4778 | 1136834.9973
25 | 2555001.6789 | 1136667.4062
26 | 2560040.9518 | 1137360.3706
27 | 2560122.3463 | 1137078.8104
28 | 2560286.7305 | 1138247.74
29 | 2560094.2691 | 1137396.0908
30 | 2555685.402 | 1137076.9708
31 | 2555703.9142 | 1137085.6392
32 | 2556088.3914 | 1137027.4836
33 | 2556051.5535 | 1137001.8835
34 | 2555725.0892 | 1137452.2493
35 | 2555799.3726 | 1137537.3697
36 | 2555544.196 | 1137453.6711
37 | 2556079.9623 | 1137292.6031
38 | 2555622.9086 | 1137846.081
39 | 2555321.5799 | 1137115.3999
40 | 2555577.7319 | 1137404.0316
41 | 2555528.682 | 1137977.3149
42 | 2554945.3884 | 1137056.7825
43 | 2554924.8251 | 1137082.594
44 | 2555071.0925 | 1137246.9081
45 | 2554972.2831 | 1137277.8172
46 | 2554974.7713 | 1137275.1751
47 | 2554991.0779 | 1137288.2043
48 | 2554878.8564 | 1137335.9906
49 | 2554837.3082 | 1137397.7225
50 | 2555143.3497 | 1137191.2783
51 | 2554460.9142 | 1137528.3565
52 | 2554510.3009 | 1137529.3061
53 | 2553898.1597 | 1137312.192
54 | 2554688.4393 | 1137449.3336
55 | 2554778.6002 | 1137438.2171
56 | 2554731.5224 | 1137434.9394
57 | 2551352.1227 | 1138033.2523
58 | 2551378.964 | 1138029.8672
59 | 2551312.174 | 1138064.2244
60 | 2551227.4298 | 1138092.6691
61 | 2551354.19 | 1138086.3409
62 | 2551384.8869 | 1138036.534
63 | 2551226.9537 | 1138089.916
64 | 2551367.3029 | 1138049.8939
65 | 2552856.3016 | 1137402.5011
66 | 2552991.7961 | 1137351.1603
67 | 2551816.8926 | 1137685.715
68 | 2553876.9673 | 1137302.3936
69 | 2551218.3796 | 1138048.4528
70 | 2551245.6385 | 1137874.3641
71 | 2551320.4093 | 1137734.6426
72 | 2551193.2466 | 1137876.3337
73 | 2551339.2803 | 1137736.7023
74 | 2551420.4343 | 1137715.4697
75 | 2551577.9056 | 1137682.6183
76 | 2555301.1021 | 1137104.2239
77 | 2554712.3179 | 1137343.4905
78 | 2560364.9148 | 1136548.5958
79 | 2560318.868 | 1136386.4723
80 | 2560397.0876 | 1138444.791
81 | 2560298.7186 | 1138276.3977
82 | 2560726.0479 | 1134814.1065
83 | 2560869.0846 | 1134624.2129
84 | 2560810.2653 | 1134690.9957
85 | 2560747.9771 | 1134805.1257
86 | 2560755.2107 | 1134620.774
87 | 2560774.5839 | 1134628.1182
88 | 2560140.8483 | 1137000.9484
89 | 2560970.4544 | 1134170.7923
90 | 2560958.9042 | 1134191.422
91 | 2560496.9143 | 1136963.0613
92 | 2560420.9767 | 1138427.1695
93 | 2560450.4104 | 1138403.5308
94 | 2561094.2356 | 1139387.6134
95 | 2561069.4167 | 1139307.5777
96 | 2561190.6134 | 1140258.5661
97 | 2560845.4216 | 1139150.5616
98 | 2561028.9727 | 1140395.0796
99 | 2560773.3894 | 1140902.9306
100 | 2560954.2207 | 1138558.0102
101 | 2561515.6824 | 1138928.1387
102 | 2560839.4721 | 1139090.7478
103 | 2560955.3655 | 1138518.694
104 | 2560841.5989 | 1139112.6673
105 | 2561568.2725 | 1139052.2323
106 | 2560520.1161 | 1138559.1301
107 | 2560526.7422 | 1138569.1029
108 | 2560467.0264 | 1138483.5178
109 | 2560561.2341 | 1138624.9163
110 | 2560535.6523 | 1138183.7156
111 | 2560613.765 | 1138192.3641
112 | 2560586.8528 | 1138678.8204
113 | 2560594.6159 | 1138621.685
114 | 2560534.0258 | 1138641.8254
115 | 2560629.7724 | 1138676.9386
116 | 2560615.6064 | 1138677.557
117 | 2560630.3139 | 1138687.8916
118 | 2560508.9915 | 1138657.5127
119 | 2560613.8577 | 1138624.4525
120 | 2560612.5403 | 1138634.9476
121 | 2560628.8328 | 1138640.2928
122 | 2560707.4985 | 1138289.2343
123 | 2560799.2559 | 1138308.9466
124 | 2560817.2347 | 1138312.809
125 | 2561082.2095 | 1137496.5437
126 | 2561081.9817 | 1137834.9027
127 | 2561083.681 | 1137841.9315
128 | 2560882.6973 | 1137783.6485
129 | 2560820.4287 | 1137784.8983
130 | 2560897.5837 | 1137868.169
131 | 2560818.2805 | 1137775.1296
132 | 2561119.3514 | 1138367.129
133 | 2561066.6581 | 1138387.7515
134 | 2561040.0634 | 1138302.5803
135 | 2560969.0211 | 1138420.8003
136 | 2561012.7728 | 1138345.2119
137 | 2561016.0905 | 1138180.5514
138 | 2560950.8656 | 1138350.184
139 | 2561049.1751 | 1138149.258
140 | 2561051.4225 | 1138121.6929
141 | 2560832.9435 | 1138232.8976
142 | 2560816.8744 | 1138229.7388
143 | 2560821.0395 | 1138293.4537
144 | 2560919.378 | 1138213.1281
145 | 2560892.6783 | 1138088.5493
146 | 2560923.6825 | 1137988.1436
147 | 2561129.9414 | 1138022.9133
148 | 2561280.596 | 1137831.5458
149 | 2561105.7938 | 1138030.8621
150 | 2561275.2972 | 1137828.1449
151 | 2561103.2079 | 1138043.7409
152 | 2561081.957 | 1138126.12
153 | 2561101.5774 | 1138052.0254
154 | 2560510.5023 | 1136963.3056
155 | 2558646.9128 | 1136938.7319

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99732 | -0.0021259 | 0.2066 | 0.10006
1 | 0.99741 | -0.0028186 | 0 | 0
2 | 0.99303 | -0.036099 | 0 | 0
3 | 0.99964 | -0.020962 | 0 | 0
4 | 0.98784 | -0.072097 | 0.38637 | 0.18713
5 | 0.99286 | -0.035115 | 0 | 0
6 | 0.99291 | -0.035168 | 0.35868 | 0.17372
7 | 1 | 0 | -18.2082 | -8.3584
8 | 0.99065 | -0.54979 | 0.099471 | 0.048176
9 | 0.9874 | -0.071779 | 0.12777 | 0.061884
10 | 0.98672 | -0.076697 | 0.10066 | 0.048752
11 | 0.98762 | -0.070153 | 0.38306 | 0.18553
12 | 0.98766 | -0.070534 | 0 | 0
13 | 0.9878 | -0.07172 | 0 | 0
14 | 0.98431 | -0.099218 | 0 | 0
15 | 0.98425 | -0.099614 | 0.33189 | 0.16074
16 | 0.98382 | -0.095299 | 0 | 0
17 | 0.9863 | -0.60533 | 0.23093 | 0.11185
18 | 0.98631 | -0.60538 | 0 | 0
19 | 0.98646 | -0.60659 | 0 | 0
20 | 0.98669 | -0.60844 | 0 | 0
21 | 0.98642 | -0.60625 | 0.33173 | 0.16066
22 | 0.98693 | -0.6104 | 0 | 0
23 | 0.98658 | -0.6075 | 0 | 0
24 | 0.98665 | -0.60869 | 0.26844 | 0.13001
25 | 0.98658 | -0.60745 | 0.28149 | 0.13633
26 | 0.99138 | -0.49472 | 0 | 0
27 | 0.99133 | -0.4951 | 0 | 0
28 | 0.98718 | -0.51396 | 0 | 0
29 | 0.99135 | -0.49486 | 0.17663 | 0.085548
30 | 0.98353 | -0.092785 | 0.35924 | 0.17399
31 | 0.98354 | -0.092875 | 0 | 0
32 | 0.98376 | -0.094803 | 0 | 0
33 | 0.98378 | -0.094966 | 0.30251 | 0.14651
34 | 0.98967 | -0.56832 | 0.37886 | 0.18349
35 | 0.98976 | -0.56779 | 0 | 0
36 | 0.98907 | -0.57163 | 0 | 0
37 | 0.9904 | -0.56413 | 0 | 0
38 | 0.98896 | -0.5708 | 0 | 0
39 | 0.9883 | -0.57576 | 0 | 0
40 | 0.98905 | -0.57141 | 0.31058 | 0.15042
41 | 0.98892 | -0.57043 | 0.19595 | 0.094905
42 | 0.98691 | -0.61021 | 0.37959 | 0.18384
43 | 0.98689 | -0.61033 | 0.2819 | 0.13653
44 | 0.98766 | -0.60509 | 0 | 0
45 | 0.98758 | -0.60559 | 0.35177 | 0.17037
46 | 0.98758 | -0.60561 | 0 | 0
47 | 0.98759 | -0.6055 | 0 | 0
48 | 0.98749 | -0.60614 | 0 | 0
49 | 0.9874 | -0.61148 | 0.24218 | 0.11729
50 | 0.98778 | -0.60446 | 0.096803 | 0.046884
51 | 0.98717 | -0.6129 | 0.13888 | 0.067262
52 | 0.98719 | -0.61278 | 0 | 0
53 | 0.98676 | -0.63817 | 0.091322 | 0.044229
54 | 0.98728 | -0.61222 | 0 | 0
55 | 0.98736 | -0.61174 | 0 | 0
56 | 0.98726 | -0.61201 | 0.28726 | 0.13912
57 | 0.98206 | -0.63349 | 0.10045 | 0.048651
58 | 0.98206 | -0.63353 | 0 | 0
59 | 0.98213 | -0.63322 | 0 | 0
60 | 0.98218 | -0.63368 | 0 | 0
61 | 0.98209 | -0.63347 | 0.1525 | 0.073857
62 | 0.98206 | -0.63354 | 0.1622 | 0.078556
63 | 0.98218 | -0.63369 | 0.13188 | 0.063871
64 | 0.98207 | -0.63361 | 0 | 0
65 | 0.98494 | -0.62467 | 0.082289 | 0.039855
66 | 0.98512 | -0.62614 | 0 | 0
67 | 0.98309 | -0.63884 | 0.10364 | 0.050195
68 | 0.98673 | -0.63798 | 0 | 0
69 | 0.98222 | -0.63339 | 0 | 0
70 | 0.98235 | -0.63455 | 0 | 0
71 | 0.98251 | -0.6359 | 0 | 0
72 | 0.98234 | -0.63445 | 0.15524 | 0.075184
73 | 0.98252 | -0.63605 | 0.07575 | 0.036687
74 | 0.98265 | -0.63513 | 0 | 0
75 | 0.98283 | -0.63665 | 0 | 0
76 | 0.98826 | -0.57594 | 0.41042 | 0.19878
77 | 0.98724 | -0.61212 | 0.091279 | 0.044208
78 | 0.99115 | -0.49496 | 0.098227 | 0.047573
79 | 0.99119 | -0.49475 | 0 | 0
80 | 0.98613 | -0.51849 | 0 | 0
81 | 0.98718 | -0.51388 | 0.22344 | 0.10822
82 | 0.98959 | -0.060688 | 0.08137 | 0.039409
83 | 0.98929 | -0.05914 | 0.34172 | 0.1655
84 | 0.98935 | -0.058764 | 0 | 0
85 | 0.98956 | -0.060444 | 0 | 0
86 | 0.98917 | -0.057401 | 0 | 0
87 | 0.98916 | -0.057496 | 0.36959 | 0.179
88 | 0.99286 | -0.035107 | 0.080085 | 0.038787
89 | 0.98885 | -0.054899 | 0.28649 | 0.13875
90 | 0.98886 | -0.054981 | 0 | 0
91 | 0.99281 | -0.035441 | 0 | 0
92 | 0.98605 | -0.51883 | 0.34735 | 0.16823
93 | 0.98595 | -0.51925 | 0 | 0
94 | 0.98109 | -0.59246 | 0.22855 | 0.11069
95 | 0.98115 | -0.59295 | 0 | 0
96 | 0.98061 | -0.59604 | 0.14703 | 0.071212
97 | 0.98136 | -0.59477 | 0 | 0
98 | 0.98057 | -0.59571 | 0 | 0
99 | 0.98042 | -0.59668 | 0.13346 | 0.064636
100 | 0.98236 | -0.58822 | 0.38065 | 0.18436
101 | 0.98222 | -0.58918 | 0 | 0
102 | 0.98141 | -0.59518 | 0 | 0
103 | 0.98247 | -0.58747 | 0 | 0
104 | 0.98139 | -0.59496 | 0.38346 | 0.18572
105 | 0.98219 | -0.58936 | 0.10973 | 0.053145
106 | 0.98539 | -0.52231 | 0.26099 | 0.1264
107 | 0.98537 | -0.52213 | 0 | 0
108 | 0.98566 | -0.52047 | 0 | 0
109 | 0.98511 | -0.51973 | 0 | 0
110 | 0.98472 | -0.52441 | 0 | 0
111 | 0.98438 | -0.54404 | 0.36886 | 0.17865
112 | 0.98509 | -0.51957 | 0 | 0
113 | 0.98507 | -0.51934 | 0 | 0
114 | 0.98509 | -0.51954 | 0.39141 | 0.18957
115 | 0.98508 | -0.51946 | 0 | 0
116 | 0.98508 | -0.51948 | 0.10168 | 0.049245
117 | 0.98508 | -0.51944 | 0.13175 | 0.063811
118 | 0.98508 | -0.5195 | 0.10351 | 0.05013
119 | 0.98505 | -0.51921 | 0.33164 | 0.16062
120 | 0.98505 | -0.51918 | 0.1084 | 0.052502
121 | 0.98505 | -0.5192 | 0.10017 | 0.048517
122 | 0.98382 | -0.5758 | 0 | 0
123 | 0.98363 | -0.57658 | 0.12286 | 0.059504
124 | 0.98357 | -0.57724 | 0 | 0
125 | 0.98157 | -0.58224 | 0.25661 | 0.12428
126 | 0.98174 | -0.58114 | 0.098171 | 0.047546
127 | 0.98174 | -0.58117 | 0 | 0
128 | 0.98262 | -0.57616 | 0 | 0
129 | 0.98259 | -0.57639 | 0 | 0
130 | 0.98266 | -0.57646 | 0.20186 | 0.097765
131 | 0.98258 | -0.57635 | 0.28792 | 0.13945
132 | 0.98244 | -0.58726 | 0.30389 | 0.14718
133 | 0.98247 | -0.58747 | 0 | 0
134 | 0.9823 | -0.58604 | 0 | 0
135 | 0.9827 | -0.58951 | 0 | 0
136 | 0.98228 | -0.58588 | 0.24872 | 0.12046
137 | 0.98212 | -0.58444 | 0 | 0
138 | 0.98299 | -0.59203 | 0.39633 | 0.19195
139 | 0.98202 | -0.58362 | 0.28108 | 0.13613
140 | 0.98199 | -0.58336 | 0 | 0
141 | 0.98333 | -0.57502 | 0.14195 | 0.068749
142 | 0.98333 | -0.575 | 0.10045 | 0.048651
143 | 0.98351 | -0.57666 | 0.22807 | 0.11046
144 | 0.98299 | -0.57725 | 1.2709 | 0.61553
145 | 0.98288 | -0.57622 | 0 | 0
146 | 0.98273 | -0.57718 | 0.20058 | 0.097145
147 | 0.98183 | -0.58196 | 0 | 0
148 | 0.98165 | -0.5804 | 0 | 0
149 | 0.98185 | -0.58216 | 0.076889 | 0.037239
150 | 0.98164 | -0.58038 | 0.29759 | 0.14413
151 | 0.98186 | -0.58226 | 0 | 0
152 | 0.98196 | -0.58307 | 0 | 0
153 | 0.98187 | -0.58233 | 0.1348 | 0.065287
154 | 0.99281 | -0.035429 | 0.072322 | 0.035027
155 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -1.8074 | -0.82045 | 1.8076 | 0.8196 | 0.00016778 | -0.00085462 | 0.057454 | 0.057443 | 0.057454 | 0.99732 | -0.0021259 | 0.99741 | -0.0028186 | 26.1155
1 | 1.6008 | 0.7204 | -1.5944 | -0.71801 | 0.0064661 | 0.0023889 | 0.050812 | 0.050832 | 0.050832 | 0.99732 | -0.0021259 | 0.99303 | -0.036099 | 24.2057
2 | -3.8214 | -1.7549 | 3.8305 | 1.7466 | 0.0091024 | -0.0082699 | 0.12171 | 0.12157 | 0.12171 | 0.99741 | -0.0028186 | 0.99964 | -0.020962 | 55.3208
3 | 2.0138 | 0.93527 | -1.9956 | -0.92678 | 0.018196 | 0.0084904 | 0.064264 | 0.064299 | 0.064299 | 0.99741 | -0.0028186 | 0.98784 | -0.072097 | 30.6187
4 | 0.15244 | 0.052558 | -0.15241 | -0.072975 | 2.6603e-05 | -0.020417 | 0.0046874 | 0.0049131 | 0.0049131 | 0.99303 | -0.036099 | 0.99286 | -0.035115 | 2.2332
5 | 1.4419 | 0.66545 | -1.4418 | -0.66682 | 0.00017204 | -0.0013719 | 0.046166 | 0.046183 | 0.046183 | 0.99303 | -0.036099 | 0.99291 | -0.035168 | 20.9924
6 | -9.3096 | -4.2139 | 9.3115 | 4.2187 | 0.0018356 | 0.0048545 | 0.2951 | 0.2951 | 0.2951 | 0.99964 | -0.020962 | 1 | 0 | 45.7521
7 | 5.4791 | 2.4673 | -5.4522 | -2.3983 | 0.026934 | 0.069 | 0.17353 | 0.17357 | 0.17357 | 0.99964 | -0.020962 | 0.99065 | -0.54979 | 26.9099
8 | 0.99748 | 0.45447 | -0.99413 | -0.45449 | 0.0033508 | -2.7078e-05 | 0.032032 | 0.032058 | 0.032058 | 0.98784 | -0.072097 | 0.98431 | -0.099218 | 15.2657
9 | 0.61175 | 0.28519 | -0.61172 | -0.28647 | 2.8788e-05 | -0.0012818 | 0.019724 | 0.01974 | 0.01974 | 0.98784 | -0.072097 | 0.9878 | -0.07172 | 8.9729
10 | 0.15241 | 0.072975 | -0.15241 | -0.073076 | 1.3888e-07 | -0.00010135 | 0.0049131 | 0.0049144 | 0.0049144 | 0.99286 | -0.035115 | 0.99286 | -0.035107 | 2.2338
11 | 1.0831 | 0.4931 | -1.0797 | -0.49284 | 0.0034122 | 0.0002619 | 0.034599 | 0.034621 | 0.034621 | 0.99291 | -0.035168 | 0.98959 | -0.060688 | 16.4864
12 | 8.8827 | 4.1292 | -8.8412 | -4.0193 | 0.041578 | 0.10981 | 0.28277 | 0.2828 | 0.2828 | 1 | 0 | 0.99138 | -0.49472 | 43.8446
13 | 5.3527 | 2.3501 | -5.352 | -2.3483 | 0.00071018 | 0.0018167 | 0.17035 | 0.17035 | 0.17035 | 0.99065 | -0.54979 | 0.9904 | -0.56413 | 26.4111
14 | 0.10072 | 0.044775 | -0.10066 | -0.048752 | 6.4879e-05 | -0.0039767 | 0.0032226 | 0.0032721 | 0.0032721 | 0.9874 | -0.071779 | 0.98672 | -0.076697 | 1.5581
15 | -0.2285 | -0.10666 | 0.22855 | 0.1061 | 4.9061e-05 | -0.00055966 | 0.0073723 | 0.007365 | 0.0073723 | 0.9874 | -0.071779 | 0.98762 | -0.070153 | 3.5106
16 | -0.61161 | -0.29162 | 0.61164 | 0.29039 | 2.7826e-05 | -0.0012303 | 0.019805 | 0.01979 | 0.019805 | 0.98762 | -0.070153 | 0.98766 | -0.070534 | 9.0023
17 | -0.61164 | -0.29039 | 0.61172 | 0.28647 | 8.8503e-05 | -0.0039267 | 0.01979 | 0.01974 | 0.01979 | 0.98766 | -0.070534 | 0.9878 | -0.07172 | 8.9953
18 | 0.33191 | 0.16064 | -0.33189 | -0.16074 | 1.995e-05 | -9.8223e-05 | 0.010814 | 0.010816 | 0.010816 | 0.98431 | -0.099218 | 0.98425 | -0.099614 | 5.1504
19 | 0.66222 | 0.29385 | -0.66187 | -0.30698 | 0.00034747 | -0.013128 | 0.021248 | 0.021408 | 0.021408 | 0.98431 | -0.099218 | 0.98382 | -0.095299 | 9.7309
20 | 0.66187 | 0.30698 | -0.66184 | -0.30802 | 2.7794e-05 | -0.0010409 | 0.021408 | 0.021421 | 0.021421 | 0.98382 | -0.095299 | 0.98378 | -0.094966 | 9.7368
21 | -0.23093 | -0.11185 | 0.23093 | 0.11141 | 1.3969e-06 | -0.00043081 | 0.00751 | 0.0075045 | 0.00751 | 0.9863 | -0.60533 | 0.98631 | -0.60538 | 3.4136
22 | -0.23093 | -0.11141 | 0.23097 | 0.099818 | 3.6848e-05 | -0.011597 | 0.0075045 | 0.0073632 | 0.0075045 | 0.98631 | -0.60538 | 0.98646 | -0.60659 | 3.4111
23 | -0.56271 | -0.25848 | 0.56285 | 0.25106 | 0.00014013 | -0.007424 | 0.018121 | 0.018031 | 0.018121 | 0.98646 | -0.60659 | 0.98669 | -0.60844 | 8.2369
24 | 0.33174 | 0.15866 | -0.33173 | -0.16066 | 1.3359e-05 | -0.0019989 | 0.010761 | 0.010787 | 0.010787 | 0.98646 | -0.60659 | 0.98642 | -0.60625 | 4.903
25 | -1.1128 | -0.51018 | 1.1131 | 0.50637 | 0.00028675 | -0.0038132 | 0.035816 | 0.035769 | 0.035816 | 0.98669 | -0.60844 | 0.98693 | -0.6104 | 16.2802
26 | 0.28152 | 0.12919 | -0.28149 | -0.13599 | 3.2389e-05 | -0.0067932 | 0.0090624 | 0.0091472 | 0.0091472 | 0.98669 | -0.60844 | 0.98658 | -0.6075 | 4.1578
27 | 0.26845 | 0.12993 | -0.26844 | -0.13001 | 1.0052e-05 | -7.9808e-05 | 0.0087257 | 0.0087268 | 0.0087268 | 0.98669 | -0.60844 | 0.98665 | -0.60869 | 4.1556
28 | -1.7746 | -0.82618 | 1.7759 | 0.82671 | 0.0012446 | 0.00053162 | 0.057257 | 0.057254 | 0.057257 | 0.98693 | -0.6104 | 0.98766 | -0.60509 | 27.2652
29 | 0.66151 | 0.31981 | -0.6615 | -0.32034 | 1.4165e-05 | -0.00052984 | 0.021492 | 0.021498 | 0.021498 | 0.98693 | -0.6104 | 0.98691 | -0.61021 | 9.772
30 | 0.28149 | 0.13599 | -0.28149 | -0.13633 | 1.6682e-06 | -0.0003464 | 0.0091472 | 0.0091516 | 0.0091516 | 0.98658 | -0.6075 | 0.98658 | -0.60745 | 4.1598
31 | 0.098249 | 0.010341 | -0.098244 | -0.020159 | 4.6826e-06 | -0.0098181 | 0.0028767 | 0.0029205 | 0.0029205 | 0.99138 | -0.49472 | 0.99133 | -0.4951 | 1.3275
32 | 8.5663 | 3.9235 | -8.5314 | -3.9958 | 0.034893 | -0.072225 | 0.27436 | 0.27548 | 0.27548 | 0.99138 | -0.49472 | 0.98718 | -0.51396 | 43.1793
33 | 0.17664 | 0.085475 | -0.17663 | -0.085548 | 3.734e-06 | -7.2958e-05 | 0.005714 | 0.005715 | 0.005715 | 0.99138 | -0.49472 | 0.99135 | -0.49486 | 2.7214
34 | 0.098244 | 0.020159 | -0.09823 | -0.047378 | 1.4177e-05 | -0.027219 | 0.0029205 | 0.0031762 | 0.0031762 | 0.99133 | -0.4951 | 0.99119 | -0.49475 | 1.4437
35 | 8.3079 | 3.8883 | -8.2994 | -3.9069 | 0.0085465 | -0.018675 | 0.26823 | 0.26853 | 0.26853 | 0.98718 | -0.51396 | 0.98613 | -0.51849 | 42.0886
36 | 0.22344 | 0.1075 | -0.22344 | -0.10822 | 2.1826e-06 | -0.00072201 | 0.0072508 | 0.00726 | 0.00726 | 0.98718 | -0.51396 | 0.98718 | -0.51388 | 3.3
37 | -0.35924 | -0.17399 | 0.35924 | 0.17352 | 3.7348e-06 | -0.0004699 | 0.011716 | 0.01171 | 0.011716 | 0.98353 | -0.092785 | 0.98354 | -0.092875 | 5.3252
38 | -0.35924 | -0.17352 | 0.35933 | 0.16254 | 8.6142e-05 | -0.010976 | 0.01171 | 0.011573 | 0.01171 | 0.98354 | -0.092875 | 0.98376 | -0.094803 | 5.3225
39 | -0.35933 | -0.16254 | 0.35934 | 0.16151 | 7.9971e-06 | -0.0010323 | 0.011573 | 0.01156 | 0.011573 | 0.98376 | -0.094803 | 0.98378 | -0.094966 | 5.2603
40 | -0.37886 | -0.18349 | 0.37889 | 0.18338 | 3.0344e-05 | -0.0001131 | 0.012279 | 0.012277 | 0.012279 | 0.98967 | -0.56832 | 0.98976 | -0.56779 | 5.847
41 | 4.9698 | 2.186 | -4.9665 | -2.2102 | 0.0032965 | -0.024262 | 0.15835 | 0.15866 | 0.15866 | 0.98976 | -0.56779 | 0.98907 | -0.57163 | 24.8683
42 | -5.3487 | -2.3693 | 5.352 | 2.3483 | 0.0033441 | -0.02105 | 0.17062 | 0.17035 | 0.17062 | 0.98976 | -0.56779 | 0.9904 | -0.56413 | 26.7431
43 | 0.19599 | 0.080351 | -0.19596 | -0.091122 | 2.4017e-05 | -0.010771 | 0.0061822 | 0.0063083 | 0.0063083 | 0.98907 | -0.57163 | 0.98896 | -0.5708 | 2.8674
44 | 4.4599 | 1.9808 | -4.4566 | -2.0116 | 0.0033459 | -0.03081 | 0.14243 | 0.14282 | 0.14282 | 0.98907 | -0.57163 | 0.9883 | -0.57576 | 22.3856
45 | 0.31059 | 0.14902 | -0.31058 | -0.15042 | 8.0928e-06 | -0.0013957 | 0.010054 | 0.010072 | 0.010072 | 0.98907 | -0.57163 | 0.98905 | -0.57141 | 4.5782
46 | 0.19596 | 0.091122 | -0.19595 | -0.094905 | 8.6775e-06 | -0.0037833 | 0.0063083 | 0.0063557 | 0.0063557 | 0.98896 | -0.5708 | 0.98892 | -0.57043 | 2.8889
47 | 4.4566 | 2.0116 | -4.4564 | -2.013 | 0.00014674 | -0.0013459 | 0.14282 | 0.14284 | 0.14284 | 0.9883 | -0.57576 | 0.98826 | -0.57594 | 22.3883
48 | 0.28191 | 0.1365 | -0.2819 | -0.13653 | 4.9356e-06 | -3.528e-05 | 0.0091617 | 0.0091622 | 0.0091622 | 0.98691 | -0.61021 | 0.98689 | -0.61033 | 4.3629
49 | -3.9477 | -1.77 | 3.9481 | 1.7647 | 0.00045032 | -0.0053363 | 0.12645 | 0.12638 | 0.12645 | 0.98766 | -0.60509 | 0.98778 | -0.60446 | 19.8198
50 | 2.1718 | 0.9433 | -2.1717 | -0.94929 | 0.00014675 | -0.0059883 | 0.069207 | 0.069278 | 0.069278 | 0.98766 | -0.60509 | 0.98759 | -0.6055 | 10.8585
51 | 1.8198 | 0.78027 | -1.8198 | -0.78049 | 3.7525e-06 | -0.00022003 | 0.057879 | 0.057881 | 0.057881 | 0.98758 | -0.60559 | 0.98758 | -0.60561 | 9.0723
52 | -2.1716 | -0.95064 | 2.1717 | 0.94929 | 3.3037e-05 | -0.0013463 | 0.069293 | 0.069278 | 0.069293 | 0.98758 | -0.60559 | 0.98759 | -0.6055 | 10.861
53 | 1.8198 | 0.78049 | -1.8197 | -0.78938 | 0.00015195 | -0.0088924 | 0.057881 | 0.057985 | 0.057985 | 0.98758 | -0.60561 | 0.98749 | -0.60614 | 9.0886
54 | 1.8197 | 0.78938 | -1.8196 | -0.78924 | 8.932e-05 | 0.0001399 | 0.057985 | 0.057986 | 0.057986 | 0.98749 | -0.60614 | 0.9874 | -0.61148 | 8.9901
55 | 1.5774 | 0.67195 | -1.5774 | -0.67694 | 6.3821e-05 | -0.0049934 | 0.050127 | 0.050185 | 0.050185 | 0.9874 | -0.61148 | 0.98736 | -0.61174 | 7.866
56 | -4.0449 | -1.8116 | 4.046 | 1.8142 | 0.0010791 | 0.0026587 | 0.12953 | 0.12952 | 0.12953 | 0.98778 | -0.60446 | 0.98826 | -0.57594 | 20.0814
57 | -1.1986 | -0.52083 | 1.1986 | 0.51783 | 2.2205e-05 | -0.0030032 | 0.038216 | 0.038181 | 0.038216 | 0.98717 | -0.6129 | 0.98719 | -0.61278 | 5.9899
58 | 1.0597 | 0.45357 | -1.0595 | -0.45372 | 0.00024459 | -0.000154 | 0.033707 | 0.033717 | 0.033717 | 0.98717 | -0.6129 | 0.98676 | -0.63817 | 5.2274
59 | -1.1986 | -0.51783 | 1.1987 | 0.504 | 0.00010171 | -0.013828 | 0.038181 | 0.038021 | 0.038181 | 0.98719 | -0.61278 | 0.98728 | -0.61222 | 5.9844
60 | 0.96813 | 0.40949 | -0.9681 | -0.41003 | 2.9467e-05 | -0.00053376 | 0.030752 | 0.030758 | 0.030758 | 0.98676 | -0.63817 | 0.98673 | -0.63798 | 13.9809
61 | 0.37855 | 0.18217 | -0.37854 | -0.18323 | 9.1597e-06 | -0.0010544 | 0.012283 | 0.012297 | 0.012297 | 0.98728 | -0.61222 | 0.98726 | -0.61201 | 5.5895
62 | -1.5772 | -0.68617 | 1.5774 | 0.67694 | 0.00011838 | -0.0092299 | 0.050293 | 0.050185 | 0.050293 | 0.98728 | -0.61222 | 0.98736 | -0.61174 | 7.8829
63 | 0.09128 | 0.0441 | -0.091279 | -0.044208 | 1.4635e-06 | -0.00010781 | 0.0029642 | 0.0029656 | 0.0029656 | 0.98726 | -0.61201 | 0.98724 | -0.61212 | 1.4122
64 | -0.10045 | -0.048651 | 0.10045 | 0.047997 | 4.073e-07 | -0.00065422 | 0.0032808 | 0.0032725 | 0.0032808 | 0.98206 | -0.63349 | 0.98206 | -0.63353 | 1.4913
65 | -0.10045 | -0.047997 | 0.10045 | 0.047791 | 1.2733e-07 | -0.0002052 | 0.0032725 | 0.0032699 | 0.0032725 | 0.98206 | -0.63353 | 0.98206 | -0.63354 | 1.4875
66 | -0.41517 | -0.19961 | 0.41519 | 0.19751 | 2.2318e-05 | -0.0020977 | 0.01354 | 0.013513 | 0.01354 | 0.98213 | -0.63322 | 0.98218 | -0.63368 | 6.1546
67 | 0.41517 | 0.19961 | -0.41515 | -0.19966 | 1.5511e-05 | -4.4958e-05 | 0.01354 | 0.013541 | 0.013541 | 0.98213 | -0.63322 | 0.98209 | -0.63347 | 6.448
68 | -0.41519 | -0.19751 | 0.41519 | 0.19745 | 6.8131e-07 | -6.4174e-05 | 0.013513 | 0.013513 | 0.013513 | 0.98218 | -0.63368 | 0.98218 | -0.63369 | 6.1425
69 | 0.26266 | 0.1258 | -0.26265 | -0.12584 | 5.0576e-06 | -4.1431e-05 | 0.0085604 | 0.0085609 | 0.0085609 | 0.98209 | -0.63347 | 0.98207 | -0.63361 | 4.0766
70 | -0.26265 | -0.12635 | 0.26265 | 0.12584 | 2.1598e-06 | -0.0005073 | 0.0085674 | 0.0085609 | 0.0085674 | 0.98206 | -0.63354 | 0.98207 | -0.63361 | 3.8943
71 | -0.54707 | -0.26132 | 0.54709 | 0.26129 | 2.3953e-05 | -3.376e-05 | 0.017819 | 0.017819 | 0.017819 | 0.98218 | -0.63369 | 0.98222 | -0.63339 | 8.4854
72 | -0.96624 | -0.44318 | 0.96643 | 0.43988 | 0.00018776 | -0.0033052 | 0.031156 | 0.031115 | 0.031156 | 0.98494 | -0.62467 | 0.98512 | -0.62614 | 14.162
73 | 0.88395 | 0.40333 | -0.88239 | -0.4036 | 0.0015574 | -0.0002698 | 0.028477 | 0.028492 | 0.028492 | 0.98494 | -0.62467 | 0.98309 | -0.63884 | 13.5678
74 | -0.96643 | -0.43988 | 0.9681 | 0.41003 | 0.0016704 | -0.029852 | 0.031115 | 0.030758 | 0.031115 | 0.98512 | -0.62614 | 0.98673 | -0.63798 | 14.1434
75 | 0.77875 | 0.35341 | -0.77853 | -0.35945 | 0.00022363 | -0.0060435 | 0.025112 | 0.025187 | 0.025187 | 0.98309 | -0.63884 | 0.98283 | -0.63665 | 11.4484
76 | -0.54709 | -0.26129 | 0.54717 | 0.25713 | 7.6728e-05 | -0.0041599 | 0.017819 | 0.017766 | 0.017819 | 0.98222 | -0.63339 | 0.98235 | -0.63455 | 8.0994
77 | -0.70241 | -0.33111 | 0.70252 | 0.32725 | 0.00011716 | -0.0038572 | 0.022819 | 0.022771 | 0.022819 | 0.98235 | -0.63455 | 0.98251 | -0.6359 | 10.3724
78 | 0.15524 | 0.07398 | -0.15524 | -0.075184 | 1.7875e-06 | -0.0012039 | 0.0050534 | 0.0050687 | 0.0050687 | 0.98235 | -0.63455 | 0.98234 | -0.63445 | 2.3039
79 | -0.70252 | -0.32725 | 0.70254 | 0.32682 | 1.3101e-05 | -0.00043244 | 0.022771 | 0.022765 | 0.022771 | 0.98251 | -0.6359 | 0.98252 | -0.63605 | 10.3504
80 | -0.77829 | -0.3635 | 0.77838 | 0.36347 | 9.5195e-05 | -3.7059e-05 | 0.025238 | 0.025237 | 0.025238 | 0.98252 | -0.63605 | 0.98265 | -0.63513 | 12.0181
81 | -0.77838 | -0.36347 | 0.77853 | 0.35945 | 0.00014951 | -0.0040184 | 0.025237 | 0.025187 | 0.025237 | 0.98265 | -0.63513 | 0.98283 | -0.63665 | 11.4713
82 | -0.098227 | -0.047573 | 0.09823 | 0.047378 | 3.0318e-06 | -0.00019576 | 0.0031787 | 0.0031762 | 0.0031787 | 0.99115 | -0.49496 | 0.99119 | -0.49475 | 1.5137
83 | 8.2994 | 3.9069 | -8.2987 | -3.9084 | 0.00066026 | -0.0014385 | 0.26853 | 0.26855 | 0.26855 | 0.98613 | -0.51849 | 0.98605 | -0.51883 | 42.0922
84 | 0.9983 | 0.45343 | -0.99827 | -0.45398 | 3.2371e-05 | -0.00054445 | 0.031985 | 0.031992 | 0.031992 | 0.98959 | -0.060688 | 0.98956 | -0.060444 | 14.5416
85 | -0.34172 | -0.1655 | 0.34174 | 0.16541 | 1.946e-05 | -9.1793e-05 | 0.011079 | 0.011078 | 0.011079 | 0.98929 | -0.05914 | 0.98935 | -0.058764 | 5.2758
86 | -0.99804 | -0.45769 | 0.99827 | 0.45398 | 0.00022102 | -0.0037103 | 0.032037 | 0.031992 | 0.032037 | 0.98935 | -0.058764 | 0.98956 | -0.060444 | 14.5624
87 | 0.65631 | 0.29228 | -0.65619 | -0.29713 | 0.00012307 | -0.0048517 | 0.020963 | 0.021022 | 0.021022 | 0.98935 | -0.058764 | 0.98917 | -0.057401 | 9.5552
88 | 0.3696 | 0.17898 | -0.36959 | -0.179 | 5.3019e-06 | -2.088e-05 | 0.011984 | 0.011985 | 0.011985 | 0.98917 | -0.057401 | 0.98916 | -0.057496 | 5.7069
89 | 0.28659 | 0.11815 | -0.28649 | -0.1382 | 9.6368e-05 | -0.020054 | 0.0090465 | 0.0092857 | 0.0092857 | 0.98917 | -0.057401 | 0.98886 | -0.054981 | 4.2208
90 | 0.072325 | 0.034289 | -0.072322 | -0.034708 | 3.4631e-06 | -0.0004192 | 0.0023272 | 0.0023325 | 0.0023325 | 0.99286 | -0.035107 | 0.99281 | -0.035441 | 1.1107
91 | -0.28649 | -0.13875 | 0.28649 | 0.1382 | 2.7222e-06 | -0.0005509 | 0.0092928 | 0.0092857 | 0.0092928 | 0.98885 | -0.054899 | 0.98886 | -0.054981 | 4.224
92 | 0.072322 | 0.034708 | -0.072322 | -0.035027 | 9.859e-08 | -0.00031885 | 0.0023325 | 0.0023365 | 0.0023365 | 0.99281 | -0.035441 | 0.99281 | -0.035429 | 1.0621
93 | 7.9514 | 3.7401 | -7.9506 | -3.742 | 0.00077074 | -0.0018681 | 0.25725 | 0.25728 | 0.25728 | 0.98605 | -0.51883 | 0.98595 | -0.51925 | 40.3258
94 | 7.9506 | 3.742 | -7.9484 | -3.7474 | 0.0022403 | -0.0054245 | 0.25728 | 0.25736 | 0.25736 | 0.98595 | -0.51925 | 0.98566 | -0.52047 | 40.3389
95 | -0.5092 | -0.23985 | 0.50923 | 0.23793 | 3.0648e-05 | -0.0019174 | 0.016561 | 0.016537 | 0.016561 | 0.98109 | -0.59246 | 0.98115 | -0.59295 | 7.5279
96 | 0.28065 | 0.12916 | -0.28052 | -0.13008 | 0.00012919 | -0.0009255 | 0.0090902 | 0.0091026 | 0.0091026 | 0.98109 | -0.59246 | 0.98061 | -0.59604 | 4.3346
97 | -0.50923 | -0.23793 | 0.50935 | 0.23039 | 0.00011977 | -0.0075488 | 0.016537 | 0.016444 | 0.016537 | 0.98115 | -0.59295 | 0.98136 | -0.59477 | 7.517
98 | 0.13348 | 0.058873 | -0.13348 | -0.063996 | 5.5756e-06 | -0.0051227 | 0.0042947 | 0.0043578 | 0.0043578 | 0.98061 | -0.59604 | 0.98057 | -0.59571 | 1.9808
99 | -0.50935 | -0.23039 | 0.50936 | 0.22951 | 1.3744e-05 | -0.00087197 | 0.016444 | 0.016434 | 0.016444 | 0.98136 | -0.59477 | 0.98139 | -0.59496 | 7.4746
100 | 0.13348 | 0.063996 | -0.13346 | -0.064636 | 1.9273e-05 | -0.00064044 | 0.0043578 | 0.0043661 | 0.0043661 | 0.98057 | -0.59571 | 0.98042 | -0.59668 | 2.0791
101 | 0.10975 | 0.052227 | -0.10973 | -0.052992 | 1.5326e-05 | -0.00076503 | 0.0035716 | 0.0035815 | 0.0035815 | 0.98236 | -0.58822 | 0.98222 | -0.58918 | 1.7055
102 | 0.89366 | 0.41462 | -0.89285 | -0.41473 | 0.00081395 | -0.00011739 | 0.02895 | 0.028957 | 0.028957 | 0.98236 | -0.58822 | 0.98141 | -0.59518 | 13.7892
103 | -1.3841 | -0.6512 | 1.3842 | 0.65124 | 0.00014158 | 4.3365e-05 | 0.044949 | 0.044948 | 0.044949 | 0.98236 | -0.58822 | 0.98247 | -0.58747 | 21.4041
104 | 0.10973 | 0.052992 | -0.10973 | -0.053145 | 3.0819e-06 | -0.00015329 | 0.0035815 | 0.0035834 | 0.0035834 | 0.98222 | -0.58918 | 0.98219 | -0.58936 | 1.7064
105 | 0.89285 | 0.41473 | -0.89282 | -0.41523 | 2.4664e-05 | -0.00049924 | 0.028957 | 0.028964 | 0.028964 | 0.98141 | -0.59518 | 0.98139 | -0.59496 | 13.1653
106 | -1.3842 | -0.65124 | 1.3846 | 0.64837 | 0.00034815 | -0.0028747 | 0.044948 | 0.044911 | 0.044948 | 0.98247 | -0.58747 | 0.9827 | -0.58951 | 20.4309
107 | 1.269 | 0.60438 | -1.269 | -0.60465 | 2.7086e-05 | -0.00026935 | 0.041177 | 0.041181 | 0.041181 | 0.98539 | -0.52231 | 0.98537 | -0.52213 | 18.7185
108 | -1.53 | -0.73078 | 1.5304 | 0.73093 | 0.00040614 | 0.00014727 | 0.049672 | 0.049671 | 0.049672 | 0.98539 | -0.52231 | 0.98566 | -0.52047 | 23.6535
109 | 1.269 | 0.60465 | -1.2686 | -0.60823 | 0.00036027 | -0.0035771 | 0.041181 | 0.041227 | 0.041227 | 0.98537 | -0.52213 | 0.98511 | -0.51973 | 18.7397
110 | 6.418 | 3.0165 | -6.412 | -3.0403 | 0.0059291 | -0.023745 | 0.20769 | 0.20803 | 0.20803 | 0.98566 | -0.52047 | 0.98472 | -0.52441 | 32.6067
111 | 0.23344 | 0.11041 | -0.23343 | -0.11181 | 4.6261e-06 | -0.0013975 | 0.0075672 | 0.0075849 | 0.0075849 | 0.98511 | -0.51973 | 0.98509 | -0.51957 | 3.4477
112 | 0.54025 | 0.25954 | -0.54023 | -0.26093 | 2.4826e-05 | -0.0013879 | 0.017564 | 0.017581 | 0.017581 | 0.98511 | -0.51973 | 0.98507 | -0.51934 | 7.9915
113 | 0.49493 | 0.23828 | -0.49492 | -0.23901 | 1.1065e-05 | -0.00073743 | 0.016097 | 0.016106 | 0.016106 | 0.98511 | -0.51973 | 0.98509 | -0.51954 | 7.3209
114 | 6.412 | 3.0403 | -6.4108 | -3.0371 | 0.0012142 | 0.0031598 | 0.20803 | 0.20803 | 0.20803 | 0.98472 | -0.52441 | 0.98438 | -0.54404 | 32.253
115 | 6.042 | 2.8584 | -6.0401 | -2.8537 | 0.0018489 | 0.0047915 | 0.19601 | 0.19602 | 0.19602 | 0.98438 | -0.54404 | 0.98382 | -0.5758 | 30.39
116 | 0.23343 | 0.11181 | -0.23343 | -0.11247 | 2.213e-06 | -0.00066619 | 0.0075849 | 0.0075933 | 0.0075933 | 0.98509 | -0.51957 | 0.98508 | -0.51948 | 3.4515
117 | 0.54023 | 0.26093 | -0.54022 | -0.26137 | 8.0255e-06 | -0.00044806 | 0.017581 | 0.017587 | 0.017587 | 0.98507 | -0.51934 | 0.98505 | -0.51921 | 7.9941
118 | 0.10351 | 0.049446 | -0.10351 | -0.05013 | 4.4682e-07 | -0.00068436 | 0.0033615 | 0.0033702 | 0.0033702 | 0.98509 | -0.51954 | 0.98508 | -0.5195 | 1.5319
119 | -0.13175 | -0.063557 | 0.13175 | 0.063229 | 3.4752e-07 | -0.00032842 | 0.0042868 | 0.0042826 | 0.0042868 | 0.98508 | -0.51946 | 0.98508 | -0.51948 | 1.9485
120 | 0.13175 | 0.063557 | -0.13175 | -0.063811 | 2.6925e-07 | -0.000254 | 0.0042868 | 0.00429 | 0.00429 | 0.98508 | -0.51946 | 0.98508 | -0.51944 | 1.95
121 | 0.20858 | 0.10075 | -0.20858 | -0.101 | 6.51e-07 | -0.00024486 | 0.0067883 | 0.0067914 | 0.0067914 | 0.98505 | -0.51921 | 0.98505 | -0.51918 | 3.087
122 | 0.10018 | 0.048497 | -0.10017 | -0.048517 | 3.2503e-07 | -1.9659e-05 | 0.0032616 | 0.0032619 | 0.0032619 | 0.98505 | -0.51918 | 0.98505 | -0.5192 | 1.5533
123 | 6.0401 | 2.8537 | -6.039 | -2.8587 | 0.0011146 | -0.0050788 | 0.19602 | 0.19609 | 0.19609 | 0.98382 | -0.5758 | 0.98363 | -0.57658 | 30.7347
124 | 5.9161 | 2.7992 | -5.9158 | -2.7996 | 0.00032771 | -0.00037218 | 0.19208 | 0.19209 | 0.19209 | 0.98363 | -0.57658 | 0.98357 | -0.57724 | 53.0632
125 | 3.4826 | 1.6317 | -3.481 | -1.63 | 0.001623 | 0.0016878 | 0.11288 | 0.11288 | 0.11288 | 0.98357 | -0.57724 | 0.98299 | -0.59203 | 32.2509
126 | 2.4332 | 1.1679 | -2.433 | -1.1683 | 0.00016526 | -0.00040657 | 0.079215 | 0.07922 | 0.07922 | 0.98357 | -0.57724 | 0.98351 | -0.57666 | 36.0092
127 | -0.25661 | -0.12428 | 0.25665 | 0.12392 | 4.2364e-05 | -0.00036271 | 0.0083854 | 0.0083804 | 0.0083854 | 0.98157 | -0.58224 | 0.98174 | -0.58114 | 3.993
128 | -0.35482 | -0.17147 | 0.35483 | 0.1713 | 1.2961e-06 | -0.00016602 | 0.011588 | 0.011586 | 0.011588 | 0.98174 | -0.58114 | 0.98174 | -0.58117 | 5.2672
129 | -0.35483 | -0.1713 | 0.35486 | 0.167 | 3.34e-05 | -0.0043 | 0.011586 | 0.011531 | 0.011586 | 0.98174 | -0.58117 | 0.98183 | -0.58196 | 5.2662
130 | 0.28793 | 0.13915 | -0.28792 | -0.13922 | 9.7953e-06 | -6.5652e-05 | 0.0093949 | 0.0093958 | 0.0093958 | 0.98262 | -0.57616 | 0.98259 | -0.57639 | 4.4742
131 | -0.28793 | -0.13915 | 0.28794 | 0.13717 | 1.0091e-05 | -0.0019768 | 0.0093949 | 0.0093697 | 0.0093949 | 0.98262 | -0.57616 | 0.98266 | -0.57646 | 4.2704
132 | 0.28792 | 0.13922 | -0.28792 | -0.13945 | 1.1793e-06 | -0.00023024 | 0.0093958 | 0.0093988 | 0.0093988 | 0.98259 | -0.57639 | 0.98258 | -0.57635 | 4.2722
133 | -0.4898 | -0.23494 | 0.48984 | 0.23212 | 4.1653e-05 | -0.0028187 | 0.015959 | 0.015923 | 0.015959 | 0.98266 | -0.57646 | 0.98273 | -0.57718 | 7.2539
134 | -0.30389 | -0.14718 | 0.3039 | 0.14588 | 7.4235e-06 | -0.0013018 | 0.0099215 | 0.0099049 | 0.0099215 | 0.98244 | -0.58726 | 0.98247 | -0.58747 | 4.5098
135 | 1.3948 | 0.64755 | -1.3945 | -0.6496 | 0.00025098 | -0.0020462 | 0.045184 | 0.04521 | 0.04521 | 0.98247 | -0.58747 | 0.9823 | -0.58604 | 20.5501
136 | -1.6987 | -0.79343 | 1.6991 | 0.79109 | 0.00043394 | -0.0023418 | 0.055088 | 0.055057 | 0.055088 | 0.98247 | -0.58747 | 0.9827 | -0.58951 | 25.04
137 | 0.24872 | 0.11921 | -0.24872 | -0.12046 | 4.7661e-06 | -0.001248 | 0.0081055 | 0.0081215 | 0.0081215 | 0.9823 | -0.58604 | 0.98228 | -0.58588 | 3.6916
138 | 1.1458 | 0.53039 | -1.1456 | -0.53322 | 0.00023189 | -0.0028345 | 0.037105 | 0.037141 | 0.037141 | 0.9823 | -0.58604 | 0.98212 | -0.58444 | 16.8823
139 | -3.0837 | -1.4395 | 3.0846 | 1.4381 | 0.00097367 | -0.0013948 | 0.099968 | 0.099947 | 0.099968 | 0.9827 | -0.58951 | 0.98299 | -0.59203 | 45.4401
140 | 1.1456 | 0.53322 | -1.1455 | -0.53466 | 0.0001179 | -0.0014385 | 0.037141 | 0.037159 | 0.037159 | 0.98212 | -0.58444 | 0.98202 | -0.58362 | 16.8907
141 | 0.86438 | 0.39853 | -0.86435 | -0.39916 | 2.8913e-05 | -0.0006282 | 0.02798 | 0.027988 | 0.027988 | 0.98202 | -0.58362 | 0.98199 | -0.58336 | 12.7217
142 | 0.86435 | 0.39916 | -0.86432 | -0.39986 | 3.2275e-05 | -0.00070077 | 0.027988 | 0.027997 | 0.027997 | 0.98199 | -0.58336 | 0.98196 | -0.58307 | 12.7257
143 | 0.10045 | 0.048273 | -0.10045 | -0.048651 | 2.3438e-07 | -0.00037801 | 0.0032718 | 0.0032766 | 0.0032766 | 0.98333 | -0.57502 | 0.98333 | -0.575 | 1.4894
144 | -2.2046 | -1.0591 | 2.205 | 1.0578 | 0.00042464 | -0.0012991 | 0.0718 | 0.071782 | 0.0718 | 0.98333 | -0.57502 | 0.98351 | -0.57666 | 32.6365
145 | 1.9621 | 0.94212 | -1.9615 | -0.94181 | 0.00064503 | 0.00030171 | 0.063898 | 0.0639 | 0.0639 | 0.98333 | -0.57502 | 0.98299 | -0.57725 | 30.4284
146 | 0.6906 | 0.32629 | -0.69052 | -0.3292 | 8.5732e-05 | -0.0029141 | 0.022431 | 0.022468 | 0.022468 | 0.98299 | -0.57725 | 0.98288 | -0.57622 | 10.2126
147 | 0.69052 | 0.3292 | -0.69042 | -0.32926 | 9.4518e-05 | -6.1969e-05 | 0.022468 | 0.022469 | 0.022469 | 0.98288 | -0.57622 | 0.98273 | -0.57718 | 10.6996
148 | 0.29765 | 0.13321 | -0.2976 | -0.14399 | 5.8346e-05 | -0.010774 | 0.0095881 | 0.009722 | 0.009722 | 0.98183 | -0.58196 | 0.98165 | -0.5804 | 4.4191
149 | -0.65251 | -0.30021 | 0.65253 | 0.29959 | 1.6197e-05 | -0.00062156 | 0.021118 | 0.021111 | 0.021118 | 0.98183 | -0.58196 | 0.98185 | -0.58216 | 9.5992
150 | 0.2976 | 0.14399 | -0.29759 | -0.14413 | 7.9307e-07 | -0.00014434 | 0.009722 | 0.0097239 | 0.0097239 | 0.98165 | -0.5804 | 0.98164 | -0.58038 | 4.4199
151 | -0.72942 | -0.33683 | 0.72943 | 0.33653 | 9.7836e-06 | -0.00029945 | 0.023622 | 0.023618 | 0.023622 | 0.98185 | -0.58216 | 0.98186 | -0.58226 | 10.7372
152 | -0.72943 | -0.33653 | 0.72943 | 0.33634 | 6.2871e-06 | -0.00019249 | 0.023618 | 0.023616 | 0.023618 | 0.98186 | -0.58226 | 0.98187 | -0.58233 | 10.7355
153 | 0.86432 | 0.39986 | -0.86424 | -0.40163 | 8.162e-05 | -0.00177 | 0.027997 | 0.028019 | 0.028019 | 0.98196 | -0.58307 | 0.98187 | -0.58233 | 12.7358

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 18.5551 | 8.5264

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.2066 | 0.10006
1 | 0.38637 | 0.18713
2 | 0.35868 | 0.17372
3 | 0.34691 | 0.16801
4 | 0.099471 | 0.048176
5 | 0.12777 | 0.061884
6 | 0.10066 | 0.048752
7 | 0.38306 | 0.18553
8 | 0.33189 | 0.16074
9 | 0.23093 | 0.11185
10 | 0.33173 | 0.16066
11 | 0.26844 | 0.13001
12 | 0.28149 | 0.13633
13 | 0.17663 | 0.085548
14 | 0.35924 | 0.17399
15 | 0.30251 | 0.14651
16 | 0.37886 | 0.18349
17 | 0.31058 | 0.15042
18 | 0.19595 | 0.094905
19 | 0.37959 | 0.18384
20 | 0.2819 | 0.13653
21 | 0.35177 | 0.17037
22 | 0.24218 | 0.11729
23 | 0.096803 | 0.046884
24 | 0.13888 | 0.067262
25 | 0.091322 | 0.044229
26 | 0.28726 | 0.13912
27 | 0.10045 | 0.048651
28 | 0.1525 | 0.073857
29 | 0.1622 | 0.078556
30 | 0.13188 | 0.063871
31 | 0.082289 | 0.039855
32 | 0.10364 | 0.050195
33 | 0.15524 | 0.075184
34 | 0.07575 | 0.036687
35 | 0.41042 | 0.19878
36 | 0.091279 | 0.044208
37 | 0.098227 | 0.047573
38 | 0.22344 | 0.10822
39 | 0.08137 | 0.039409
40 | 0.34172 | 0.1655
41 | 0.36959 | 0.179
42 | 0.080085 | 0.038787
43 | 0.28649 | 0.13875
44 | 0.34735 | 0.16823
45 | 0.22855 | 0.11069
46 | 0.14703 | 0.071212
47 | 0.13346 | 0.064636
48 | 0.38065 | 0.18436
49 | 0.38346 | 0.18572
50 | 0.10973 | 0.053145
51 | 0.26099 | 0.1264
52 | 0.36886 | 0.17865
53 | 0.39141 | 0.18957
54 | 0.10168 | 0.049245
55 | 0.13175 | 0.063811
56 | 0.10351 | 0.05013
57 | 0.33164 | 0.16062
58 | 0.1084 | 0.052502
59 | 0.10017 | 0.048517
60 | 0.12286 | 0.059504
61 | 0.25661 | 0.12428
62 | 0.098171 | 0.047546
63 | 0.20186 | 0.097765
64 | 0.28792 | 0.13945
65 | 0.30389 | 0.14718
66 | 0.24872 | 0.12046
67 | 0.39633 | 0.19195
68 | 0.28108 | 0.13613
69 | 0.14195 | 0.068749
70 | 0.10045 | 0.048651
71 | 0.22807 | 0.11046
72 | 1.2709 | 0.61553
73 | 0.20058 | 0.097145
74 | 0.076889 | 0.037239
75 | 0.29759 | 0.14413
76 | 0.1348 | 0.065287
77 | 0.072322 | 0.035027

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1