## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_81_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_81_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_81_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_81_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_81_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_81_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_81_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_81_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_81_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_81_0_node_166 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_81_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_81_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_81_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_81_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_81_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_81_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_81_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_81_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_81_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_81_0_node_160 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_81_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_81_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_81_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_81_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_81_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_81_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_81_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_81_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_81_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_81_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_81_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_81_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_81_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_81_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_81_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_81_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_81_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_81_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_81_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_81_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_81_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_81_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_81_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_81_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_81_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_81_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_81_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_81_0_node_161 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_81_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_81_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_81_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_81_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_81_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_81_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_81_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_81_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_81_0_node_159 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_81_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_81_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_81_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_81_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_81_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_81_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_81_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_81_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_81_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_81_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_81_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_81_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_81_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_81_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_81_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_81_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_81_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_81_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_81_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_81_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_81_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_81_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_81_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_81_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_81_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_81_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_81_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_81_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_81_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_81_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_81_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_81_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_81_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_81_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_81_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_81_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_81_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_81_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_81_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_81_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_81_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_81_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_81_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_81_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_81_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_81_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_81_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_81_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_81_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_81_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_81_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_81_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_81_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_81_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_81_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_81_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_81_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_81_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_81_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_81_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_81_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_81_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_81_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_81_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_81_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_81_0_node_162 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_81_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_81_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_81_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_81_0_node_167 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_81_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_81_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_81_0_node_165 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_81_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_81_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_81_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_81_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_81_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_81_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_81_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_81_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_81_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_81_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_81_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_81_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_81_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_81_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_81_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_81_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_81_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_81_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_81_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_81_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_81_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_81_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_81_0_node_164 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_81_0_node_158 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_HV_81_0_node_145 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_81_0_load_0 | 0 | 0.14648 | 0.070944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_81_0_load_11 | 4 | 0.0614 | 0.029737 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_81_0_load_70 | 6 | 0.18846 | 0.091275 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_81_0_load_154 | 8 | 0.36748 | 0.17798 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_81_0_load_166 | 9 | 0.19014 | 0.092087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_81_0_load_4 | 11 | 0.15918 | 0.077095 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_81_0_load_13 | 12 | 0.14231 | 0.068922 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_81_0_load_5 | 13 | 0.14527 | 0.070356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_81_0_load_12 | 18 | 0.11978 | 0.058014 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_81_0_load_160 | 19 | 0.071534 | 0.034646 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_81_0_load_14 | 21 | 0.39338 | 0.19052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_81_0_load_55 | 27 | 0.29945 | 0.14503 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_81_0_load_112 | 28 | 0.41072 | 0.19892 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_81_0_load_127 | 29 | 2.7279 | 1.3212 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_81_0_load_155 | 32 | 0.33006 | 0.15986 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_81_0_load_54 | 34 | 0.34814 | 0.16861 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_81_0_load_135 | 36 | 0.15435 | 0.074755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_81_0_load_20 | 39 | 0.16842 | 0.081568 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_81_0_load_23 | 41 | 0.074795 | 0.036225 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_81_0_load_36 | 42 | 0.41508 | 0.20103 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_81_0_load_95 | 44 | 0.12851 | 0.06224 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_81_0_load_161 | 47 | 0.3239 | 0.15687 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_81_0_load_140 | 50 | 0.3422 | 0.16574 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_81_0_load_94 | 51 | 0.079176 | 0.038347 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_81_0_load_37 | 53 | 0.27957 | 0.1354 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_81_0_load_146 | 55 | 0.31949 | 0.15474 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_81_0_load_47 | 58 | 0.41376 | 0.2004 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_81_0_load_31 | 59 | 0.25313 | 0.1226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_81_0_load_101 | 63 | 0.13755 | 0.066618 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_81_0_load_123 | 65 | 0.15913 | 0.077069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_81_0_load_148 | 67 | 0.25336 | 0.12271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_81_0_load_38 | 68 | 0.39958 | 0.19353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_81_0_load_113 | 72 | 0.07154 | 0.034649 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_81_0_load_147 | 74 | 0.25995 | 0.1259 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_81_0_load_132 | 76 | 0.12729 | 0.061648 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_81_0_load_97 | 79 | 0.068041 | 0.032954 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_81_0_load_44 | 81 | 0.2511 | 0.12161 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_81_0_load_96 | 84 | 0.27682 | 0.13407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_81_0_load_119 | 87 | 0.07913 | 0.038324 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_81_0_load_51 | 88 | 0.3756 | 0.18191 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_81_0_load_108 | 91 | 0.089191 | 0.043197 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_81_0_load_134 | 92 | 0.23019 | 0.11149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_81_0_load_143 | 93 | 0.11128 | 0.053898 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_81_0_load_59 | 96 | 0.2067 | 0.10011 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_81_0_load_133 | 97 | 0.38271 | 0.18536 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_81_0_load_56 | 99 | 0.26349 | 0.12761 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_81_0_load_144 | 102 | 0.27677 | 0.13404 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_81_0_load_149 | 104 | 0.20877 | 0.10111 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_81_0_load_64 | 105 | 0.33239 | 0.16098 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_81_0_load_88 | 109 | 0.3594 | 0.17406 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_81_0_load_150 | 110 | 0.33319 | 0.16137 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_81_0_load_71 | 112 | 0.22899 | 0.1109 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_81_0_load_77 | 116 | 0.34283 | 0.16604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_81_0_load_130 | 117 | 0.11874 | 0.05751 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_81_0_load_84 | 118 | 0.15379 | 0.074482 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_81_0_load_125 | 121 | 0.15158 | 0.073412 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_81_0_load_162 | 122 | 0.15308 | 0.074142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_81_0_load_78 | 123 | 0.41487 | 0.20093 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_81_0_load_145 | 124 | 0.32955 | 0.15961 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_81_0_load_167 | 126 | 0.30334 | 0.14691 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_81_0_load_165 | 129 | 0.20941 | 0.10142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_81_0_load_131 | 131 | 0.68399 | 0.33127 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_81_0_load_89 | 132 | 0.39378 | 0.19072 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_81_0_load_142 | 139 | 0.35049 | 0.16975 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_81_0_load_104 | 141 | 0.088261 | 0.042747 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_81_0_load_105 | 142 | 0.079884 | 0.038689 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_81_0_load_106 | 143 | 0.083198 | 0.040295 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_81_0_load_107 | 144 | 0.070828 | 0.034304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_81_0_load_111 | 145 | 0.073785 | 0.035736 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_81_0_load_115 | 146 | 0.11001 | 0.05328 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_81_0_load_138 | 147 | 0.43873 | 0.21249 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_81_0_load_139 | 150 | 0.3779 | 0.18303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_81_0_load_122 | 151 | 0.25113 | 0.12163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_81_0_load_164 | 152 | 0.33476 | 0.16213 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_81_0_load_158 | 153 | 0.29418 | 0.14248 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 124 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_81_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.030963 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_81_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.34782 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_81_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.13543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_81_0_line_3 |  | 2 | 4 | 0.039328 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_81_0_line_4 |  | 3 | 11 | 0.049995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_81_0_line_5 |  | 4 | 5 | 0.037015 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_81_0_line_6 |  | 5 | 14 | 1.1623 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_81_0_line_7 |  | 6 | 7 | 0.5896 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_81_0_line_8 |  | 6 | 8 | 0.24756 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_81_0_line_9 |  | 6 | 9 | 0.25892 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_81_0_line_10 |  | 6 | 10 | 0.024313 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
11 | MV_81_0_line_11 |  | 7 | 115 | 0.80362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_81_0_line_12 |  | 7 | 116 | 0.032693 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_81_0_line_13 |  | 8 | 20 | 0.059249 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_81_0_line_14 |  | 9 | 114 | 0.014062 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_81_0_line_15 |  | 10 | 16 | 0.24745 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_81_0_line_16 |  | 11 | 12 | 0.88265 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
17 | MV_81_0_line_17 |  | 13 | 14 | 0.052634 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_81_0_line_18 |  | 14 | 15 | 0.60575 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_81_0_line_19 |  | 15 | 17 | 0.29315 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_81_0_line_20 |  | 15 | 19 | 0.12947 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_81_0_line_21 |  | 16 | 105 | 0.034457 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_81_0_line_22 |  | 17 | 18 | 0.054792 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_81_0_line_23 |  | 18 | 20 | 1.9539 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
24 | MV_81_0_line_24 |  | 21 | 22 | 0.008138 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_81_0_line_25 |  | 21 | 23 | 0.04569 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
26 | MV_81_0_line_26 |  | 22 | 24 | 0.17576 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_81_0_line_27 |  | 23 | 25 | 0.87968 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_81_0_line_28 |  | 24 | 34 | 0.09255 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
29 | MV_81_0_line_29 |  | 24 | 35 | 0.16172 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
30 | MV_81_0_line_30 |  | 25 | 26 | 0.39993 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_81_0_line_31 |  | 25 | 27 | 0.080201 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_81_0_line_32 |  | 26 | 28 | 0.026945 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_81_0_line_33 |  | 29 | 30 | 0.17321 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_81_0_line_34 |  | 30 | 31 | 0.092944 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_81_0_line_35 |  | 31 | 129 | 0.094842 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_81_0_line_36 |  | 32 | 33 | 2.1932 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_81_0_line_37 |  | 33 | 122 | 0.048395 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_81_0_line_38 |  | 33 | 119 | 1.1032 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_81_0_line_39 |  | 35 | 36 | 0.010581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_81_0_line_40 |  | 35 | 37 | 0.22889 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_81_0_line_41 |  | 35 | 38 | 0.24048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_81_0_line_42 |  | 37 | 86 | 0.042475 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_81_0_line_43 |  | 37 | 87 | 0.0064045 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_81_0_line_44 |  | 38 | 58 | 0.065343 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_81_0_line_45 |  | 39 | 40 | 0.013339 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_81_0_line_46 |  | 39 | 41 | 0.018681 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_81_0_line_47 |  | 39 | 42 | 0.10813 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
48 | MV_81_0_line_48 |  | 40 | 43 | 0.13989 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_81_0_line_49 |  | 41 | 44 | 0.037452 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_81_0_line_50 |  | 43 | 49 | 0.14029 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_81_0_line_51 |  | 43 | 51 | 0.03773 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_81_0_line_52 |  | 44 | 46 | 0.032938 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_81_0_line_53 |  | 45 | 46 | 0.23365 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_81_0_line_54 |  | 45 | 47 | 0.045044 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
55 | MV_81_0_line_55 |  | 47 | 56 | 0.056584 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_81_0_line_56 |  | 48 | 49 | 0.12473 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_81_0_line_57 |  | 48 | 50 | 0.019826 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_81_0_line_58 |  | 49 | 54 | 0.19048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_81_0_line_59 |  | 49 | 55 | 0.027326 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_81_0_line_60 |  | 49 | 52 | 0.1069 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_81_0_line_61 |  | 52 | 53 | 0.014421 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_81_0_line_62 |  | 53 | 57 | 0.039106 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_81_0_line_63 |  | 54 | 58 | 0.004101 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_81_0_line_64 |  | 56 | 135 | 0.034011 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_81_0_line_65 |  | 57 | 62 | 0.067414 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_81_0_line_66 |  | 57 | 60 | 0.21395 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_81_0_line_67 |  | 59 | 60 | 0.017234 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_81_0_line_68 |  | 60 | 61 | 0.11996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_81_0_line_69 |  | 61 | 64 | 0.16339 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_81_0_line_70 |  | 61 | 65 | 0.04038 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_81_0_line_71 |  | 62 | 63 | 0.017976 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_81_0_line_72 |  | 63 | 66 | 0.021815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_81_0_line_73 |  | 64 | 67 | 0.096402 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_81_0_line_74 |  | 66 | 140 | 0.005486 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_81_0_line_75 |  | 66 | 141 | 0.025654 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_81_0_line_76 |  | 67 | 147 | 0.098509 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
77 | MV_81_0_line_77 |  | 67 | 146 | 0.15883 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_81_0_line_78 |  | 68 | 69 | 0.034346 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_81_0_line_79 |  | 69 | 70 | 0.29112 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_81_0_line_80 |  | 69 | 71 | 0.31188 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
81 | MV_81_0_line_81 |  | 70 | 72 | 0.077335 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_81_0_line_82 |  | 70 | 73 | 0.058481 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_81_0_line_83 |  | 71 | 76 | 0.044643 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_81_0_line_84 |  | 73 | 74 | 0.05943 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_81_0_line_85 |  | 75 | 76 | 0.025089 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_81_0_line_86 |  | 75 | 77 | 0.16961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_81_0_line_87 |  | 75 | 78 | 0.29936 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_81_0_line_88 |  | 77 | 97 | 0.060159 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_81_0_line_89 |  | 77 | 94 | 0.24241 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_81_0_line_90 |  | 78 | 92 | 0.038185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_81_0_line_91 |  | 78 | 89 | 0.3027 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_81_0_line_92 |  | 79 | 80 | 0.017697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_81_0_line_93 |  | 80 | 138 | 0.15324 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_81_0_line_94 |  | 81 | 82 | 0.024161 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_81_0_line_95 |  | 82 | 83 | 0.023209 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_81_0_line_96 |  | 83 | 84 | 0.047271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_81_0_line_97 |  | 84 | 85 | 0.0328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_81_0_line_98 |  | 85 | 137 | 0.2082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_81_0_line_99 |  | 86 | 151 | 0.037973 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_81_0_line_100 |  | 88 | 89 | 0.019079 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_81_0_line_101 |  | 88 | 90 | 0.25358 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_81_0_line_102 |  | 90 | 91 | 0.012703 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_81_0_line_103 |  | 91 | 144 | 0.03913 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_81_0_line_104 |  | 92 | 93 | 0.31229 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_81_0_line_105 |  | 93 | 98 | 0.004659 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_81_0_line_106 |  | 94 | 95 | 0.11731 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_81_0_line_107 |  | 94 | 96 | 0.029663 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_81_0_line_108 |  | 95 | 104 | 0.081735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_81_0_line_109 |  | 98 | 138 | 0.12756 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_81_0_line_110 |  | 99 | 100 | 0.090853 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_81_0_line_111 |  | 100 | 101 | 0.1125 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_81_0_line_112 |  | 101 | 102 | 0.057588 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_81_0_line_113 |  | 102 | 103 | 0.01762 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_81_0_line_114 |  | 103 | 104 | 0.21605 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_81_0_line_115 |  | 105 | 106 | 0.037221 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_81_0_line_116 |  | 106 | 107 | 0.42936 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_81_0_line_117 |  | 107 | 110 | 0.057504 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_81_0_line_118 |  | 107 | 108 | 0.26488 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_81_0_line_119 |  | 108 | 109 | 0.043216 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_81_0_line_120 |  | 110 | 111 | 0.034891 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_81_0_line_121 |  | 111 | 136 | 0.28395 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_81_0_line_122 |  | 111 | 134 | 0.061936 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_81_0_line_123 |  | 112 | 113 | 0.052813 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_81_0_line_124 |  | 113 | 114 | 0.12996 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_81_0_line_125 |  | 115 | 117 | 0.16632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_81_0_line_126 |  | 117 | 121 | 0.21741 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
127 | MV_81_0_line_127 |  | 118 | 119 | 0.00546 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_81_0_line_128 |  | 119 | 120 | 0.092997 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_81_0_line_129 |  | 120 | 121 | 0.15423 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_81_0_line_130 |  | 123 | 124 | 0.47595 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_81_0_line_131 |  | 124 | 125 | 0.018212 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_81_0_line_132 |  | 124 | 126 | 0.29972 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
133 | MV_81_0_line_133 |  | 125 | 135 | 0.12861 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_81_0_line_134 |  | 125 | 132 | 0.16367 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_81_0_line_135 |  | 126 | 130 | 0.030611 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
136 | MV_81_0_line_136 |  | 127 | 128 | 0.28904 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_81_0_line_137 |  | 127 | 129 | 0.010567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_81_0_line_138 |  | 128 | 130 | 0.42618 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_81_0_line_139 |  | 128 | 131 | 0.073689 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_81_0_line_140 |  | 132 | 133 | 0.042232 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_81_0_line_141 |  | 133 | 134 | 0.11477 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_81_0_line_142 |  | 135 | 153 | 0.035602 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
143 | MV_81_0_line_143 |  | 136 | 152 | 0.030381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_81_0_line_144 |  | 137 | 150 | 0.05884 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
145 | MV_81_0_line_145 |  | 138 | 139 | 0.028567 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_81_0_line_146 |  | 140 | 142 | 0.013345 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_81_0_line_147 |  | 141 | 143 | 0.009325 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_81_0_line_148 |  | 142 | 144 | 0.016225 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_81_0_line_149 |  | 143 | 145 | 0.003589 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_81_0_line_150 |  | 147 | 148 | 0.046566 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
151 | MV_81_0_line_151 |  | 148 | 149 | 0.11221 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_81_0_line_152 |  | 149 | 150 | 0.057729 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_81_0_trafo_145 | 25 MVA 110/20 kV | 154 | 124 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2627327.6496 | 1172091.2557
1 | 2627351.0845 | 1172071.0185
2 | 2627663.1548 | 1172222.023
3 | 2627253.4492 | 1171977.3496
4 | 2627695.9497 | 1172243.7295
5 | 2627726.0909 | 1172265.3239
6 | 2630809.5657 | 1170907.4198
7 | 2630446.7742 | 1170442.656
8 | 2630564.7808 | 1170870.4408
9 | 2630803.6858 | 1170648.5678
10 | 2630819.5882 | 1170929.5715
11 | 2627219.5415 | 1171940.6106
12 | 2626562.9886 | 1171350.6852
13 | 2628405.736 | 1172467.4546
14 | 2628385.8543 | 1172515.452
15 | 2628585.3807 | 1172067.8339
16 | 2631032.9028 | 1170851.4615
17 | 2628867.7102 | 1171988.9307
18 | 2628918.9183 | 1171999.7712
19 | 2628620.1531 | 1172192.5522
20 | 2630553.0032 | 1170928.4997
21 | 2631562.2009 | 1169845.2984
22 | 2631570.1016 | 1169847.3409
23 | 2631555.9196 | 1169800.0422
24 | 2631718.1656 | 1169932.0967
25 | 2632146.3001 | 1170066.9055
26 | 2632022.4435 | 1170288.5366
27 | 2632222.9669 | 1170090.4501
28 | 2632020.8008 | 1170315.4084
29 | 2630486.3019 | 1169548.0238
30 | 2630592.1548 | 1169685.116
31 | 2630648.5598 | 1169758.9854
32 | 2628256.4714 | 1167888.9546
33 | 2628902.7969 | 1169984.8054
34 | 2631796.0655 | 1169982.067
35 | 2631656.5897 | 1170081.6381
36 | 2631657.7814 | 1170092.1497
37 | 2631526.2823 | 1169999.178
38 | 2631860.586 | 1170208.9584
39 | 2631717.8523 | 1170434.5485
40 | 2631728.6168 | 1170442.4253
41 | 2631706.8208 | 1170449.6244
42 | 2631708.3406 | 1170326.8367
43 | 2631767.694 | 1170526.6972
44 | 2631669.762 | 1170455.0367
45 | 2631477.8172 | 1170441.0958
46 | 2631643.4202 | 1170435.2617
47 | 2631438.7739 | 1170463.5587
48 | 2631860.6383 | 1170522.4644
49 | 2631855.8005 | 1170424.7996
50 | 2631878.4631 | 1170531.2411
51 | 2631736.963 | 1170504.8084
52 | 2631890.301 | 1170441.302
53 | 2631902.4499 | 1170433.5315
54 | 2631919.8085 | 1170245.4356
55 | 2631832.6812 | 1170410.2364
56 | 2631389.3899 | 1170491.4262
57 | 2631937.1438 | 1170415.6374
58 | 2631916.1925 | 1170243.482
59 | 2631966.6038 | 1170506.6963
60 | 2631979.472 | 1170518.1595
61 | 2631988.7993 | 1170607.0326
62 | 2632000.4377 | 1170392.4508
63 | 2632017.3951 | 1170386.4843
64 | 2632121.4201 | 1170702.433
65 | 2631965.6844 | 1170640.1427
66 | 2632037.9503 | 1170379.1992
67 | 2632065.6973 | 1170781.0984
68 | 2632779.9198 | 1170948.9243
69 | 2632767.9075 | 1170919.8216
70 | 2633029.4796 | 1170792.031
71 | 2632857.7665 | 1170621.169
72 | 2633105.1964 | 1170807.7001
73 | 2633047.1034 | 1170740.9015
74 | 2633102.982 | 1170758.6068
75 | 2632876.8231 | 1170554.0941
76 | 2632869.9588 | 1170578.2246
77 | 2632946.1331 | 1170412.1669
78 | 2632649.8953 | 1170527.7332
79 | 2632592.4487 | 1171015.8287
80 | 2632584.2573 | 1171001.4436
81 | 2631669.803 | 1170655.2804
82 | 2631686.382 | 1170637.6809
83 | 2631701.3248 | 1170619.9283
84 | 2631728.7403 | 1170581.3752
85 | 2631759.6043 | 1170592.4772
86 | 2631531.3787 | 1170041.3375
87 | 2631525.5176 | 1169992.8193
88 | 2632343.344 | 1170459.3416
89 | 2632353.4806 | 1170472.2027
90 | 2632114.1178 | 1170350.9019
91 | 2632103.1217 | 1170357.2621
92 | 2632646.3458 | 1170565.7113
93 | 2632535.587 | 1170857.6949
94 | 2632801.2647 | 1170300.9066
95 | 2632701.6297 | 1170362.7626
96 | 2632784.7052 | 1170276.2703
97 | 2632992.7014 | 1170374.6473
98 | 2632530.9194 | 1170857.9031
99 | 2632568.024 | 1169997.5162
100 | 2632583.5846 | 1170086.7798
101 | 2632471.9869 | 1170101.0392
102 | 2632490.4753 | 1170155.5782
103 | 2632507.4958 | 1170160.317
104 | 2632683.4424 | 1170285.6907
105 | 2631064.9086 | 1170838.4756
106 | 2631078.9747 | 1170872.9437
107 | 2631388.0987 | 1170773.8869
108 | 2631565.8549 | 1170890.6551
109 | 2631597.2232 | 1170860.8711
110 | 2631371.8317 | 1170718.7515
111 | 2631367.3072 | 1170684.1879
112 | 2630674.3864 | 1170554.6477
113 | 2630723.6957 | 1170573.5646
114 | 2630790.103 | 1170644.7852
115 | 2630228.6987 | 1170148.6053
116 | 2630414.197 | 1170439.9009
117 | 2630064.647 | 1170123.9208
118 | 2629785.4992 | 1170017.4052
119 | 2629785.4415 | 1170022.8632
120 | 2629792.3903 | 1170113.633
121 | 2629880.3165 | 1170239.2065
122 | 2628866.4478 | 1170014.8685
123 | 2630777.2359 | 1170372.6907
124 | 2631245.8849 | 1170455.7273
125 | 2631259.801 | 1170467.5168
126 | 2631063.602 | 1170217.8054
127 | 2630712.1718 | 1169843.153
128 | 2630895.1873 | 1169980.6718
129 | 2630705.7494 | 1169834.7493
130 | 2631055.7981 | 1170188.2054
131 | 2630949.596 | 1170013.2981
132 | 2631180.5262 | 1170610.7123
133 | 2631207.4241 | 1170643.2463
134 | 2631305.5173 | 1170688.4459
135 | 2631360.0299 | 1170508.5819
136 | 2631504.8403 | 1170738.6125
137 | 2631871.4463 | 1170695.9887
138 | 2632498.6726 | 1170927.6202
139 | 2632473.0069 | 1170914.9306
140 | 2632040.6024 | 1170384.0047
141 | 2632027.6016 | 1170355.7367
142 | 2632053.4841 | 1170380.9049
143 | 2632024.7895 | 1170346.8508
144 | 2632068.9904 | 1170376.3654
145 | 2632023.9474 | 1170343.3643
146 | 2632130.1766 | 1170926.2506
147 | 2631970.5513 | 1170755.5787
148 | 2631965.3289 | 1170801.1078
149 | 2631881.2818 | 1170806.1198
150 | 2631894.7989 | 1170749.9959
151 | 2631522.5652 | 1170077.7322
152 | 2631475.3032 | 1170745.906
153 | 2631326.2934 | 1170519.9564
154 | 2631245.8849 | 1170455.7273

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98975 | -0.033492 | 0.14648 | 0.070944
1 | 0.98975 | -0.033436 | 0 | 0
2 | 0.98995 | -0.035125 | 0 | 0
3 | 0.9897 | -0.032971 | 0 | 0
4 | 0.98999 | -0.034861 | 0.0614 | 0.029737
5 | 0.99001 | -0.035057 | 0 | 0
6 | 0.99547 | -0.0041771 | 0.18846 | 0.091275
7 | 0.99406 | -0.016198 | 0 | 0
8 | 0.99489 | -0.0091833 | 0.36748 | 0.17798
9 | 0.99526 | -0.0055812 | 0.19014 | 0.092087
10 | 0.99561 | -0.0030018 | 0 | 0
11 | 0.98968 | -0.032792 | 0.15918 | 0.077095
12 | 0.98944 | -0.034381 | 0.14231 | 0.068922
13 | 0.99075 | -0.04007 | 0.14527 | 0.070356
14 | 0.99076 | -0.040161 | 0 | 0
15 | 0.99126 | -0.043026 | 0 | 0
16 | 0.99657 | -0.010147 | 0 | 0
17 | 0.99166 | -0.038945 | 0 | 0
18 | 0.99171 | -0.039222 | 0.11978 | 0.058014
19 | 0.99124 | -0.043141 | 0.071534 | 0.034646
20 | 0.99483 | -0.0088101 | 0 | 0
21 | 0.99632 | -0.01241 | 0.39338 | 0.19052
22 | 0.99633 | -0.012502 | 0 | 0
23 | 0.99626 | -0.012927 | 0 | 0
24 | 0.99658 | -0.014463 | 0 | 0
25 | 0.99547 | -0.0065556 | 0 | 0
26 | 0.99526 | -0.0047102 | 0 | 0
27 | 0.99542 | -0.0068488 | 0.29945 | 0.14503
28 | 0.99525 | -0.004577 | 0.41072 | 0.19892
29 | 0.99403 | 0.0041264 | 2.7279 | 1.3212
30 | 0.99464 | -0.0015683 | 0 | 0
31 | 0.99496 | -0.0046025 | 0 | 0
32 | 0.99033 | -0.013711 | 0.33006 | 0.15986
33 | 0.99174 | -0.0045607 | 0 | 0
34 | 0.99652 | -0.014855 | 0.34814 | 0.16861
35 | 0.99703 | -0.01111 | 0 | 0
36 | 0.99703 | -0.01109 | 0.15435 | 0.074755
37 | 0.99693 | -0.01027 | 0 | 0
38 | 0.99762 | -0.016 | 0 | 0
39 | 0.99881 | -0.020144 | 0.16842 | 0.081568
40 | 0.99879 | -0.020237 | 0 | 0
41 | 0.99884 | -0.020008 | 0.074795 | 0.036225
42 | 0.99873 | -0.020689 | 0.41508 | 0.20103
43 | 0.99858 | -0.021203 | 0 | 0
44 | 0.99897 | -0.012796 | 0.12851 | 0.06224
45 | 0.99942 | -0.010779 | 0 | 0
46 | 0.99903 | -0.01255 | 0 | 0
47 | 0.99957 | -0.0019901 | 0.3239 | 0.15687
48 | 0.99831 | -0.02165 | 0 | 0
49 | 0.99836 | -0.022147 | 0 | 0
50 | 0.9983 | -0.021569 | 0.3422 | 0.16574
51 | 0.99857 | -0.021168 | 0.079176 | 0.038347
52 | 0.99825 | -0.022618 | 0 | 0
53 | 0.99824 | -0.02268 | 0.27957 | 0.1354
54 | 0.99779 | -0.017415 | 0 | 0
55 | 0.99835 | -0.022042 | 0.31949 | 0.15474
56 | 0.99967 | -0.0015441 | 0 | 0
57 | 0.99811 | -0.024094 | 0 | 0
58 | 0.99778 | -0.017312 | 0.41376 | 0.2004
59 | 0.99752 | -0.019 | 0.25313 | 0.1226
60 | 0.99753 | -0.018947 | 0 | 0
61 | 0.99725 | -0.016394 | 0 | 0
62 | 0.99777 | -0.021124 | 0 | 0
63 | 0.99768 | -0.020331 | 0.13755 | 0.066618
64 | 0.99689 | -0.013181 | 0 | 0
65 | 0.99724 | -0.016318 | 0.15913 | 0.077069
66 | 0.99757 | -0.019404 | 0 | 0
67 | 0.99657 | -0.015285 | 0.25336 | 0.12271
68 | 0.99297 | -0.011785 | 0.39958 | 0.19353
69 | 0.99299 | -0.011951 | 0 | 0
70 | 0.9928 | -0.013253 | 0 | 0
71 | 0.99343 | -0.0089982 | 0 | 0
72 | 0.99279 | -0.013191 | 0.07154 | 0.034649
73 | 0.99278 | -0.013077 | 0 | 0
74 | 0.99276 | -0.012892 | 0.25995 | 0.1259
75 | 0.9935 | -0.0096242 | 0 | 0
76 | 0.99347 | -0.009375 | 0.12729 | 0.061648
77 | 0.99321 | -0.0070632 | 0 | 0
78 | 0.99434 | -0.016997 | 0 | 0
79 | 0.9939 | -0.01817 | 0.068041 | 0.032954
80 | 0.9939 | -0.018185 | 0 | 0
81 | 0.99578 | -0.014726 | 0.2511 | 0.12161
82 | 0.99579 | -0.014799 | 0 | 0
83 | 0.99579 | -0.014868 | 0 | 0
84 | 0.99581 | -0.015006 | 0.27682 | 0.13407
85 | 0.99583 | -0.015209 | 0 | 0
86 | 0.99692 | -0.010145 | 0 | 0
87 | 0.99693 | -0.010264 | 0.07913 | 0.038324
88 | 0.99555 | -0.027522 | 0.3756 | 0.18191
89 | 0.99548 | -0.026903 | 0 | 0
90 | 0.99719 | -0.016074 | 0 | 0
91 | 0.99724 | -0.016543 | 0.089191 | 0.043197
92 | 0.9943 | -0.016667 | 0.23019 | 0.11149
93 | 0.99398 | -0.018906 | 0.11128 | 0.053898
94 | 0.99291 | -0.004428 | 0 | 0
95 | 0.9928 | -0.0034091 | 0 | 0
96 | 0.99291 | -0.0043542 | 0.2067 | 0.10011
97 | 0.99318 | -0.0067867 | 0.38271 | 0.18536
98 | 0.99398 | -0.018884 | 0 | 0
99 | 0.99237 | -0.0043574 | 0.26349 | 0.12761
100 | 0.9924 | -0.0046419 | 0 | 0
101 | 0.99246 | -0.0042568 | 0 | 0
102 | 0.99248 | -0.0040592 | 0.27677 | 0.13404
103 | 0.9925 | -0.0041719 | 0 | 0
104 | 0.99272 | -0.0026866 | 0.20877 | 0.10111
105 | 0.99671 | -0.011133 | 0.33239 | 0.16098
106 | 0.99687 | -0.012345 | 0 | 0
107 | 0.99872 | -0.026148 | 0 | 0
108 | 0.9986 | -0.025077 | 0 | 0
109 | 0.99858 | -0.024892 | 0.3594 | 0.17406
110 | 0.99899 | -0.028192 | 0.33319 | 0.16137
111 | 0.99907 | -0.027263 | 0 | 0
112 | 0.99519 | -0.0053469 | 0.22899 | 0.1109
113 | 0.99521 | -0.0051993 | 0 | 0
114 | 0.99525 | -0.0055453 | 0 | 0
115 | 0.99314 | -0.0099041 | 0 | 0
116 | 0.99404 | -0.016335 | 0.34283 | 0.16604
117 | 0.99295 | -0.0084772 | 0.11874 | 0.05751
118 | 0.99242 | -0.0098496 | 0.15379 | 0.074482
119 | 0.99242 | -0.0098598 | 0 | 0
120 | 0.9925 | -0.010394 | 0 | 0
121 | 0.99262 | -0.011252 | 0.15158 | 0.073412
122 | 0.99173 | -0.0044723 | 0.15308 | 0.074142
123 | 0.99962 | -0.0023985 | 0.41487 | 0.20093
124 | 1 | 0 | -20.1151 | -9.2882
125 | 0.99995 | -0.00022415 | 0 | 0
126 | 0.9986 | -0.034587 | 0.30334 | 0.14691
127 | 0.99533 | -0.008052 | 0 | 0
128 | 0.99642 | -0.018067 | 0 | 0
129 | 0.99529 | -0.007683 | 0.20941 | 0.10142
130 | 0.99839 | -0.036016 | 0 | 0
131 | 0.99635 | -0.017464 | 0.68399 | 0.33127
132 | 0.99969 | -0.01538 | 0.39378 | 0.19072
133 | 0.99966 | -0.015542 | 0 | 0
134 | 0.99939 | -0.018837 | 0 | 0
135 | 0.99973 | -0.0012746 | 0 | 0
136 | 0.99895 | -0.026198 | 0 | 0
137 | 0.99597 | -0.016462 | 0 | 0
138 | 0.99391 | -0.018289 | 0 | 0
139 | 0.9939 | -0.018168 | 0.35049 | 0.16975
140 | 0.99755 | -0.019186 | 0 | 0
141 | 0.99756 | -0.019329 | 0.088261 | 0.042747
142 | 0.99749 | -0.018657 | 0.079884 | 0.038689
143 | 0.99756 | -0.019311 | 0.083198 | 0.040295
144 | 0.99741 | -0.018028 | 0.070828 | 0.034304
145 | 0.99756 | -0.019308 | 0.073785 | 0.035736
146 | 0.99654 | -0.015499 | 0.11001 | 0.05328
147 | 0.99631 | -0.016998 | 0.43873 | 0.21249
148 | 0.99626 | -0.016524 | 0 | 0
149 | 0.99613 | -0.015366 | 0 | 0
150 | 0.99603 | -0.016043 | 0.3779 | 0.18303
151 | 0.99691 | -0.010032 | 0.25113 | 0.12163
152 | 0.99894 | -0.026077 | 0.33476 | 0.16213
153 | 0.99971 | -0.0014013 | 0.29418 | 0.14248
154 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.14648 | -0.070944 | 0.14648 | 0.070908 | 1.243e-06 | -3.5432e-05 | 0.004747 | 0.0047466 | 0.004747 | 0.98975 | -0.033492 | 0.98975 | -0.033436 | 2.2605
1 | -0.44803 | -0.21158 | 0.44812 | 0.20348 | 9.6297e-05 | -0.0081083 | 0.014451 | 0.014351 | 0.014451 | 0.98975 | -0.033436 | 0.98995 | -0.035125 | 6.5687
2 | 0.30154 | 0.14068 | -0.30153 | -0.14384 | 1.7098e-05 | -0.0031624 | 0.0097049 | 0.0097444 | 0.0097444 | 0.98975 | -0.033436 | 0.9897 | -0.032971 | 4.4293
3 | -0.44812 | -0.20348 | 0.44814 | 0.20344 | 1.4431e-05 | -3.6973e-05 | 0.014351 | 0.014351 | 0.014351 | 0.98995 | -0.035125 | 0.98999 | -0.034861 | 6.834
4 | 0.30153 | 0.14384 | -0.30152 | -0.14501 | 6.347e-06 | -0.0011673 | 0.0097444 | 0.0097591 | 0.0097591 | 0.9897 | -0.032971 | 0.98968 | -0.032792 | 4.4359
5 | -0.50954 | -0.23318 | 0.50955 | 0.23231 | 1.3185e-05 | -0.00086227 | 0.01634 | 0.016329 | 0.01634 | 0.98999 | -0.034861 | 0.99001 | -0.035057 | 7.4271
6 | -0.50955 | -0.23231 | 0.50995 | 0.20522 | 0.00040563 | -0.027099 | 0.016329 | 0.016016 | 0.016329 | 0.99001 | -0.035057 | 0.99076 | -0.040161 | 7.4224
7 | 1.254 | 0.54795 | -1.2523 | -0.54761 | 0.0016547 | 0.00033996 | 0.039685 | 0.039693 | 0.039693 | 0.99547 | -0.0041771 | 0.99406 | -0.016198 | 18.9014
8 | 1.2179 | 0.52726 | -1.2172 | -0.52714 | 0.00065333 | 0.00011653 | 0.038485 | 0.038488 | 0.038488 | 0.99547 | -0.0041771 | 0.99489 | -0.0091833 | 18.3276
9 | 0.41922 | 0.19927 | -0.41914 | -0.19953 | 8.3607e-05 | -0.00025387 | 0.013461 | 0.013464 | 0.013464 | 0.99547 | -0.0041771 | 0.99526 | -0.0055812 | 6.4116
10 | -3.0795 | -1.3658 | 3.08 | 1.366 | 0.00041343 | 0.00023019 | 0.097692 | 0.097692 | 0.097692 | 0.99547 | -0.0041771 | 0.99561 | -0.0030018 | 46.5201
11 | 0.9095 | 0.38161 | -0.90862 | -0.40029 | 0.00088677 | -0.018679 | 0.028643 | 0.02886 | 0.02886 | 0.99406 | -0.016198 | 0.99314 | -0.0099041 | 13.1182
12 | 0.34284 | 0.16601 | -0.34283 | -0.16604 | 7.128e-06 | -3.4102e-05 | 0.011062 | 0.011062 | 0.011062 | 0.99406 | -0.016198 | 0.99404 | -0.016335 | 5.2678
13 | 0.84973 | 0.34916 | -0.84968 | -0.35055 | 5.6234e-05 | -0.0013835 | 0.026656 | 0.026671 | 0.026671 | 0.99489 | -0.0091833 | 0.99483 | -0.0088101 | 12.1233
14 | 0.229 | 0.10744 | -0.229 | -0.10777 | 1.0111e-06 | -0.00033227 | 0.0073369 | 0.007341 | 0.007341 | 0.99526 | -0.0055812 | 0.99525 | -0.0055453 | 3.3368
15 | -3.08 | -1.366 | 3.0831 | 1.3611 | 0.0031505 | -0.0049274 | 0.097692 | 0.097623 | 0.097692 | 0.99561 | -0.0030018 | 0.99657 | -0.010147 | 44.4054
16 | 0.14234 | 0.067911 | -0.14231 | -0.068922 | 3.3373e-05 | -0.0010109 | 0.0046002 | 0.0046132 | 0.0046132 | 0.98968 | -0.032792 | 0.98944 | -0.034381 | 2.1968
17 | -0.14527 | -0.070356 | 0.14527 | 0.069123 | 1.549e-06 | -0.0012331 | 0.0047029 | 0.0046874 | 0.0047029 | 0.99075 | -0.04007 | 0.99076 | -0.040161 | 2.1377
18 | -0.65522 | -0.27434 | 0.65557 | 0.26024 | 0.00034377 | -0.014102 | 0.020697 | 0.020541 | 0.020697 | 0.99076 | -0.040161 | 0.99126 | -0.043026 | 9.4077
19 | -0.7271 | -0.29473 | 0.72737 | 0.29456 | 0.00027262 | -0.00017325 | 0.022848 | 0.022844 | 0.022848 | 0.99126 | -0.043026 | 0.99166 | -0.038945 | 10.8801
20 | 0.071535 | 0.034494 | -0.071534 | -0.034646 | 1.235e-06 | -0.0001511 | 0.0023128 | 0.0023147 | 0.0023147 | 0.99126 | -0.043026 | 0.99124 | -0.043141 | 1.1023
21 | -3.0831 | -1.3611 | 3.0835 | 1.3604 | 0.00043835 | -0.00068715 | 0.097623 | 0.097614 | 0.097623 | 0.99657 | -0.010147 | 0.99671 | -0.011133 | 44.3741
22 | -0.72737 | -0.29456 | 0.72741 | 0.29328 | 3.815e-05 | -0.0012752 | 0.022844 | 0.02283 | 0.022844 | 0.99166 | -0.038945 | 0.99171 | -0.039222 | 10.3838
23 | -0.8472 | -0.3513 | 0.84968 | 0.35055 | 0.0024789 | -0.00074866 | 0.026697 | 0.026671 | 0.026697 | 0.99171 | -0.039222 | 0.99483 | -0.0088101 | 12.7128
24 | -1.1043 | -0.50364 | 1.1043 | 0.50345 | 1.3435e-05 | -0.00018889 | 0.035167 | 0.035164 | 0.035167 | 0.99632 | -0.01241 | 0.99633 | -0.012502 | 15.9849
25 | 0.71092 | 0.31312 | -0.71088 | -0.31314 | 4.1241e-05 | -2.8309e-05 | 0.022508 | 0.022508 | 0.022508 | 0.99632 | -0.01241 | 0.99626 | -0.012927 | 10.7183
26 | -1.1043 | -0.50345 | 1.1046 | 0.49937 | 0.00028973 | -0.0040808 | 0.035164 | 0.035115 | 0.035164 | 0.99633 | -0.012502 | 0.99658 | -0.014463 | 15.9838
27 | 0.71088 | 0.31314 | -0.71028 | -0.3338 | 0.00060151 | -0.020651 | 0.022508 | 0.022758 | 0.022758 | 0.99626 | -0.012927 | 0.99547 | -0.0065556 | 10.3448
28 | 0.34816 | 0.16851 | -0.34814 | -0.16861 | 2.0703e-05 | -9.6758e-05 | 0.011204 | 0.011206 | 0.011206 | 0.99658 | -0.014463 | 0.99652 | -0.014855 | 5.336
29 | -1.4528 | -0.66788 | 1.4534 | 0.66808 | 0.00061808 | 0.00019531 | 0.046316 | 0.046313 | 0.046316 | 0.99658 | -0.014463 | 0.99703 | -0.01111 | 22.0551
30 | 0.41082 | 0.18885 | -0.41073 | -0.19829 | 9.2601e-05 | -0.009433 | 0.013112 | 0.013229 | 0.013229 | 0.99547 | -0.0065556 | 0.99526 | -0.0047102 | 6.0131
31 | 0.29946 | 0.14494 | -0.29945 | -0.14503 | 1.3302e-05 | -8.6542e-05 | 0.0096478 | 0.009649 | 0.009649 | 0.99547 | -0.0065556 | 0.99542 | -0.0068488 | 4.5948
32 | 0.41073 | 0.19829 | -0.41072 | -0.19892 | 6.2988e-06 | -0.00063538 | 0.013229 | 0.013237 | 0.013237 | 0.99526 | -0.0047102 | 0.99525 | -0.004577 | 6.0167
33 | -2.7279 | -1.3212 | 2.7297 | 1.3176 | 0.0017906 | -0.0035576 | 0.088024 | 0.087973 | 0.088024 | 0.99403 | 0.0041264 | 0.99464 | -0.0015683 | 40.0111
34 | -2.7297 | -1.3176 | 2.7307 | 1.3157 | 0.00095999 | -0.0019114 | 0.087973 | 0.087945 | 0.087973 | 0.99464 | -0.0015683 | 0.99496 | -0.0046025 | 39.9876
35 | -2.7307 | -1.3157 | 2.7317 | 1.3138 | 0.00097896 | -0.001952 | 0.087945 | 0.087917 | 0.087945 | 0.99496 | -0.0046025 | 0.99529 | -0.007683 | 39.9751
36 | -0.33006 | -0.15986 | 0.33051 | 0.15756 | 0.00044521 | -0.0022927 | 0.01069 | 0.010658 | 0.01069 | 0.99033 | -0.013711 | 0.99174 | -0.0045607 | 5.0905
37 | 0.15309 | 0.073006 | -0.15308 | -0.074142 | 1.5792e-06 | -0.001136 | 0.0049368 | 0.0049511 | 0.0049511 | 0.99174 | -0.0045607 | 0.99173 | -0.0044723 | 2.2505
38 | -0.48359 | -0.23057 | 0.48395 | 0.20475 | 0.00035092 | -0.025821 | 0.015594 | 0.015285 | 0.015594 | 0.99174 | -0.0045607 | 0.99242 | -0.0098598 | 7.0884
39 | 0.15435 | 0.074504 | -0.15435 | -0.074755 | 3.4806e-07 | -0.00025103 | 0.0049624 | 0.0049655 | 0.0049655 | 0.99703 | -0.01111 | 0.99703 | -0.01109 | 2.2571
40 | 0.3303 | 0.15247 | -0.33027 | -0.15789 | 3.4116e-05 | -0.0054218 | 0.010533 | 0.0106 | 0.0106 | 0.99703 | -0.01111 | 0.99693 | -0.01027 | 4.8182
41 | -1.938 | -0.89506 | 1.9393 | 0.88971 | 0.0012251 | -0.0053477 | 0.061808 | 0.061739 | 0.061808 | 0.99703 | -0.01111 | 0.99762 | -0.016 | 28.0947
42 | 0.25114 | 0.11972 | -0.25114 | -0.12073 | 3.6859e-06 | -0.0010068 | 0.0080561 | 0.0080687 | 0.0080687 | 0.99693 | -0.01027 | 0.99692 | -0.010145 | 3.6676
43 | 0.07913 | 0.038172 | -0.07913 | -0.038324 | 5.5373e-08 | -0.00015196 | 0.002544 | 0.0025459 | 0.0025459 | 0.99693 | -0.01027 | 0.99693 | -0.010264 | 1.1572
44 | -1.9393 | -0.88971 | 1.9396 | 0.88826 | 0.00033241 | -0.0014544 | 0.061739 | 0.06172 | 0.061739 | 0.99762 | -0.016 | 0.99778 | -0.017312 | 28.0633
45 | 9.4764 | 4.3924 | -9.4762 | -4.3939 | 0.00018781 | -0.0015664 | 0.30188 | 0.3019 | 0.3019 | 0.99881 | -0.020144 | 0.99879 | -0.020237 | 23.6596
46 | -10.0599 | -4.6749 | 10.0602 | 4.6727 | 0.00029665 | -0.002175 | 0.32061 | 0.32058 | 0.32061 | 0.99881 | -0.020144 | 0.99884 | -0.020008 | 25.1262
47 | 0.41511 | 0.20092 | -0.41508 | -0.20103 | 3.4232e-05 | -0.00010733 | 0.013329 | 0.013331 | 0.013331 | 0.99881 | -0.020144 | 0.99873 | -0.020689 | 6.3479
48 | 9.4762 | 4.3939 | -9.4743 | -4.4104 | 0.0019712 | -0.016423 | 0.3019 | 0.30211 | 0.30211 | 0.99879 | -0.020237 | 0.99858 | -0.021203 | 23.6763
49 | -10.135 | -4.7089 | 10.1357 | 4.7107 | 0.00069738 | 0.001772 | 0.32298 | 0.32298 | 0.32298 | 0.99884 | -0.020008 | 0.99897 | -0.012796 | 25.0375
50 | 9.3951 | 4.3729 | -9.3931 | -4.3894 | 0.0019467 | -0.01648 | 0.29958 | 0.29979 | 0.29979 | 0.99858 | -0.021203 | 0.99836 | -0.022147 | 23.4947
51 | 0.079176 | 0.037448 | -0.079176 | -0.038347 | 3.2434e-07 | -0.00089817 | 0.002532 | 0.0025432 | 0.0025432 | 0.99858 | -0.021203 | 0.99857 | -0.021168 | 1.156
52 | -10.2642 | -4.7729 | 10.2648 | 4.7691 | 0.00054444 | -0.0038243 | 0.32711 | 0.32706 | 0.32711 | 0.99897 | -0.012796 | 0.99903 | -0.01255 | 25.6354
53 | 10.2686 | 4.742 | -10.2648 | -4.7691 | 0.0038572 | -0.027144 | 0.3267 | 0.32706 | 0.32706 | 0.99942 | -0.010779 | 0.99903 | -0.01255 | 25.6315
54 | -10.2686 | -4.742 | 10.2695 | 4.7441 | 0.00085817 | 0.0021833 | 0.3267 | 0.3267 | 0.3267 | 0.99942 | -0.010779 | 0.99957 | -0.0019901 | 25.3257
55 | -10.5934 | -4.901 | 10.5944 | 4.8945 | 0.00099313 | -0.0065459 | 0.33709 | 0.33701 | 0.33709 | 0.99957 | -0.0019901 | 0.99967 | -0.0015441 | 26.4179
56 | -0.3422 | -0.16526 | 0.34222 | 0.1623 | 2.0039e-05 | -0.0029621 | 0.010989 | 0.010952 | 0.010989 | 0.99831 | -0.02165 | 0.99836 | -0.022147 | 4.9949
57 | 0.3422 | 0.16526 | -0.3422 | -0.16574 | 3.1978e-06 | -0.00047082 | 0.010989 | 0.010995 | 0.010995 | 0.99831 | -0.02165 | 0.9983 | -0.021569 | 4.9976
58 | 2.3548 | 1.0845 | -2.3534 | -1.0886 | 0.00143 | -0.0041063 | 0.074963 | 0.075018 | 0.075018 | 0.99836 | -0.022147 | 0.99779 | -0.017415 | 34.099
59 | 0.3195 | 0.15409 | -0.31949 | -0.15474 | 3.8406e-06 | -0.00064916 | 0.010256 | 0.010265 | 0.010265 | 0.99836 | -0.022147 | 0.99835 | -0.022042 | 4.6657
60 | 6.3766 | 2.9886 | -6.3759 | -3.0016 | 0.00068533 | -0.013002 | 0.20362 | 0.20379 | 0.20379 | 0.99836 | -0.022147 | 0.99825 | -0.022618 | 15.9708
61 | 6.3759 | 3.0016 | -6.3758 | -3.0033 | 9.2542e-05 | -0.0017538 | 0.20379 | 0.20381 | 0.20381 | 0.99825 | -0.022618 | 0.99824 | -0.02268 | 15.9726
62 | 6.0962 | 2.8679 | -6.0955 | -2.8687 | 0.00071702 | -0.00081562 | 0.19483 | 0.19484 | 0.19484 | 0.99824 | -0.02268 | 0.99811 | -0.024094 | 53.8243
63 | 2.3534 | 1.0886 | -2.3534 | -1.0887 | 3.0811e-05 | -8.8344e-05 | 0.075018 | 0.075019 | 0.075019 | 0.99779 | -0.017415 | 0.99778 | -0.017312 | 34.0995
64 | -10.5944 | -4.8945 | 10.595 | 4.8905 | 0.00059671 | -0.0039354 | 0.33701 | 0.33695 | 0.33701 | 0.99967 | -0.0015441 | 0.99973 | -0.0012746 | 26.4111
65 | 3.9716 | 1.8655 | -3.9701 | -1.8667 | 0.0014497 | -0.0011729 | 0.12691 | 0.12693 | 0.12693 | 0.99811 | -0.024094 | 0.99777 | -0.021124 | 57.6938
66 | 2.124 | 1.0032 | -2.1226 | -1.0079 | 0.0013195 | -0.0046947 | 0.067938 | 0.068001 | 0.068001 | 0.99811 | -0.024094 | 0.99753 | -0.018947 | 30.9093
67 | -0.25313 | -0.1226 | 0.25313 | 0.12258 | 2.0341e-06 | -1.9198e-05 | 0.0081393 | 0.008139 | 0.0081393 | 0.99752 | -0.019 | 0.99753 | -0.018947 | 3.8758
68 | 1.8695 | 0.88535 | -1.8689 | -0.88802 | 0.00057421 | -0.0026789 | 0.059862 | 0.059897 | 0.059897 | 0.99753 | -0.018947 | 0.99725 | -0.016394 | 27.226
69 | 1.7098 | 0.81191 | -1.7092 | -0.8156 | 0.00065539 | -0.0036838 | 0.054791 | 0.054839 | 0.054839 | 0.99725 | -0.016394 | 0.99689 | -0.013181 | 24.927
70 | 0.15913 | 0.07611 | -0.15913 | -0.077069 | 1.4088e-06 | -0.0009584 | 0.0051061 | 0.0051181 | 0.0051181 | 0.99725 | -0.016394 | 0.99724 | -0.016318 | 2.3264
71 | 3.9701 | 1.8667 | -3.9697 | -1.867 | 0.00038664 | -0.00031257 | 0.12693 | 0.12693 | 0.12693 | 0.99777 | -0.021124 | 0.99768 | -0.020331 | 57.6962
72 | 3.8322 | 1.8004 | -3.8317 | -1.8007 | 0.00043712 | -0.00038872 | 0.12251 | 0.12252 | 0.12252 | 0.99768 | -0.020331 | 0.99757 | -0.019404 | 55.6892
73 | 1.7092 | 0.8156 | -1.7086 | -0.81539 | 0.00051655 | 0.00020922 | 0.054839 | 0.054841 | 0.054841 | 0.99689 | -0.013181 | 0.99657 | -0.015285 | 26.1146
74 | 3.5865 | 1.6829 | -3.5864 | -1.683 | 9.6258e-05 | -0.00010179 | 0.11464 | 0.11464 | 0.11464 | 0.99757 | -0.019404 | 0.99755 | -0.019186 | 52.111
75 | 0.24525 | 0.11786 | -0.24524 | -0.11847 | 2.1254e-06 | -0.00060891 | 0.0078739 | 0.0078816 | 0.0078816 | 0.99757 | -0.019404 | 0.99756 | -0.019329 | 3.5825
76 | 1.3453 | 0.63959 | -1.3449 | -0.6395 | 0.00032678 | 8.7917e-05 | 0.043148 | 0.04315 | 0.04315 | 0.99657 | -0.015285 | 0.99631 | -0.016998 | 20.5474
77 | 0.11001 | 0.053094 | -0.11001 | -0.05328 | 3.5455e-06 | -0.00018609 | 0.0035384 | 0.0035408 | 0.0035408 | 0.99657 | -0.015285 | 0.99654 | -0.015499 | 1.6861
78 | -0.39958 | -0.19353 | 0.39959 | 0.19272 | 7.6327e-06 | -0.00080631 | 0.012907 | 0.012897 | 0.012907 | 0.99297 | -0.011785 | 0.99299 | -0.011951 | 5.8669
79 | 0.33156 | 0.15565 | -0.3315 | -0.15596 | 5.8833e-05 | -0.00030577 | 0.010648 | 0.010652 | 0.010652 | 0.99299 | -0.011951 | 0.9928 | -0.013253 | 5.0725
80 | -0.73115 | -0.34837 | 0.73145 | 0.34819 | 0.00030798 | -0.00017437 | 0.023545 | 0.02354 | 0.023545 | 0.99299 | -0.011951 | 0.99343 | -0.0089982 | 11.2118
81 | 0.071541 | 0.032829 | -0.07154 | -0.034649 | 5.461e-07 | -0.0018198 | 0.0022887 | 0.0023113 | 0.0023113 | 0.9928 | -0.013253 | 0.99279 | -0.013191 | 1.0506
82 | 0.25996 | 0.12313 | -0.25995 | -0.1245 | 5.4725e-06 | -0.0013746 | 0.0083637 | 0.0083809 | 0.0083809 | 0.9928 | -0.013253 | 0.99278 | -0.013077 | 3.8095
83 | -0.73145 | -0.34819 | 0.73149 | 0.34715 | 3.3008e-05 | -0.0010422 | 0.02354 | 0.023527 | 0.02354 | 0.99343 | -0.0089982 | 0.99347 | -0.009375 | 10.7001
84 | 0.25995 | 0.1245 | -0.25995 | -0.1259 | 5.5845e-06 | -0.0013969 | 0.0083809 | 0.0083986 | 0.0083986 | 0.99278 | -0.013077 | 0.99276 | -0.012892 | 3.8175
85 | 0.8588 | 0.40822 | -0.85877 | -0.4088 | 2.5575e-05 | -0.00058366 | 0.027629 | 0.027637 | 0.027637 | 0.9935 | -0.0096242 | 0.99347 | -0.009375 | 12.5621
86 | 1.3395 | 0.62908 | -1.3391 | -0.63296 | 0.00041912 | -0.0038716 | 0.042999 | 0.043049 | 0.043049 | 0.9935 | -0.0096242 | 0.99321 | -0.0070632 | 19.5676
87 | -2.1983 | -1.0373 | 2.2003 | 1.0308 | 0.0019911 | -0.0064703 | 0.070628 | 0.070541 | 0.070628 | 0.9935 | -0.0096242 | 0.99434 | -0.016997 | 32.1037
88 | 0.38273 | 0.18394 | -0.38271 | -0.18536 | 1.2251e-05 | -0.0014132 | 0.012342 | 0.01236 | 0.01236 | 0.99321 | -0.0070632 | 0.99318 | -0.0067867 | 5.6181
89 | 0.95634 | 0.44901 | -0.95604 | -0.45463 | 0.00030585 | -0.0056171 | 0.030707 | 0.030778 | 0.030778 | 0.99321 | -0.0070632 | 0.99291 | -0.004428 | 13.99
90 | 0.76024 | 0.35912 | -0.76021 | -0.36001 | 3.0388e-05 | -0.00089237 | 0.02441 | 0.024421 | 0.024421 | 0.99434 | -0.016997 | 0.9943 | -0.016667 | 11.1004
91 | -2.9605 | -1.3899 | 2.9642 | 1.3839 | 0.0036398 | -0.0060742 | 0.094951 | 0.094863 | 0.094951 | 0.99434 | -0.016997 | 0.99548 | -0.026903 | 43.1593
92 | -0.068041 | -0.032954 | 0.068041 | 0.032536 | 1.1364e-07 | -0.00041736 | 0.0021958 | 0.0021906 | 0.0021958 | 0.9939 | -0.01817 | 0.9939 | -0.018185 | 0.9981
93 | -0.068041 | -0.032536 | 0.068042 | 0.028922 | 9.6195e-07 | -0.0036141 | 0.0021906 | 0.0021474 | 0.0021906 | 0.9939 | -0.018185 | 0.99391 | -0.018289 | 0.99571
94 | -0.2511 | -0.12161 | 0.2511 | 0.12104 | 2.1082e-06 | -0.00057139 | 0.0080881 | 0.0080809 | 0.0080881 | 0.99578 | -0.014726 | 0.99579 | -0.014799 | 3.6764
95 | -0.2511 | -0.12104 | 0.2511 | 0.12049 | 2.0216e-06 | -0.00054889 | 0.0080809 | 0.008074 | 0.0080809 | 0.99579 | -0.014799 | 0.99579 | -0.014868 | 3.6731
96 | -0.2511 | -0.12049 | 0.25111 | 0.11937 | 4.1068e-06 | -0.001118 | 0.008074 | 0.00806 | 0.008074 | 0.99579 | -0.014868 | 0.99581 | -0.015006 | 3.67
97 | -0.52793 | -0.25344 | 0.52794 | 0.25267 | 1.2612e-05 | -0.00077286 | 0.016976 | 0.016967 | 0.016976 | 0.99581 | -0.015006 | 0.99583 | -0.015209 | 7.7165
98 | -0.52794 | -0.25267 | 0.52802 | 0.24777 | 7.9723e-05 | -0.0049068 | 0.016967 | 0.016905 | 0.016967 | 0.99583 | -0.015209 | 0.99597 | -0.016462 | 7.7121
99 | 0.25114 | 0.12073 | -0.25113 | -0.12163 | 3.305e-06 | -0.00090008 | 0.0080687 | 0.0080801 | 0.0080801 | 0.99692 | -0.010145 | 0.99691 | -0.010032 | 3.6728
100 | 2.9644 | 1.3835 | -2.9642 | -1.3839 | 0.00022919 | -0.00038347 | 0.094857 | 0.094863 | 0.094863 | 0.99555 | -0.027522 | 0.99548 | -0.026903 | 43.1193
101 | -3.34 | -1.5654 | 3.3452 | 1.5683 | 0.0051684 | 0.0029368 | 0.10696 | 0.10695 | 0.10696 | 0.99555 | -0.027522 | 0.99719 | -0.016074 | 50.9319
102 | -3.3452 | -1.5683 | 3.3453 | 1.5681 | 0.00019398 | -0.00024407 | 0.10695 | 0.10695 | 0.10695 | 0.99719 | -0.016074 | 0.99724 | -0.016543 | 48.6152
103 | -3.4345 | -1.6113 | 3.4352 | 1.6105 | 0.00062993 | -0.00074242 | 0.10982 | 0.10981 | 0.10982 | 0.99724 | -0.016543 | 0.99741 | -0.018028 | 49.9173
104 | 0.53002 | 0.24852 | -0.52986 | -0.24879 | 0.00016076 | -0.00026776 | 0.016996 | 0.017 | 0.017 | 0.9943 | -0.016667 | 0.99398 | -0.018906 | 8.0953
105 | 0.41857 | 0.19489 | -0.41857 | -0.195 | 1.1185e-06 | -0.00010957 | 0.013409 | 0.013411 | 0.013411 | 0.99398 | -0.018906 | 0.99398 | -0.018884 | 6.0958
106 | 0.74933 | 0.35522 | -0.74924 | -0.35795 | 9.1159e-05 | -0.0027339 | 0.02411 | 0.024144 | 0.024144 | 0.99291 | -0.004428 | 0.9928 | -0.0034091 | 10.9746
107 | 0.2067 | 0.099413 | -0.2067 | -0.10011 | 1.7633e-06 | -0.00069771 | 0.0066685 | 0.0066773 | 0.0066773 | 0.99291 | -0.004428 | 0.99291 | -0.0043542 | 3.0352
108 | 0.74924 | 0.35795 | -0.74918 | -0.35986 | 6.3672e-05 | -0.0019045 | 0.024144 | 0.024168 | 0.024168 | 0.9928 | -0.0034091 | 0.99272 | -0.0026866 | 10.9856
109 | 0.41857 | 0.195 | -0.41854 | -0.198 | 3.0713e-05 | -0.0029999 | 0.013411 | 0.013448 | 0.013448 | 0.99398 | -0.018884 | 0.99391 | -0.018289 | 6.1127
110 | -0.26349 | -0.12761 | 0.2635 | 0.12548 | 8.769e-06 | -0.0021337 | 0.0085164 | 0.0084895 | 0.0085164 | 0.99237 | -0.0043574 | 0.9924 | -0.0046419 | 3.8711
111 | -0.2635 | -0.12548 | 0.26351 | 0.12536 | 1.4444e-05 | -0.00012324 | 0.0084895 | 0.0084878 | 0.0084895 | 0.9924 | -0.0046419 | 0.99246 | -0.0042568 | 4.0426
112 | -0.26351 | -0.12536 | 0.26352 | 0.12529 | 7.3911e-06 | -6.3087e-05 | 0.0084878 | 0.008487 | 0.0084878 | 0.99246 | -0.0042568 | 0.99248 | -0.0040592 | 4.0418
113 | -0.54029 | -0.25934 | 0.54029 | 0.25892 | 7.1453e-06 | -0.00041228 | 0.017431 | 0.017426 | 0.017431 | 0.99248 | -0.0040592 | 0.9925 | -0.0041719 | 7.9234
114 | -0.54029 | -0.25892 | 0.54041 | 0.25874 | 0.00011687 | -0.00018091 | 0.017426 | 0.017423 | 0.017426 | 0.9925 | -0.0041719 | 0.99272 | -0.0026866 | 8.2982
115 | -3.4159 | -1.5214 | 3.4165 | 1.5207 | 0.0005828 | -0.00071012 | 0.1083 | 0.10829 | 0.1083 | 0.99671 | -0.011133 | 0.99687 | -0.012345 | 49.2291
116 | -3.4165 | -1.5207 | 3.4232 | 1.5124 | 0.0067147 | -0.0082144 | 0.10829 | 0.10817 | 0.10829 | 0.99687 | -0.012345 | 0.99872 | -0.026148 | 49.2244
117 | -3.7827 | -1.6792 | 3.7838 | 1.6781 | 0.0010984 | -0.001044 | 0.11963 | 0.11961 | 0.11963 | 0.99872 | -0.026148 | 0.99899 | -0.028192 | 54.3752
118 | 0.35945 | 0.16674 | -0.35941 | -0.17304 | 4.67e-05 | -0.0062935 | 0.011453 | 0.011531 | 0.011531 | 0.99872 | -0.026148 | 0.9986 | -0.025077 | 5.2414
119 | 0.35941 | 0.17304 | -0.3594 | -0.17406 | 7.6799e-06 | -0.0010266 | 0.011531 | 0.011544 | 0.011544 | 0.9986 | -0.025077 | 0.99858 | -0.024892 | 5.2473
120 | -4.117 | -1.8395 | 4.1173 | 1.8385 | 0.0002861 | -0.00098675 | 0.1303 | 0.13029 | 0.1303 | 0.99899 | -0.028192 | 0.99907 | -0.027263 | 35.995
121 | 0.3348 | 0.15465 | -0.33476 | -0.16141 | 4.338e-05 | -0.0067533 | 0.010656 | 0.01074 | 0.01074 | 0.99907 | -0.027263 | 0.99895 | -0.026198 | 4.8817
122 | -4.4521 | -1.9932 | 4.4532 | 1.9944 | 0.0011295 | 0.0012142 | 0.14094 | 0.14094 | 0.14094 | 0.99907 | -0.027263 | 0.99939 | -0.018837 | 40.2694
123 | -0.22899 | -0.1109 | 0.22899 | 0.11084 | 5.1247e-06 | -5.9235e-05 | 0.0073802 | 0.0073794 | 0.0073802 | 0.99519 | -0.0053469 | 0.99521 | -0.0051993 | 3.5144
124 | -0.22899 | -0.11084 | 0.229 | 0.10777 | 9.3983e-06 | -0.0030706 | 0.0073794 | 0.007341 | 0.0073794 | 0.99521 | -0.0051993 | 0.99525 | -0.0055453 | 3.3543
125 | 0.90862 | 0.40029 | -0.90843 | -0.40415 | 0.00018523 | -0.0038612 | 0.02886 | 0.028906 | 0.028906 | 0.99314 | -0.0099041 | 0.99295 | -0.0084772 | 13.1391
126 | 0.78969 | 0.34664 | -0.78944 | -0.34674 | 0.00024354 | -0.00010327 | 0.025073 | 0.025076 | 0.025076 | 0.99295 | -0.0084772 | 0.99262 | -0.011252 | 11.9408
127 | -0.15379 | -0.074482 | 0.15379 | 0.074354 | 1.8e-07 | -0.00012834 | 0.0049704 | 0.0049688 | 0.0049704 | 0.99242 | -0.0098496 | 0.99242 | -0.0098598 | 2.2593
128 | -0.63773 | -0.2791 | 0.63778 | 0.27693 | 5.0841e-05 | -0.002172 | 0.020249 | 0.020224 | 0.020249 | 0.99242 | -0.0098598 | 0.9925 | -0.010394 | 9.2041
129 | -0.63778 | -0.27693 | 0.63787 | 0.27333 | 8.4038e-05 | -0.0036029 | 0.020224 | 0.020182 | 0.020224 | 0.9925 | -0.010394 | 0.99262 | -0.011252 | 9.1926
130 | -0.41487 | -0.20093 | 0.41502 | 0.20046 | 0.0001502 | -0.00047389 | 0.013312 | 0.013305 | 0.013312 | 0.99962 | -0.0023985 | 1 | 0 | 6.3391
131 | 15.7412 | 7.1944 | -15.7405 | -7.1963 | 0.00070241 | -0.001893 | 0.49962 | 0.49965 | 0.49965 | 1 | 0 | 0.99995 | -0.00022415 | 39.1573
132 | 3.9449 | 1.8829 | -3.9405 | -1.8782 | 0.0043812 | 0.0046351 | 0.12619 | 0.12619 | 0.12619 | 1 | 0 | 0.9986 | -0.034587 | 36.0543
133 | 10.8916 | 5.0182 | -10.8892 | -5.033 | 0.0023828 | -0.014814 | 0.3462 | 0.34639 | 0.34639 | 0.99995 | -0.00022415 | 0.99973 | -0.0012746 | 27.1466
134 | 4.8489 | 2.1781 | -4.8482 | -2.1767 | 0.00068803 | 0.0013978 | 0.15346 | 0.15346 | 0.15346 | 0.99995 | -0.00022415 | 0.99969 | -0.01538 | 11.8963
135 | 3.6372 | 1.7313 | -3.6364 | -1.7309 | 0.00073957 | 0.00042681 | 0.11645 | 0.11645 | 0.11645 | 0.9986 | -0.034587 | 0.99839 | -0.036016 | 55.4513
136 | -2.9412 | -1.415 | 2.9447 | 1.4092 | 0.0034546 | -0.0058195 | 0.094662 | 0.094577 | 0.094662 | 0.99533 | -0.008052 | 0.99642 | -0.018067 | 43.0284
137 | 2.9412 | 1.415 | -2.9411 | -1.4152 | 0.00012642 | -0.00021244 | 0.094662 | 0.094666 | 0.094666 | 0.99533 | -0.008052 | 0.99529 | -0.007683 | 43.0298
138 | -3.6287 | -1.7387 | 3.6364 | 1.7309 | 0.0077234 | -0.0078317 | 0.11657 | 0.11645 | 0.11657 | 0.99642 | -0.018067 | 0.99839 | -0.036016 | 52.9881
139 | 0.68404 | 0.32954 | -0.68399 | -0.33127 | 4.7649e-05 | -0.0017326 | 0.021997 | 0.022019 | 0.022019 | 0.99642 | -0.018067 | 0.99635 | -0.017464 | 10.0088
140 | 4.4544 | 1.986 | -4.4543 | -1.9913 | 0.00012947 | -0.0052307 | 0.14083 | 0.1409 | 0.1409 | 0.99969 | -0.01538 | 0.99966 | -0.015542 | 11.042
141 | 4.4543 | 1.9913 | -4.4532 | -1.9944 | 0.0011008 | -0.0031335 | 0.1409 | 0.14094 | 0.14094 | 0.99966 | -0.015542 | 0.99939 | -0.018837 | 38.9343
142 | 0.29419 | 0.14244 | -0.29418 | -0.14248 | 5.6508e-06 | -3.8939e-05 | 0.0094381 | 0.0094386 | 0.0094386 | 0.99973 | -0.0012746 | 0.99971 | -0.0014013 | 4.4946
143 | 0.33476 | 0.16141 | -0.33476 | -0.16213 | 4.682e-06 | -0.00072246 | 0.01074 | 0.010749 | 0.010749 | 0.99895 | -0.026198 | 0.99894 | -0.026077 | 4.8858
144 | -0.52802 | -0.24777 | 0.52805 | 0.24771 | 2.9959e-05 | -5.0917e-05 | 0.016905 | 0.016905 | 0.016905 | 0.99597 | -0.016462 | 0.99603 | -0.016043 | 8.0502
145 | 0.3505 | 0.16908 | -0.35049 | -0.16975 | 4.8756e-06 | -0.00067234 | 0.011303 | 0.011311 | 0.011311 | 0.99391 | -0.018289 | 0.9939 | -0.018168 | 5.1414
146 | 3.5864 | 1.683 | -3.5862 | -1.6832 | 0.00023416 | -0.00024759 | 0.11464 | 0.11465 | 0.11465 | 0.99755 | -0.019186 | 0.99749 | -0.018657 | 52.1128
147 | 0.15698 | 0.075724 | -0.15698 | -0.075945 | 3.1685e-07 | -0.00022147 | 0.0050437 | 0.0050465 | 0.0050465 | 0.99756 | -0.019329 | 0.99756 | -0.019311 | 2.2939
148 | 3.5063 | 1.6445 | -3.506 | -1.6449 | 0.0002721 | -0.0003047 | 0.11208 | 0.11208 | 0.11208 | 0.99749 | -0.018657 | 0.99741 | -0.018028 | 50.9474
149 | 0.073785 | 0.035651 | -0.073785 | -0.035736 | 2.6959e-08 | -8.5266e-05 | 0.0023714 | 0.0023725 | 0.0023725 | 0.99756 | -0.019311 | 0.99756 | -0.019308 | 1.0784
150 | 0.90621 | 0.42702 | -0.90616 | -0.4281 | 5.24e-05 | -0.001088 | 0.029026 | 0.02904 | 0.02904 | 0.99631 | -0.016998 | 0.99626 | -0.016524 | 13.1998
151 | 0.90616 | 0.4281 | -0.90604 | -0.43073 | 0.00012646 | -0.0026212 | 0.02904 | 0.029073 | 0.029073 | 0.99626 | -0.016524 | 0.99613 | -0.015366 | 13.2148
152 | 0.90604 | 0.43073 | -0.90595 | -0.43074 | 8.6937e-05 | -1.3923e-05 | 0.029073 | 0.029073 | 0.029073 | 0.99613 | -0.015366 | 0.99603 | -0.016043 | 13.8445

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 20.4446 | 9.4478

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.14648 | 0.070944
1 | 0.0614 | 0.029737
2 | 0.18846 | 0.091275
3 | 0.36748 | 0.17798
4 | 0.19014 | 0.092087
5 | 0.15918 | 0.077095
6 | 0.14231 | 0.068922
7 | 0.14527 | 0.070356
8 | 0.11978 | 0.058014
9 | 0.071534 | 0.034646
10 | 0.39338 | 0.19052
11 | 0.29945 | 0.14503
12 | 0.41072 | 0.19892
13 | 2.7279 | 1.3212
14 | 0.33006 | 0.15986
15 | 0.34814 | 0.16861
16 | 0.15435 | 0.074755
17 | 0.16842 | 0.081568
18 | 0.074795 | 0.036225
19 | 0.41508 | 0.20103
20 | 0.12851 | 0.06224
21 | 0.3239 | 0.15687
22 | 0.3422 | 0.16574
23 | 0.079176 | 0.038347
24 | 0.27957 | 0.1354
25 | 0.31949 | 0.15474
26 | 0.41376 | 0.2004
27 | 0.25313 | 0.1226
28 | 0.13755 | 0.066618
29 | 0.15913 | 0.077069
30 | 0.25336 | 0.12271
31 | 0.39958 | 0.19353
32 | 0.07154 | 0.034649
33 | 0.25995 | 0.1259
34 | 0.12729 | 0.061648
35 | 0.068041 | 0.032954
36 | 0.2511 | 0.12161
37 | 0.27682 | 0.13407
38 | 0.07913 | 0.038324
39 | 0.3756 | 0.18191
40 | 0.089191 | 0.043197
41 | 0.23019 | 0.11149
42 | 0.11128 | 0.053898
43 | 0.2067 | 0.10011
44 | 0.38271 | 0.18536
45 | 0.26349 | 0.12761
46 | 0.27677 | 0.13404
47 | 0.20877 | 0.10111
48 | 0.33239 | 0.16098
49 | 0.3594 | 0.17406
50 | 0.33319 | 0.16137
51 | 0.22899 | 0.1109
52 | 0.34283 | 0.16604
53 | 0.11874 | 0.05751
54 | 0.15379 | 0.074482
55 | 0.15158 | 0.073412
56 | 0.15308 | 0.074142
57 | 0.41487 | 0.20093
58 | 0.32955 | 0.15961
59 | 0.30334 | 0.14691
60 | 0.20941 | 0.10142
61 | 0.68399 | 0.33127
62 | 0.39378 | 0.19072
63 | 0.35049 | 0.16975
64 | 0.088261 | 0.042747
65 | 0.079884 | 0.038689
66 | 0.083198 | 0.040295
67 | 0.070828 | 0.034304
68 | 0.073785 | 0.035736
69 | 0.11001 | 0.05328
70 | 0.43873 | 0.21249
71 | 0.3779 | 0.18303
72 | 0.25113 | 0.12163
73 | 0.33476 | 0.16213
74 | 0.29418 | 0.14248

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1