## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_87_1_node_26 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_87_1_node_27 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_87_1_node_151 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_87_1_node_30 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_87_1_node_31 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_87_1_node_69 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_87_1_node_68 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_87_1_node_32 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_87_1_node_29 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_87_1_node_223 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_87_1_node_236 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_87_1_node_33 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_87_1_node_202 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_87_1_node_43 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_87_1_node_46 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_87_1_node_37 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_87_1_node_59 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_87_1_node_86 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_87_1_node_44 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_87_1_node_58 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_87_1_node_34 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_87_1_node_35 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_87_1_node_54 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_87_1_node_55 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_87_1_node_38 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_87_1_node_42 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_87_1_node_41 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_87_1_node_85 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_87_1_node_39 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_87_1_node_40 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_87_1_node_45 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_87_1_node_47 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_87_1_node_49 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_87_1_node_51 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_87_1_node_52 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_87_1_node_53 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_87_1_node_50 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_87_1_node_82 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_87_1_node_81 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_87_1_node_208 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_87_1_node_240 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_87_1_node_80 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_87_1_node_206 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_87_1_node_209 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_87_1_node_63 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_87_1_node_83 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_87_1_node_62 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_87_1_node_57 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_87_1_node_61 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_87_1_node_60 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_87_1_node_64 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_87_1_node_65 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_87_1_node_66 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_87_1_node_72 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_87_1_node_197 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_87_1_node_67 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_87_1_node_196 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_87_1_node_135 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_87_1_node_140 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_87_1_node_198 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_87_1_node_139 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_87_1_node_136 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_87_1_node_133 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_87_1_node_219 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_87_1_node_220 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_87_1_node_229 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_87_1_node_226 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_87_1_node_227 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_87_1_node_228 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_87_1_node_234 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_87_1_node_235 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_87_1_node_70 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_87_1_node_71 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_87_1_node_73 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_87_1_node_75 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_87_1_node_215 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_87_1_node_74 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_87_1_node_214 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_87_1_node_102 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_87_1_node_76 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_87_1_node_77 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_87_1_node_78 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_87_1_node_79 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_87_1_node_95 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_87_1_node_96 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_87_1_node_92 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_87_1_node_91 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_87_1_node_89 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_87_1_node_100 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_87_1_node_87 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_87_1_node_88 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_87_1_node_90 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_87_1_node_98 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_87_1_node_204 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_87_1_node_203 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_87_1_node_101 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_87_1_node_93 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_87_1_node_94 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_87_1_node_99 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_87_1_node_205 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_87_1_node_97 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_87_1_node_222 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_87_1_node_103 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_87_1_node_104 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_87_1_node_105 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_87_1_node_111 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_87_1_node_112 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_87_1_node_106 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_87_1_node_107 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_87_1_node_108 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_87_1_node_109 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_87_1_node_232 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_87_1_node_141 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_87_1_node_134 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_87_1_node_143 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_87_1_node_142 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_87_1_node_129 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_87_1_node_110 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_87_1_node_150 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_87_1_node_119 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_87_1_node_148 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_87_1_node_113 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_87_1_node_114 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_87_1_node_121 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_87_1_node_115 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_87_1_node_120 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_87_1_node_116 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_87_1_node_122 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_87_1_node_117 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_87_1_node_118 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_87_1_node_123 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_87_1_node_124 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_87_1_node_130 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_87_1_node_125 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_87_1_node_128 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_87_1_node_131 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_87_1_node_126 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_87_1_node_127 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_87_1_node_132 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_87_1_node_138 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_87_1_node_137 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_87_1_node_224 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_87_1_node_145 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_87_1_node_231 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_87_1_node_144 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_87_1_node_233 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_87_1_node_146 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_87_1_node_147 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_87_1_node_149 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_87_1_node_210 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_87_1_node_211 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_87_1_node_221 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_HV_87_1_node_69 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_87_1_load_26 | 0 | 0.050302 | 0.024363 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_87_1_load_151 | 2 | 0.082927 | 0.040163 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_87_1_load_30 | 3 | 0.26365 | 0.12769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_87_1_load_68 | 6 | 0.067103 | 0.032499 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_87_1_load_29 | 8 | 0.13227 | 0.064061 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_87_1_load_223 | 9 | 0.37517 | 0.1817 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_87_1_load_33 | 11 | 0.37455 | 0.1814 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_87_1_load_202 | 12 | 0.24555 | 0.11893 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_87_1_load_43 | 13 | 0.30044 | 0.14551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_87_1_load_44 | 18 | 0.37807 | 0.18311 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_87_1_load_58 | 19 | 0.12091 | 0.058561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_87_1_load_34 | 20 | 0.23528 | 0.11395 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_87_1_load_54 | 22 | 0.06182 | 0.029941 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_87_1_load_42 | 25 | 0.22601 | 0.10946 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_87_1_load_85 | 27 | 0.10312 | 0.049944 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_87_1_load_39 | 28 | 0.17759 | 0.08601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_87_1_load_47 | 31 | 0.1248 | 0.060443 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_87_1_load_82 | 37 | 0.10958 | 0.05307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_87_1_load_81 | 38 | 0.1518 | 0.073522 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_87_1_load_208 | 39 | 0.13272 | 0.064279 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_87_1_load_240 | 40 | 0.16123 | 0.078089 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_87_1_load_80 | 41 | 0.15432 | 0.074741 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_87_1_load_209 | 43 | 0.055366 | 0.026815 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_87_1_load_63 | 44 | 0.050174 | 0.0243 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_87_1_load_83 | 45 | 0.12624 | 0.061139 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_87_1_load_57 | 47 | 0.09371 | 0.045386 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_87_1_load_61 | 48 | 0.13743 | 0.066561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_87_1_load_64 | 50 | 0.1612 | 0.078071 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_87_1_load_196 | 56 | 0.21586 | 0.10455 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_87_1_load_140 | 58 | 0.10166 | 0.049237 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_87_1_load_198 | 59 | 0.12679 | 0.061407 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_87_1_load_139 | 60 | 0.085372 | 0.041348 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_87_1_load_220 | 64 | 0.076165 | 0.036888 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_87_1_load_229 | 65 | 0.12658 | 0.061307 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_87_1_load_226 | 66 | 0.15772 | 0.076388 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_87_1_load_234 | 69 | 0.10957 | 0.053069 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_87_1_load_70 | 71 | 0.11803 | 0.057164 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_87_1_load_215 | 75 | 0.12687 | 0.061448 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_87_1_load_214 | 77 | 0.14627 | 0.070842 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_87_1_load_102 | 78 | 0.14308 | 0.069298 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_87_1_load_76 | 79 | 0.087526 | 0.042391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_87_1_load_78 | 81 | 0.15714 | 0.076106 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_87_1_load_92 | 85 | 0.10602 | 0.051346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_87_1_load_91 | 86 | 0.10846 | 0.05253 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_87_1_load_87 | 89 | 0.16036 | 0.077664 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_87_1_load_204 | 93 | 0.13144 | 0.063658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_87_1_load_203 | 94 | 0.13032 | 0.063117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_87_1_load_93 | 96 | 0.14891 | 0.072119 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_87_1_load_99 | 98 | 0.11945 | 0.057851 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_87_1_load_222 | 101 | 0.098923 | 0.047911 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_87_1_load_103 | 102 | 0.091478 | 0.044305 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_87_1_load_111 | 105 | 0.16055 | 0.077757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_87_1_load_106 | 107 | 0.083304 | 0.040346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_87_1_load_232 | 111 | 0.16155 | 0.07824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_87_1_load_141 | 112 | 0.1308 | 0.06335 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_87_1_load_143 | 114 | 0.068446 | 0.03315 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_87_1_load_110 | 117 | 0.10107 | 0.048951 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_87_1_load_119 | 119 | 0.084589 | 0.040968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_87_1_load_113 | 121 | 0.14654 | 0.070972 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_87_1_load_120 | 125 | 0.11859 | 0.057437 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_87_1_load_117 | 128 | 0.12028 | 0.058256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_87_1_load_130 | 132 | 0.1305 | 0.063205 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_87_1_load_125 | 133 | 0.082503 | 0.039958 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_87_1_load_128 | 134 | 0.063858 | 0.030928 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_87_1_load_131 | 135 | 0.10116 | 0.048992 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_87_1_load_127 | 137 | 0.11658 | 0.056461 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_87_1_load_132 | 138 | 0.13707 | 0.066384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_87_1_load_138 | 139 | 0.15425 | 0.074709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_87_1_load_137 | 140 | 0.15616 | 0.07563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_87_1_load_224 | 141 | 0.15749 | 0.076277 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_87_1_load_231 | 143 | 0.12767 | 0.061832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_87_1_load_233 | 145 | 0.15606 | 0.075582 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_87_1_load_146 | 146 | 0.13052 | 0.063216 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_87_1_load_149 | 148 | 0.1262 | 0.061122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_87_1_load_221 | 151 | 0.15786 | 0.076457 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 5 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_87_1_line_0 |  | 0 | 1 | 0.13348 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_87_1_line_1 |  | 0 | 2 | 0.69183 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_87_1_line_2 |  | 1 | 3 | 0.57097 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_87_1_line_3 |  | 3 | 4 | 0.11213 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_87_1_line_4 |  | 4 | 7 | 0.51622 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_87_1_line_5 |  | 5 | 6 | 0.071432 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
6 | MV_87_1_line_6 |  | 6 | 43 | 0.99263 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_87_1_line_7 |  | 6 | 22 | 0.91687 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
8 | MV_87_1_line_8 |  | 7 | 9 | 0.03188 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_87_1_line_9 |  | 8 | 9 | 0.42033 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_87_1_line_10 |  | 9 | 10 | 0.12903 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_87_1_line_11 |  | 10 | 70 | 0.59647 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_87_1_line_12 |  | 11 | 12 | 0.12643 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_87_1_line_13 |  | 11 | 13 | 0.1633 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
14 | MV_87_1_line_14 |  | 12 | 14 | 0.041852 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_87_1_line_15 |  | 13 | 15 | 0.070497 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_87_1_line_16 |  | 14 | 30 | 0.12328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_87_1_line_17 |  | 15 | 24 | 0.34072 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_87_1_line_18 |  | 15 | 21 | 0.39627 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_87_1_line_19 |  | 16 | 17 | 0.13449 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_87_1_line_20 |  | 16 | 18 | 0.79234 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
21 | MV_87_1_line_21 |  | 16 | 19 | 0.016322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_87_1_line_22 |  | 17 | 27 | 0.018026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_87_1_line_23 |  | 18 | 30 | 0.071086 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_87_1_line_24 |  | 19 | 49 | 0.11617 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_87_1_line_25 |  | 20 | 21 | 0.082821 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_87_1_line_26 |  | 22 | 23 | 0.6905 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
27 | MV_87_1_line_27 |  | 23 | 27 | 0.50759 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
28 | MV_87_1_line_28 |  | 24 | 25 | 0.056074 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_87_1_line_29 |  | 25 | 26 | 0.079364 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_87_1_line_30 |  | 26 | 29 | 0.085582 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_87_1_line_31 |  | 28 | 29 | 0.033162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_87_1_line_32 |  | 31 | 32 | 0.029053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_87_1_line_33 |  | 32 | 33 | 0.084451 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_87_1_line_34 |  | 32 | 34 | 0.15339 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_87_1_line_35 |  | 32 | 35 | 0.095434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_87_1_line_36 |  | 33 | 39 | 0.037772 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_87_1_line_37 |  | 33 | 40 | 0.15123 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
38 | MV_87_1_line_38 |  | 34 | 38 | 0.04106 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
39 | MV_87_1_line_39 |  | 35 | 41 | 0.016251 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_87_1_line_40 |  | 36 | 37 | 0.023219 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_87_1_line_41 |  | 36 | 38 | 0.43751 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
42 | MV_87_1_line_42 |  | 40 | 42 | 0.024224 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_87_1_line_43 |  | 42 | 99 | 0.12388 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_87_1_line_44 |  | 43 | 53 | 0.065925 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_87_1_line_45 |  | 43 | 50 | 0.58125 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_87_1_line_46 |  | 44 | 45 | 0.033533 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_87_1_line_47 |  | 44 | 46 | 0.039653 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_87_1_line_48 |  | 45 | 49 | 0.06026 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
49 | MV_87_1_line_49 |  | 46 | 48 | 0.062212 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_87_1_line_50 |  | 47 | 48 | 0.081197 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_87_1_line_51 |  | 50 | 51 | 0.015051 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_87_1_line_52 |  | 51 | 52 | 0.77711 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_87_1_line_53 |  | 52 | 54 | 0.012115 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_87_1_line_54 |  | 52 | 55 | 0.16318 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_87_1_line_55 |  | 52 | 56 | 0.0063929 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_87_1_line_56 |  | 53 | 72 | 0.13492 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_87_1_line_57 |  | 54 | 59 | 0.017837 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_87_1_line_58 |  | 55 | 57 | 0.076126 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
59 | MV_87_1_line_59 |  | 55 | 58 | 0.051607 | 0.119 | 0.32 | 11 | 0 | 0.645 | 1 | 1 | ol | TRUE
60 | MV_87_1_line_60 |  | 57 | 60 | 0.060935 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_87_1_line_61 |  | 58 | 61 | 0.004179 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_87_1_line_62 |  | 59 | 149 | 0.012352 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_87_1_line_63 |  | 61 | 62 | 0.11176 | 0.103 | 0.058 | 500 | 0 | 0.638 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_87_1_line_64 |  | 62 | 138 | 0.041597 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_87_1_line_65 |  | 62 | 140 | 0.069874 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_87_1_line_66 |  | 63 | 64 | 0.12968 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_87_1_line_67 |  | 63 | 65 | 0.6039 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
68 | MV_87_1_line_68 |  | 64 | 107 | 0.5958 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_87_1_line_69 |  | 65 | 68 | 0.1433 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_87_1_line_70 |  | 66 | 67 | 0.070415 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_87_1_line_71 |  | 67 | 68 | 0.028104 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_87_1_line_72 |  | 67 | 69 | 1.3016 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
73 | MV_87_1_line_73 |  | 69 | 70 | 0.24783 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_87_1_line_74 |  | 71 | 72 | 0.043307 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_87_1_line_75 |  | 72 | 73 | 0.4815 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_87_1_line_76 |  | 73 | 74 | 0.36678 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_87_1_line_77 |  | 73 | 75 | 0.010222 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_87_1_line_78 |  | 74 | 78 | 0.094147 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_87_1_line_79 |  | 74 | 76 | 0.31329 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_87_1_line_80 |  | 76 | 77 | 0.007616 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_87_1_line_81 |  | 78 | 84 | 0.045026 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_87_1_line_82 |  | 79 | 80 | 0.00354 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_87_1_line_83 |  | 79 | 81 | 0.03587 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
84 | MV_87_1_line_84 |  | 80 | 82 | 0.049962 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_87_1_line_85 |  | 82 | 85 | 0.033483 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_87_1_line_86 |  | 83 | 84 | 0.077735 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_87_1_line_87 |  | 83 | 85 | 0.049265 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_87_1_line_88 |  | 85 | 86 | 0.030136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_87_1_line_89 |  | 86 | 87 | 0.13377 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
90 | MV_87_1_line_90 |  | 87 | 88 | 0.20399 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_87_1_line_91 |  | 88 | 95 | 0.12418 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_87_1_line_92 |  | 88 | 98 | 0.011261 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_87_1_line_93 |  | 89 | 90 | 0.004553 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_87_1_line_94 |  | 90 | 91 | 0.25931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_87_1_line_95 |  | 90 | 92 | 0.26542 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_87_1_line_96 |  | 91 | 93 | 0.032885 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_87_1_line_97 |  | 92 | 94 | 0.010367 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
98 | MV_87_1_line_98 |  | 93 | 99 | 0.023404 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
99 | MV_87_1_line_99 |  | 93 | 100 | 0.20831 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
100 | MV_87_1_line_100 |  | 94 | 95 | 0.038342 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_87_1_line_101 |  | 96 | 97 | 0.04068 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_87_1_line_102 |  | 97 | 98 | 0.073286 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
103 | MV_87_1_line_103 |  | 100 | 101 | 0.064235 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
104 | MV_87_1_line_104 |  | 102 | 103 | 0.028508 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_87_1_line_105 |  | 103 | 104 | 0.02479 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_87_1_line_106 |  | 104 | 105 | 0.060661 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_87_1_line_107 |  | 105 | 106 | 0.012131 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_87_1_line_108 |  | 106 | 121 | 0.008238 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_87_1_line_109 |  | 106 | 122 | 0.24687 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_87_1_line_110 |  | 107 | 108 | 0.022434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_87_1_line_111 |  | 108 | 109 | 0.061632 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_87_1_line_112 |  | 108 | 110 | 0.13369 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_87_1_line_113 |  | 109 | 111 | 0.021409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_87_1_line_114 |  | 110 | 112 | 0.004983 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_87_1_line_115 |  | 110 | 113 | 0.097869 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_87_1_line_116 |  | 111 | 114 | 0.089902 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
117 | MV_87_1_line_117 |  | 112 | 115 | 0.009697 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_87_1_line_118 |  | 113 | 116 | 0.099892 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_87_1_line_119 |  | 114 | 144 | 0.030958 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_87_1_line_120 |  | 115 | 145 | 0.036059 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
121 | MV_87_1_line_121 |  | 116 | 134 | 0.0162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_87_1_line_122 |  | 116 | 137 | 0.038109 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_87_1_line_123 |  | 117 | 118 | 0.09911 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_87_1_line_124 |  | 118 | 119 | 0.048321 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_87_1_line_125 |  | 118 | 120 | 0.045675 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_87_1_line_126 |  | 119 | 129 | 0.012159 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_87_1_line_127 |  | 120 | 148 | 0.027488 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_87_1_line_128 |  | 120 | 147 | 0.011776 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_87_1_line_129 |  | 121 | 123 | 0.061433 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_87_1_line_130 |  | 122 | 124 | 0.18319 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_87_1_line_131 |  | 122 | 125 | 0.023194 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_87_1_line_132 |  | 123 | 127 | 0.075463 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_87_1_line_133 |  | 124 | 126 | 0.07794 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_87_1_line_134 |  | 126 | 128 | 0.00985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_87_1_line_135 |  | 126 | 129 | 0.035137 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_87_1_line_136 |  | 127 | 130 | 0.051392 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_87_1_line_137 |  | 127 | 131 | 0.13319 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_87_1_line_138 |  | 127 | 132 | 0.008313 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_87_1_line_139 |  | 130 | 133 | 0.016754 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_87_1_line_140 |  | 131 | 134 | 0.059988 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
141 | MV_87_1_line_141 |  | 131 | 135 | 0.029982 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | MV_87_1_line_142 |  | 133 | 136 | 0.044399 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_87_1_line_143 |  | 135 | 138 | 0.057322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_87_1_line_144 |  | 136 | 141 | 0.017712 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_87_1_line_145 |  | 138 | 139 | 0.065305 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
146 | MV_87_1_line_146 |  | 142 | 143 | 0.004918 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_87_1_line_147 |  | 142 | 144 | 0.096062 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_87_1_line_148 |  | 146 | 147 | 0.048094 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
149 | MV_87_1_line_149 |  | 149 | 150 | 0.12852 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_87_1_line_150 |  | 150 | 151 | 0.042087 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_87_1_trafo_69 | 25 MVA 110/20 kV | 152 | 5 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2650928.3724 | 1136626.8073
1 | 2650802.0574 | 1136587.7043
2 | 2650729.8704 | 1137289.5524
3 | 2650386.7016 | 1136195.9343
4 | 2650307.5064 | 1136137.1884
5 | 2647083.7682 | 1135760.8105
6 | 2647014.12 | 1135761.8912
7 | 2650337.8723 | 1135902.2746
8 | 2650599.4714 | 1135538.0249
9 | 2650342.7512 | 1135870.8433
10 | 2650218.0325 | 1135840.2232
11 | 2646704.0112 | 1134118.051
12 | 2646710.9291 | 1133991.806
13 | 2646862.2032 | 1134158.5625
14 | 2646686.9857 | 1133957.5812
15 | 2646926.085 | 1134188.7624
16 | 2645839.5343 | 1134352.8118
17 | 2645856.6366 | 1134456.2725
18 | 2646525.2028 | 1133955.7444
19 | 2645830.37 | 1134339.291
20 | 2647141.9429 | 1134498.1679
21 | 2647073.651 | 1134451.7118
22 | 2646255.7609 | 1135246.5753
23 | 2645644.569 | 1134925.2757
24 | 2646783.5737 | 1134394.7532
25 | 2646820.7539 | 1134435.8288
26 | 2646886.5186 | 1134475.9591
27 | 2645838.5576 | 1134456.2132
28 | 2646925.3317 | 1134552.3997
29 | 2646951.0786 | 1134532.3337
30 | 2646586.2554 | 1133986.9972
31 | 2645145.167 | 1136330.9479
32 | 2645159.1608 | 1136305.4727
33 | 2645215.6026 | 1136360.4117
34 | 2645035.1118 | 1136340.8431
35 | 2645175.6506 | 1136237.4276
36 | 2644573.1427 | 1136427.5078
37 | 2644555.6466 | 1136412.379
38 | 2644998.034 | 1136323.2024
39 | 2645244.6986 | 1136384.4974
40 | 2645365.5865 | 1136379.7566
41 | 2645191.8351 | 1136235.9589
42 | 2645387.4194 | 1136387.3577
43 | 2646590.8423 | 1136659.7544
44 | 2645682.3148 | 1134274.1037
45 | 2645712.5676 | 1134282.7145
46 | 2645681.0747 | 1134234.5073
47 | 2645752.7054 | 1134184.2675
48 | 2645671.9095 | 1134176.2081
49 | 2645750.6367 | 1134329.4265
50 | 2647037.3031 | 1137031.949
51 | 2647052.1711 | 1137034.3438
52 | 2647641.1443 | 1137402.2036
53 | 2646528.8858 | 1136638.5106
54 | 2647640.6565 | 1137414.306
55 | 2647668.753 | 1137547.5853
56 | 2647640.9315 | 1137395.8142
57 | 2647624.6689 | 1137609.6476
58 | 2647696.5419 | 1137591.0715
59 | 2647650.0232 | 1137426.4195
60 | 2647632.9399 | 1137668.9768
61 | 2647698.1731 | 1137594.9197
62 | 2647763.4066 | 1137683.4808
63 | 2648320.4337 | 1136982.3909
64 | 2648280.9556 | 1137045.3079
65 | 2648570.7972 | 1136432.8355
66 | 2648454.2052 | 1136236.4647
67 | 2648501.6157 | 1136288.5274
68 | 2648511.4938 | 1136314.5758
69 | 2649523.5641 | 1135482.4185
70 | 2649760.3809 | 1135555.4903
71 | 2646523.6195 | 1136700.9356
72 | 2646489.1758 | 1136674.7571
73 | 2646408.0494 | 1136606.0093
74 | 2646183.5786 | 1136764.1603
75 | 2646417.8042 | 1136609.1525
76 | 2646339.8584 | 1136877.8039
77 | 2646337.9145 | 1136870.4407
78 | 2646097.2809 | 1136726.5265
79 | 2646031.7539 | 1136812.2601
80 | 2646028.2172 | 1136811.9441
81 | 2646067.2678 | 1136817.3
82 | 2645989.0875 | 1136788.6899
83 | 2645989.9705 | 1136729.2993
84 | 2646057.2866 | 1136705.622
85 | 2645961.9646 | 1136769.8294
86 | 2645933.0229 | 1136769.5759
87 | 2645802.0695 | 1136796.8628
88 | 2645911.2824 | 1136624.5694
89 | 2645592.1446 | 1136682.15
90 | 2645596.6314 | 1136682.9954
91 | 2645514.107 | 1136466.5955
92 | 2645793.3048 | 1136504.7684
93 | 2645506.9008 | 1136434.5136
94 | 2645803.4685 | 1136506.8131
95 | 2645831.2511 | 1136533.2373
96 | 2645928.7191 | 1136528.1078
97 | 2645909.48 | 1136549.9173
98 | 2645922.2959 | 1136622.0741
99 | 2645483.5319 | 1136435.794
100 | 2645678.9748 | 1136317.1068
101 | 2645734.9271 | 1136348.6572
102 | 2648173.1416 | 1137937.3313
103 | 2648147.451 | 1137949.6885
104 | 2648125.9806 | 1137943.1141
105 | 2648068.6859 | 1137923.181
106 | 2648058.1496 | 1137917.1163
107 | 2647946.8703 | 1137538.6255
108 | 2647927.4691 | 1137537.6599
109 | 2647949.3404 | 1137593.7625
110 | 2647842.1637 | 1137528.9906
111 | 2647964.1798 | 1137609.2327
112 | 2647837.3034 | 1137527.8293
113 | 2647856.8132 | 1137625.7566
114 | 2648027.3277 | 1137673.2229
115 | 2647827.9152 | 1137525.2981
116 | 2647911.9958 | 1137695.1631
117 | 2648321.7303 | 1138083.7603
118 | 2648271.5304 | 1137998.3037
119 | 2648226.4613 | 1138015.7306
120 | 2648307.2004 | 1137970.2409
121 | 2648051.146 | 1137912.7473
122 | 2648002.8797 | 1138012.0817
123 | 2648006.3929 | 1137871.0589
124 | 2648144.4002 | 1138096.9404
125 | 2647980.9698 | 1138004.6705
126 | 2648197.2479 | 1138039.6543
127 | 2647972.311 | 1137820.3508
128 | 2648205.4345 | 1138045.1669
129 | 2648214.4716 | 1138013.5115
130 | 2647933.8535 | 1137843.0574
131 | 2647870.1161 | 1137751.6382
132 | 2647974.4007 | 1137812.9414
133 | 2647926.1664 | 1137857.9041
134 | 2647895.9154 | 1137697.4813
135 | 2647847.0908 | 1137732.4348
136 | 2647891.6265 | 1137829.938
137 | 2647928.4133 | 1137729.5544
138 | 2647794.9092 | 1137710.5105
139 | 2647763.3025 | 1137767.6568
140 | 2647703.6418 | 1137719.6829
141 | 2647877.4183 | 1137819.3088
142 | 2648131.4153 | 1137735.0831
143 | 2648135.4467 | 1137737.9167
144 | 2648045.8944 | 1137697.8054
145 | 2647791.8991 | 1137527.0585
146 | 2648360.7378 | 1137943.3886
147 | 2648317.8638 | 1137965.1791
148 | 2648288.979 | 1137949.8625
149 | 2647654.6805 | 1137420.1752
150 | 2647728.7303 | 1137490.5182
151 | 2647736.8635 | 1137451.3399
152 | 2647083.7682 | 1135760.8105

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98086 | -0.46841 | 0.050302 | 0.024363
1 | 0.98088 | -0.46861 | 0 | 0
2 | 0.98075 | -0.46915 | 0.082927 | 0.040163
3 | 0.98103 | -0.46744 | 0.26365 | 0.12769
4 | 0.98109 | -0.46795 | 0 | 0
5 | 1 | 0 | -10.618 | -4.934
6 | 0.99975 | -0.0011021 | 0.067103 | 0.032499
7 | 0.98135 | -0.47005 | 0 | 0
8 | 0.98126 | -0.47088 | 0.13227 | 0.064061
9 | 0.98137 | -0.47017 | 0.37517 | 0.1817
10 | 0.98152 | -0.47144 | 0 | 0
11 | 0.98479 | -0.091816 | 0.37455 | 0.1814
12 | 0.98511 | -0.089449 | 0.24555 | 0.11893
13 | 0.98449 | -0.094109 | 0.30044 | 0.14551
14 | 0.9852 | -0.090179 | 0 | 0
15 | 0.98444 | -0.093672 | 0 | 0
16 | 0.98858 | -0.072207 | 0 | 0
17 | 0.98901 | -0.075922 | 0 | 0
18 | 0.98559 | -0.093534 | 0.37807 | 0.18311
19 | 0.98857 | -0.072108 | 0.12091 | 0.058561
20 | 0.98429 | -0.092455 | 0.23528 | 0.11395
21 | 0.98432 | -0.09269 | 0 | 0
22 | 0.99506 | -0.034001 | 0.06182 | 0.029941
23 | 0.9916 | -0.058402 | 0 | 0
24 | 0.98426 | -0.092194 | 0 | 0
25 | 0.98423 | -0.091934 | 0.22601 | 0.10946
26 | 0.98421 | -0.091779 | 0 | 0
27 | 0.98906 | -0.076417 | 0.10312 | 0.049944
28 | 0.98418 | -0.091529 | 0.17759 | 0.08601
29 | 0.98419 | -0.091601 | 0 | 0
30 | 0.98545 | -0.092314 | 0 | 0
31 | 0.98732 | -0.27897 | 0.1248 | 0.060443
32 | 0.98733 | -0.27902 | 0 | 0
33 | 0.98739 | -0.27953 | 0 | 0
34 | 0.98728 | -0.27855 | 0 | 0
35 | 0.98731 | -0.27884 | 0 | 0
36 | 0.98716 | -0.27931 | 0 | 0
37 | 0.98716 | -0.27928 | 0.10958 | 0.05307
38 | 0.98725 | -0.27869 | 0.1518 | 0.073522
39 | 0.98738 | -0.27959 | 0.13272 | 0.064279
40 | 0.98758 | -0.27814 | 0.16123 | 0.078089
41 | 0.9873 | -0.27887 | 0.15432 | 0.074741
42 | 0.98761 | -0.27837 | 0 | 0
43 | 0.99455 | -0.29913 | 0.055366 | 0.026815
44 | 0.98845 | -0.071775 | 0.050174 | 0.0243
45 | 0.98846 | -0.071884 | 0.12624 | 0.061139
46 | 0.98844 | -0.071668 | 0 | 0
47 | 0.9884 | -0.07159 | 0.09371 | 0.045386
48 | 0.98842 | -0.071495 | 0.13743 | 0.066561
49 | 0.98851 | -0.071563 | 0 | 0
50 | 0.99255 | -0.41477 | 0.1612 | 0.078071
51 | 0.99253 | -0.4149 | 0 | 0
52 | 0.99126 | -0.42105 | 0 | 0
53 | 0.99433 | -0.29731 | 0 | 0
54 | 0.99126 | -0.42101 | 0 | 0
55 | 0.99102 | -0.42216 | 0 | 0
56 | 0.99126 | -0.42103 | 0.21586 | 0.10455
57 | 0.99101 | -0.42225 | 0 | 0
58 | 0.99087 | -0.43093 | 0.10166 | 0.049237
59 | 0.99125 | -0.42095 | 0.12679 | 0.061407
60 | 0.991 | -0.42219 | 0.085372 | 0.041348
61 | 0.99087 | -0.43096 | 0 | 0
62 | 0.99071 | -0.43168 | 0 | 0
63 | 0.98698 | -0.44247 | 0 | 0
64 | 0.9872 | -0.44417 | 0.076165 | 0.036888
65 | 0.98546 | -0.45451 | 0.12658 | 0.061307
66 | 0.98518 | -0.45262 | 0.15772 | 0.076388
67 | 0.9852 | -0.45248 | 0 | 0
68 | 0.98524 | -0.45282 | 0 | 0
69 | 0.98265 | -0.47332 | 0.10957 | 0.053069
70 | 0.98221 | -0.47695 | 0 | 0
71 | 0.99387 | -0.2935 | 0.11803 | 0.057164
72 | 0.99388 | -0.29356 | 0 | 0
73 | 0.99234 | -0.28058 | 0 | 0
74 | 0.99122 | -0.27099 | 0 | 0
75 | 0.99233 | -0.28057 | 0.12687 | 0.061448
76 | 0.99116 | -0.27051 | 0 | 0
77 | 0.99116 | -0.2705 | 0.14627 | 0.070842
78 | 0.99081 | -0.27383 | 0.14308 | 0.069298
79 | 0.99026 | -0.27207 | 0.087526 | 0.042391
80 | 0.99026 | -0.27208 | 0 | 0
81 | 0.99025 | -0.27214 | 0.15714 | 0.076106
82 | 0.99028 | -0.27223 | 0 | 0
83 | 0.99049 | -0.27094 | 0 | 0
84 | 0.99069 | -0.27277 | 0 | 0
85 | 0.99029 | -0.27233 | 0.10602 | 0.051346
86 | 0.99022 | -0.27174 | 0.10846 | 0.05253
87 | 0.9898 | -0.27472 | 0 | 0
88 | 0.98915 | -0.27926 | 0 | 0
89 | 0.98818 | -0.28276 | 0.16036 | 0.077664
90 | 0.98818 | -0.28277 | 0 | 0
91 | 0.98783 | -0.27967 | 0 | 0
92 | 0.98881 | -0.27826 | 0 | 0
93 | 0.98778 | -0.27927 | 0.13144 | 0.063658
94 | 0.98884 | -0.27809 | 0.13032 | 0.063117
95 | 0.98894 | -0.27737 | 0 | 0
96 | 0.98912 | -0.27929 | 0.14891 | 0.072119
97 | 0.98913 | -0.27936 | 0 | 0
98 | 0.98915 | -0.27922 | 0.11945 | 0.057851
99 | 0.98774 | -0.27954 | 0 | 0
100 | 0.98774 | -0.27953 | 0 | 0
101 | 0.98773 | -0.27961 | 0.098923 | 0.047911
102 | 0.98965 | -0.42802 | 0.091478 | 0.044305
103 | 0.98966 | -0.42799 | 0 | 0
104 | 0.98966 | -0.42801 | 0 | 0
105 | 0.98967 | -0.42808 | 0.16055 | 0.077757
106 | 0.98967 | -0.42811 | 0 | 0
107 | 0.98878 | -0.43157 | 0.083304 | 0.040346
108 | 0.98882 | -0.43191 | 0 | 0
109 | 0.9888 | -0.43166 | 0 | 0
110 | 0.98914 | -0.43442 | 0 | 0
111 | 0.98879 | -0.43157 | 0.16155 | 0.07824
112 | 0.98913 | -0.43441 | 0.1308 | 0.06335
113 | 0.98953 | -0.4314 | 0 | 0
114 | 0.98875 | -0.43181 | 0.068446 | 0.03315
115 | 0.98913 | -0.43439 | 0 | 0
116 | 0.9898 | -0.43361 | 0 | 0
117 | 0.98916 | -0.42571 | 0.10107 | 0.048951
118 | 0.98918 | -0.42559 | 0 | 0
119 | 0.98921 | -0.42537 | 0.084589 | 0.040968
120 | 0.98916 | -0.42545 | 0 | 0
121 | 0.98968 | -0.4282 | 0.14654 | 0.070972
122 | 0.98945 | -0.42624 | 0 | 0
123 | 0.98976 | -0.42894 | 0 | 0
124 | 0.98932 | -0.42505 | 0 | 0
125 | 0.98945 | -0.42621 | 0.11859 | 0.057437
126 | 0.98924 | -0.42561 | 0 | 0
127 | 0.98987 | -0.42984 | 0 | 0
128 | 0.98923 | -0.4256 | 0.12028 | 0.058256
129 | 0.98922 | -0.42543 | 0 | 0
130 | 0.98985 | -0.4297 | 0 | 0
131 | 0.99012 | -0.43198 | 0 | 0
132 | 0.98987 | -0.42983 | 0.1305 | 0.063205
133 | 0.98985 | -0.42965 | 0.082503 | 0.039958
134 | 0.98985 | -0.43398 | 0.063858 | 0.030928
135 | 0.99033 | -0.43038 | 0.10116 | 0.048992
136 | 0.98984 | -0.42957 | 0 | 0
137 | 0.9898 | -0.43366 | 0.11658 | 0.056461
138 | 0.99061 | -0.43275 | 0.13707 | 0.066384
139 | 0.99059 | -0.43287 | 0.15425 | 0.074709
140 | 0.99069 | -0.43182 | 0.15616 | 0.07563
141 | 0.98983 | -0.42953 | 0.15749 | 0.076277
142 | 0.98873 | -0.43163 | 0 | 0
143 | 0.98873 | -0.43162 | 0.12767 | 0.061832
144 | 0.98875 | -0.43177 | 0 | 0
145 | 0.98912 | -0.43446 | 0.15606 | 0.075582
146 | 0.98915 | -0.42551 | 0.13052 | 0.063216
147 | 0.98916 | -0.42543 | 0 | 0
148 | 0.98916 | -0.42541 | 0.1262 | 0.061122
149 | 0.99125 | -0.42093 | 0 | 0
150 | 0.99122 | -0.42071 | 0 | 0
151 | 0.99122 | -0.42063 | 0.15786 | 0.076457
152 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.13324 | -0.063737 | 0.13324 | 0.060672 | 3.3372e-06 | -0.0030651 | 0.0043469 | 0.0043087 | 0.0043469 | 0.98086 | -0.46841 | 0.98088 | -0.46861 | 1.9759
1 | 0.082936 | 0.039374 | -0.082927 | -0.040163 | 9.0327e-06 | -0.00078885 | 0.002702 | 0.0027121 | 0.0027121 | 0.98086 | -0.46841 | 0.98075 | -0.46915 | 1.2915
2 | -0.13324 | -0.060672 | 0.13326 | 0.060028 | 1.8851e-05 | -0.0006441 | 0.0043087 | 0.0043007 | 0.0043087 | 0.98088 | -0.46861 | 0.98103 | -0.46744 | 2.0518
3 | -0.39691 | -0.18772 | 0.39694 | 0.18515 | 2.4924e-05 | -0.0025693 | 0.01292 | 0.012888 | 0.01292 | 0.98103 | -0.46744 | 0.98109 | -0.46795 | 5.8726
4 | -0.39694 | -0.18515 | 0.39705 | 0.17332 | 0.00011317 | -0.011833 | 0.012888 | 0.012744 | 0.012888 | 0.98109 | -0.46795 | 0.98135 | -0.47005 | 5.858
5 | 10.604 | 4.9235 | -10.6015 | -4.9266 | 0.0025146 | -0.0030711 | 0.3375 | 0.33755 | 0.33755 | 1 | 0 | 0.99975 | -0.0011021 | 52.9079
6 | 7.8684 | 3.6443 | -7.8462 | -3.5859 | 0.022218 | 0.05838 | 0.25038 | 0.2504 | 0.2504 | 0.99975 | -0.0011021 | 0.99455 | -0.29913 | 38.8216
7 | 2.666 | 1.2497 | -2.6542 | -1.2434 | 0.01181 | 0.0063082 | 0.085018 | 0.085031 | 0.085031 | 0.99975 | -0.0011021 | 0.99506 | -0.034001 | 40.491
8 | -0.39705 | -0.17332 | 0.39706 | 0.17259 | 6.9073e-06 | -0.00073101 | 0.012744 | 0.012735 | 0.012744 | 0.98135 | -0.47005 | 0.98137 | -0.47017 | 5.7927
9 | -0.13227 | -0.064061 | 0.13228 | 0.063586 | 1.3979e-05 | -0.00047445 | 0.0043236 | 0.0043174 | 0.0043236 | 0.98126 | -0.47088 | 0.98137 | -0.47017 | 2.0588
10 | -0.90451 | -0.41788 | 0.90466 | 0.41495 | 0.00014779 | -0.0029236 | 0.029309 | 0.029272 | 0.029309 | 0.98137 | -0.47017 | 0.98152 | -0.47144 | 13.3223
11 | -0.90466 | -0.41495 | 0.90534 | 0.40143 | 0.00067843 | -0.013528 | 0.029272 | 0.029107 | 0.029272 | 0.98152 | -0.47144 | 0.98221 | -0.47695 | 13.3057
12 | -1.3143 | -0.60989 | 1.3147 | 0.61 | 0.00040635 | 0.0001081 | 0.042473 | 0.042471 | 0.042473 | 0.98479 | -0.091816 | 0.98511 | -0.089449 | 20.2251
13 | 0.93976 | 0.42849 | -0.9395 | -0.42851 | 0.00026671 | -2.1943e-05 | 0.030276 | 0.030278 | 0.030278 | 0.98479 | -0.091816 | 0.98449 | -0.094109 | 14.4182
14 | -1.5603 | -0.72892 | 1.5604 | 0.728 | 0.00014226 | -0.00092762 | 0.050465 | 0.050453 | 0.050465 | 0.98511 | -0.089449 | 0.9852 | -0.090179 | 22.9387
15 | 0.63905 | 0.283 | -0.63901 | -0.28462 | 3.9564e-05 | -0.0016196 | 0.020494 | 0.020513 | 0.020513 | 0.98449 | -0.094109 | 0.98444 | -0.093672 | 9.3241
16 | -1.5604 | -0.728 | 1.5608 | 0.72526 | 0.00041865 | -0.0027335 | 0.050453 | 0.050418 | 0.050453 | 0.9852 | -0.090179 | 0.98545 | -0.092314 | 22.9333
17 | 0.40369 | 0.18174 | -0.40362 | -0.1896 | 7.7227e-05 | -0.0078594 | 0.012982 | 0.013079 | 0.013079 | 0.98444 | -0.093672 | 0.98426 | -0.092194 | 5.9449
18 | 0.23532 | 0.10288 | -0.23529 | -0.11204 | 3.0444e-05 | -0.0091591 | 0.0075311 | 0.0076428 | 0.0076428 | 0.98444 | -0.093672 | 0.98432 | -0.09269 | 3.474
19 | -2.4732 | -1.1589 | 2.4744 | 1.1561 | 0.0011416 | -0.002801 | 0.079756 | 0.079717 | 0.079756 | 0.98858 | -0.072207 | 0.98901 | -0.075922 | 36.2528
20 | 1.9447 | 0.90935 | -1.9391 | -0.90679 | 0.0055489 | 0.002554 | 0.062689 | 0.0627 | 0.0627 | 0.98858 | -0.072207 | 0.98559 | -0.093534 | 29.8572
21 | 0.52853 | 0.24956 | -0.52852 | -0.24994 | 6.3492e-06 | -0.00037897 | 0.017068 | 0.017072 | 0.017072 | 0.98858 | -0.072207 | 0.98857 | -0.072108 | 7.7601
22 | -2.4744 | -1.1561 | 2.4745 | 1.1557 | 0.00015292 | -0.00037564 | 0.079717 | 0.079712 | 0.079717 | 0.98901 | -0.075922 | 0.98906 | -0.076417 | 36.2351
23 | 1.5611 | 0.72369 | -1.5608 | -0.72526 | 0.00024113 | -0.0015769 | 0.050397 | 0.050418 | 0.050418 | 0.98559 | -0.093534 | 0.98545 | -0.092314 | 22.9172
24 | 0.40761 | 0.19138 | -0.40758 | -0.19408 | 2.6884e-05 | -0.0027025 | 0.013149 | 0.013183 | 0.013183 | 0.98857 | -0.072108 | 0.98851 | -0.071563 | 5.9924
25 | -0.23528 | -0.11395 | 0.23529 | 0.11204 | 6.4789e-06 | -0.0019139 | 0.0076671 | 0.0076428 | 0.0076671 | 0.98429 | -0.092455 | 0.98432 | -0.09269 | 3.4851
26 | 2.5924 | 1.2135 | -2.5839 | -1.209 | 0.0084842 | 0.0045009 | 0.083039 | 0.083049 | 0.083049 | 0.99506 | -0.034001 | 0.9916 | -0.058402 | 39.547
27 | 2.5839 | 1.209 | -2.5776 | -1.2057 | 0.0062381 | 0.0033131 | 0.083049 | 0.083056 | 0.083056 | 0.9916 | -0.058402 | 0.98906 | -0.076417 | 39.5505
28 | 0.40362 | 0.1896 | -0.4036 | -0.19089 | 1.2821e-05 | -0.0012932 | 0.013079 | 0.013095 | 0.013095 | 0.98426 | -0.092194 | 0.98423 | -0.091934 | 5.9523
29 | 0.1776 | 0.081431 | -0.17759 | -0.083265 | 3.4928e-06 | -0.0018345 | 0.0057304 | 0.005753 | 0.005753 | 0.98423 | -0.091934 | 0.98421 | -0.091779 | 2.615
30 | 0.17759 | 0.083265 | -0.17759 | -0.085243 | 3.7977e-06 | -0.0019782 | 0.005753 | 0.0057779 | 0.0057779 | 0.98421 | -0.091779 | 0.98419 | -0.091601 | 2.6263
31 | -0.17759 | -0.08601 | 0.17759 | 0.085243 | 1.4805e-06 | -0.0007665 | 0.0057877 | 0.0057779 | 0.0057877 | 0.98418 | -0.091529 | 0.98419 | -0.091601 | 2.6308
32 | -0.1248 | -0.060443 | 0.1248 | 0.059767 | 6.362e-07 | -0.00067601 | 0.0040543 | 0.0040458 | 0.0040543 | 0.98732 | -0.27897 | 0.98733 | -0.27902 | 1.8429
33 | -0.54054 | -0.25421 | 0.54057 | 0.25225 | 3.434e-05 | -0.0019555 | 0.017465 | 0.01744 | 0.017465 | 0.98733 | -0.27902 | 0.98739 | -0.27953 | 7.9385
34 | 0.26141 | 0.12194 | -0.2614 | -0.1255 | 1.4642e-05 | -0.0035657 | 0.0084338 | 0.0084784 | 0.0084784 | 0.98733 | -0.27902 | 0.98728 | -0.27855 | 3.8538
35 | 0.15433 | 0.072503 | -0.15432 | -0.074723 | 3.1841e-06 | -0.0022202 | 0.0049853 | 0.0050133 | 0.0050133 | 0.98733 | -0.27902 | 0.98731 | -0.27884 | 2.2788
36 | 0.13272 | 0.064236 | -0.13272 | -0.064279 | 1.2508e-06 | -4.3178e-05 | 0.0043109 | 0.0043114 | 0.0043114 | 0.98739 | -0.27953 | 0.98738 | -0.27959 | 2.0531
37 | -0.67329 | -0.31649 | 0.67342 | 0.31639 | 0.00012746 | -9.6208e-05 | 0.021751 | 0.021749 | 0.021751 | 0.98739 | -0.27953 | 0.98758 | -0.27814 | 10.3575
38 | 0.2614 | 0.1255 | -0.26139 | -0.12555 | 5.2592e-06 | -4.4483e-05 | 0.0084784 | 0.008479 | 0.008479 | 0.98728 | -0.27855 | 0.98725 | -0.27869 | 4.0376
39 | 0.15432 | 0.074723 | -0.15432 | -0.074741 | 7.2775e-07 | -1.8455e-05 | 0.0050133 | 0.0050135 | 0.0050135 | 0.98731 | -0.27884 | 0.9873 | -0.27887 | 2.3874
40 | 0.10958 | 0.05253 | -0.10958 | -0.05307 | 3.9218e-07 | -0.00054013 | 0.0035535 | 0.0035604 | 0.0035604 | 0.98716 | -0.27931 | 0.98716 | -0.27928 | 1.6184
41 | -0.10958 | -0.05253 | 0.10959 | 0.052027 | 9.8254e-06 | -0.00050287 | 0.0035535 | 0.0035471 | 0.0035535 | 0.98716 | -0.27931 | 0.98725 | -0.27869 | 1.6921
42 | -0.83465 | -0.39448 | 0.83468 | 0.39392 | 2.3543e-05 | -0.00055713 | 0.026985 | 0.026978 | 0.026985 | 0.98758 | -0.27814 | 0.98761 | -0.27837 | 12.2659
43 | -0.83468 | -0.39392 | 0.8348 | 0.39108 | 0.0001202 | -0.0028496 | 0.026978 | 0.026942 | 0.026978 | 0.98761 | -0.27837 | 0.98774 | -0.27954 | 12.2627
44 | 2.632 | 1.2085 | -2.6314 | -1.2099 | 0.0006221 | -0.001372 | 0.084065 | 0.084084 | 0.084084 | 0.99455 | -0.29913 | 0.99433 | -0.29731 | 38.2199
45 | 5.1588 | 2.3506 | -5.1532 | -2.3363 | 0.0056189 | 0.014317 | 0.16455 | 0.16456 | 0.16456 | 0.99455 | -0.29913 | 0.99255 | -0.41477 | 25.5131
46 | -0.28133 | -0.13378 | 0.28133 | 0.133 | 3.7013e-06 | -0.00078116 | 0.0090977 | 0.009088 | 0.0090977 | 0.98845 | -0.071775 | 0.98846 | -0.071884 | 4.1353
47 | 0.23115 | 0.10948 | -0.23115 | -0.1104 | 2.9582e-06 | -0.00092412 | 0.0074696 | 0.0074813 | 0.0074813 | 0.98845 | -0.071775 | 0.98844 | -0.071668 | 3.4006
48 | -0.40756 | -0.19414 | 0.40758 | 0.19408 | 1.8661e-05 | -5.8603e-05 | 0.013184 | 0.013183 | 0.013184 | 0.98846 | -0.071884 | 0.98851 | -0.071563 | 6.2781
49 | 0.23115 | 0.1104 | -0.23114 | -0.11185 | 4.6598e-06 | -0.0014498 | 0.0074813 | 0.0074996 | 0.0074996 | 0.98844 | -0.071668 | 0.98842 | -0.071495 | 3.4089
50 | -0.09371 | -0.045386 | 0.093712 | 0.045292 | 1.3373e-06 | -9.3862e-05 | 0.003041 | 0.0030398 | 0.003041 | 0.9884 | -0.07159 | 0.98842 | -0.071495 | 1.4481
51 | 4.992 | 2.2582 | -4.9919 | -2.2591 | 0.0001181 | -0.00086512 | 0.15935 | 0.15936 | 0.15936 | 0.99255 | -0.41477 | 0.99253 | -0.4149 | 24.9785
52 | 4.9919 | 2.2591 | -4.9858 | -2.3037 | 0.0061206 | -0.044593 | 0.15936 | 0.15994 | 0.15994 | 0.99253 | -0.4149 | 0.99126 | -0.42105 | 25.0696
53 | 0.28466 | 0.13287 | -0.28466 | -0.13316 | 1.3542e-06 | -0.00028382 | 0.0091485 | 0.009152 | 0.009152 | 0.99126 | -0.42105 | 0.99126 | -0.42101 | 4.16
54 | 4.4852 | 2.0664 | -4.4842 | -2.0759 | 0.0010438 | -0.0094843 | 0.14381 | 0.14394 | 0.14394 | 0.99126 | -0.42105 | 0.99102 | -0.42216 | 22.5607
55 | 0.21586 | 0.1044 | -0.21586 | -0.10455 | 4.1626e-07 | -0.00014986 | 0.0069829 | 0.0069848 | 0.0069848 | 0.99126 | -0.42105 | 0.99126 | -0.42103 | 3.1749
56 | 2.6314 | 1.2099 | -2.6301 | -1.2127 | 0.0012741 | -0.0028056 | 0.084084 | 0.084122 | 0.084122 | 0.99433 | -0.29731 | 0.99388 | -0.29356 | 38.2375
57 | 0.28466 | 0.13316 | -0.28466 | -0.13357 | 1.9957e-06 | -0.00041787 | 0.009152 | 0.0091572 | 0.0091572 | 0.99126 | -0.42101 | 0.99125 | -0.42095 | 4.1624
58 | 0.085374 | 0.03983 | -0.085373 | -0.039919 | 1.0218e-06 | -8.8614e-05 | 0.0027442 | 0.0027453 | 0.0027453 | 0.99102 | -0.42216 | 0.99101 | -0.42225 | 1.3073
59 | 4.3988 | 2.036 | -4.3984 | -2.0351 | 0.00036729 | 0.00091761 | 0.14119 | 0.14119 | 0.14119 | 0.99102 | -0.42216 | 0.99087 | -0.43093 | 21.8905
60 | 0.085373 | 0.039919 | -0.085372 | -0.041348 | 6.1706e-07 | -0.0014287 | 0.0027453 | 0.0027632 | 0.0027632 | 0.99101 | -0.42225 | 0.991 | -0.42219 | 1.256
61 | 4.2968 | 1.9859 | -4.2968 | -1.9861 | 2.4558e-05 | -0.00024397 | 0.1379 | 0.13791 | 0.13791 | 0.99087 | -0.43093 | 0.99087 | -0.43096 | 21.6155
62 | 0.15787 | 0.072167 | -0.15787 | -0.072456 | 4.2168e-07 | -0.00028966 | 0.0050551 | 0.0050586 | 0.0050586 | 0.99125 | -0.42095 | 0.99125 | -0.42093 | 2.2994
63 | 4.2968 | 1.9861 | -4.2961 | -1.9927 | 0.00065718 | -0.0065233 | 0.13791 | 0.13799 | 0.13799 | 0.99087 | -0.43096 | 0.99071 | -0.43168 | 21.6287
64 | 4.1399 | 1.9171 | -4.1396 | -1.9182 | 0.0003551 | -0.0011424 | 0.13294 | 0.13295 | 0.13295 | 0.99071 | -0.43168 | 0.99061 | -0.43275 | 36.7277
65 | 0.15616 | 0.07555 | -0.15616 | -0.07563 | 3.1816e-06 | -7.9879e-05 | 0.0050548 | 0.0050558 | 0.0050558 | 0.99071 | -0.43168 | 0.99069 | -0.43182 | 2.4075
66 | -1.3043 | -0.58871 | 1.3046 | 0.58578 | 0.000303 | -0.0029269 | 0.041854 | 0.041818 | 0.041854 | 0.98698 | -0.44247 | 0.9872 | -0.44417 | 19.0246
67 | 1.3043 | 0.58871 | -1.3024 | -0.58823 | 0.0018852 | 0.00047963 | 0.041854 | 0.041862 | 0.041862 | 0.98698 | -0.44247 | 0.98546 | -0.45451 | 19.9345
68 | -1.3807 | -0.62267 | 1.3828 | 0.62328 | 0.0020821 | 0.00060985 | 0.044292 | 0.044283 | 0.044292 | 0.9872 | -0.44417 | 0.98878 | -0.43157 | 21.0912
69 | 1.1758 | 0.52692 | -1.1755 | -0.53016 | 0.00027282 | -0.0032409 | 0.037744 | 0.037784 | 0.037784 | 0.98546 | -0.45451 | 0.98524 | -0.45282 | 17.1745
70 | -0.15772 | -0.076388 | 0.15772 | 0.076308 | 3.3075e-06 | -7.9519e-05 | 0.005135 | 0.005134 | 0.005135 | 0.98518 | -0.45262 | 0.9852 | -0.45248 | 2.4452
71 | -1.1755 | -0.5308 | 1.1755 | 0.53016 | 5.3574e-05 | -0.00063544 | 0.037792 | 0.037784 | 0.037792 | 0.9852 | -0.45248 | 0.98524 | -0.45282 | 17.1781
72 | 1.0178 | 0.45449 | -1.0153 | -0.45444 | 0.0024751 | 4.5987e-05 | 0.03266 | 0.032678 | 0.032678 | 0.9852 | -0.45248 | 0.98265 | -0.47332 | 15.5609
73 | 0.90571 | 0.40137 | -0.90534 | -0.40143 | 0.00037405 | -5.1269e-05 | 0.029103 | 0.029107 | 0.029107 | 0.98265 | -0.47332 | 0.98221 | -0.47695 | 13.8602
74 | -0.11803 | -0.057164 | 0.11803 | 0.056143 | 8.3604e-07 | -0.0010211 | 0.0038092 | 0.0037963 | 0.0038092 | 0.99387 | -0.2935 | 0.99388 | -0.29356 | 1.7314
75 | 2.5121 | 1.1566 | -2.5079 | -1.1667 | 0.0041547 | -0.010106 | 0.080326 | 0.080465 | 0.080465 | 0.99388 | -0.29356 | 0.99234 | -0.28058 | 36.5749
76 | 2.3811 | 1.1055 | -2.3782 | -1.1132 | 0.0028596 | -0.0077656 | 0.076367 | 0.076473 | 0.076473 | 0.99234 | -0.28058 | 0.99122 | -0.27099 | 34.7606
77 | 0.12687 | 0.061208 | -0.12687 | -0.061448 | 2.2934e-07 | -0.00024027 | 0.0040979 | 0.0041009 | 0.0041009 | 0.99234 | -0.28058 | 0.99233 | -0.28057 | 1.8641
78 | 2.2319 | 1.0499 | -2.2311 | -1.0495 | 0.00086557 | 0.00043178 | 0.071833 | 0.071835 | 0.071835 | 0.99122 | -0.27099 | 0.99081 | -0.27383 | 34.207
79 | 0.14628 | 0.063317 | -0.14627 | -0.070663 | 9.1826e-06 | -0.0073463 | 0.0046421 | 0.0047312 | 0.0047312 | 0.99122 | -0.27099 | 0.99116 | -0.27051 | 2.1505
80 | 0.14627 | 0.070663 | -0.14627 | -0.070842 | 2.2771e-07 | -0.00017857 | 0.0047312 | 0.0047335 | 0.0047335 | 0.99116 | -0.27051 | 0.99116 | -0.2705 | 2.1516
81 | 2.088 | 0.98019 | -2.0877 | -0.98117 | 0.00027152 | -0.00097472 | 0.067203 | 0.067216 | 0.067216 | 0.99081 | -0.27383 | 0.99069 | -0.27277 | 30.5528
82 | -0.24467 | -0.11846 | 0.24467 | 0.11837 | 2.9674e-07 | -8.2795e-05 | 0.0079243 | 0.0079233 | 0.0079243 | 0.99026 | -0.27207 | 0.99026 | -0.27208 | 3.602
83 | 0.15714 | 0.076065 | -0.15714 | -0.076106 | 1.6555e-06 | -4.0954e-05 | 0.0050893 | 0.0050899 | 0.0050899 | 0.99026 | -0.27207 | 0.99025 | -0.27214 | 2.4237
84 | -0.24467 | -0.11837 | 0.24467 | 0.1172 | 4.1794e-06 | -0.0011686 | 0.0079233 | 0.0079085 | 0.0079233 | 0.99026 | -0.27208 | 0.99028 | -0.27223 | 3.6015
85 | -0.24467 | -0.1172 | 0.24467 | 0.11642 | 2.7922e-06 | -0.00078315 | 0.0079085 | 0.0078986 | 0.0079085 | 0.99028 | -0.27223 | 0.99029 | -0.27233 | 3.5948
86 | -2.0872 | -0.98285 | 2.0877 | 0.98117 | 0.00046902 | -0.0016821 | 0.067239 | 0.067216 | 0.067239 | 0.99049 | -0.27094 | 0.99069 | -0.27277 | 30.5631
87 | 2.0872 | 0.98285 | -2.0868 | -0.98266 | 0.00039684 | 0.00019088 | 0.067239 | 0.06724 | 0.06724 | 0.99049 | -0.27094 | 0.99029 | -0.27233 | 32.0188
88 | 1.7361 | 0.81489 | -1.736 | -0.81556 | 0.00012577 | -0.00066827 | 0.055907 | 0.055916 | 0.055916 | 0.99029 | -0.27233 | 0.99022 | -0.27174 | 25.4164
89 | 1.6276 | 0.76303 | -1.6269 | -0.76277 | 0.0006545 | 0.00025344 | 0.052403 | 0.052405 | 0.052405 | 0.99022 | -0.27174 | 0.9898 | -0.27472 | 24.9548
90 | 1.6269 | 0.76277 | -1.6259 | -0.76239 | 0.0009982 | 0.00038681 | 0.052405 | 0.052408 | 0.052408 | 0.9898 | -0.27472 | 0.98915 | -0.27926 | 24.9562
91 | 1.3575 | 0.63371 | -1.3572 | -0.63652 | 0.00031717 | -0.0028062 | 0.043723 | 0.043759 | 0.043759 | 0.98915 | -0.27926 | 0.98894 | -0.27737 | 19.8903
92 | 0.26836 | 0.12867 | -0.26836 | -0.12894 | 1.1345e-06 | -0.00026273 | 0.0086856 | 0.0086889 | 0.0086889 | 0.98915 | -0.27926 | 0.98915 | -0.27922 | 3.9495
93 | -0.16036 | -0.077664 | 0.16036 | 0.077558 | 1.6464e-07 | -0.0001061 | 0.005205 | 0.0052036 | 0.005205 | 0.98818 | -0.28276 | 0.98818 | -0.28277 | 2.3659
94 | 1.0657 | 0.49565 | -1.0652 | -0.50157 | 0.00040896 | -0.0059224 | 0.034333 | 0.034408 | 0.034408 | 0.98818 | -0.28277 | 0.98783 | -0.27967 | 15.64
95 | -1.226 | -0.57321 | 1.2267 | 0.57336 | 0.00073911 | 0.00015335 | 0.039536 | 0.039532 | 0.039536 | 0.98818 | -0.28277 | 0.98881 | -0.27826 | 18.8268
96 | 1.0652 | 0.50157 | -1.0652 | -0.50232 | 5.199e-05 | -0.00075071 | 0.034408 | 0.034418 | 0.034418 | 0.98783 | -0.27967 | 0.98778 | -0.27927 | 15.6444
97 | -1.2267 | -0.57336 | 1.2268 | 0.57337 | 2.8867e-05 | 5.9802e-06 | 0.039532 | 0.039532 | 0.039532 | 0.98881 | -0.27826 | 0.98884 | -0.27809 | 18.825
98 | 0.83483 | 0.39107 | -0.8348 | -0.39108 | 3.0268e-05 | -8.3014e-06 | 0.026942 | 0.026942 | 0.026942 | 0.98778 | -0.27927 | 0.98774 | -0.27954 | 12.8295
99 | 0.098928 | 0.047596 | -0.098924 | -0.047837 | 3.8241e-06 | -0.00024024 | 0.0032083 | 0.0032114 | 0.0032114 | 0.98778 | -0.27927 | 0.98774 | -0.27953 | 1.5293
100 | -1.3571 | -0.63648 | 1.3572 | 0.63652 | 0.00013081 | 3.7175e-05 | 0.043759 | 0.043759 | 0.043759 | 0.98884 | -0.27809 | 0.98894 | -0.27737 | 20.8377
101 | -0.14891 | -0.072119 | 0.14891 | 0.071169 | 1.2631e-06 | -0.00094989 | 0.0048287 | 0.0048167 | 0.0048287 | 0.98912 | -0.27929 | 0.98913 | -0.27936 | 2.1949
102 | -0.14891 | -0.071169 | 0.14891 | 0.071086 | 3.0287e-06 | -8.3702e-05 | 0.0048167 | 0.0048156 | 0.0048167 | 0.98913 | -0.27936 | 0.98915 | -0.27922 | 2.2937
103 | 0.098924 | 0.047837 | -0.098923 | -0.047911 | 1.1807e-06 | -7.4074e-05 | 0.0032114 | 0.0032124 | 0.0032124 | 0.98774 | -0.27953 | 0.98773 | -0.27961 | 1.5297
104 | -0.091478 | -0.044305 | 0.091479 | 0.044272 | 4.4642e-07 | -3.3053e-05 | 0.0029648 | 0.0029644 | 0.0029648 | 0.98965 | -0.42802 | 0.98966 | -0.42799 | 1.4118
105 | -0.091479 | -0.044272 | 0.091479 | 0.043692 | 2.901e-07 | -0.00057962 | 0.0029644 | 0.0029571 | 0.0029644 | 0.98966 | -0.42799 | 0.98966 | -0.42801 | 1.3475
106 | -0.091479 | -0.043692 | 0.091479 | 0.042274 | 7.0391e-07 | -0.0014183 | 0.0029571 | 0.0029395 | 0.0029571 | 0.98966 | -0.42801 | 0.98967 | -0.42808 | 1.3441
107 | -0.25203 | -0.12003 | 0.25203 | 0.11975 | 1.0733e-06 | -0.00028337 | 0.0081425 | 0.008139 | 0.0081425 | 0.98967 | -0.42808 | 0.98967 | -0.42811 | 3.7012
108 | -0.93361 | -0.43558 | 0.93362 | 0.43539 | 9.9305e-06 | -0.0001897 | 0.03005 | 0.030048 | 0.03005 | 0.98967 | -0.42811 | 0.98968 | -0.4282 | 13.6593
109 | 0.68158 | 0.31583 | -0.68142 | -0.32156 | 0.00015875 | -0.0057249 | 0.021912 | 0.021983 | 0.021983 | 0.98967 | -0.42811 | 0.98945 | -0.42624 | 9.9923
110 | -1.4661 | -0.66362 | 1.4662 | 0.66312 | 6.6106e-05 | -0.0005041 | 0.046984 | 0.046978 | 0.046984 | 0.98878 | -0.43157 | 0.98882 | -0.43191 | 21.3566
111 | 0.35768 | 0.16811 | -0.35767 | -0.16954 | 1.097e-05 | -0.0014355 | 0.011538 | 0.011556 | 0.011556 | 0.98882 | -0.43191 | 0.9888 | -0.43166 | 5.2527
112 | -1.8239 | -0.83123 | 1.8245 | 0.82829 | 0.0006107 | -0.0029408 | 0.058515 | 0.058477 | 0.058515 | 0.98882 | -0.43191 | 0.98914 | -0.43442 | 26.5978
113 | 0.35767 | 0.16954 | -0.35767 | -0.17004 | 3.8187e-06 | -0.00049864 | 0.011556 | 0.011562 | 0.011562 | 0.9888 | -0.43166 | 0.98879 | -0.43157 | 5.2555
114 | 0.28686 | 0.13855 | -0.28686 | -0.13867 | 5.751e-07 | -0.00011623 | 0.0092973 | 0.0092988 | 0.0092988 | 0.98914 | -0.43442 | 0.98913 | -0.43441 | 4.2267
115 | -2.1114 | -0.96684 | 2.1122 | 0.96722 | 0.00080089 | 0.0003873 | 0.067772 | 0.067771 | 0.067772 | 0.98914 | -0.43442 | 0.98953 | -0.4314 | 32.2726
116 | 0.19612 | 0.091802 | -0.19612 | -0.091903 | 6.4033e-06 | -0.00010092 | 0.006322 | 0.0063233 | 0.0063233 | 0.98879 | -0.43157 | 0.98875 | -0.43181 | 3.0111
117 | 0.15606 | 0.075315 | -0.15606 | -0.075541 | 3.3127e-07 | -0.00022642 | 0.0050572 | 0.0050601 | 0.0050601 | 0.98913 | -0.43441 | 0.98913 | -0.43439 | 2.3
118 | -2.1122 | -0.96722 | 2.1128 | 0.96507 | 0.00061223 | -0.0021544 | 0.067771 | 0.067743 | 0.067771 | 0.98953 | -0.4314 | 0.9898 | -0.43361 | 30.805
119 | 0.12767 | 0.058753 | -0.12767 | -0.059476 | 6.9733e-07 | -0.00072241 | 0.0041032 | 0.0041121 | 0.0041121 | 0.98875 | -0.43181 | 0.98875 | -0.43177 | 1.8691
120 | 0.15606 | 0.075541 | -0.15606 | -0.075582 | 1.6452e-06 | -4.1086e-05 | 0.0050601 | 0.0050606 | 0.0050606 | 0.98913 | -0.43439 | 0.98912 | -0.43446 | 2.4098
121 | -2.2293 | -1.0215 | 2.2295 | 1.0211 | 0.00011061 | -0.00034615 | 0.071519 | 0.071514 | 0.071519 | 0.9898 | -0.43361 | 0.98985 | -0.43398 | 32.5086
122 | 0.11658 | 0.056417 | -0.11658 | -0.056461 | 9.6888e-07 | -4.3964e-05 | 0.0037772 | 0.0037778 | 0.0037778 | 0.9898 | -0.43361 | 0.9898 | -0.43366 | 1.7989
123 | -0.10107 | -0.048951 | 0.10107 | 0.048836 | 1.8959e-06 | -0.00011458 | 0.0032774 | 0.0032759 | 0.0032774 | 0.98916 | -0.42571 | 0.98918 | -0.42559 | 1.5607
124 | -0.35781 | -0.17114 | 0.35782 | 0.17109 | 1.1534e-05 | -4.9221e-05 | 0.011575 | 0.011574 | 0.011575 | 0.98918 | -0.42559 | 0.98921 | -0.42537 | 5.5119
125 | 0.25673 | 0.1223 | -0.25673 | -0.12337 | 4.2065e-06 | -0.0010658 | 0.008299 | 0.0083125 | 0.0083125 | 0.98918 | -0.42559 | 0.98916 | -0.42545 | 3.7784
126 | -0.44241 | -0.21206 | 0.44241 | 0.21177 | 3.3264e-06 | -0.00028309 | 0.014317 | 0.014313 | 0.014317 | 0.98921 | -0.42537 | 0.98922 | -0.42543 | 6.5077
127 | 0.1262 | 0.06048 | -0.1262 | -0.061122 | 6.1333e-07 | -0.00064197 | 0.0040842 | 0.0040923 | 0.0040923 | 0.98916 | -0.42545 | 0.98916 | -0.42541 | 1.8601
128 | 0.13053 | 0.062886 | -0.13053 | -0.063161 | 2.8131e-07 | -0.00027502 | 0.0042283 | 0.0042318 | 0.0042318 | 0.98916 | -0.42545 | 0.98916 | -0.42543 | 1.9235
129 | -1.0802 | -0.50636 | 1.0803 | 0.50495 | 9.9252e-05 | -0.0014073 | 0.034797 | 0.034779 | 0.034797 | 0.98968 | -0.4282 | 0.98976 | -0.42894 | 15.8167
130 | 0.56283 | 0.26466 | -0.56275 | -0.26892 | 8.0758e-05 | -0.0042575 | 0.018146 | 0.018199 | 0.018199 | 0.98945 | -0.42624 | 0.98932 | -0.42505 | 8.2723
131 | 0.11859 | 0.056895 | -0.11859 | -0.057437 | 4.5682e-07 | -0.00054203 | 0.0038376 | 0.0038444 | 0.0038444 | 0.98945 | -0.42624 | 0.98945 | -0.42621 | 1.7475
132 | -1.0803 | -0.50495 | 1.0804 | 0.50322 | 0.00012178 | -0.0017291 | 0.034779 | 0.034757 | 0.034779 | 0.98976 | -0.42894 | 0.98987 | -0.42984 | 15.8087
133 | 0.56275 | 0.26892 | -0.5627 | -0.26898 | 4.5996e-05 | -6.225e-05 | 0.018199 | 0.0182 | 0.0182 | 0.98932 | -0.42505 | 0.98924 | -0.42561 | 8.6668
134 | 0.12028 | 0.058026 | -0.12028 | -0.058256 | 1.9986e-07 | -0.00023008 | 0.0038971 | 0.0039001 | 0.0039001 | 0.98924 | -0.42561 | 0.98923 | -0.4256 | 1.7728
135 | 0.44242 | 0.21095 | -0.44241 | -0.21177 | 9.6032e-06 | -0.00081811 | 0.014303 | 0.014313 | 0.014313 | 0.98924 | -0.42561 | 0.98922 | -0.42543 | 6.5061
136 | 0.24 | 0.11319 | -0.24 | -0.11439 | 4.1165e-06 | -0.0012011 | 0.0077385 | 0.0077535 | 0.0077535 | 0.98987 | -0.42984 | 0.98985 | -0.4297 | 3.5243
137 | -1.4509 | -0.67942 | 1.4513 | 0.67642 | 0.00038782 | -0.0030017 | 0.046722 | 0.046683 | 0.046722 | 0.98987 | -0.42984 | 0.99012 | -0.43198 | 21.2371
138 | 0.1305 | 0.06301 | -0.1305 | -0.063205 | 1.9833e-07 | -0.00019442 | 0.0042262 | 0.0042287 | 0.0042287 | 0.98987 | -0.42984 | 0.98987 | -0.42983 | 1.9221
139 | 0.24 | 0.11439 | -0.24 | -0.11478 | 1.3455e-06 | -0.00039154 | 0.0077535 | 0.0077585 | 0.0077585 | 0.98985 | -0.4297 | 0.98985 | -0.42965 | 3.5266
140 | 2.2939 | 1.0524 | -2.2933 | -1.0521 | 0.0005787 | 0.00029229 | 0.073582 | 0.073583 | 0.073583 | 0.99012 | -0.43198 | 0.98985 | -0.43398 | 35.0396
141 | -3.7452 | -1.7288 | 3.7459 | 1.7292 | 0.00077264 | 0.00044886 | 0.12026 | 0.12026 | 0.12026 | 0.99012 | -0.43198 | 0.99033 | -0.43038 | 57.269
142 | 0.15749 | 0.074824 | -0.15749 | -0.075863 | 1.5366e-06 | -0.0010382 | 0.0050851 | 0.0050982 | 0.0050982 | 0.98985 | -0.42965 | 0.98984 | -0.42957 | 2.3174
143 | -3.8471 | -1.7782 | 3.8483 | 1.7772 | 0.0011678 | -0.00099628 | 0.12354 | 0.12352 | 0.12354 | 0.99033 | -0.43038 | 0.99061 | -0.43275 | 56.1546
144 | 0.15749 | 0.075863 | -0.15749 | -0.076277 | 6.1521e-07 | -0.00041416 | 0.0050982 | 0.0051034 | 0.0051034 | 0.98984 | -0.42957 | 0.98983 | -0.42953 | 2.3197
145 | 0.15426 | 0.074634 | -0.15425 | -0.074709 | 2.9021e-06 | -7.4685e-05 | 0.0049937 | 0.0049947 | 0.0049947 | 0.99061 | -0.43275 | 0.99059 | -0.43287 | 2.3784
146 | 0.12767 | 0.061717 | -0.12767 | -0.061832 | 1.1258e-07 | -0.00011476 | 0.0041401 | 0.0041416 | 0.0041416 | 0.98873 | -0.43163 | 0.98873 | -0.43162 | 1.8825
147 | -0.12767 | -0.061717 | 0.12767 | 0.059476 | 2.1832e-06 | -0.0022416 | 0.0041401 | 0.0041121 | 0.0041401 | 0.98873 | -0.43163 | 0.98875 | -0.43177 | 1.8819
148 | -0.13052 | -0.063216 | 0.13053 | 0.063161 | 1.5348e-06 | -5.5214e-05 | 0.0042325 | 0.0042318 | 0.0042325 | 0.98915 | -0.42551 | 0.98916 | -0.42543 | 2.0155
149 | 0.15787 | 0.072456 | -0.15786 | -0.07547 | 4.4227e-06 | -0.0030138 | 0.0050586 | 0.0050959 | 0.0050959 | 0.99125 | -0.42093 | 0.99122 | -0.42071 | 2.3163
150 | 0.15786 | 0.07547 | -0.15786 | -0.076457 | 1.4626e-06 | -0.00098687 | 0.0050959 | 0.0051083 | 0.0051083 | 0.99122 | -0.42071 | 0.99122 | -0.42063 | 2.322

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 10.618 | 4.934

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.050302 | 0.024363
1 | 0.082927 | 0.040163
2 | 0.26365 | 0.12769
3 | 0.067103 | 0.032499
4 | 0.13227 | 0.064061
5 | 0.37517 | 0.1817
6 | 0.37455 | 0.1814
7 | 0.24555 | 0.11893
8 | 0.30044 | 0.14551
9 | 0.37807 | 0.18311
10 | 0.12091 | 0.058561
11 | 0.23528 | 0.11395
12 | 0.06182 | 0.029941
13 | 0.22601 | 0.10946
14 | 0.10312 | 0.049944
15 | 0.17759 | 0.08601
16 | 0.1248 | 0.060443
17 | 0.10958 | 0.05307
18 | 0.1518 | 0.073522
19 | 0.13272 | 0.064279
20 | 0.16123 | 0.078089
21 | 0.15432 | 0.074741
22 | 0.055366 | 0.026815
23 | 0.050174 | 0.0243
24 | 0.12624 | 0.061139
25 | 0.09371 | 0.045386
26 | 0.13743 | 0.066561
27 | 0.1612 | 0.078071
28 | 0.21586 | 0.10455
29 | 0.10166 | 0.049237
30 | 0.12679 | 0.061407
31 | 0.085372 | 0.041348
32 | 0.076165 | 0.036888
33 | 0.12658 | 0.061307
34 | 0.15772 | 0.076388
35 | 0.10957 | 0.053069
36 | 0.11803 | 0.057164
37 | 0.12687 | 0.061448
38 | 0.14627 | 0.070842
39 | 0.14308 | 0.069298
40 | 0.087526 | 0.042391
41 | 0.15714 | 0.076106
42 | 0.10602 | 0.051346
43 | 0.10846 | 0.05253
44 | 0.16036 | 0.077664
45 | 0.13144 | 0.063658
46 | 0.13032 | 0.063117
47 | 0.14891 | 0.072119
48 | 0.11945 | 0.057851
49 | 0.098923 | 0.047911
50 | 0.091478 | 0.044305
51 | 0.16055 | 0.077757
52 | 0.083304 | 0.040346
53 | 0.16155 | 0.07824
54 | 0.1308 | 0.06335
55 | 0.068446 | 0.03315
56 | 0.10107 | 0.048951
57 | 0.084589 | 0.040968
58 | 0.14654 | 0.070972
59 | 0.11859 | 0.057437
60 | 0.12028 | 0.058256
61 | 0.1305 | 0.063205
62 | 0.082503 | 0.039958
63 | 0.063858 | 0.030928
64 | 0.10116 | 0.048992
65 | 0.11658 | 0.056461
66 | 0.13707 | 0.066384
67 | 0.15425 | 0.074709
68 | 0.15616 | 0.07563
69 | 0.15749 | 0.076277
70 | 0.12767 | 0.061832
71 | 0.15606 | 0.075582
72 | 0.13052 | 0.063216
73 | 0.1262 | 0.061122
74 | 0.15786 | 0.076457

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1