## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_94_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_94_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_94_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_94_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_94_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_94_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_94_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_94_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_94_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_94_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_94_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_94_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_94_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_94_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_94_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_94_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_94_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_94_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_94_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_94_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_94_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_94_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_94_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_94_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_94_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_94_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_94_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_94_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_94_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_94_0_node_154 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_94_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_94_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_94_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_94_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_94_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_94_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_94_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_94_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_94_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_94_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_94_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_94_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_94_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_94_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_94_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_94_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_94_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_94_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_94_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_94_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_94_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_94_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_94_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_94_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_94_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_94_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_94_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_94_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_94_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_94_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_94_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_94_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_94_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_94_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_94_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_94_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_94_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_94_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_94_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_94_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_94_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_94_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_94_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_94_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_94_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_94_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_94_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_94_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_94_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_94_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_94_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_94_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_94_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_94_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_94_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_94_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_94_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_94_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_94_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_94_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_94_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_94_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_94_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_94_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_94_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_94_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_94_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_94_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_94_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_94_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_94_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_94_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_94_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_94_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_94_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_94_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_94_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_94_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_94_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_94_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_94_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_94_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_94_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_94_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_94_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_94_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_94_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_94_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_94_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_94_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_94_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_94_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_94_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_94_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_94_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_94_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_94_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_94_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_94_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_94_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_94_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_94_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_94_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_94_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_94_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_94_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_94_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_94_0_node_155 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_94_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_94_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_94_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_94_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_94_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_94_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_94_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_94_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_94_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_94_0_node_156 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_94_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_94_0_node_157 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_MV_94_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
151 | bus_MV_94_0_node_153 | 20 | n |  | TRUE
152 | bus_MV_94_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
153 | bus_MV_94_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
154 | bus_MV_94_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
155 | bus_HV_94_0_node_65 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_94_0_load_0 | 0 | 0.27046 | 0.13099 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_94_0_load_144 | 3 | 0.24558 | 0.11894 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_94_0_load_66 | 4 | 0.20072 | 0.097215 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_94_0_load_67 | 5 | 0.10115 | 0.048989 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_94_0_load_79 | 10 | 0.12176 | 0.058971 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_94_0_load_91 | 11 | 0.35035 | 0.16968 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_94_0_load_89 | 12 | 0.31084 | 0.15055 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_94_0_load_71 | 13 | 0.17365 | 0.084102 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_94_0_load_80 | 16 | 0.37561 | 0.18192 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_94_0_load_74 | 17 | 0.29199 | 0.14142 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_94_0_load_143 | 20 | 0.34496 | 0.16707 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_94_0_load_141 | 24 | 0.13326 | 0.064538 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_94_0_load_83 | 25 | 0.3334 | 0.16147 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_94_0_load_136 | 27 | 0.09827 | 0.047594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_94_0_load_84 | 28 | 0.077752 | 0.037657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_94_0_load_154 | 29 | 0.19295 | 0.093449 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_94_0_load_85 | 30 | 0.14467 | 0.070065 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_94_0_load_90 | 34 | 0.35835 | 0.17356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_94_0_load_145 | 37 | 0.23408 | 0.11337 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_94_0_load_137 | 38 | 0.22418 | 0.10857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_94_0_load_138 | 39 | 0.47023 | 0.22774 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_94_0_load_129 | 41 | 0.41101 | 0.19906 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_94_0_load_128 | 43 | 0.17929 | 0.086832 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_94_0_load_49 | 44 | 0.36135 | 0.17501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_94_0_load_63 | 47 | 0.35461 | 0.17175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_94_0_load_27 | 49 | 0.16219 | 0.078554 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_94_0_load_32 | 52 | 0.24287 | 0.11763 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_94_0_load_57 | 53 | 0.35287 | 0.1709 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_94_0_load_6 | 55 | 0.14068 | 0.068136 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_94_0_load_24 | 59 | 0.14273 | 0.069128 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_94_0_load_9 | 61 | 0.30995 | 0.15012 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_94_0_load_26 | 66 | 0.39771 | 0.19262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_94_0_load_19 | 67 | 0.2709 | 0.1312 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_94_0_load_13 | 70 | 0.39521 | 0.19141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_94_0_load_149 | 73 | 0.37457 | 0.18141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_94_0_load_25 | 74 | 0.34325 | 0.16624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_94_0_load_127 | 78 | 0.082084 | 0.039755 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_94_0_load_142 | 80 | 0.2421 | 0.11726 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_94_0_load_29 | 82 | 0.38342 | 0.1857 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_94_0_load_64 | 84 | 0.25677 | 0.12436 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_94_0_load_61 | 85 | 0.30228 | 0.1464 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_94_0_load_34 | 86 | 0.2961 | 0.14341 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_94_0_load_37 | 87 | 0.25144 | 0.12178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_94_0_load_44 | 88 | 0.29632 | 0.14351 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_94_0_load_45 | 91 | 0.95741 | 0.4637 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_94_0_load_48 | 93 | 0.10331 | 0.050036 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_94_0_load_38 | 94 | 0.14188 | 0.068714 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_94_0_load_65 | 98 | 0.16436 | 0.079601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_94_0_load_47 | 99 | 0.1511 | 0.07318 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_94_0_load_130 | 102 | 0.29651 | 0.14361 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_94_0_load_132 | 103 | 0.73311 | 0.35506 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_94_0_load_133 | 104 | 0.44473 | 0.21539 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_94_0_load_135 | 105 | 3.4765 | 1.6837 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_94_0_load_50 | 106 | 0.086652 | 0.041967 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_94_0_load_52 | 108 | 0.084524 | 0.040937 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_94_0_load_54 | 109 | 0.19522 | 0.094551 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_94_0_load_58 | 112 | 0.37669 | 0.18244 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_94_0_load_93 | 113 | 0.23735 | 0.11496 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_94_0_load_94 | 114 | 0.39632 | 0.19195 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_94_0_load_97 | 116 | 0.33721 | 0.16332 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_94_0_load_100 | 120 | 0.25817 | 0.12504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_94_0_load_124 | 122 | 0.077752 | 0.037657 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_94_0_load_148 | 124 | 0.098355 | 0.047636 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_94_0_load_101 | 126 | 0.065834 | 0.031885 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_94_0_load_108 | 129 | 0.10801 | 0.052314 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_94_0_load_104 | 132 | 0.089251 | 0.043226 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_94_0_load_114 | 136 | 0.070915 | 0.034346 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_94_0_load_155 | 137 | 0.14233 | 0.068934 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_94_0_load_109 | 138 | 0.12069 | 0.058452 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_94_0_load_113 | 142 | 0.05335 | 0.025839 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_94_0_load_146 | 143 | 0.1143 | 0.055356 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_94_0_load_121 | 145 | 0.10682 | 0.051734 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_94_0_load_118 | 146 | 0.13082 | 0.063358 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_94_0_load_156 | 147 | 0.063574 | 0.03079 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
74 | MV_94_0_load_157 | 149 | 0.058615 | 0.028389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
75 | MV_94_0_load_153 | 151 | 0.098116 | 0.04752 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
76 | MV_94_0_load_152 | 154 | 0.35986 | 0.17429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 98 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_94_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.16409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
1 | MV_94_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.43434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_94_0_line_2 |  | 1 | 3 | 1.1274 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
3 | MV_94_0_line_3 |  | 2 | 40 | 0.36101 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_94_0_line_4 |  | 2 | 41 | 0.012186 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_94_0_line_5 |  | 3 | 48 | 1.2973 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_94_0_line_6 |  | 4 | 5 | 0.022972 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_94_0_line_7 |  | 4 | 6 | 0.23866 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_94_0_line_8 |  | 5 | 7 | 1.5861 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_94_0_line_9 |  | 6 | 8 | 0.23664 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_94_0_line_10 |  | 6 | 9 | 0.26368 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_94_0_line_11 |  | 7 | 49 | 0.030517 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_94_0_line_12 |  | 8 | 10 | 0.085536 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_94_0_line_13 |  | 9 | 11 | 0.070484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_94_0_line_14 |  | 9 | 12 | 0.040002 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_94_0_line_15 |  | 11 | 24 | 0.048395 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_94_0_line_16 |  | 12 | 34 | 0.058162 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_94_0_line_17 |  | 13 | 14 | 0.056336 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
18 | MV_94_0_line_18 |  | 14 | 15 | 0.95471 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_94_0_line_19 |  | 15 | 16 | 0.014434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_94_0_line_20 |  | 16 | 22 | 0.044708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_94_0_line_21 |  | 17 | 18 | 0.071867 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
22 | MV_94_0_line_22 |  | 18 | 19 | 0.68549 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_94_0_line_23 |  | 19 | 20 | 0.07193 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_94_0_line_24 |  | 19 | 21 | 0.21167 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_94_0_line_25 |  | 19 | 22 | 0.24036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_94_0_line_26 |  | 21 | 23 | 0.31343 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_94_0_line_27 |  | 21 | 24 | 0.075051 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_94_0_line_28 |  | 22 | 26 | 0.10918 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_94_0_line_29 |  | 23 | 25 | 0.022294 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_94_0_line_30 |  | 26 | 27 | 0.035708 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
31 | MV_94_0_line_31 |  | 28 | 29 | 1.3107 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_94_0_line_32 |  | 29 | 33 | 0.032078 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_94_0_line_33 |  | 30 | 31 | 0.088134 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_94_0_line_34 |  | 30 | 32 | 0.32385 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
35 | MV_94_0_line_35 |  | 31 | 33 | 0.32956 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_94_0_line_36 |  | 32 | 36 | 0.065603 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
37 | MV_94_0_line_37 |  | 34 | 35 | 0.029266 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_94_0_line_38 |  | 35 | 36 | 0.034947 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_94_0_line_39 |  | 35 | 37 | 0.089237 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
40 | MV_94_0_line_40 |  | 36 | 39 | 0.036926 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_94_0_line_41 |  | 38 | 39 | 0.043288 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_94_0_line_42 |  | 40 | 42 | 0.39331 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_94_0_line_43 |  | 40 | 43 | 0.034291 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_94_0_line_44 |  | 41 | 49 | 2.075 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
45 | MV_94_0_line_45 |  | 42 | 44 | 0.11254 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
46 | MV_94_0_line_46 |  | 44 | 50 | 0.21699 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
47 | MV_94_0_line_47 |  | 45 | 46 | 0.22125 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_94_0_line_48 |  | 45 | 47 | 0.051964 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_94_0_line_49 |  | 46 | 53 | 0.057288 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
50 | MV_94_0_line_50 |  | 46 | 51 | 0.49756 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_94_0_line_51 |  | 47 | 54 | 0.29053 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
52 | MV_94_0_line_52 |  | 48 | 145 | 0.12132 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_94_0_line_53 |  | 50 | 54 | 0.16432 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_94_0_line_54 |  | 51 | 52 | 0.051581 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_94_0_line_55 |  | 52 | 86 | 0.11296 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_94_0_line_56 |  | 53 | 90 | 0.16138 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
57 | MV_94_0_line_57 |  | 54 | 112 | 0.1054 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_94_0_line_58 |  | 55 | 56 | 0.028587 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_94_0_line_59 |  | 56 | 57 | 0.40428 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_94_0_line_60 |  | 57 | 59 | 0.061447 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_94_0_line_61 |  | 58 | 59 | 0.067978 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
62 | MV_94_0_line_62 |  | 58 | 60 | 1.0018 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
63 | MV_94_0_line_63 |  | 60 | 71 | 0.48562 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_94_0_line_64 |  | 60 | 72 | 0.36878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_94_0_line_65 |  | 60 | 65 | 0.36687 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
66 | MV_94_0_line_66 |  | 60 | 70 | 0.056985 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_94_0_line_67 |  | 61 | 62 | 0.056148 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_94_0_line_68 |  | 62 | 63 | 0.10651 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_94_0_line_69 |  | 62 | 64 | 0.44458 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_94_0_line_70 |  | 63 | 66 | 0.07072 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
71 | MV_94_0_line_71 |  | 64 | 67 | 0.080698 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
72 | MV_94_0_line_72 |  | 65 | 66 | 0.016503 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_94_0_line_73 |  | 67 | 68 | 0.055008 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
74 | MV_94_0_line_74 |  | 67 | 69 | 0.13284 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_94_0_line_75 |  | 68 | 76 | 0.35068 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_94_0_line_76 |  | 69 | 77 | 1.101 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_94_0_line_77 |  | 71 | 73 | 0.065653 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
78 | MV_94_0_line_78 |  | 72 | 74 | 0.091699 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
79 | MV_94_0_line_79 |  | 73 | 75 | 0.040706 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_94_0_line_80 |  | 75 | 153 | 0.051007 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_94_0_line_81 |  | 75 | 152 | 0.070655 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
82 | MV_94_0_line_82 |  | 76 | 78 | 0.017432 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_94_0_line_83 |  | 77 | 79 | 0.27991 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_94_0_line_84 |  | 77 | 80 | 0.10388 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
85 | MV_94_0_line_85 |  | 79 | 81 | 0.93085 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_94_0_line_86 |  | 79 | 82 | 0.29615 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
87 | MV_94_0_line_87 |  | 81 | 83 | 0.36149 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_94_0_line_88 |  | 81 | 84 | 0.069753 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_94_0_line_89 |  | 83 | 85 | 0.021186 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_94_0_line_90 |  | 85 | 96 | 0.13291 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
91 | MV_94_0_line_91 |  | 86 | 87 | 0.032967 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_94_0_line_92 |  | 87 | 88 | 0.014434 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_94_0_line_93 |  | 87 | 89 | 0.027803 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
94 | MV_94_0_line_94 |  | 88 | 91 | 0.03253 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_94_0_line_95 |  | 89 | 92 | 0.061031 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_94_0_line_96 |  | 90 | 96 | 0.071026 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_94_0_line_97 |  | 90 | 94 | 0.004713 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_94_0_line_98 |  | 91 | 99 | 0.027006 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_94_0_line_99 |  | 92 | 93 | 0.035996 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_94_0_line_100 |  | 93 | 101 | 0.11223 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_94_0_line_101 |  | 94 | 95 | 0.052196 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
102 | MV_94_0_line_102 |  | 95 | 97 | 0.10404 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_94_0_line_103 |  | 97 | 98 | 0.056921 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_94_0_line_104 |  | 99 | 100 | 0.009868 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_94_0_line_105 |  | 100 | 102 | 0.037734 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_94_0_line_106 |  | 101 | 103 | 0.044311 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_94_0_line_107 |  | 103 | 104 | 0.014083 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_94_0_line_108 |  | 104 | 105 | 0.0084302 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_94_0_line_109 |  | 106 | 107 | 1.1784 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
110 | MV_94_0_line_110 |  | 107 | 108 | 0.039663 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_94_0_line_111 |  | 108 | 109 | 0.83939 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
112 | MV_94_0_line_112 |  | 109 | 110 | 0.098854 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_94_0_line_113 |  | 110 | 111 | 0.62388 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_94_0_line_114 |  | 111 | 112 | 0.21651 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_94_0_line_115 |  | 113 | 114 | 0.28303 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
116 | MV_94_0_line_116 |  | 114 | 115 | 0.012522 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_94_0_line_117 |  | 114 | 116 | 0.48365 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
118 | MV_94_0_line_118 |  | 115 | 119 | 0.53235 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_94_0_line_119 |  | 116 | 117 | 0.13881 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_94_0_line_120 |  | 117 | 118 | 1.078 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_94_0_line_121 |  | 118 | 122 | 0.10185 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_94_0_line_122 |  | 119 | 120 | 0.076425 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_94_0_line_123 |  | 120 | 121 | 1.4811 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
124 | MV_94_0_line_124 |  | 121 | 124 | 0.036121 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_94_0_line_125 |  | 121 | 125 | 1.6925 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
126 | MV_94_0_line_126 |  | 122 | 123 | 0.17294 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_94_0_line_127 |  | 123 | 152 | 0.35655 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_94_0_line_128 |  | 125 | 127 | 0.47888 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
129 | MV_94_0_line_129 |  | 125 | 126 | 0.077727 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_94_0_line_130 |  | 127 | 129 | 0.069984 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
131 | MV_94_0_line_131 |  | 128 | 129 | 0.13981 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
132 | MV_94_0_line_132 |  | 128 | 130 | 0.25208 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_94_0_line_133 |  | 129 | 131 | 1.9743 | 0.306 | 0.35 | 10 | 0 | 0.35 | 1 | 1 | ol | TRUE
134 | MV_94_0_line_134 |  | 130 | 133 | 0.84675 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_94_0_line_135 |  | 130 | 132 | 0.029056 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_94_0_line_136 |  | 131 | 134 | 0.66298 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_94_0_line_137 |  | 131 | 135 | 0.93476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_94_0_line_138 |  | 131 | 136 | 0.031136 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
139 | MV_94_0_line_139 |  | 133 | 137 | 0.13183 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
140 | MV_94_0_line_140 |  | 134 | 146 | 0.028767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_94_0_line_141 |  | 135 | 147 | 0.33375 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
142 | MV_94_0_line_142 |  | 138 | 139 | 0.012381 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_94_0_line_143 |  | 139 | 140 | 0.53884 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_94_0_line_144 |  | 139 | 141 | 0.24405 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_94_0_line_145 |  | 140 | 142 | 0.014202 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_94_0_line_146 |  | 141 | 143 | 0.015657 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_94_0_line_147 |  | 142 | 144 | 1.4408 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
148 | MV_94_0_line_148 |  | 144 | 145 | 0.026608 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
149 | MV_94_0_line_149 |  | 146 | 148 | 0.10199 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
150 | MV_94_0_line_150 |  | 147 | 149 | 1.5413 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
151 | MV_94_0_line_151 |  | 148 | 150 | 0.51153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
152 | MV_94_0_line_152 |  | 150 | 151 | 0.006484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
153 | MV_94_0_line_153 |  | 153 | 154 | 0.016705 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_94_0_trafo_65 | 25 MVA 110/20 kV | 155 | 98 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2614383.8829 | 1190983.5846
1 | 2614353.5226 | 1191133.969
2 | 2614051.4831 | 1191186.7942
3 | 2615355.7585 | 1191650.2739
4 | 2613846.125 | 1188452.4951
5 | 2613823.156 | 1188452.8891
6 | 2613830.3651 | 1188218.6812
7 | 2612708.0432 | 1189580.8067
8 | 2613755.7282 | 1188072.089
9 | 2613826.3962 | 1187971.0205
10 | 2613729.1859 | 1187990.7748
11 | 2613793.4436 | 1187909.0692
12 | 2613862.6816 | 1187954.8956
13 | 2614169.6556 | 1186925.4965
14 | 2614161.5397 | 1186869.7483
15 | 2613700.9374 | 1187389.1633
16 | 2613702.0565 | 1187403.5512
17 | 2613152.3015 | 1187462.9775
18 | 2613223.0058 | 1187475.8502
19 | 2613734.2193 | 1187580.4834
20 | 2613805.0043 | 1187593.6189
21 | 2613768.6208 | 1187788.2926
22 | 2613746.6045 | 1187398.4724
23 | 2613913.4216 | 1187672.0318
24 | 2613781.5516 | 1187862.1876
25 | 2613919.4289 | 1187693.5014
26 | 2613844.4686 | 1187407.1013
27 | 2613877.0152 | 1187411.1818
28 | 2615866.1528 | 1187357.692
29 | 2614635.9345 | 1187809.8964
30 | 2614259.6107 | 1187711.1964
31 | 2614343.665 | 1187696.0884
32 | 2613958.1018 | 1187829.3952
33 | 2614605.9456 | 1187798.3619
34 | 2613896.6992 | 1187907.7189
35 | 2613915.1103 | 1187885.0469
36 | 2613897.4677 | 1187854.857
37 | 2613987.3867 | 1187937.3863
38 | 2613844.6956 | 1187795.1371
39 | 2613875.7363 | 1187825.3083
40 | 2613973.2981 | 1191295.8694
41 | 2614039.9192 | 1191182.8763
42 | 2614087.7628 | 1191652.7245
43 | 2613988.7684 | 1191265.2669
44 | 2613978.9045 | 1191681.2632
45 | 2613870.6258 | 1191908.232
46 | 2613939.5679 | 1192079.0704
47 | 2613818.6366 | 1191911.8475
48 | 2616589.8024 | 1192050.5333
49 | 2612691.5569 | 1189605.6515
50 | 2613762.8534 | 1191701.4642
51 | 2613952.8461 | 1192417.3464
52 | 2613901.1233 | 1192416.4038
53 | 2613985.4837 | 1192113.3285
54 | 2613599.7871 | 1191720.7699
55 | 2614152.2143 | 1195777.2501
56 | 2614175.437 | 1195792.1572
57 | 2614500.6236 | 1195746.209
58 | 2614582.0228 | 1195648.9098
59 | 2614536.0933 | 1195699.0252
60 | 2615177.9147 | 1195138.092
61 | 2615015.7693 | 1194852.2323
62 | 2615065.8319 | 1194877.7935
63 | 2615027.9096 | 1194972.8157
64 | 2615038.9697 | 1194435.6134
65 | 2615094.0431 | 1195003.0421
66 | 2615083.8695 | 1195016.0568
67 | 2615039.1642 | 1194354.9155
68 | 2615094.2327 | 1194351.952
69 | 2614907.0149 | 1194341.9792
70 | 2615231.9312 | 1195156.5275
71 | 2615482.0532 | 1195034.0575
72 | 2615164.6168 | 1195455.8832
73 | 2615455.0075 | 1194974.2338
74 | 2615072.9197 | 1195456.4749
75 | 2615444.1899 | 1194935.1518
76 | 2615335.6902 | 1194444.5129
77 | 2614778.1444 | 1193312.3815
78 | 2615353.0158 | 1194442.8249
79 | 2614705.0466 | 1193058.4566
80 | 2614677.3779 | 1193287.1544
81 | 2614140.7951 | 1192534.7143
82 | 2614466.2221 | 1192883.3287
83 | 2614182.3937 | 1192258.4331
84 | 2614104.7164 | 1192594.4611
85 | 2614193.6184 | 1192240.4501
86 | 2613789.0028 | 1192402.9115
87 | 2613756.4581 | 1192397.653
88 | 2613758.7605 | 1192383.4037
89 | 2613729.0112 | 1192393.2182
90 | 2614135.5694 | 1192054.015
91 | 2613740.6964 | 1192356.3499
92 | 2613668.8044 | 1192382.2196
93 | 2613647.4245 | 1192354.4031
94 | 2614140.0021 | 1192052.3801
95 | 2614168.7665 | 1192008.8248
96 | 2614150.2677 | 1192114.8038
97 | 2614185.7377 | 1191946.3097
98 | 2614241.0675 | 1191932.3109
99 | 2613748.8558 | 1192330.6059
100 | 2613751.8372 | 1192321.1991
101 | 2613644.5947 | 1192245.1368
102 | 2613787.8843 | 1192332.3554
103 | 2613684.0549 | 1192265.2956
104 | 2613696.596 | 1192271.7024
105 | 2613700.7578 | 1192264.3711
106 | 2611738.083 | 1192930.6636
107 | 2612483.5461 | 1192017.961
108 | 2612520.4081 | 1192004.2415
109 | 2613278.9851 | 1192363.6028
110 | 2613362.0879 | 1192416.815
111 | 2613377.3836 | 1191948.7466
112 | 2613522.2607 | 1191787.8526
113 | 2617156.4802 | 1194516.4781
114 | 2616887.6412 | 1194427.9797
115 | 2616890.6852 | 1194415.8485
116 | 2616497.6828 | 1194714.081
117 | 2616587.5982 | 1194813.704
118 | 2616063.4232 | 1194824.9957
119 | 2616956.9326 | 1193949.0426
120 | 2617027.8738 | 1193977.4697
121 | 2618038.8804 | 1192895.148
122 | 2615963.614 | 1194838.2699
123 | 2615790.991 | 1194838.7915
124 | 2618068.4925 | 1192874.3482
125 | 2618942.9092 | 1194326.0273
126 | 2618891.5317 | 1194382.9624
127 | 2619351.2105 | 1194350.9213
128 | 2619482.0216 | 1194416.3907
129 | 2619342.2695 | 1194420.3073
130 | 2619718.3398 | 1194377.7199
131 | 2618276.0502 | 1196081.9521
132 | 2619712.7826 | 1194406.228
133 | 2619724.4431 | 1193613.2549
134 | 2617730.0831 | 1196213.8511
135 | 2618446.7313 | 1196733.19
136 | 2618282.4021 | 1196112.321
137 | 2619856.1417 | 1193619.2258
138 | 2615777.8962 | 1193803.0289
139 | 2615785.1089 | 1193792.9536
140 | 2616172.8337 | 1193460.0087
141 | 2615925.576 | 1193862.9394
142 | 2616183.46 | 1193450.5545
143 | 2615938.9893 | 1193871.0793
144 | 2616723.3274 | 1192114.7153
145 | 2616700.2832 | 1192101.2996
146 | 2617703.1109 | 1196223.7434
147 | 2618389.8986 | 1197062.0697
148 | 2617611.8902 | 1196187.878
149 | 2617389.4941 | 1198234.5826
150 | 2617188.767 | 1196129.5087
151 | 2617182.3094 | 1196128.7453
152 | 2615514.3323 | 1194943.6483
153 | 2615431.8599 | 1194885.6716
154 | 2615427.9549 | 1194869.4307
155 | 2614241.0675 | 1191932.3109

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.99474 | -0.17374 | 0.27046 | 0.13099
1 | 0.9948 | -0.17425 | 0 | 0
2 | 0.9953 | -0.17803 | 0 | 0
3 | 0.99342 | -0.18568 | 0.24558 | 0.11894
4 | 0.98957 | -0.50653 | 0.20072 | 0.097215
5 | 0.98959 | -0.50644 | 0.10115 | 0.048989
6 | 0.98941 | -0.50734 | 0 | 0
7 | 0.992 | -0.36662 | 0 | 0
8 | 0.98937 | -0.50703 | 0 | 0
9 | 0.98882 | -0.51411 | 0 | 0
10 | 0.98935 | -0.50716 | 0.12176 | 0.058971
11 | 0.98863 | -0.51261 | 0.35035 | 0.16968
12 | 0.98871 | -0.51318 | 0.31084 | 0.15055
13 | 0.98756 | -0.50511 | 0.17365 | 0.084102
14 | 0.98757 | -0.50498 | 0 | 0
15 | 0.98778 | -0.50632 | 0 | 0
16 | 0.98779 | -0.50633 | 0.37561 | 0.18192
17 | 0.98772 | -0.50617 | 0.29199 | 0.14142
18 | 0.98776 | -0.50591 | 0 | 0
19 | 0.98802 | -0.508 | 0 | 0
20 | 0.98799 | -0.5077 | 0.34496 | 0.16707
21 | 0.98836 | -0.5106 | 0 | 0
22 | 0.98782 | -0.50656 | 0 | 0
23 | 0.98823 | -0.50941 | 0 | 0
24 | 0.98852 | -0.51178 | 0.13326 | 0.064538
25 | 0.98822 | -0.50932 | 0.3334 | 0.16147
26 | 0.98781 | -0.50645 | 0 | 0
27 | 0.9878 | -0.5064 | 0.09827 | 0.047594
28 | 0.98784 | -0.51293 | 0.077752 | 0.037657
29 | 0.98803 | -0.51158 | 0.19295 | 0.093449
30 | 0.98819 | -0.51288 | 0.14467 | 0.070065
31 | 0.98816 | -0.51265 | 0 | 0
32 | 0.98845 | -0.51087 | 0 | 0
33 | 0.98805 | -0.51169 | 0 | 0
34 | 0.98859 | -0.51203 | 0.35835 | 0.17356
35 | 0.98853 | -0.51158 | 0 | 0
36 | 0.98848 | -0.51115 | 0 | 0
37 | 0.98849 | -0.51184 | 0.23408 | 0.11337
38 | 0.98844 | -0.51072 | 0.22418 | 0.10857
39 | 0.98845 | -0.51084 | 0.47023 | 0.22774
40 | 0.99566 | -0.17626 | 0 | 0
41 | 0.99529 | -0.17808 | 0.41101 | 0.19906
42 | 0.99605 | -0.17416 | 0 | 0
43 | 0.99565 | -0.17619 | 0.17929 | 0.086832
44 | 0.99628 | -0.16064 | 0.36135 | 0.17501
45 | 0.99769 | -0.090817 | 0 | 0
46 | 0.99796 | -0.089319 | 0 | 0
47 | 0.99763 | -0.091162 | 0.35461 | 0.17175
48 | 0.99245 | -0.1948 | 0 | 0
49 | 0.99202 | -0.36651 | 0.16219 | 0.078554
50 | 0.99675 | -0.13311 | 0 | 0
51 | 0.99737 | -0.091743 | 0 | 0
52 | 0.99731 | -0.091981 | 0.24287 | 0.11763
53 | 0.99825 | -0.072947 | 0.35287 | 0.1709
54 | 0.99693 | -0.13216 | 0 | 0
55 | 0.99511 | -0.087582 | 0.14068 | 0.068136
56 | 0.99512 | -0.08763 | 0 | 0
57 | 0.99519 | -0.088176 | 0 | 0
58 | 0.99524 | -0.087933 | 0 | 0
59 | 0.9952 | -0.088237 | 0.14273 | 0.069128
60 | 0.99559 | -0.08984 | 0 | 0
61 | 0.99597 | -0.080225 | 0.30995 | 0.15012
62 | 0.99599 | -0.080433 | 0 | 0
63 | 0.99592 | -0.081161 | 0 | 0
64 | 0.99631 | -0.077194 | 0 | 0
65 | 0.99582 | -0.0875 | 0 | 0
66 | 0.99583 | -0.087392 | 0.39771 | 0.19262
67 | 0.99642 | -0.069567 | 0.2709 | 0.1312
68 | 0.99642 | -0.069546 | 0 | 0
69 | 0.99653 | -0.068527 | 0 | 0
70 | 0.99556 | -0.08957 | 0.39521 | 0.19141
71 | 0.99537 | -0.09229 | 0 | 0
72 | 0.99543 | -0.088417 | 0 | 0
73 | 0.99531 | -0.096224 | 0.37457 | 0.18141
74 | 0.99537 | -0.088802 | 0.34325 | 0.16624
75 | 0.9953 | -0.09641 | 0 | 0
76 | 0.99638 | -0.069302 | 0 | 0
77 | 0.99739 | -0.059291 | 0 | 0
78 | 0.99638 | -0.069285 | 0.082084 | 0.039755
79 | 0.99761 | -0.056727 | 0 | 0
80 | 0.99734 | -0.059597 | 0.2421 | 0.11726
81 | 0.99842 | -0.047474 | 0 | 0
82 | 0.99739 | -0.05811 | 0.38342 | 0.1857
83 | 0.99875 | -0.04361 | 0 | 0
84 | 0.9984 | -0.047263 | 0.25677 | 0.12436
85 | 0.99877 | -0.04338 | 0.30228 | 0.1464
86 | 0.99718 | -0.092478 | 0.2961 | 0.14341
87 | 0.99715 | -0.092615 | 0.25144 | 0.12178
88 | 0.99712 | -0.092321 | 0.29632 | 0.14351
89 | 0.9971 | -0.095123 | 0 | 0
90 | 0.99907 | -0.025802 | 0 | 0
91 | 0.99703 | -0.092882 | 0.95741 | 0.4637
92 | 0.99705 | -0.095303 | 0 | 0
93 | 0.99703 | -0.095408 | 0.10331 | 0.050036
94 | 0.99908 | -0.025693 | 0.14188 | 0.068714
95 | 0.99944 | -0.0037291 | 0 | 0
96 | 0.999 | -0.026588 | 0 | 0
97 | 0.9998 | -0.001321 | 0 | 0
98 | 1 | 0 | -21.7433 | -9.0974
99 | 0.99701 | -0.092739 | 0.1511 | 0.07318
100 | 0.99701 | -0.092704 | 0 | 0
101 | 0.99694 | -0.095721 | 0 | 0
102 | 0.99699 | -0.092571 | 0.29651 | 0.14361
103 | 0.99683 | -0.096883 | 0.73311 | 0.35506
104 | 0.99676 | -0.096218 | 0.44473 | 0.21539
105 | 0.99672 | -0.095866 | 3.4765 | 1.6837
106 | 0.99586 | -0.13331 | 0.086652 | 0.041967
107 | 0.99606 | -0.13199 | 0 | 0
108 | 0.99607 | -0.13203 | 0.084524 | 0.040937
109 | 0.99634 | -0.13008 | 0.19522 | 0.094551
110 | 0.99639 | -0.13048 | 0 | 0
111 | 0.99668 | -0.13272 | 0 | 0
112 | 0.99683 | -0.13137 | 0.37669 | 0.18244
113 | 0.99423 | -0.12433 | 0.23735 | 0.11496
114 | 0.99436 | -0.1235 | 0.39632 | 0.19195
115 | 0.99436 | -0.12353 | 0 | 0
116 | 0.99463 | -0.10604 | 0.33721 | 0.16332
117 | 0.99468 | -0.10567 | 0 | 0
118 | 0.99504 | -0.10221 | 0 | 0
119 | 0.99426 | -0.12446 | 0 | 0
120 | 0.99423 | -0.12626 | 0.25817 | 0.12504
121 | 0.99297 | -0.17739 | 0 | 0
122 | 0.99507 | -0.10183 | 0.077752 | 0.037657
123 | 0.99513 | -0.10114 | 0 | 0
124 | 0.99297 | -0.17735 | 0.098355 | 0.047636
125 | 0.9917 | -0.23026 | 0 | 0
126 | 0.99169 | -0.2302 | 0.065834 | 0.031885
127 | 0.99151 | -0.2334 | 0 | 0
128 | 0.99142 | -0.23456 | 0 | 0
129 | 0.99148 | -0.23384 | 0.10801 | 0.052314
130 | 0.99135 | -0.23424 | 0 | 0
131 | 0.99058 | -0.26337 | 0 | 0
132 | 0.99135 | -0.23421 | 0.089251 | 0.043226
133 | 0.9912 | -0.23333 | 0 | 0
134 | 0.99039 | -0.26251 | 0 | 0
135 | 0.99044 | -0.26278 | 0 | 0
136 | 0.99058 | -0.26335 | 0.070915 | 0.034346
137 | 0.99116 | -0.23356 | 0.14233 | 0.068934
138 | 0.99143 | -0.20083 | 0.12069 | 0.058452
139 | 0.99143 | -0.20084 | 0 | 0
140 | 0.99159 | -0.20194 | 0 | 0
141 | 0.9914 | -0.20056 | 0 | 0
142 | 0.9916 | -0.20196 | 0.05335 | 0.025839
143 | 0.99139 | -0.20053 | 0.1143 | 0.055356
144 | 0.99238 | -0.19434 | 0 | 0
145 | 0.99239 | -0.1944 | 0.10682 | 0.051734
146 | 0.99039 | -0.26246 | 0.13082 | 0.063358
147 | 0.99036 | -0.26334 | 0.063574 | 0.03079
148 | 0.99037 | -0.26243 | 0 | 0
149 | 0.99019 | -0.26457 | 0.058615 | 0.028389
150 | 0.99031 | -0.26202 | 0 | 0
151 | 0.99031 | -0.26201 | 0.098116 | 0.04752
152 | 0.99525 | -0.099655 | 0 | 0
153 | 0.99527 | -0.096192 | 0 | 0
154 | 0.99526 | -0.096119 | 0.35986 | 0.17429
155 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.27046 | -0.13099 | 0.27048 | 0.12712 | 1.6568e-05 | -0.0038722 | 0.008721 | 0.0086725 | 0.008721 | 0.99474 | -0.17374 | 0.9948 | -0.17425 | 3.9641
1 | -0.91269 | -0.41095 | 0.91318 | 0.40083 | 0.00048714 | -0.010123 | 0.029046 | 0.028925 | 0.029046 | 0.9948 | -0.17425 | 0.9953 | -0.17803 | 13.2026
2 | 0.64221 | 0.28383 | -0.64138 | -0.28464 | 0.00083453 | -0.00080737 | 0.020375 | 0.020391 | 0.020391 | 0.9948 | -0.17425 | 0.99342 | -0.18568 | 9.7098
3 | -6.0447 | -2.7688 | 6.0467 | 2.725 | 0.0020683 | -0.043792 | 0.19283 | 0.1923 | 0.19283 | 0.9953 | -0.17803 | 0.99566 | -0.17626 | 15.1124
4 | 5.1315 | 2.368 | -5.1314 | -2.3694 | 5.0591e-05 | -0.0014885 | 0.16391 | 0.16393 | 0.16393 | 0.9953 | -0.17803 | 0.99529 | -0.17808 | 12.8474
5 | 0.3958 | 0.1657 | -0.39544 | -0.167 | 0.00035984 | -0.0013016 | 0.012469 | 0.012486 | 0.012486 | 0.99342 | -0.18568 | 0.99245 | -0.1948 | 5.9456
6 | -4.4425 | -2.0205 | 4.4426 | 2.0178 | 7.1923e-05 | -0.0027864 | 0.14237 | 0.14234 | 0.14237 | 0.98957 | -0.50653 | 0.98959 | -0.50644 | 11.1575
7 | 4.2418 | 1.9233 | -4.2411 | -1.9523 | 0.00068242 | -0.028979 | 0.13587 | 0.13622 | 0.13622 | 0.98957 | -0.50653 | 0.98941 | -0.50734 | 10.6757
8 | -4.5437 | -2.0668 | 4.5497 | 2.0786 | 0.0060008 | 0.011832 | 0.14561 | 0.14556 | 0.14561 | 0.98959 | -0.50644 | 0.992 | -0.36662 | 11.2878
9 | 0.12177 | 0.053344 | -0.12176 | -0.058873 | 4.8342e-06 | -0.0055293 | 0.0038787 | 0.0039463 | 0.0039463 | 0.98941 | -0.50734 | 0.98937 | -0.50703 | 1.7938
10 | 4.1193 | 1.899 | -4.1171 | -1.9062 | 0.0022324 | -0.0072275 | 0.13234 | 0.13245 | 0.13245 | 0.98941 | -0.50734 | 0.98882 | -0.51411 | 36.5889
11 | -4.5497 | -2.0786 | 4.5498 | 2.0749 | 9.9868e-05 | -0.0037176 | 0.14556 | 0.14552 | 0.14556 | 0.992 | -0.36662 | 0.99202 | -0.36651 | 11.4076
12 | 0.12176 | 0.058873 | -0.12176 | -0.058971 | 2.3741e-06 | -9.8465e-05 | 0.0039463 | 0.0039475 | 0.0039475 | 0.98937 | -0.50703 | 0.98935 | -0.50716 | 1.8798
13 | 2.1032 | 0.95063 | -2.1028 | -0.95215 | 0.00042735 | -0.0015184 | 0.067382 | 0.067402 | 0.067402 | 0.98882 | -0.51411 | 0.98863 | -0.51261 | 30.6372
14 | 2.0139 | 0.95556 | -2.0136 | -0.95643 | 0.00022619 | -0.00086665 | 0.065075 | 0.065087 | 0.065087 | 0.98882 | -0.51411 | 0.98871 | -0.51318 | 29.5851
15 | 1.7524 | 0.78247 | -1.7522 | -0.78354 | 0.00020295 | -0.001069 | 0.05604 | 0.056053 | 0.056053 | 0.98863 | -0.51261 | 0.98852 | -0.51178 | 25.4787
16 | 1.7028 | 0.80588 | -1.7026 | -0.80717 | 0.00023498 | -0.0012876 | 0.055003 | 0.05502 | 0.05502 | 0.98871 | -0.51318 | 0.98859 | -0.51203 | 25.0092
17 | -0.17365 | -0.084102 | 0.17365 | 0.084038 | 3.1923e-06 | -6.3592e-05 | 0.00564 | 0.0056391 | 0.00564 | 0.98756 | -0.50511 | 0.98757 | -0.50498 | 2.6857
18 | -0.17365 | -0.084038 | 0.17369 | 0.061813 | 3.863e-05 | -0.022225 | 0.0056391 | 0.0053879 | 0.0056391 | 0.98757 | -0.50498 | 0.98778 | -0.50632 | 2.5632
19 | -0.17369 | -0.061813 | 0.17369 | 0.061477 | 5.5903e-07 | -0.00033609 | 0.0053879 | 0.0053846 | 0.0053879 | 0.98778 | -0.50632 | 0.98779 | -0.50633 | 2.449
20 | -0.5493 | -0.24339 | 0.54932 | 0.24236 | 1.8388e-05 | -0.0010361 | 0.017558 | 0.017546 | 0.017558 | 0.98779 | -0.50633 | 0.98782 | -0.50656 | 7.9811
21 | -0.29199 | -0.14142 | 0.29201 | 0.14134 | 1.1511e-05 | -7.6494e-05 | 0.0094821 | 0.0094811 | 0.0094821 | 0.98772 | -0.50617 | 0.98776 | -0.50591 | 4.5153
22 | -0.29201 | -0.14134 | 0.29209 | 0.12539 | 8.0547e-05 | -0.015949 | 0.0094811 | 0.0092872 | 0.0094811 | 0.98776 | -0.50591 | 0.98802 | -0.508 | 4.3096
23 | 0.34497 | 0.1654 | -0.34496 | -0.16707 | 1.2021e-05 | -0.0016729 | 0.011178 | 0.011199 | 0.011199 | 0.98802 | -0.508 | 0.98799 | -0.5077 | 5.0905
24 | -1.2848 | -0.57181 | 1.2853 | 0.56701 | 0.00047639 | -0.0047939 | 0.041088 | 0.04103 | 0.041088 | 0.98802 | -0.508 | 0.98836 | -0.5106 | 18.6765
25 | 0.64773 | 0.28102 | -0.64759 | -0.28658 | 0.00013699 | -0.0055604 | 0.02063 | 0.020695 | 0.020695 | 0.98802 | -0.508 | 0.98782 | -0.50656 | 9.4069
26 | 0.33345 | 0.15366 | -0.3334 | -0.16095 | 4.8523e-05 | -0.007295 | 0.010723 | 0.010815 | 0.010815 | 0.98836 | -0.5106 | 0.98823 | -0.50941 | 4.9157
27 | -1.6187 | -0.72067 | 1.619 | 0.719 | 0.00026824 | -0.0016712 | 0.051752 | 0.051732 | 0.051752 | 0.98836 | -0.5106 | 0.98852 | -0.51178 | 23.5238
28 | 0.098272 | 0.044219 | -0.098271 | -0.046763 | 1.4597e-06 | -0.0025432 | 0.0031492 | 0.0031804 | 0.0031804 | 0.98782 | -0.50656 | 0.98781 | -0.50645 | 1.4456
29 | 0.3334 | 0.16095 | -0.3334 | -0.16147 | 3.483e-06 | -0.0005188 | 0.010815 | 0.010821 | 0.010821 | 0.98823 | -0.50941 | 0.98822 | -0.50932 | 4.9187
30 | 0.098271 | 0.046763 | -0.09827 | -0.047594 | 4.8378e-07 | -0.00083176 | 0.0031804 | 0.0031909 | 0.0031909 | 0.98781 | -0.50645 | 0.9878 | -0.5064 | 1.4504
31 | -0.077752 | -0.037657 | 0.077766 | 0.036139 | 1.477e-05 | -0.0015179 | 0.0025246 | 0.0025055 | 0.0025246 | 0.98784 | -0.51293 | 0.98803 | -0.51158 | 1.2022
32 | -0.27071 | -0.12959 | 0.27072 | 0.12884 | 3.2894e-06 | -0.00074671 | 0.008769 | 0.0087596 | 0.008769 | 0.98803 | -0.51158 | 0.98805 | -0.51169 | 3.9859
33 | 0.27076 | 0.11912 | -0.27075 | -0.12117 | 8.8102e-06 | -0.0020522 | 0.0086412 | 0.0086655 | 0.0086655 | 0.98819 | -0.51288 | 0.98816 | -0.51265 | 3.9389
34 | -0.41543 | -0.18918 | 0.41553 | 0.18887 | 0.00010256 | -0.00031339 | 0.013335 | 0.01333 | 0.013335 | 0.98819 | -0.51288 | 0.98845 | -0.51087 | 6.3499
35 | 0.27075 | 0.12117 | -0.27072 | -0.12884 | 3.3392e-05 | -0.0076726 | 0.0086655 | 0.0087596 | 0.0087596 | 0.98816 | -0.51265 | 0.98805 | -0.51169 | 3.9816
36 | -0.41553 | -0.18887 | 0.41554 | 0.18734 | 1.5541e-05 | -0.0015258 | 0.01333 | 0.013312 | 0.01333 | 0.98845 | -0.51087 | 0.98848 | -0.51115 | 6.0592
37 | 1.3442 | 0.63361 | -1.3441 | -0.63427 | 7.3586e-05 | -0.00066104 | 0.043394 | 0.043403 | 0.043403 | 0.98859 | -0.51203 | 0.98853 | -0.51158 | 19.7284
38 | 1.11 | 0.521 | -1.11 | -0.5218 | 5.984e-05 | -0.00079758 | 0.035809 | 0.035819 | 0.035819 | 0.98853 | -0.51158 | 0.98848 | -0.51115 | 16.2813
39 | 0.23409 | 0.11327 | -0.23408 | -0.11337 | 9.1712e-06 | -9.8354e-05 | 0.0075943 | 0.0075956 | 0.0075956 | 0.98853 | -0.51158 | 0.98849 | -0.51184 | 3.6169
40 | 0.69444 | 0.33446 | -0.69441 | -0.33531 | 2.499e-05 | -0.00085403 | 0.02251 | 0.022521 | 0.022521 | 0.98848 | -0.51115 | 0.98845 | -0.51084 | 10.2367
41 | -0.22418 | -0.10857 | 0.22418 | 0.10757 | 3.0528e-06 | -0.0010089 | 0.0072746 | 0.0072618 | 0.0072746 | 0.98844 | -0.51072 | 0.98845 | -0.51084 | 3.3066
42 | -6.226 | -2.811 | 6.2284 | 2.7633 | 0.0023767 | -0.047678 | 0.19806 | 0.19748 | 0.19806 | 0.99566 | -0.17626 | 0.99605 | -0.17416 | 15.5219
43 | 0.17929 | 0.086021 | -0.17929 | -0.086832 | 1.5244e-06 | -0.00081117 | 0.0057655 | 0.0057757 | 0.0057757 | 0.99566 | -0.17626 | 0.99565 | -0.17619 | 2.6253
44 | 4.7204 | 2.1704 | -4.712 | -2.1534 | 0.0084145 | 0.016963 | 0.15069 | 0.15076 | 0.15076 | 0.99529 | -0.17808 | 0.99202 | -0.36651 | 11.6867
45 | -6.2284 | -2.7633 | 6.2292 | 2.7651 | 0.00078337 | 0.0017978 | 0.19748 | 0.19748 | 0.19748 | 0.99605 | -0.17416 | 0.99628 | -0.16064 | 15.3084
46 | -6.5905 | -2.9401 | 6.5922 | 2.9441 | 0.0016935 | 0.0039583 | 0.2091 | 0.2091 | 0.2091 | 0.99628 | -0.16064 | 0.99675 | -0.13311 | 16.2095
47 | -7.6946 | -3.4333 | 7.6967 | 3.4067 | 0.002029 | -0.02654 | 0.2438 | 0.24347 | 0.2438 | 0.99769 | -0.090817 | 0.99796 | -0.089319 | 19.1063
48 | 7.6946 | 3.4333 | -7.6942 | -3.4395 | 0.00047733 | -0.0062306 | 0.2438 | 0.24387 | 0.24387 | 0.99769 | -0.090817 | 0.99763 | -0.091162 | 19.1123
49 | -14.9537 | -6.8049 | 14.956 | 6.811 | 0.0023095 | 0.0060527 | 0.47524 | 0.47524 | 0.47524 | 0.99796 | -0.089319 | 0.99825 | -0.072947 | 36.8401
50 | 7.257 | 3.3982 | -7.2529 | -3.4581 | 0.004144 | -0.059901 | 0.23179 | 0.23256 | 0.23256 | 0.99796 | -0.089319 | 0.99737 | -0.091743 | 18.226
51 | 7.3395 | 3.2677 | -7.3367 | -3.261 | 0.0028029 | 0.0067383 | 0.23248 | 0.23249 | 0.23249 | 0.99763 | -0.091162 | 0.99693 | -0.13216 | 18.0222
52 | 0.39544 | 0.167 | -0.39541 | -0.16984 | 2.5314e-05 | -0.0028454 | 0.012486 | 0.012518 | 0.012518 | 0.99245 | -0.1948 | 0.99239 | -0.1944 | 5.6901
53 | -6.5922 | -2.9441 | 6.5933 | 2.9242 | 0.0011087 | -0.019894 | 0.2091 | 0.20885 | 0.2091 | 0.99675 | -0.13311 | 0.99693 | -0.13216 | 16.3868
54 | 7.2529 | 3.4581 | -7.2524 | -3.4643 | 0.00043117 | -0.0062047 | 0.23256 | 0.23264 | 0.23264 | 0.99737 | -0.091743 | 0.99731 | -0.091981 | 18.2323
55 | 7.0096 | 3.3467 | -7.0087 | -3.3603 | 0.00088288 | -0.01362 | 0.22483 | 0.22501 | 0.22501 | 0.99731 | -0.091981 | 0.99718 | -0.092478 | 17.6339
56 | -15.3088 | -6.9819 | 15.3157 | 6.9998 | 0.0068199 | 0.017894 | 0.48657 | 0.48657 | 0.48657 | 0.99825 | -0.072947 | 0.99907 | -0.025802 | 37.7187
57 | 0.74342 | 0.33681 | -0.74334 | -0.33928 | 7.8685e-05 | -0.0024774 | 0.023633 | 0.023663 | 0.023663 | 0.99693 | -0.13216 | 0.99683 | -0.13137 | 10.7559
58 | -0.14068 | -0.068136 | 0.14068 | 0.06746 | 7.8326e-07 | -0.00067566 | 0.0045346 | 0.004526 | 0.0045346 | 0.99511 | -0.087582 | 0.99512 | -0.08763 | 2.0612
59 | -0.14068 | -0.06746 | 0.14069 | 0.057904 | 1.0773e-05 | -0.0095559 | 0.004526 | 0.0044132 | 0.004526 | 0.99512 | -0.08763 | 0.99519 | -0.088176 | 2.0573
60 | -0.14069 | -0.057904 | 0.1407 | 0.056451 | 1.5919e-06 | -0.0014526 | 0.0044132 | 0.0043974 | 0.0044132 | 0.99519 | -0.088176 | 0.9952 | -0.088237 | 2.006
61 | 0.28344 | 0.12551 | -0.28343 | -0.12558 | 9.7924e-06 | -7.4245e-05 | 0.0089912 | 0.0089922 | 0.0089922 | 0.99524 | -0.087933 | 0.9952 | -0.088237 | 4.282
62 | -0.28344 | -0.12551 | 0.28354 | 0.10184 | 0.00010493 | -0.023669 | 0.0089912 | 0.0087356 | 0.0089912 | 0.99524 | -0.087933 | 0.99559 | -0.08984 | 4.0869
63 | 2.9719 | 0.96534 | -2.9713 | -1.0255 | 0.00061963 | -0.060125 | 0.090603 | 0.09116 | 0.09116 | 0.99559 | -0.08984 | 0.99537 | -0.09229 | 7.1442
64 | 0.34333 | 0.15744 | -0.34327 | -0.16615 | 5.9625e-05 | -0.0087086 | 0.010952 | 0.011059 | 0.011059 | 0.99559 | -0.08984 | 0.99543 | -0.088417 | 5.027
65 | -3.994 | -1.4147 | 3.9948 | 1.3695 | 0.00085247 | -0.045227 | 0.12286 | 0.12242 | 0.12286 | 0.99559 | -0.08984 | 0.99582 | -0.0875 | 9.6282
66 | 0.39522 | 0.19006 | -0.39521 | -0.19141 | 1.2317e-05 | -0.0013449 | 0.012716 | 0.012733 | 0.012733 | 0.99559 | -0.08984 | 0.99556 | -0.08957 | 5.7876
67 | -0.30995 | -0.15012 | 0.30996 | 0.14879 | 7.4562e-06 | -0.0013276 | 0.009982 | 0.0099652 | 0.009982 | 0.99597 | -0.080225 | 0.99599 | -0.080433 | 4.5373
68 | 4.3931 | 1.5474 | -4.3928 | -1.5605 | 0.00030016 | -0.013107 | 0.135 | 0.13512 | 0.13512 | 0.99599 | -0.080433 | 0.99592 | -0.081161 | 10.5897
69 | -4.7031 | -1.6961 | 4.7045 | 1.6415 | 0.0014369 | -0.05463 | 0.14491 | 0.14437 | 0.14491 | 0.99599 | -0.080433 | 0.99631 | -0.077194 | 11.3563
70 | 4.3928 | 1.5605 | -4.3926 | -1.56 | 0.00023049 | 0.0004259 | 0.13512 | 0.13513 | 0.13513 | 0.99592 | -0.081161 | 0.99583 | -0.087392 | 10.4749
71 | -4.7045 | -1.6415 | 4.7048 | 1.6421 | 0.00030022 | 0.00058584 | 0.14437 | 0.14437 | 0.14437 | 0.99631 | -0.077194 | 0.99642 | -0.069567 | 11.1914
72 | -3.9948 | -1.3695 | 3.9949 | 1.3674 | 3.8206e-05 | -0.002035 | 0.12242 | 0.1224 | 0.12242 | 0.99582 | -0.0875 | 0.99583 | -0.087392 | 9.5941
73 | 0.082087 | 0.029726 | -0.082087 | -0.03103 | 4.7221e-07 | -0.0013039 | 0.0025293 | 0.0025424 | 0.0025424 | 0.99642 | -0.069567 | 0.99642 | -0.069546 | 1.1556
74 | -5.0578 | -1.803 | 5.0583 | 1.7867 | 0.00049614 | -0.016296 | 0.15556 | 0.1554 | 0.15556 | 0.99642 | -0.069567 | 0.99653 | -0.068527 | 12.1914
75 | 0.082087 | 0.03103 | -0.082084 | -0.039342 | 3.1343e-06 | -0.0083118 | 0.0025424 | 0.0026372 | 0.0026372 | 0.99642 | -0.069546 | 0.99638 | -0.069302 | 1.1987
76 | -5.0583 | -1.7867 | 5.0623 | 1.6515 | 0.0040735 | -0.13522 | 0.1554 | 0.15412 | 0.1554 | 0.99653 | -0.068527 | 0.99739 | -0.059291 | 12.1788
77 | 2.9713 | 1.0255 | -2.9712 | -1.0254 | 9.7388e-05 | 8.2067e-05 | 0.09116 | 0.091161 | 0.091161 | 0.99537 | -0.09229 | 0.99531 | -0.096224 | 7.0668
78 | 0.34327 | 0.16615 | -0.34325 | -0.16624 | 1.9986e-05 | -9.5947e-05 | 0.011059 | 0.011061 | 0.011061 | 0.99543 | -0.088417 | 0.99537 | -0.088802 | 5.2671
79 | 2.5966 | 0.84398 | -2.5966 | -0.84902 | 3.946e-05 | -0.0050451 | 0.079188 | 0.079234 | 0.079234 | 0.99531 | -0.096224 | 0.9953 | -0.09641 | 6.2096
80 | 0.35987 | 0.17269 | -0.35986 | -0.17389 | 9.1388e-06 | -0.0012037 | 0.011577 | 0.011592 | 0.011592 | 0.9953 | -0.09641 | 0.99527 | -0.096192 | 5.2693
81 | 2.2367 | 0.67633 | -2.2366 | -0.67637 | 5.7931e-05 | -3.7711e-05 | 0.067773 | 0.067775 | 0.067775 | 0.9953 | -0.09641 | 0.99525 | -0.099655 | 5.2539
82 | 0.082084 | 0.039342 | -0.082084 | -0.039755 | 1.6216e-07 | -0.00041315 | 0.0026372 | 0.0026424 | 0.0026424 | 0.99638 | -0.069302 | 0.99638 | -0.069285 | 1.2011
83 | -5.3045 | -1.7687 | 5.3056 | 1.7343 | 0.0011304 | -0.034362 | 0.16184 | 0.16152 | 0.16184 | 0.99739 | -0.059291 | 0.99761 | -0.056727 | 12.6832
84 | 0.24211 | 0.11714 | -0.2421 | -0.11726 | 1.1218e-05 | -0.00011633 | 0.0077846 | 0.0077862 | 0.0077862 | 0.99739 | -0.059291 | 0.99734 | -0.059597 | 3.7077
85 | -5.6891 | -1.9197 | 5.6934 | 1.8056 | 0.0043148 | -0.11408 | 0.17374 | 0.17269 | 0.17374 | 0.99761 | -0.056727 | 0.99842 | -0.047474 | 13.6162
86 | 0.3835 | 0.1854 | -0.38342 | -0.1857 | 8.0193e-05 | -0.00030156 | 0.012326 | 0.01233 | 0.01233 | 0.99761 | -0.056727 | 0.99739 | -0.05811 | 5.8715
87 | -5.9502 | -1.9283 | 5.952 | 1.884 | 0.0018226 | -0.044272 | 0.18085 | 0.18045 | 0.18085 | 0.99842 | -0.047474 | 0.99875 | -0.04361 | 14.173
88 | 0.25678 | 0.1227 | -0.25677 | -0.12436 | 6.3208e-06 | -0.0016583 | 0.0082284 | 0.0082492 | 0.0082492 | 0.99842 | -0.047474 | 0.9984 | -0.047263 | 3.7496
89 | -5.952 | -1.884 | 5.9521 | 1.8814 | 0.00010657 | -0.0025957 | 0.18045 | 0.18042 | 0.18045 | 0.99875 | -0.04361 | 0.99877 | -0.04338 | 14.1417
90 | -6.2544 | -2.0278 | 6.2552 | 2.0298 | 0.00085679 | 0.0019373 | 0.19004 | 0.19003 | 0.19004 | 0.99877 | -0.04338 | 0.999 | -0.026588 | 14.7314
91 | 6.7126 | 3.2169 | -6.7123 | -3.2209 | 0.00023656 | -0.0039861 | 0.21548 | 0.21554 | 0.21554 | 0.99718 | -0.092478 | 0.99715 | -0.092615 | 16.8916
92 | 1.7015 | 0.82194 | -1.7015 | -0.82226 | 5.7672e-05 | -0.00032555 | 0.054705 | 0.05471 | 0.05471 | 0.99715 | -0.092615 | 0.99712 | -0.092321 | 24.8681
93 | 4.7594 | 2.2772 | -4.7593 | -2.2769 | 0.00011579 | 0.00023493 | 0.15274 | 0.15274 | 0.15274 | 0.99715 | -0.092615 | 0.9971 | -0.095123 | 11.8406
94 | 1.4051 | 0.67875 | -1.405 | -0.67871 | 0.0001183 | 3.5491e-05 | 0.045178 | 0.045178 | 0.045178 | 0.99712 | -0.092321 | 0.99703 | -0.092882 | 21.5135
95 | 4.7593 | 2.2769 | -4.759 | -2.2844 | 0.00022013 | -0.0075007 | 0.15274 | 0.15284 | 0.15284 | 0.9971 | -0.095123 | 0.99705 | -0.095303 | 11.978
96 | 6.2556 | 2.0211 | -6.2552 | -2.0298 | 0.00039611 | -0.0086851 | 0.18995 | 0.19003 | 0.19003 | 0.99907 | -0.025802 | 0.999 | -0.026588 | 14.8928
97 | -21.5713 | -9.0209 | 21.5716 | 9.0205 | 0.00033235 | -0.00040401 | 0.6756 | 0.67559 | 0.6756 | 0.99907 | -0.025802 | 0.99908 | -0.025693 | 52.9465
98 | 0.44762 | 0.21502 | -0.44761 | -0.21566 | 7.4572e-06 | -0.00063875 | 0.014378 | 0.014386 | 0.014386 | 0.99703 | -0.092882 | 0.99701 | -0.092739 | 6.539
99 | 4.759 | 2.2844 | -4.7589 | -2.2888 | 0.00012996 | -0.0044235 | 0.15284 | 0.1529 | 0.1529 | 0.99705 | -0.095303 | 0.99703 | -0.095408 | 11.9824
100 | 4.6556 | 2.2388 | -4.6552 | -2.2526 | 0.00038839 | -0.0138 | 0.14957 | 0.14975 | 0.14975 | 0.99703 | -0.095408 | 0.99694 | -0.095721 | 11.7358
101 | -21.7135 | -9.0892 | 21.7178 | 9.1006 | 0.0043099 | 0.011446 | 0.68014 | 0.68014 | 0.68014 | 0.99908 | -0.025693 | 0.99944 | -0.0037291 | 52.7239
102 | -21.7178 | -9.1006 | 21.7253 | 9.0917 | 0.0074338 | -0.0088777 | 0.68014 | 0.67999 | 0.68014 | 0.99944 | -0.0037291 | 0.9998 | -0.001321 | 53.3022
103 | -21.7253 | -9.0917 | 21.7293 | 9.0869 | 0.0040659 | -0.004862 | 0.67999 | 0.67991 | 0.67999 | 0.9998 | -0.001321 | 1 | 0 | 53.2908
104 | 0.29651 | 0.14248 | -0.29651 | -0.14271 | 1.1955e-06 | -0.00023385 | 0.0095249 | 0.0095279 | 0.0095279 | 0.99701 | -0.092739 | 0.99701 | -0.092704 | 4.3309
105 | 0.29651 | 0.14271 | -0.29651 | -0.14361 | 4.5785e-06 | -0.00089419 | 0.0095279 | 0.0095392 | 0.0095392 | 0.99701 | -0.092704 | 0.99699 | -0.092571 | 4.336
106 | 4.6552 | 2.2526 | -4.6547 | -2.2538 | 0.00048 | -0.0011619 | 0.14975 | 0.14977 | 0.14977 | 0.99694 | -0.095721 | 0.99683 | -0.096883 | 41.3723
107 | 3.9216 | 1.8987 | -3.9213 | -1.899 | 0.00029933 | -0.0002453 | 0.12618 | 0.12618 | 0.12618 | 0.99683 | -0.096883 | 0.99676 | -0.096218 | 57.3558
108 | 3.4766 | 1.6836 | -3.4765 | -1.6837 | 0.00014085 | -0.00015819 | 0.11187 | 0.11187 | 0.11187 | 0.99676 | -0.096218 | 0.99672 | -0.095866 | 50.852
109 | -0.086652 | -0.041967 | 0.086668 | 0.040582 | 1.6252e-05 | -0.0013853 | 0.0027909 | 0.0027735 | 0.0027909 | 0.99586 | -0.13331 | 0.99606 | -0.13199 | 1.329
110 | -0.086668 | -0.040582 | 0.086668 | 0.039643 | 4.0563e-07 | -0.00093944 | 0.0027735 | 0.0027621 | 0.0027735 | 0.99606 | -0.13199 | 0.99607 | -0.13203 | 1.2607
111 | -0.17119 | -0.080579 | 0.17124 | 0.079613 | 4.487e-05 | -0.00096637 | 0.0054835 | 0.0054713 | 0.0054835 | 0.99607 | -0.13203 | 0.99634 | -0.13008 | 2.6112
112 | -0.36646 | -0.17416 | 0.36648 | 0.17183 | 1.8193e-05 | -0.0023377 | 0.011756 | 0.011727 | 0.011756 | 0.99634 | -0.13008 | 0.99639 | -0.13048 | 5.3435
113 | -0.36648 | -0.17183 | 0.36659 | 0.15707 | 0.0001128 | -0.014759 | 0.011727 | 0.011551 | 0.011727 | 0.99639 | -0.13048 | 0.99668 | -0.13272 | 5.3304
114 | -0.36659 | -0.15707 | 0.36664 | 0.15684 | 5.146e-05 | -0.00022456 | 0.011551 | 0.011548 | 0.011551 | 0.99668 | -0.13272 | 0.99683 | -0.13137 | 5.5007
115 | -0.23735 | -0.11496 | 0.23738 | 0.11464 | 2.9551e-05 | -0.00031553 | 0.0076573 | 0.0076531 | 0.0076573 | 0.99423 | -0.12433 | 0.99436 | -0.1235 | 3.6463
116 | 1.1864 | 0.39856 | -1.1864 | -0.40012 | 2.555e-06 | -0.0015544 | 0.036334 | 0.036348 | 0.036348 | 0.99436 | -0.1235 | 0.99436 | -0.12353 | 2.8486
117 | -1.8201 | -0.70515 | 1.8204 | 0.70458 | 0.00027716 | -0.00057714 | 0.056667 | 0.056653 | 0.056667 | 0.99436 | -0.1235 | 0.99463 | -0.10604 | 4.3928
118 | 1.1864 | 0.40012 | -1.1863 | -0.46619 | 0.00011058 | -0.066075 | 0.036348 | 0.037007 | 0.037007 | 0.99436 | -0.12353 | 0.99426 | -0.12446 | 2.9002
119 | -2.1576 | -0.86789 | 2.1577 | 0.85069 | 9.7437e-05 | -0.017203 | 0.067497 | 0.067311 | 0.067497 | 0.99463 | -0.10604 | 0.99468 | -0.10567 | 5.2897
120 | -2.1577 | -0.85069 | 2.1584 | 0.71703 | 0.00073927 | -0.13366 | 0.067311 | 0.065984 | 0.067311 | 0.99468 | -0.10567 | 0.99504 | -0.10221 | 5.2752
121 | -2.1584 | -0.71703 | 2.1585 | 0.70439 | 6.8394e-05 | -0.012635 | 0.065984 | 0.065869 | 0.065984 | 0.99504 | -0.10221 | 0.99507 | -0.10183 | 5.1711
122 | 1.1863 | 0.46619 | -1.1863 | -0.46635 | 1.8684e-05 | -0.00015862 | 0.037007 | 0.037009 | 0.037009 | 0.99426 | -0.12446 | 0.99423 | -0.12626 | 2.8689
123 | 0.92809 | 0.34132 | -0.92722 | -0.34195 | 0.00087085 | -0.00063171 | 0.028712 | 0.028731 | 0.028731 | 0.99423 | -0.12626 | 0.99297 | -0.17739 | 7.0075
124 | 0.098356 | 0.046785 | -0.098355 | -0.047636 | 4.851e-07 | -0.0008502 | 0.0031664 | 0.0031771 | 0.0031771 | 0.99297 | -0.17739 | 0.99297 | -0.17735 | 1.4441
125 | 0.82886 | 0.29516 | -0.82807 | -0.29618 | 0.00079 | -0.0010135 | 0.025579 | 0.0256 | 0.0256 | 0.99297 | -0.17739 | 0.9917 | -0.23026 | 6.2439
126 | -2.2362 | -0.74205 | 2.2364 | 0.7206 | 0.00012448 | -0.02145 | 0.068353 | 0.068159 | 0.068353 | 0.99507 | -0.10183 | 0.99513 | -0.10114 | 5.3568
127 | -2.2364 | -0.7206 | 2.2366 | 0.67637 | 0.00025445 | -0.044232 | 0.068159 | 0.067775 | 0.068159 | 0.99513 | -0.10114 | 0.99525 | -0.099655 | 5.3416
128 | 0.76224 | 0.26612 | -0.76211 | -0.28218 | 0.00012861 | -0.016061 | 0.023502 | 0.023661 | 0.023661 | 0.9917 | -0.23026 | 0.99151 | -0.2334 | 6.5361
129 | 0.065834 | 0.03006 | -0.065834 | -0.031885 | 4.6543e-07 | -0.001825 | 0.0021067 | 0.0021293 | 0.0021293 | 0.9917 | -0.23026 | 0.99169 | -0.2302 | 0.96787
130 | 0.76211 | 0.28218 | -0.76209 | -0.28452 | 1.8943e-05 | -0.0023465 | 0.023661 | 0.023685 | 0.023685 | 0.99151 | -0.2334 | 0.99148 | -0.23384 | 6.5427
131 | -0.23163 | -0.085557 | 0.23164 | 0.085401 | 1.2873e-05 | -0.000156 | 0.0071897 | 0.0071881 | 0.0071897 | 0.99142 | -0.23456 | 0.99148 | -0.23384 | 3.4237
132 | 0.23163 | 0.085557 | -0.23161 | -0.091468 | 1.7543e-05 | -0.0059103 | 0.0071897 | 0.0072512 | 0.0072512 | 0.99142 | -0.23456 | 0.99135 | -0.23424 | 3.296
133 | 0.42244 | 0.14681 | -0.42213 | -0.14889 | 0.00030784 | -0.0020846 | 0.013021 | 0.013044 | 0.013044 | 0.99148 | -0.23384 | 0.99058 | -0.26337 | 3.727
134 | 0.14236 | 0.048923 | -0.14234 | -0.068782 | 2.2746e-05 | -0.019859 | 0.0043833 | 0.004604 | 0.004604 | 0.99135 | -0.23424 | 0.9912 | -0.23333 | 2.0927
135 | 0.089251 | 0.042545 | -0.089251 | -0.043226 | 3.2249e-07 | -0.0006817 | 0.0028791 | 0.0028877 | 0.0028877 | 0.99135 | -0.23424 | 0.99135 | -0.23421 | 1.3126
136 | 0.22899 | 0.080172 | -0.22894 | -0.095688 | 4.5227e-05 | -0.015516 | 0.0070703 | 0.0072325 | 0.0072325 | 0.99058 | -0.26337 | 0.99039 | -0.26251 | 3.2875
137 | 0.12223 | 0.035104 | -0.12221 | -0.056996 | 1.808e-05 | -0.021891 | 0.0037059 | 0.0039302 | 0.0039302 | 0.99058 | -0.26337 | 0.99044 | -0.26278 | 1.7865
138 | 0.070916 | 0.033616 | -0.070915 | -0.034346 | 2.1829e-07 | -0.0007294 | 0.0022871 | 0.0022962 | 0.0022962 | 0.99058 | -0.26337 | 0.99058 | -0.26335 | 1.0437
139 | 0.14234 | 0.068782 | -0.14233 | -0.068934 | 4.981e-06 | -0.0001515 | 0.004604 | 0.004606 | 0.004606 | 0.9912 | -0.23333 | 0.99116 | -0.23356 | 2.1933
140 | 0.22894 | 0.095688 | -0.22894 | -0.096361 | 2.011e-06 | -0.00067311 | 0.0072325 | 0.0072401 | 0.0072401 | 0.99039 | -0.26251 | 0.99039 | -0.26246 | 3.291
141 | 0.12221 | 0.056996 | -0.1222 | -0.057381 | 9.1966e-06 | -0.00038506 | 0.0039302 | 0.0039351 | 0.0039351 | 0.99044 | -0.26278 | 0.99036 | -0.26334 | 1.8738
142 | -0.12069 | -0.058452 | 0.12069 | 0.058161 | 2.5174e-07 | -0.00029049 | 0.0039045 | 0.0039008 | 0.0039045 | 0.99143 | -0.20083 | 0.99143 | -0.20084 | 1.7748
143 | -0.23499 | -0.10742 | 0.23503 | 0.094788 | 3.991e-05 | -0.012636 | 0.0075232 | 0.0073777 | 0.0075232 | 0.99143 | -0.20084 | 0.99159 | -0.20194 | 3.4196
144 | 0.1143 | 0.049262 | -0.1143 | -0.054988 | 4.3592e-06 | -0.0057261 | 0.003624 | 0.0036932 | 0.0036932 | 0.99143 | -0.20084 | 0.9914 | -0.20056 | 1.6787
145 | -0.23503 | -0.094788 | 0.23503 | 0.094454 | 1.0315e-06 | -0.00033311 | 0.0073777 | 0.0073741 | 0.0073777 | 0.99159 | -0.20194 | 0.9916 | -0.20196 | 3.3535
146 | 0.1143 | 0.054988 | -0.1143 | -0.055356 | 2.8545e-07 | -0.00036734 | 0.0036932 | 0.0036979 | 0.0036979 | 0.9914 | -0.20056 | 0.99139 | -0.20053 | 1.6808
147 | -0.28838 | -0.12029 | 0.28859 | 0.11873 | 0.00021197 | -0.0015598 | 0.0090965 | 0.0090776 | 0.0090965 | 0.9916 | -0.20196 | 0.99238 | -0.19434 | 4.3316
148 | -0.28859 | -0.11873 | 0.28859 | 0.11811 | 2.9249e-06 | -0.00062479 | 0.0090776 | 0.0090707 | 0.0090776 | 0.99238 | -0.19434 | 0.99239 | -0.1944 | 4.1262
149 | 0.098124 | 0.033003 | -0.098122 | -0.035391 | 1.249e-06 | -0.0023881 | 0.0030175 | 0.0030404 | 0.0030404 | 0.99039 | -0.26246 | 0.99037 | -0.26243 | 1.382
150 | 0.058625 | 0.02659 | -0.058615 | -0.028389 | 9.7825e-06 | -0.0017983 | 0.0018764 | 0.0018987 | 0.0018987 | 0.99036 | -0.26334 | 0.99019 | -0.26457 | 0.90415
151 | 0.098122 | 0.035391 | -0.098116 | -0.047368 | 6.5797e-06 | -0.011977 | 0.0030404 | 0.0031759 | 0.0031759 | 0.99037 | -0.26243 | 0.99031 | -0.26202 | 1.4436
152 | 0.098116 | 0.047368 | -0.098116 | -0.04752 | 8.7367e-08 | -0.0001518 | 0.0031759 | 0.0031779 | 0.0031779 | 0.99031 | -0.26202 | 0.99031 | -0.26201 | 1.4445
153 | 0.35986 | 0.17389 | -0.35986 | -0.17429 | 2.9982e-06 | -0.0003942 | 0.011592 | 0.011597 | 0.011597 | 0.99527 | -0.096192 | 0.99526 | -0.096119 | 5.2716

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 21.9077 | 9.177

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27046 | 0.13099
1 | 0.24558 | 0.11894
2 | 0.20072 | 0.097215
3 | 0.10115 | 0.048989
4 | 0.12176 | 0.058971
5 | 0.35035 | 0.16968
6 | 0.31084 | 0.15055
7 | 0.17365 | 0.084102
8 | 0.37561 | 0.18192
9 | 0.29199 | 0.14142
10 | 0.34496 | 0.16707
11 | 0.13326 | 0.064538
12 | 0.3334 | 0.16147
13 | 0.09827 | 0.047594
14 | 0.077752 | 0.037657
15 | 0.19295 | 0.093449
16 | 0.14467 | 0.070065
17 | 0.35835 | 0.17356
18 | 0.23408 | 0.11337
19 | 0.22418 | 0.10857
20 | 0.47023 | 0.22774
21 | 0.41101 | 0.19906
22 | 0.17929 | 0.086832
23 | 0.36135 | 0.17501
24 | 0.35461 | 0.17175
25 | 0.16219 | 0.078554
26 | 0.24287 | 0.11763
27 | 0.35287 | 0.1709
28 | 0.14068 | 0.068136
29 | 0.14273 | 0.069128
30 | 0.30995 | 0.15012
31 | 0.39771 | 0.19262
32 | 0.2709 | 0.1312
33 | 0.39521 | 0.19141
34 | 0.37457 | 0.18141
35 | 0.34325 | 0.16624
36 | 0.082084 | 0.039755
37 | 0.2421 | 0.11726
38 | 0.38342 | 0.1857
39 | 0.25677 | 0.12436
40 | 0.30228 | 0.1464
41 | 0.2961 | 0.14341
42 | 0.25144 | 0.12178
43 | 0.29632 | 0.14351
44 | 0.95741 | 0.4637
45 | 0.10331 | 0.050036
46 | 0.14188 | 0.068714
47 | 0.16436 | 0.079601
48 | 0.1511 | 0.07318
49 | 0.29651 | 0.14361
50 | 0.73311 | 0.35506
51 | 0.44473 | 0.21539
52 | 3.4765 | 1.6837
53 | 0.086652 | 0.041967
54 | 0.084524 | 0.040937
55 | 0.19522 | 0.094551
56 | 0.37669 | 0.18244
57 | 0.23735 | 0.11496
58 | 0.39632 | 0.19195
59 | 0.33721 | 0.16332
60 | 0.25817 | 0.12504
61 | 0.077752 | 0.037657
62 | 0.098355 | 0.047636
63 | 0.065834 | 0.031885
64 | 0.10801 | 0.052314
65 | 0.089251 | 0.043226
66 | 0.070915 | 0.034346
67 | 0.14233 | 0.068934
68 | 0.12069 | 0.058452
69 | 0.05335 | 0.025839
70 | 0.1143 | 0.055356
71 | 0.10682 | 0.051734
72 | 0.13082 | 0.063358
73 | 0.063574 | 0.03079
74 | 0.058615 | 0.028389
75 | 0.098116 | 0.04752
76 | 0.35986 | 0.17429

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1