## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_95_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_95_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_95_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_95_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_95_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_95_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_95_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_95_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_95_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_95_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_95_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_95_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_95_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_95_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_95_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_95_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_95_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_95_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_95_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_95_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_95_0_node_61 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_95_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_95_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_95_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_95_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_95_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_95_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_95_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_95_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_95_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_95_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_95_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_95_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_95_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_95_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_95_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_95_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_95_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_95_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_95_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_95_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_95_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_95_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_95_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_95_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_95_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_95_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_95_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_95_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_95_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_95_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_95_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_95_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_95_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_95_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_95_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_95_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_95_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_95_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_95_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_95_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_95_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_95_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_95_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_95_0_node_45 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_95_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_95_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_95_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_95_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_95_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_95_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_95_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_95_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_95_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_95_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_95_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_95_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_95_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_95_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_95_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_95_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_95_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_95_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_95_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_95_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_95_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_95_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_95_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_95_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_95_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_95_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_95_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_95_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_95_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_95_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_95_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_95_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_95_0_node_59 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_95_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_95_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_95_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_95_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_95_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_95_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_95_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_95_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_95_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_95_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_95_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_95_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_95_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_95_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_95_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_95_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_95_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_95_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_95_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_95_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_95_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_95_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_95_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_95_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_95_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_95_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_95_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_95_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_95_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_95_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_95_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_95_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_95_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_95_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_95_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_95_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_95_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_95_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_95_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_95_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_HV_95_0_node_46 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_95_0_load_0 | 0 | 0.3869 | 0.18738 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_95_0_load_135 | 2 | 0.38387 | 0.18592 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_95_0_load_140 | 4 | 0.088344 | 0.042787 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_95_0_load_120 | 5 | 0.19438 | 0.094141 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_95_0_load_60 | 9 | 0.39196 | 0.18984 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_95_0_load_127 | 12 | 0.3125 | 0.15135 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_95_0_load_121 | 14 | 0.40995 | 0.19855 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_95_0_load_7 | 17 | 0.16037 | 0.077668 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_95_0_load_36 | 18 | 0.29085 | 0.14087 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_95_0_load_107 | 23 | 0.12685 | 0.061435 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_95_0_load_106 | 25 | 0.10283 | 0.049801 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_95_0_load_9 | 27 | 0.20423 | 0.098913 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_95_0_load_10 | 28 | 0.28808 | 0.13953 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_95_0_load_14 | 33 | 0.32833 | 0.15902 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_95_0_load_130 | 34 | 0.37802 | 0.18308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_95_0_load_76 | 36 | 0.26588 | 0.12877 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_95_0_load_112 | 38 | 0.071825 | 0.034786 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_95_0_load_115 | 39 | 0.080239 | 0.038862 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_95_0_load_71 | 42 | 0.38807 | 0.18795 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_95_0_load_77 | 47 | 0.36914 | 0.17878 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_95_0_load_137 | 49 | 0.31665 | 0.15336 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_95_0_load_18 | 50 | 0.25152 | 0.12181 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_95_0_load_52 | 58 | 0.15278 | 0.073997 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_95_0_load_123 | 60 | 0.2138 | 0.10355 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_95_0_load_48 | 61 | 0.23787 | 0.1152 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_95_0_load_138 | 62 | 0.36009 | 0.1744 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_95_0_load_44 | 63 | 0.239 | 0.11575 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_95_0_load_26 | 65 | 0.38511 | 0.18652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_95_0_load_37 | 70 | 0.33144 | 0.16052 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_95_0_load_124 | 73 | 0.39423 | 0.19094 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_95_0_load_47 | 75 | 0.36141 | 0.17504 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_95_0_load_139 | 77 | 0.27817 | 0.13472 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_95_0_load_111 | 79 | 0.10139 | 0.049107 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_95_0_load_43 | 80 | 0.39088 | 0.18931 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_95_0_load_49 | 81 | 0.10628 | 0.051475 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_95_0_load_39 | 82 | 0.21083 | 0.10211 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_95_0_load_117 | 87 | 0.38971 | 0.18874 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_95_0_load_68 | 88 | 0.26365 | 0.12769 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_95_0_load_134 | 89 | 0.35145 | 0.17021 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_95_0_load_133 | 92 | 0.38155 | 0.18479 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_95_0_load_56 | 93 | 0.12143 | 0.058812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_95_0_load_58 | 96 | 0.096655 | 0.046812 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_95_0_load_63 | 98 | 0.23272 | 0.11271 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_95_0_load_65 | 99 | 0.11691 | 0.056624 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_95_0_load_100 | 103 | 0.13545 | 0.065604 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_95_0_load_95 | 104 | 0.17041 | 0.082535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_95_0_load_105 | 105 | 0.077015 | 0.0373 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_95_0_load_99 | 107 | 0.16193 | 0.078427 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_95_0_load_101 | 108 | 0.11265 | 0.054561 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_95_0_load_102 | 109 | 0.096203 | 0.046593 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_95_0_load_103 | 111 | 0.19558 | 0.094723 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_95_0_load_136 | 113 | 0.19617 | 0.09501 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_95_0_load_53 | 114 | 0.32299 | 0.15643 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_95_0_load_91 | 116 | 0.13167 | 0.063771 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_95_0_load_110 | 120 | 0.076744 | 0.037169 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_95_0_load_108 | 121 | 0.12621 | 0.061126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_95_0_load_78 | 122 | 0.36884 | 0.17864 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_95_0_load_81 | 125 | 0.40562 | 0.19645 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_95_0_load_122 | 128 | 0.32983 | 0.15974 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_95_0_load_125 | 131 | 0.33839 | 0.16389 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_95_0_load_86 | 133 | 0.095566 | 0.046285 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_95_0_load_89 | 136 | 0.17889 | 0.086638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_95_0_load_84 | 137 | 0.21937 | 0.10625 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 112 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_95_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.14521 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_95_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.12804 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
2 | MV_95_0_line_2 |  | 2 | 19 | 0.096081 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_95_0_line_3 |  | 3 | 4 | 0.07322 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
4 | MV_95_0_line_4 |  | 3 | 5 | 1.0615 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
5 | MV_95_0_line_5 |  | 3 | 6 | 0.24473 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_95_0_line_6 |  | 5 | 13 | 0.031426 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
7 | MV_95_0_line_7 |  | 6 | 80 | 0.079113 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_95_0_line_8 |  | 7 | 8 | 0.13185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
9 | MV_95_0_line_9 |  | 7 | 9 | 0.094978 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
10 | MV_95_0_line_10 |  | 8 | 10 | 0.24635 | 0.122 | 0.112 | 304 | 0 | 0.421 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_95_0_line_11 |  | 8 | 11 | 0.26304 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
12 | MV_95_0_line_12 |  | 8 | 12 | 0.092332 | 0.2376 | 0.344 | 10.3 | 0 | 0.41 | 1 | 1 | ol | TRUE
13 | MV_95_0_line_13 |  | 10 | 13 | 0.25689 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_95_0_line_14 |  | 10 | 14 | 0.087646 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
15 | MV_95_0_line_15 |  | 11 | 18 | 0.066371 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_95_0_line_16 |  | 11 | 15 | 0.33484 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_95_0_line_17 |  | 12 | 26 | 0.05355 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_95_0_line_18 |  | 15 | 16 | 0.42341 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_95_0_line_19 |  | 15 | 17 | 0.095505 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
20 | MV_95_0_line_20 |  | 16 | 27 | 0.18898 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_95_0_line_21 |  | 19 | 26 | 0.11637 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_95_0_line_22 |  | 20 | 21 | 0.14758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
23 | MV_95_0_line_23 |  | 20 | 22 | 0.10408 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_95_0_line_24 |  | 20 | 23 | 0.0085916 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_95_0_line_25 |  | 21 | 24 | 0.2279 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_95_0_line_26 |  | 21 | 25 | 0.01543 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_95_0_line_27 |  | 22 | 105 | 0.052184 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_95_0_line_28 |  | 22 | 106 | 0.07975 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_95_0_line_29 |  | 24 | 111 | 0.034099 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_95_0_line_30 |  | 26 | 106 | 0.13654 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_95_0_line_31 |  | 28 | 29 | 0.081538 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
32 | MV_95_0_line_32 |  | 29 | 30 | 0.46027 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_95_0_line_33 |  | 30 | 34 | 0.018807 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_95_0_line_34 |  | 30 | 31 | 0.79019 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_95_0_line_35 |  | 31 | 32 | 1.1716 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_95_0_line_36 |  | 31 | 33 | 0.029891 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_95_0_line_37 |  | 32 | 35 | 0.13385 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_95_0_line_38 |  | 32 | 36 | 0.017801 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_95_0_line_39 |  | 34 | 40 | 0.037462 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_95_0_line_40 |  | 35 | 37 | 0.15365 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_95_0_line_41 |  | 35 | 38 | 0.035255 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_95_0_line_42 |  | 37 | 39 | 0.099515 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
43 | MV_95_0_line_43 |  | 38 | 41 | 0.012785 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_95_0_line_44 |  | 39 | 46 | 0.054346 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_95_0_line_45 |  | 40 | 51 | 0.36355 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_95_0_line_46 |  | 41 | 132 | 0.46804 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_95_0_line_47 |  | 42 | 43 | 0.021218 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_95_0_line_48 |  | 42 | 44 | 0.034682 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_95_0_line_49 |  | 43 | 45 | 0.1271 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_95_0_line_50 |  | 44 | 46 | 0.052841 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
51 | MV_95_0_line_51 |  | 45 | 47 | 0.01914 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_95_0_line_52 |  | 46 | 48 | 0.090891 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
53 | MV_95_0_line_53 |  | 48 | 49 | 0.074856 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
54 | MV_95_0_line_54 |  | 50 | 51 | 0.018375 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_95_0_line_55 |  | 50 | 52 | 0.087929 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_95_0_line_56 |  | 51 | 53 | 0.069675 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_95_0_line_57 |  | 52 | 54 | 0.087522 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_95_0_line_58 |  | 52 | 55 | 0.19034 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_95_0_line_59 |  | 52 | 56 | 0.4651 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_95_0_line_60 |  | 53 | 60 | 0.060024 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
61 | MV_95_0_line_61 |  | 54 | 61 | 0.089964 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_95_0_line_62 |  | 54 | 58 | 0.21304 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_95_0_line_63 |  | 55 | 62 | 0.055052 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_95_0_line_64 |  | 56 | 63 | 0.028611 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_95_0_line_65 |  | 57 | 58 | 0.10037 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_95_0_line_66 |  | 57 | 59 | 0.69883 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_95_0_line_67 |  | 59 | 81 | 0.01756 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_95_0_line_68 |  | 63 | 64 | 0.011822 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
69 | MV_95_0_line_69 |  | 64 | 112 | 0.2308 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_95_0_line_70 |  | 65 | 66 | 0.027082 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_95_0_line_71 |  | 65 | 67 | 0.044966 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_95_0_line_72 |  | 66 | 68 | 0.16776 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_95_0_line_73 |  | 67 | 69 | 0.37507 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_95_0_line_74 |  | 68 | 70 | 0.19445 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
75 | MV_95_0_line_75 |  | 69 | 83 | 0.23022 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_95_0_line_76 |  | 69 | 82 | 0.067297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_95_0_line_77 |  | 70 | 84 | 0.02855 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_95_0_line_78 |  | 71 | 72 | 0.030814 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_95_0_line_79 |  | 71 | 73 | 0.095451 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
80 | MV_95_0_line_80 |  | 72 | 79 | 0.019036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_95_0_line_81 |  | 72 | 74 | 0.15819 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_95_0_line_82 |  | 72 | 76 | 0.89906 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_95_0_line_83 |  | 73 | 86 | 0.028248 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_95_0_line_84 |  | 74 | 75 | 0.0562 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_95_0_line_85 |  | 76 | 77 | 0.10699 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_95_0_line_86 |  | 76 | 78 | 0.31686 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_95_0_line_87 |  | 78 | 81 | 0.089619 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
88 | MV_95_0_line_88 |  | 80 | 87 | 0.37832 | 0.1188 | 0.172 | 20.6 | 0 | 0.82 | 1 | 1 | ol | TRUE
89 | MV_95_0_line_89 |  | 83 | 87 | 0.021401 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_95_0_line_90 |  | 83 | 86 | 0.50536 | 0.061 | 0.056 | 608 | 0 | 0.842 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_95_0_line_91 |  | 84 | 85 | 1.4327 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
92 | MV_95_0_line_92 |  | 85 | 89 | 0.28873 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
93 | MV_95_0_line_93 |  | 85 | 88 | 0.062409 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_95_0_line_94 |  | 89 | 91 | 0.050243 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
95 | MV_95_0_line_95 |  | 90 | 91 | 0.50919 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
96 | MV_95_0_line_96 |  | 90 | 92 | 0.089534 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
97 | MV_95_0_line_97 |  | 93 | 94 | 0.089503 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_95_0_line_98 |  | 94 | 115 | 0.006437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_95_0_line_99 |  | 94 | 114 | 0.03153 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_95_0_line_100 |  | 95 | 96 | 0.21107 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
101 | MV_95_0_line_101 |  | 95 | 97 | 0.14774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_95_0_line_102 |  | 97 | 98 | 0.10622 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_95_0_line_103 |  | 98 | 99 | 0.068139 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_95_0_line_104 |  | 98 | 100 | 0.039826 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
105 | MV_95_0_line_105 |  | 99 | 102 | 0.047218 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
106 | MV_95_0_line_106 |  | 100 | 101 | 0.092268 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_95_0_line_107 |  | 101 | 103 | 0.041362 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_95_0_line_108 |  | 101 | 104 | 0.09116 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
109 | MV_95_0_line_109 |  | 102 | 105 | 0.024866 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_95_0_line_110 |  | 103 | 108 | 0.0067089 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_95_0_line_111 |  | 106 | 107 | 0.0035899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_95_0_line_112 |  | 108 | 109 | 0.019206 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
113 | MV_95_0_line_113 |  | 109 | 110 | 0.070704 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_95_0_line_114 |  | 110 | 117 | 0.14855 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
115 | MV_95_0_line_115 |  | 112 | 113 | 0.054961 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_95_0_line_116 |  | 115 | 116 | 0.013759 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_95_0_line_117 |  | 116 | 117 | 0.025077 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_95_0_line_118 |  | 117 | 118 | 0.05426 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
119 | MV_95_0_line_119 |  | 118 | 119 | 0.087095 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_95_0_line_120 |  | 118 | 120 | 0.052328 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_95_0_line_121 |  | 119 | 121 | 0.041595 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_95_0_line_122 |  | 122 | 123 | 0.11629 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
123 | MV_95_0_line_123 |  | 122 | 124 | 0.14779 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_95_0_line_124 |  | 123 | 125 | 0.086615 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
125 | MV_95_0_line_125 |  | 124 | 126 | 0.99309 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_95_0_line_126 |  | 124 | 127 | 0.24252 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_95_0_line_127 |  | 126 | 128 | 0.059645 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_95_0_line_128 |  | 126 | 129 | 1.4496 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_95_0_line_129 |  | 127 | 130 | 0.002231 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
130 | MV_95_0_line_130 |  | 127 | 131 | 0.12776 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_95_0_line_131 |  | 128 | 132 | 0.11932 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_95_0_line_132 |  | 129 | 136 | 0.29344 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_95_0_line_133 |  | 130 | 137 | 0.068365 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_95_0_line_134 |  | 133 | 134 | 0.38981 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
135 | MV_95_0_line_135 |  | 134 | 135 | 0.35767 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_95_0_line_136 |  | 135 | 136 | 0.061534 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_95_0_trafo_46 | 25 MVA 110/20 kV | 138 | 112 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2597161.7191 | 1126913.9909
1 | 2597037.1535 | 1126988.6107
2 | 2596910.8136 | 1127009.3967
3 | 2598258.3474 | 1126392.5751
4 | 2598326.2956 | 1126419.7683
5 | 2597486.9088 | 1127121.6886
6 | 2598188.3071 | 1126158.0823
7 | 2597152.393 | 1127356.1663
8 | 2597132.7071 | 1127247.5007
9 | 2597218.5748 | 1127424.2901
10 | 2597269.8666 | 1127121.9077
11 | 2597305.7779 | 1127348.2681
12 | 2597058.7771 | 1127192.1879
13 | 2597460.1034 | 1127108.8384
14 | 2597346.4405 | 1127164.549
15 | 2597402.8997 | 1127620.2013
16 | 2597532.8531 | 1127937.233
17 | 2597361.0465 | 1127534.3559
18 | 2597345.1912 | 1127311.5997
19 | 2596917.0589 | 1127105.0733
20 | 2597026.4906 | 1127359.052
21 | 2597101.3676 | 1127432.0392
22 | 2596985.2299 | 1127361.0295
23 | 2597021.1505 | 1127352.3215
24 | 2597057.2037 | 1127467.1226
25 | 2597086.7248 | 1127427.6738
26 | 2597011.723 | 1127168.0887
27 | 2597401.9399 | 1127837.0962
28 | 2596985.7757 | 1124415.6271
29 | 2596921.0943 | 1124365.9807
30 | 2597088.667 | 1124679.4708
31 | 2596703.0346 | 1124627.0589
32 | 2595849.1819 | 1124668.3928
33 | 2596732.8913 | 1124628.4986
34 | 2597103.2807 | 1124691.3583
35 | 2595795.8726 | 1124684.9272
36 | 2595838.8071 | 1124682.858
37 | 2595713.3507 | 1124587.7165
38 | 2595781.0029 | 1124716.251
39 | 2595624.0354 | 1124631.6037
40 | 2597130.7052 | 1124716.9574
41 | 2595773.6474 | 1124726.7078
42 | 2595587.6871 | 1124521.943
43 | 2595568.6238 | 1124512.5414
44 | 2595590.2027 | 1124556.5246
45 | 2595535.5723 | 1124436.051
46 | 2595590.6196 | 1124609.3501
47 | 2595518.8981 | 1124426.6809
48 | 2595501.0004 | 1124592.7202
49 | 2595433.643 | 1124625.3763
50 | 2597392.5475 | 1124968.3582
51 | 2597374.2316 | 1124966.321
52 | 2597465.3102 | 1125013.6374
53 | 2597319.5911 | 1125008.1437
54 | 2597536.9532 | 1125038.0299
55 | 2597532.0975 | 1125094.1816
56 | 2597459.6413 | 1125362.5433
57 | 2597557.508 | 1124734.3177
58 | 2597585.7148 | 1124830.6419
59 | 2597837.2536 | 1124798.2946
60 | 2597269.5877 | 1124974.9394
61 | 2597622.8025 | 1125064.3296
62 | 2597575.6547 | 1125128.0022
63 | 2597484.405 | 1125376.9952
64 | 2597484.5641 | 1125388.6675
65 | 2598438.6402 | 1125735.4146
66 | 2598452.6198 | 1125758.5888
67 | 2598416.8177 | 1125696.1014
68 | 2598540.7397 | 1125889.9966
69 | 2598042.1029 | 1125679.8299
70 | 2598635.3542 | 1126059.8783
71 | 2597820.0717 | 1125233.88
72 | 2597805.7439 | 1125216.6436
73 | 2597877.254 | 1125310.3074
74 | 2597694.0838 | 1125113.1694
75 | 2597677.578 | 1125067.3314
76 | 2598032.9198 | 1125075.116
77 | 2598114.0334 | 1125005.5108
78 | 2597857.1711 | 1124900.0036
79 | 2597794.1792 | 1125201.527
80 | 2598145.3671 | 1126092.4305
81 | 2597830.4144 | 1124814.4717
82 | 2597986.4167 | 1125678.9373
83 | 2597940.2658 | 1125769.0417
84 | 2598645.0481 | 1126086.3778
85 | 2600052.671 | 1126353.3285
86 | 2597892.7708 | 1125333.9355
87 | 2597926.9604 | 1125783.5202
88 | 2600094.98 | 1126312.3085
89 | 2599974.3539 | 1126631.2312
90 | 2599995.5987 | 1127151.651
91 | 2600000.2934 | 1126673.8183
92 | 2600005.168 | 1127062.6298
93 | 2596637.7591 | 1127185.8642
94 | 2596610.9766 | 1127102.5952
95 | 2596856.1082 | 1127482.2447
96 | 2596716.0658 | 1127561.3371
97 | 2596895.0103 | 1127392.4248
98 | 2596844.5384 | 1127300.7291
99 | 2596895.3791 | 1127345.9092
100 | 2596816.1061 | 1127272.8419
101 | 2596759.4253 | 1127202.2606
102 | 2596926.8962 | 1127381.0693
103 | 2596740.392 | 1127166.4427
104 | 2596844.8535 | 1127234.0742
105 | 2596950.2099 | 1127384.3815
106 | 2596955.013 | 1127292.2893
107 | 2596958.2658 | 1127293.8081
108 | 2596737.9156 | 1127160.2077
109 | 2596730.853 | 1127142.3475
110 | 2596717.2591 | 1127073.8435
111 | 2597028.8379 | 1127449.4427
112 | 2597524.0831 | 1125611.0591
113 | 2597547.3004 | 1125561.3585
114 | 2596580.0792 | 1127106.1036
115 | 2596610.3256 | 1127096.1924
116 | 2596614.2875 | 1127083.0162
117 | 2596621.5083 | 1127059.0013
118 | 2596608.331 | 1127017.5219
119 | 2596676.1216 | 1126969.1488
120 | 2596622.5491 | 1126968.985
121 | 2596707.0503 | 1126996.6645
122 | 2595510.9053 | 1125337.198
123 | 2595570.1633 | 1125244.2972
124 | 2595422.1501 | 1125448.0753
125 | 2595648.405 | 1125231.3109
126 | 2595382.147 | 1124931.3319
127 | 2595648.8421 | 1125438.9785
128 | 2595437.3444 | 1124908.3893
129 | 2593954.368 | 1124680.8301
130 | 2595649.8735 | 1125436.999
131 | 2595654.0303 | 1125566.637
132 | 2595554.8773 | 1124902.4641
133 | 2593085.8908 | 1124452.015
134 | 2593419.7179 | 1124653.2812
135 | 2593698.3258 | 1124696.8135
136 | 2593754.5979 | 1124673.6654
137 | 2595697.0203 | 1125392.6431
138 | 2597524.0831 | 1125611.0591

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98403 | -0.39451 | 0.3869 | 0.18738
1 | 0.98414 | -0.39381 | 0 | 0
2 | 0.98424 | -0.39319 | 0.38387 | 0.18592
3 | 0.98855 | -0.2769 | 0 | 0
4 | 0.98854 | -0.27683 | 0.088344 | 0.042787
5 | 0.98581 | -0.37102 | 0.19438 | 0.094141
6 | 0.9892 | -0.2549 | 0 | 0
7 | 0.98493 | -0.38538 | 0 | 0
8 | 0.985 | -0.386 | 0 | 0
9 | 0.98486 | -0.38584 | 0.39196 | 0.18984
10 | 0.98549 | -0.37686 | 0 | 0
11 | 0.98478 | -0.38434 | 0 | 0
12 | 0.98467 | -0.39708 | 0.3125 | 0.15135
13 | 0.98577 | -0.37166 | 0 | 0
14 | 0.98542 | -0.37731 | 0.40995 | 0.19855
15 | 0.98462 | -0.38323 | 0 | 0
16 | 0.98451 | -0.38242 | 0 | 0
17 | 0.98459 | -0.38342 | 0.16037 | 0.077668
18 | 0.98475 | -0.3841 | 0.29085 | 0.14087
19 | 0.98434 | -0.39409 | 0 | 0
20 | 0.98352 | -0.39741 | 0 | 0
21 | 0.98347 | -0.39694 | 0 | 0
22 | 0.98358 | -0.39788 | 0 | 0
23 | 0.98352 | -0.3974 | 0.12685 | 0.061435
24 | 0.98341 | -0.39644 | 0 | 0
25 | 0.98347 | -0.39692 | 0.10283 | 0.049801
26 | 0.98445 | -0.39517 | 0 | 0
27 | 0.98446 | -0.38197 | 0.20423 | 0.098913
28 | 0.99681 | -0.054861 | 0.28808 | 0.13953
29 | 0.99685 | -0.054575 | 0 | 0
30 | 0.99702 | -0.056007 | 0 | 0
31 | 0.99322 | -0.02658 | 0 | 0
32 | 0.98808 | 0.014518 | 0 | 0
33 | 0.9932 | -0.0267 | 0.32833 | 0.15902
34 | 0.99706 | -0.055507 | 0.37802 | 0.18308
35 | 0.98754 | 0.01894 | 0 | 0
36 | 0.98807 | 0.014575 | 0.26588 | 0.12877
37 | 0.98731 | 0.021004 | 0 | 0
38 | 0.98745 | 0.019641 | 0.071825 | 0.034786
39 | 0.98708 | 0.019497 | 0.080239 | 0.038862
40 | 0.99715 | -0.05443 | 0 | 0
41 | 0.98741 | 0.019885 | 0 | 0
42 | 0.98692 | 0.020968 | 0.38807 | 0.18795
43 | 0.98691 | 0.021059 | 0 | 0
44 | 0.98696 | 0.020655 | 0 | 0
45 | 0.98685 | 0.02162 | 0 | 0
46 | 0.98701 | 0.020182 | 0 | 0
47 | 0.98684 | 0.021706 | 0.36914 | 0.17878
48 | 0.98697 | 0.020529 | 0 | 0
49 | 0.98692 | 0.020235 | 0.31665 | 0.15336
50 | 0.99752 | -0.04734 | 0.25152 | 0.12181
51 | 0.9975 | -0.047698 | 0 | 0
52 | 0.99761 | -0.045541 | 0 | 0
53 | 0.99748 | -0.047523 | 0 | 0
54 | 0.99743 | -0.049 | 0 | 0
55 | 0.99753 | -0.044761 | 0 | 0
56 | 0.99911 | -0.016931 | 0 | 0
57 | 0.99599 | -0.099094 | 0 | 0
58 | 0.99644 | -0.083209 | 0.15278 | 0.073997
59 | 0.99458 | -0.12562 | 0 | 0
60 | 0.99746 | -0.047679 | 0.2138 | 0.10355
61 | 0.9974 | -0.048749 | 0.23787 | 0.1152
62 | 0.9975 | -0.044525 | 0.36009 | 0.1744
63 | 0.99921 | -0.015169 | 0.239 | 0.11575
64 | 0.99924 | -0.014431 | 0 | 0
65 | 0.98847 | -0.21903 | 0.38511 | 0.18652
66 | 0.98842 | -0.21862 | 0 | 0
67 | 0.98857 | -0.21991 | 0 | 0
68 | 0.98813 | -0.21609 | 0 | 0
69 | 0.98982 | -0.21121 | 0 | 0
70 | 0.98763 | -0.21958 | 0.33144 | 0.16052
71 | 0.99172 | -0.18543 | 0 | 0
72 | 0.99178 | -0.18439 | 0 | 0
73 | 0.99132 | -0.19905 | 0.39423 | 0.19094
74 | 0.99171 | -0.18373 | 0 | 0
75 | 0.99168 | -0.18348 | 0.36141 | 0.17504
76 | 0.99351 | -0.1521 | 0 | 0
77 | 0.99348 | -0.15175 | 0.27817 | 0.13472
78 | 0.99414 | -0.14027 | 0 | 0
79 | 0.99178 | -0.18436 | 0.10139 | 0.049107
80 | 0.98929 | -0.25321 | 0.39088 | 0.18931
81 | 0.99455 | -0.12629 | 0.10628 | 0.051475
82 | 0.9898 | -0.21104 | 0.21083 | 0.10211
83 | 0.99039 | -0.21623 | 0 | 0
84 | 0.98759 | -0.21927 | 0 | 0
85 | 0.98481 | -0.23897 | 0 | 0
86 | 0.99127 | -0.19996 | 0 | 0
87 | 0.99036 | -0.21675 | 0.38971 | 0.18874
88 | 0.98479 | -0.23877 | 0.26365 | 0.12769
89 | 0.9844 | -0.24195 | 0.35145 | 0.17021
90 | 0.98412 | -0.23955 | 0 | 0
91 | 0.98437 | -0.24175 | 0 | 0
92 | 0.98405 | -0.23998 | 0.38155 | 0.18479
93 | 0.98254 | -0.39036 | 0.12143 | 0.058812
94 | 0.98256 | -0.39049 | 0 | 0
95 | 0.98312 | -0.39401 | 0 | 0
96 | 0.9831 | -0.39379 | 0.096655 | 0.046812
97 | 0.98314 | -0.39412 | 0 | 0
98 | 0.98315 | -0.39418 | 0.23272 | 0.11271
99 | 0.9833 | -0.39542 | 0.11691 | 0.056624
100 | 0.98305 | -0.39489 | 0 | 0
101 | 0.9829 | -0.39351 | 0 | 0
102 | 0.9834 | -0.39634 | 0 | 0
103 | 0.98284 | -0.39298 | 0.13545 | 0.065604
104 | 0.98287 | -0.39371 | 0.17041 | 0.082535
105 | 0.98346 | -0.39682 | 0.077015 | 0.0373
106 | 0.98381 | -0.39985 | 0 | 0
107 | 0.98381 | -0.39984 | 0.16193 | 0.078427
108 | 0.98283 | -0.3929 | 0.11265 | 0.054561
109 | 0.98281 | -0.39271 | 0.096203 | 0.046593
110 | 0.98274 | -0.3921 | 0 | 0
111 | 0.9834 | -0.39636 | 0.19558 | 0.094723
112 | 1 | 0 | -15.4257 | -6.9133
113 | 0.99999 | 0.00012669 | 0.19617 | 0.09501
114 | 0.98255 | -0.39036 | 0.32299 | 0.15643
115 | 0.98256 | -0.39052 | 0 | 0
116 | 0.98257 | -0.3906 | 0.13167 | 0.063771
117 | 0.98259 | -0.39077 | 0 | 0
118 | 0.98257 | -0.39065 | 0 | 0
119 | 0.98256 | -0.39053 | 0 | 0
120 | 0.98257 | -0.3906 | 0.076744 | 0.037169
121 | 0.98255 | -0.39046 | 0.12621 | 0.061126
122 | 0.98398 | 0.048213 | 0.36884 | 0.17864
123 | 0.98392 | 0.048771 | 0 | 0
124 | 0.98413 | 0.046861 | 0 | 0
125 | 0.98388 | 0.049199 | 0.40562 | 0.19645
126 | 0.98583 | 0.032306 | 0 | 0
127 | 0.98396 | 0.04846 | 0 | 0
128 | 0.98596 | 0.031352 | 0.32983 | 0.15974
129 | 0.98508 | 0.025094 | 0 | 0
130 | 0.98396 | 0.048465 | 0 | 0
131 | 0.98387 | 0.047919 | 0.33839 | 0.16389
132 | 0.98625 | 0.028978 | 0 | 0
133 | 0.98485 | 0.025702 | 0.095566 | 0.046285
134 | 0.98492 | 0.026174 | 0 | 0
135 | 0.98497 | 0.02586 | 0 | 0
136 | 0.98497 | 0.025826 | 0.17889 | 0.086638
137 | 0.98394 | 0.048647 | 0.21937 | 0.10625
138 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.3869 | -0.18738 | 0.38694 | 0.18724 | 4.114e-05 | -0.00014211 | 0.012611 | 0.012609 | 0.012611 | 0.98403 | -0.39451 | 0.98414 | -0.39381 | 6.0054
1 | -0.38694 | -0.18724 | 0.38698 | 0.18712 | 3.6264e-05 | -0.00012534 | 0.012609 | 0.012607 | 0.012609 | 0.98414 | -0.39381 | 0.98424 | -0.39319 | 6.0043
2 | -0.77085 | -0.37303 | 0.77093 | 0.37084 | 8.0828e-05 | -0.0021985 | 0.025117 | 0.025089 | 0.025117 | 0.98424 | -0.39319 | 0.98434 | -0.39409 | 11.4168
3 | 0.088344 | 0.041079 | -0.088344 | -0.042787 | 7.9713e-07 | -0.0017082 | 0.0028451 | 0.0028665 | 0.0028665 | 0.98855 | -0.2769 | 0.98854 | -0.27683 | 1.3029
4 | 5.1588 | 2.3899 | -5.1483 | -2.3775 | 0.01043 | 0.012423 | 0.16603 | 0.16606 | 0.16606 | 0.98855 | -0.2769 | 0.98581 | -0.37102 | 20.251
5 | -5.2471 | -2.431 | 5.2496 | 2.434 | 0.0024872 | 0.0029815 | 0.16887 | 0.16886 | 0.16887 | 0.98855 | -0.2769 | 0.9892 | -0.2549 | 20.594
6 | 4.954 | 2.2833 | -4.9538 | -2.2855 | 0.00014676 | -0.0021986 | 0.15974 | 0.15976 | 0.15976 | 0.98581 | -0.37102 | 0.98577 | -0.37166 | 18.9743
7 | -5.2496 | -2.434 | 5.25 | 2.4284 | 0.00041265 | -0.0055364 | 0.16886 | 0.16879 | 0.16886 | 0.9892 | -0.2549 | 0.98929 | -0.25321 | 20.055
8 | -0.39199 | -0.18974 | 0.39202 | 0.1867 | 2.8591e-05 | -0.0030457 | 0.012764 | 0.012725 | 0.012764 | 0.98493 | -0.38538 | 0.985 | -0.386 | 5.8019
9 | 0.39199 | 0.18974 | -0.39196 | -0.18984 | 2.7573e-05 | -9.2715e-05 | 0.012764 | 0.012766 | 0.012766 | 0.98493 | -0.38538 | 0.98486 | -0.38584 | 6.0788
10 | -4.5407 | -2.1124 | 4.5426 | 2.105 | 0.0019407 | -0.0073535 | 0.14677 | 0.14666 | 0.14677 | 0.985 | -0.386 | 0.98549 | -0.37686 | 34.8623
11 | 0.65571 | 0.28786 | -0.65555 | -0.29391 | 0.00015521 | -0.006046 | 0.020987 | 0.02106 | 0.02106 | 0.985 | -0.386 | 0.98478 | -0.38434 | 9.5726
12 | 3.493 | 1.6378 | -3.4921 | -1.6367 | 0.00084134 | 0.0011022 | 0.11306 | 0.11307 | 0.11307 | 0.985 | -0.386 | 0.98467 | -0.39708 | 27.5769
13 | -4.9526 | -2.3035 | 4.9538 | 2.2855 | 0.0012017 | -0.017964 | 0.16 | 0.15976 | 0.16 | 0.98549 | -0.37686 | 0.98577 | -0.37166 | 19.0022
14 | 0.40998 | 0.19846 | -0.40995 | -0.19855 | 2.7802e-05 | -8.4196e-05 | 0.013342 | 0.013344 | 0.013344 | 0.98549 | -0.37686 | 0.98542 | -0.37731 | 6.3542
15 | 0.29086 | 0.13933 | -0.29085 | -0.14087 | 7.9356e-06 | -0.0015344 | 0.0094539 | 0.0094735 | 0.0094735 | 0.98478 | -0.38434 | 0.98475 | -0.3841 | 4.3061
16 | 0.3647 | 0.15458 | -0.36463 | -0.16231 | 6.0734e-05 | -0.007734 | 0.011611 | 0.011702 | 0.011702 | 0.98478 | -0.38434 | 0.98462 | -0.38323 | 5.319
17 | 3.1796 | 1.4854 | -3.1789 | -1.4864 | 0.00075687 | -0.0010149 | 0.10289 | 0.1029 | 0.1029 | 0.98467 | -0.39708 | 0.98445 | -0.39517 | 46.7736
18 | 0.20426 | 0.08475 | -0.20424 | -0.094543 | 2.4178e-05 | -0.0097926 | 0.0064837 | 0.0065992 | 0.0065992 | 0.98462 | -0.38323 | 0.98451 | -0.38242 | 2.9996
19 | 0.16037 | 0.077561 | -0.16037 | -0.077668 | 4.6429e-06 | -0.00010762 | 0.0052228 | 0.0052242 | 0.0052242 | 0.98462 | -0.38323 | 0.98459 | -0.38342 | 2.4877
20 | 0.20424 | 0.094543 | -0.20423 | -0.098913 | 1.1078e-05 | -0.0043698 | 0.0065992 | 0.0066541 | 0.0066541 | 0.98451 | -0.38242 | 0.98446 | -0.38197 | 3.0246
21 | -0.77093 | -0.37084 | 0.77103 | 0.36817 | 9.7655e-05 | -0.0026635 | 0.025089 | 0.025055 | 0.025089 | 0.98434 | -0.39409 | 0.98445 | -0.39517 | 11.4039
22 | 0.29844 | 0.13472 | -0.29842 | -0.13812 | 1.8276e-05 | -0.0034029 | 0.0096106 | 0.0096522 | 0.0096522 | 0.98352 | -0.39741 | 0.98347 | -0.39694 | 4.3874
23 | -0.42528 | -0.19596 | 0.42531 | 0.19356 | 2.6189e-05 | -0.0023961 | 0.013744 | 0.013715 | 0.013744 | 0.98352 | -0.39741 | 0.98358 | -0.39788 | 6.2472
24 | 0.12685 | 0.061237 | -0.12685 | -0.061435 | 1.9617e-07 | -0.00019837 | 0.0041343 | 0.0041368 | 0.0041368 | 0.98352 | -0.39741 | 0.98352 | -0.3974 | 1.8804
25 | 0.19559 | 0.088677 | -0.19558 | -0.093936 | 1.2214e-05 | -0.005259 | 0.0063037 | 0.006369 | 0.006369 | 0.98347 | -0.39694 | 0.98341 | -0.39644 | 2.895
26 | 0.10283 | 0.049445 | -0.10283 | -0.049801 | 2.3136e-07 | -0.00035626 | 0.0033491 | 0.0033536 | 0.0033536 | 0.98347 | -0.39694 | 0.98347 | -0.39692 | 1.5244
27 | 1.8186 | 0.84722 | -1.8183 | -0.84835 | 0.00024159 | -0.0011335 | 0.058881 | 0.058896 | 0.058896 | 0.98358 | -0.39788 | 0.98346 | -0.39682 | 26.7711
28 | -2.2439 | -1.0408 | 2.2444 | 1.0391 | 0.00056091 | -0.0016761 | 0.072595 | 0.072573 | 0.072595 | 0.98358 | -0.39788 | 0.98381 | -0.39985 | 32.9979
29 | 0.19558 | 0.093936 | -0.19558 | -0.094723 | 1.8495e-06 | -0.00078681 | 0.006369 | 0.0063791 | 0.0063791 | 0.98341 | -0.39644 | 0.9834 | -0.39636 | 2.8996
30 | 2.4078 | 1.1182 | -2.4064 | -1.1174 | 0.0014743 | 0.0007656 | 0.077848 | 0.07785 | 0.07785 | 0.98445 | -0.39517 | 0.98381 | -0.39985 | 37.0716
31 | -0.28808 | -0.13953 | 0.2881 | 0.13944 | 1.2482e-05 | -8.8906e-05 | 0.0092699 | 0.0092687 | 0.0092699 | 0.99681 | -0.054861 | 0.99685 | -0.054575 | 4.4142
32 | -0.2881 | -0.13944 | 0.28815 | 0.12853 | 5.2018e-05 | -0.010907 | 0.0092687 | 0.0091353 | 0.0092687 | 0.99685 | -0.054575 | 0.99702 | -0.056007 | 4.213
33 | -4.0883 | -1.8249 | 4.0884 | 1.8244 | 0.00015263 | -0.00053046 | 0.12963 | 0.12962 | 0.12963 | 0.99702 | -0.056007 | 0.99706 | -0.055507 | 35.8092
34 | 3.8001 | 1.6964 | -3.7848 | -1.7105 | 0.015344 | -0.014132 | 0.12049 | 0.12072 | 0.12072 | 0.99702 | -0.056007 | 0.99322 | -0.02658 | 54.871
35 | 3.4565 | 1.5516 | -3.4374 | -1.5734 | 0.019023 | -0.021811 | 0.11012 | 0.11045 | 0.11045 | 0.99322 | -0.02658 | 0.98808 | 0.014518 | 50.2036
36 | 0.32833 | 0.15898 | -0.32833 | -0.15902 | 5.9873e-06 | -3.1452e-05 | 0.010603 | 0.010603 | 0.010603 | 0.99322 | -0.02658 | 0.9932 | -0.0267 | 5.0491
37 | 3.1716 | 1.445 | -3.1697 | -1.4476 | 0.0018534 | -0.0025686 | 0.10182 | 0.10186 | 0.10186 | 0.98808 | 0.014518 | 0.98754 | 0.01894 | 46.3008
38 | 0.26588 | 0.12836 | -0.26588 | -0.12877 | 1.7693e-06 | -0.00041442 | 0.0086259 | 0.0086311 | 0.0086311 | 0.98808 | 0.014518 | 0.98807 | 0.014575 | 3.9232
39 | -4.4665 | -2.0075 | 4.4668 | 2.0065 | 0.00036367 | -0.0010135 | 0.14178 | 0.14176 | 0.14178 | 0.99706 | -0.055507 | 0.99715 | -0.05443 | 39.165
40 | 1.1549 | 0.54618 | -1.1546 | -0.54967 | 0.0002864 | -0.003492 | 0.037344 | 0.037388 | 0.037388 | 0.98754 | 0.01894 | 0.98731 | 0.021004 | 16.9947
41 | 2.0149 | 0.9014 | -2.0147 | -0.90216 | 0.00019598 | -0.00076269 | 0.064523 | 0.064533 | 0.064533 | 0.98754 | 0.01894 | 0.98745 | 0.019641 | 29.3333
42 | 1.1546 | 0.54967 | -1.1543 | -0.54963 | 0.00024787 | 3.9476e-05 | 0.037388 | 0.03739 | 0.03739 | 0.98731 | 0.021004 | 0.98708 | 0.019497 | 17.8047
43 | 1.9428 | 0.86737 | -1.9428 | -0.86765 | 6.6038e-05 | -0.00027803 | 0.062201 | 0.062205 | 0.062205 | 0.98745 | 0.019641 | 0.98741 | 0.019885 | 28.2749
44 | 1.0741 | 0.51077 | -1.074 | -0.51201 | 8.7815e-05 | -0.0012381 | 0.034783 | 0.034798 | 0.034798 | 0.98708 | 0.019497 | 0.98701 | 0.020182 | 15.8175
45 | -4.4668 | -2.0065 | 4.4682 | 1.9801 | 0.0013339 | -0.026404 | 0.14176 | 0.14144 | 0.14176 | 0.99715 | -0.05443 | 0.9975 | -0.047698 | 16.8363
46 | 1.9428 | 0.86765 | -1.9403 | -0.87782 | 0.0024228 | -0.010164 | 0.062205 | 0.062335 | 0.062335 | 0.98741 | 0.019885 | 0.98625 | 0.028978 | 28.3343
47 | 0.36917 | 0.1749 | -0.36916 | -0.17539 | 4.0462e-06 | -0.00049223 | 0.011949 | 0.011955 | 0.011955 | 0.98692 | 0.020968 | 0.98691 | 0.021059 | 5.434
48 | -0.75724 | -0.36285 | 0.75727 | 0.36205 | 2.7918e-05 | -0.0007983 | 0.024561 | 0.024551 | 0.024561 | 0.98692 | 0.020968 | 0.98696 | 0.020655 | 11.164
49 | 0.36916 | 0.17539 | -0.36914 | -0.17834 | 2.4326e-05 | -0.0029484 | 0.011955 | 0.011992 | 0.011992 | 0.98691 | 0.021059 | 0.98685 | 0.02162 | 5.451
50 | -0.75727 | -0.36205 | 0.75731 | 0.36083 | 4.2492e-05 | -0.0012164 | 0.024551 | 0.024535 | 0.024551 | 0.98696 | 0.020655 | 0.98701 | 0.020182 | 11.1594
51 | 0.36914 | 0.17834 | -0.36914 | -0.17878 | 3.6764e-06 | -0.00044395 | 0.011992 | 0.011998 | 0.011998 | 0.98685 | 0.02162 | 0.98684 | 0.021706 | 5.4536
52 | 0.31668 | 0.15117 | -0.31667 | -0.15328 | 1.2815e-05 | -0.0021102 | 0.010263 | 0.01029 | 0.01029 | 0.98701 | 0.020182 | 0.98697 | 0.020529 | 4.6773
53 | 0.31667 | 0.15328 | -0.31665 | -0.15336 | 1.4124e-05 | -7.8199e-05 | 0.01029 | 0.010291 | 0.010291 | 0.98697 | 0.020529 | 0.98692 | 0.020235 | 4.9006
54 | 4.682 | 2.0806 | -4.682 | -2.0819 | 7.3933e-05 | -0.0013291 | 0.14827 | 0.14829 | 0.14829 | 0.99752 | -0.04734 | 0.9975 | -0.047698 | 17.6113
55 | -4.9336 | -2.2024 | 4.934 | 2.1961 | 0.00039317 | -0.0063245 | 0.15635 | 0.15628 | 0.15635 | 0.99752 | -0.04734 | 0.99761 | -0.045541 | 18.5694
56 | 0.21381 | 0.10183 | -0.21381 | -0.10348 | 4.3822e-06 | -0.0016539 | 0.0068535 | 0.0068743 | 0.0068743 | 0.9975 | -0.047698 | 0.99748 | -0.047523 | 3.1247
57 | 9.6519 | 4.3568 | -9.6504 | -4.3621 | 0.0015043 | -0.0052729 | 0.30643 | 0.30651 | 0.30651 | 0.99761 | -0.045541 | 0.99743 | -0.049 | 36.4023
58 | 0.36013 | 0.16858 | -0.3601 | -0.17309 | 3.3805e-05 | -0.0045125 | 0.011506 | 0.011562 | 0.011562 | 0.99761 | -0.045541 | 0.99753 | -0.044761 | 5.2556
59 | -14.946 | -6.7214 | 14.9651 | 6.7036 | 0.019123 | -0.017864 | 0.47421 | 0.47379 | 0.47421 | 0.99761 | -0.045541 | 0.99911 | -0.016931 | 56.3191
60 | 0.21381 | 0.10348 | -0.2138 | -0.10355 | 5.0544e-06 | -6.8129e-05 | 0.0068743 | 0.0068752 | 0.0068752 | 0.99748 | -0.047523 | 0.99746 | -0.047679 | 3.2739
61 | 0.23787 | 0.11307 | -0.23787 | -0.1152 | 7.003e-06 | -0.0021348 | 0.0076227 | 0.0076494 | 0.0076494 | 0.99743 | -0.049 | 0.9974 | -0.048749 | 3.477
62 | 9.4125 | 4.249 | -9.4057 | -4.2397 | 0.0067831 | 0.0092725 | 0.29889 | 0.29889 | 0.29889 | 0.99743 | -0.049 | 0.99644 | -0.083209 | 36.4503
63 | 0.3601 | 0.17309 | -0.36009 | -0.1744 | 9.8392e-06 | -0.001305 | 0.011562 | 0.011579 | 0.011579 | 0.99753 | -0.044761 | 0.9975 | -0.044525 | 5.2631
64 | -14.9651 | -6.7036 | 14.9663 | 6.7025 | 0.0011752 | -0.0011034 | 0.47379 | 0.47376 | 0.47379 | 0.99911 | -0.016931 | 0.99921 | -0.015169 | 56.2693
65 | -9.2499 | -4.1615 | 9.2529 | 4.1657 | 0.0030915 | 0.004218 | 0.29398 | 0.29398 | 0.29398 | 0.99599 | -0.099094 | 0.99644 | -0.083209 | 35.8512
66 | 9.2499 | 4.1615 | -9.2388 | -4.2042 | 0.011076 | -0.042723 | 0.29398 | 0.29461 | 0.29461 | 0.99599 | -0.099094 | 0.99458 | -0.12562 | 34.9896
67 | 9.2388 | 4.2042 | -9.2385 | -4.2053 | 0.00027893 | -0.001071 | 0.29461 | 0.29463 | 0.29463 | 0.99458 | -0.12562 | 0.99455 | -0.12629 | 34.9915
68 | -15.2053 | -6.8182 | 15.2058 | 6.8178 | 0.00050142 | -0.00044152 | 0.48143 | 0.48142 | 0.48143 | 0.99921 | -0.015169 | 0.99924 | -0.014431 | 57.177
69 | -15.2058 | -6.8178 | 15.2156 | 6.8091 | 0.0097846 | -0.0086379 | 0.48142 | 0.48121 | 0.48142 | 0.99924 | -0.014431 | 1 | 0 | 57.1758
70 | 1.3323 | 0.62375 | -1.3323 | -0.62436 | 6.6747e-05 | -0.00061196 | 0.042963 | 0.042971 | 0.042971 | 0.98847 | -0.21903 | 0.98842 | -0.21862 | 19.5322
71 | -1.7174 | -0.81027 | 1.7176 | 0.80928 | 0.00018459 | -0.00099434 | 0.055459 | 0.055446 | 0.055459 | 0.98847 | -0.21903 | 0.98857 | -0.21991 | 25.2085
72 | 1.3323 | 0.62436 | -1.3319 | -0.62815 | 0.00041401 | -0.0037893 | 0.042971 | 0.043019 | 0.043019 | 0.98842 | -0.21862 | 0.98813 | -0.21609 | 19.5543
73 | -1.7176 | -0.80928 | 1.7197 | 0.81012 | 0.0020542 | 0.00084854 | 0.055446 | 0.05544 | 0.055446 | 0.98857 | -0.21991 | 0.98982 | -0.21121 | 26.4027
74 | 1.3319 | 0.62815 | -1.3312 | -0.62798 | 0.00064122 | 0.00017509 | 0.043019 | 0.043022 | 0.043022 | 0.98813 | -0.21609 | 0.98763 | -0.21958 | 20.4868
75 | -1.9305 | -0.91066 | 1.9317 | 0.90563 | 0.0011898 | -0.0050355 | 0.062252 | 0.062186 | 0.062252 | 0.98982 | -0.21121 | 0.99039 | -0.21623 | 28.2966
76 | 0.21084 | 0.10054 | -0.21083 | -0.10211 | 4.1814e-06 | -0.001573 | 0.0068122 | 0.0068321 | 0.0068321 | 0.98982 | -0.21121 | 0.9898 | -0.21104 | 3.1055
77 | 0.99978 | 0.46746 | -0.99974 | -0.46811 | 3.9673e-05 | -0.00065311 | 0.032259 | 0.032267 | 0.032267 | 0.98763 | -0.21958 | 0.98759 | -0.21927 | 14.6669
78 | -8.37 | -3.8762 | 8.3704 | 3.8742 | 0.00040647 | -0.0019424 | 0.2685 | 0.26847 | 0.2685 | 0.99172 | -0.18543 | 0.99178 | -0.18439 | 31.8878
79 | 8.37 | 3.8762 | -8.3675 | -3.8729 | 0.0024524 | 0.0033077 | 0.2685 | 0.2685 | 0.2685 | 0.99172 | -0.18543 | 0.99132 | -0.19905 | 32.7437
80 | 0.10139 | 0.04866 | -0.10139 | -0.049107 | 2.728e-07 | -0.00044699 | 0.0032735 | 0.0032792 | 0.0032792 | 0.99178 | -0.18439 | 0.99178 | -0.18436 | 1.4905
81 | 0.36145 | 0.17002 | -0.36142 | -0.17372 | 2.8659e-05 | -0.0037063 | 0.011626 | 0.011673 | 0.011673 | 0.99178 | -0.18439 | 0.99171 | -0.18373 | 5.3058
82 | -8.8332 | -4.0929 | 8.8464 | 4.0373 | 0.013173 | -0.055592 | 0.28337 | 0.28254 | 0.28337 | 0.99178 | -0.18439 | 0.99351 | -0.1521 | 33.654
83 | 7.9733 | 3.6819 | -7.973 | -3.6838 | 0.00033814 | -0.0018104 | 0.25574 | 0.25577 | 0.25577 | 0.99132 | -0.19905 | 0.99127 | -0.19996 | 30.3766
84 | 0.36142 | 0.17372 | -0.36141 | -0.17504 | 1.0237e-05 | -0.0013166 | 0.011673 | 0.01169 | 0.01169 | 0.99171 | -0.18373 | 0.99168 | -0.18348 | 5.3134
85 | 0.27818 | 0.13221 | -0.27817 | -0.13472 | 1.1479e-05 | -0.0025179 | 0.0089492 | 0.0089809 | 0.0089809 | 0.99351 | -0.1521 | 0.99348 | -0.15175 | 4.0822
86 | -9.1246 | -4.1695 | 9.1295 | 4.1501 | 0.0049221 | -0.019393 | 0.29149 | 0.2912 | 0.29149 | 0.99351 | -0.1521 | 0.99414 | -0.14027 | 34.619
87 | -9.1295 | -4.1501 | 9.1322 | 4.1538 | 0.0027085 | 0.003692 | 0.2912 | 0.2912 | 0.2912 | 0.99414 | -0.14027 | 0.99455 | -0.12629 | 35.5127
88 | -5.6409 | -2.6177 | 5.6453 | 2.6232 | 0.0044396 | 0.0054681 | 0.18146 | 0.18145 | 0.18146 | 0.98929 | -0.25321 | 0.99036 | -0.21675 | 22.1295
89 | 6.0352 | 2.8105 | -6.035 | -2.8119 | 0.00014749 | -0.0014684 | 0.19405 | 0.19407 | 0.19407 | 0.99039 | -0.21623 | 0.99036 | -0.21675 | 23.0487
90 | -7.9669 | -3.7161 | 7.973 | 3.6838 | 0.006061 | -0.032342 | 0.25624 | 0.25577 | 0.25624 | 0.99039 | -0.21623 | 0.99127 | -0.19996 | 30.4318
91 | 0.99974 | 0.46811 | -0.99708 | -0.46811 | 0.0026595 | 2.3021e-06 | 0.032267 | 0.032288 | 0.032288 | 0.98759 | -0.21927 | 0.98481 | -0.23897 | 15.3752
92 | 0.73342 | 0.34186 | -0.73313 | -0.34201 | 0.00028947 | -0.00015284 | 0.023719 | 0.023723 | 0.023723 | 0.98481 | -0.23897 | 0.9844 | -0.24195 | 11.2969
93 | 0.26366 | 0.12625 | -0.26365 | -0.12769 | 6.1306e-06 | -0.0014433 | 0.0085689 | 0.0085873 | 0.0085873 | 0.98481 | -0.23897 | 0.98479 | -0.23877 | 3.9033
94 | 0.38169 | 0.1718 | -0.38168 | -0.17296 | 1.0117e-05 | -0.0011594 | 0.012275 | 0.012289 | 0.012289 | 0.9844 | -0.24195 | 0.98437 | -0.24175 | 5.5857
95 | -0.38157 | -0.1847 | 0.38168 | 0.17296 | 0.00010386 | -0.011747 | 0.012435 | 0.012289 | 0.012435 | 0.98412 | -0.23955 | 0.98437 | -0.24175 | 5.6523
96 | 0.38157 | 0.1847 | -0.38155 | -0.18479 | 2.467e-05 | -8.8059e-05 | 0.012435 | 0.012436 | 0.012436 | 0.98412 | -0.23955 | 0.98405 | -0.23998 | 5.9221
97 | -0.12143 | -0.058812 | 0.12143 | 0.05675 | 1.8652e-06 | -0.0020625 | 0.0039641 | 0.0039381 | 0.0039641 | 0.98254 | -0.39036 | 0.98256 | -0.39049 | 1.8019
98 | -0.44443 | -0.21246 | 0.44443 | 0.21231 | 1.7997e-06 | -0.00014784 | 0.014473 | 0.014471 | 0.014473 | 0.98256 | -0.39049 | 0.98256 | -0.39052 | 6.5785
99 | 0.323 | 0.15571 | -0.32299 | -0.15643 | 4.6756e-06 | -0.00072539 | 0.010535 | 0.010544 | 0.010544 | 0.98256 | -0.39049 | 0.98255 | -0.39036 | 4.7927
100 | 0.096658 | 0.041942 | -0.096655 | -0.046812 | 2.7483e-06 | -0.0048699 | 0.0030939 | 0.0031535 | 0.0031535 | 0.98312 | -0.39401 | 0.9831 | -0.39379 | 1.4334
101 | -0.096658 | -0.041942 | 0.09666 | 0.038533 | 1.8641e-06 | -0.0034089 | 0.0030939 | 0.0030554 | 0.0030939 | 0.98312 | -0.39401 | 0.98314 | -0.39412 | 1.4063
102 | -0.09666 | -0.038533 | 0.096661 | 0.036082 | 1.3125e-06 | -0.002451 | 0.0030554 | 0.0030295 | 0.0030554 | 0.98314 | -0.39412 | 0.98315 | -0.39418 | 1.3888
103 | -1.6238 | -0.7575 | 1.6241 | 0.756 | 0.0002517 | -0.0014981 | 0.052612 | 0.052592 | 0.052612 | 0.98315 | -0.39418 | 0.9833 | -0.39542 | 23.9144
104 | 1.2944 | 0.6087 | -1.2943 | -0.60867 | 0.00012517 | 3.2453e-05 | 0.042 | 0.042001 | 0.042001 | 0.98315 | -0.39418 | 0.98305 | -0.39489 | 20.0004
105 | -1.741 | -0.81262 | 1.7412 | 0.81159 | 0.00020051 | -0.0010307 | 0.056405 | 0.056392 | 0.056405 | 0.9833 | -0.39542 | 0.9834 | -0.39634 | 25.6388
106 | 1.2943 | 0.60867 | -1.2941 | -0.61073 | 0.00021743 | -0.0020641 | 0.042001 | 0.042027 | 0.042027 | 0.98305 | -0.39489 | 0.9829 | -0.39351 | 19.1034
107 | 1.1237 | 0.5283 | -1.1236 | -0.52923 | 7.3459e-05 | -0.00093223 | 0.036468 | 0.03648 | 0.03648 | 0.9829 | -0.39351 | 0.98284 | -0.39298 | 16.5817
108 | 0.17042 | 0.082433 | -0.17041 | -0.082535 | 5.022e-06 | -0.00010199 | 0.0055599 | 0.0055613 | 0.0055613 | 0.9829 | -0.39351 | 0.98287 | -0.39371 | 2.6482
109 | -1.7412 | -0.81159 | 1.7413 | 0.81105 | 0.00010555 | -0.00054288 | 0.056392 | 0.056385 | 0.056392 | 0.9834 | -0.39634 | 0.98346 | -0.39682 | 25.6327
110 | 0.98816 | 0.46363 | -0.98815 | -0.46378 | 9.206e-06 | -0.000152 | 0.032059 | 0.032061 | 0.032061 | 0.98284 | -0.39298 | 0.98283 | -0.3929 | 14.5734
111 | 0.16193 | 0.078344 | -0.16193 | -0.078427 | 1.3356e-07 | -8.2921e-05 | 0.0052783 | 0.0052794 | 0.0052794 | 0.98381 | -0.39985 | 0.98381 | -0.39984 | 2.3997
112 | 0.87549 | 0.40922 | -0.87547 | -0.40966 | 2.0663e-05 | -0.00043681 | 0.028385 | 0.028391 | 0.028391 | 0.98283 | -0.3929 | 0.98281 | -0.39271 | 12.9049
113 | 0.77927 | 0.36306 | -0.77921 | -0.36468 | 6.0234e-05 | -0.0016126 | 0.025251 | 0.025272 | 0.025272 | 0.98281 | -0.39271 | 0.98274 | -0.3921 | 11.4871
114 | 0.77921 | 0.36468 | -0.77908 | -0.36806 | 0.00012687 | -0.0033873 | 0.025272 | 0.025314 | 0.025314 | 0.98274 | -0.3921 | 0.98259 | -0.39077 | 11.5065
115 | 0.19617 | 0.093698 | -0.19617 | -0.09501 | 2.8974e-06 | -0.0013114 | 0.0062758 | 0.0062923 | 0.0062923 | 1 | 0 | 0.99999 | 0.00012669 | 2.8601
116 | -0.44443 | -0.21231 | 0.44444 | 0.21199 | 3.8453e-06 | -0.00031602 | 0.014471 | 0.014467 | 0.014471 | 0.98256 | -0.39052 | 0.98257 | -0.3906 | 6.5776
117 | -0.57611 | -0.27576 | 0.57612 | 0.27519 | 1.1784e-05 | -0.00057457 | 0.018765 | 0.018758 | 0.018765 | 0.98257 | -0.3906 | 0.98259 | -0.39077 | 8.5295
118 | 0.20296 | 0.092874 | -0.20296 | -0.094124 | 3.1221e-06 | -0.0012499 | 0.0065574 | 0.0065728 | 0.0065728 | 0.98259 | -0.39077 | 0.98257 | -0.39065 | 2.9876
119 | 0.12621 | 0.058161 | -0.12621 | -0.060168 | 1.95e-06 | -0.002007 | 0.0040828 | 0.0041079 | 0.0041079 | 0.98257 | -0.39065 | 0.98256 | -0.39053 | 1.8672
120 | 0.076745 | 0.035963 | -0.076744 | -0.037169 | 4.3577e-07 | -0.0012061 | 0.00249 | 0.0025052 | 0.0025052 | 0.98257 | -0.39065 | 0.98257 | -0.3906 | 1.1387
121 | 0.12621 | 0.060168 | -0.12621 | -0.061126 | 9.3982e-07 | -0.0009585 | 0.0041079 | 0.0041201 | 0.0041201 | 0.98256 | -0.39053 | 0.98255 | -0.39046 | 1.8728
122 | 0.40567 | 0.19178 | -0.40564 | -0.19446 | 2.6973e-05 | -0.0026802 | 0.013164 | 0.013198 | 0.013198 | 0.98398 | 0.048213 | 0.98392 | 0.048771 | 5.9991
123 | -0.77451 | -0.37042 | 0.77464 | 0.36704 | 0.00012495 | -0.00338 | 0.025187 | 0.025144 | 0.025187 | 0.98398 | 0.048213 | 0.98413 | 0.046861 | 11.4487
124 | 0.40564 | 0.19446 | -0.40562 | -0.19645 | 2.018e-05 | -0.001996 | 0.013198 | 0.013224 | 0.013224 | 0.98392 | 0.048771 | 0.98388 | 0.049199 | 6.0107
125 | -1.3325 | -0.62984 | 1.335 | 0.60756 | 0.0024617 | -0.022274 | 0.043234 | 0.04295 | 0.043234 | 0.98413 | 0.046861 | 0.98583 | 0.032306 | 19.6517
126 | 0.5579 | 0.2628 | -0.5578 | -0.26838 | 0.00010636 | -0.0055755 | 0.01809 | 0.01816 | 0.01816 | 0.98413 | 0.046861 | 0.98396 | 0.04846 | 8.2547
127 | -1.6097 | -0.72198 | 1.6099 | 0.72066 | 0.00021243 | -0.0013212 | 0.05166 | 0.051643 | 0.05166 | 0.98583 | 0.032306 | 0.98596 | 0.031352 | 23.4817
128 | 0.27469 | 0.11442 | -0.27449 | -0.11598 | 0.00019652 | -0.0015575 | 0.0087135 | 0.0087325 | 0.0087325 | 0.98583 | 0.032306 | 0.98508 | 0.025094 | 4.1583
129 | 0.21938 | 0.10462 | -0.21938 | -0.10467 | 1.5143e-07 | -5.1527e-05 | 0.0071306 | 0.0071312 | 0.0071312 | 0.98396 | 0.04846 | 0.98396 | 0.048465 | 3.2415
130 | 0.33842 | 0.16376 | -0.33839 | -0.16389 | 2.7698e-05 | -0.00013031 | 0.01103 | 0.011032 | 0.011032 | 0.98396 | 0.04846 | 0.98387 | 0.047919 | 5.2532
131 | -1.9397 | -0.8804 | 1.9403 | 0.87782 | 0.0006193 | -0.0025866 | 0.062369 | 0.062335 | 0.062369 | 0.98596 | 0.031352 | 0.98625 | 0.028978 | 28.3495
132 | 0.27449 | 0.11598 | -0.27446 | -0.12277 | 3.0142e-05 | -0.006789 | 0.0087325 | 0.008812 | 0.008812 | 0.98508 | 0.025094 | 0.98497 | 0.025826 | 4.0054
133 | 0.21938 | 0.10467 | -0.21937 | -0.10625 | 4.6544e-06 | -0.0015789 | 0.0071312 | 0.0071513 | 0.0071513 | 0.98396 | 0.048465 | 0.98394 | 0.048647 | 3.2506
134 | -0.095566 | -0.046285 | 0.095573 | 0.045837 | 6.7155e-06 | -0.00044719 | 0.0031124 | 0.0031067 | 0.0031124 | 0.98485 | 0.025702 | 0.98492 | 0.026174 | 1.4821
135 | -0.095573 | -0.045837 | 0.095577 | 0.037554 | 4.4597e-06 | -0.0082831 | 0.0031067 | 0.0030097 | 0.0031067 | 0.98492 | 0.026174 | 0.98497 | 0.02586 | 1.4121
136 | -0.095577 | -0.037554 | 0.095578 | 0.036129 | 7.4036e-07 | -0.0014251 | 0.0030097 | 0.0029946 | 0.0030097 | 0.98497 | 0.02586 | 0.98497 | 0.025826 | 1.368

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 15.4257 | 6.9133

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.3869 | 0.18738
1 | 0.38387 | 0.18592
2 | 0.088344 | 0.042787
3 | 0.19438 | 0.094141
4 | 0.39196 | 0.18984
5 | 0.3125 | 0.15135
6 | 0.40995 | 0.19855
7 | 0.16037 | 0.077668
8 | 0.29085 | 0.14087
9 | 0.12685 | 0.061435
10 | 0.10283 | 0.049801
11 | 0.20423 | 0.098913
12 | 0.28808 | 0.13953
13 | 0.32833 | 0.15902
14 | 0.37802 | 0.18308
15 | 0.26588 | 0.12877
16 | 0.071825 | 0.034786
17 | 0.080239 | 0.038862
18 | 0.38807 | 0.18795
19 | 0.36914 | 0.17878
20 | 0.31665 | 0.15336
21 | 0.25152 | 0.12181
22 | 0.15278 | 0.073997
23 | 0.2138 | 0.10355
24 | 0.23787 | 0.1152
25 | 0.36009 | 0.1744
26 | 0.239 | 0.11575
27 | 0.38511 | 0.18652
28 | 0.33144 | 0.16052
29 | 0.39423 | 0.19094
30 | 0.36141 | 0.17504
31 | 0.27817 | 0.13472
32 | 0.10139 | 0.049107
33 | 0.39088 | 0.18931
34 | 0.10628 | 0.051475
35 | 0.21083 | 0.10211
36 | 0.38971 | 0.18874
37 | 0.26365 | 0.12769
38 | 0.35145 | 0.17021
39 | 0.38155 | 0.18479
40 | 0.12143 | 0.058812
41 | 0.096655 | 0.046812
42 | 0.23272 | 0.11271
43 | 0.11691 | 0.056624
44 | 0.13545 | 0.065604
45 | 0.17041 | 0.082535
46 | 0.077015 | 0.0373
47 | 0.16193 | 0.078427
48 | 0.11265 | 0.054561
49 | 0.096203 | 0.046593
50 | 0.19558 | 0.094723
51 | 0.19617 | 0.09501
52 | 0.32299 | 0.15643
53 | 0.13167 | 0.063771
54 | 0.076744 | 0.037169
55 | 0.12621 | 0.061126
56 | 0.36884 | 0.17864
57 | 0.40562 | 0.19645
58 | 0.32983 | 0.15974
59 | 0.33839 | 0.16389
60 | 0.095566 | 0.046285
61 | 0.17889 | 0.086638
62 | 0.21937 | 0.10625

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1