## bus
| name | vn_kv | type | zone | in_service
0 | bus_MV_97_0_node_0 | 20 | n |  | TRUE
1 | bus_MV_97_0_node_2 | 20 | n |  | TRUE
2 | bus_MV_97_0_node_3 | 20 | n |  | TRUE
3 | bus_MV_97_0_node_4 | 20 | n |  | TRUE
4 | bus_MV_97_0_node_149 | 20 | n |  | TRUE
5 | bus_MV_97_0_node_5 | 20 | n |  | TRUE
6 | bus_MV_97_0_node_56 | 20 | n |  | TRUE
7 | bus_MV_97_0_node_1 | 20 | n |  | TRUE
8 | bus_MV_97_0_node_138 | 20 | n |  | TRUE
9 | bus_MV_97_0_node_140 | 20 | n |  | TRUE
10 | bus_MV_97_0_node_6 | 20 | n |  | TRUE
11 | bus_MV_97_0_node_10 | 20 | n |  | TRUE
12 | bus_MV_97_0_node_136 | 20 | n |  | TRUE
13 | bus_MV_97_0_node_74 | 20 | n |  | TRUE
14 | bus_MV_97_0_node_7 | 20 | n |  | TRUE
15 | bus_MV_97_0_node_8 | 20 | n |  | TRUE
16 | bus_MV_97_0_node_9 | 20 | n |  | TRUE
17 | bus_MV_97_0_node_87 | 20 | n |  | TRUE
18 | bus_MV_97_0_node_18 | 20 | n |  | TRUE
19 | bus_MV_97_0_node_51 | 20 | n |  | TRUE
20 | bus_MV_97_0_node_68 | 20 | n |  | TRUE
21 | bus_MV_97_0_node_14 | 20 | n |  | TRUE
22 | bus_MV_97_0_node_65 | 20 | n |  | TRUE
23 | bus_MV_97_0_node_17 | 20 | n |  | TRUE
24 | bus_MV_97_0_node_50 | 20 | n |  | TRUE
25 | bus_MV_97_0_node_70 | 20 | n |  | TRUE
26 | bus_MV_97_0_node_71 | 20 | n |  | TRUE
27 | bus_MV_97_0_node_73 | 20 | n |  | TRUE
28 | bus_MV_97_0_node_69 | 20 | n |  | TRUE
29 | bus_MV_97_0_node_72 | 20 | n |  | TRUE
30 | bus_MV_97_0_node_120 | 20 | n |  | TRUE
31 | bus_MV_97_0_node_137 | 20 | n |  | TRUE
32 | bus_MV_97_0_node_75 | 20 | n |  | TRUE
33 | bus_MV_97_0_node_115 | 20 | n |  | TRUE
34 | bus_MV_97_0_node_76 | 20 | n |  | TRUE
35 | bus_MV_97_0_node_95 | 20 | n |  | TRUE
36 | bus_MV_97_0_node_126 | 20 | n |  | TRUE
37 | bus_MV_97_0_node_94 | 20 | n |  | TRUE
38 | bus_MV_97_0_node_93 | 20 | n |  | TRUE
39 | bus_MV_97_0_node_77 | 20 | n |  | TRUE
40 | bus_MV_97_0_node_101 | 20 | n |  | TRUE
41 | bus_MV_97_0_node_102 | 20 | n |  | TRUE
42 | bus_MV_97_0_node_11 | 20 | n |  | TRUE
43 | bus_MV_97_0_node_12 | 20 | n |  | TRUE
44 | bus_MV_97_0_node_13 | 20 | n |  | TRUE
45 | bus_MV_97_0_node_30 | 20 | n |  | TRUE
46 | bus_MV_97_0_node_88 | 20 | n |  | TRUE
47 | bus_MV_97_0_node_15 | 20 | n |  | TRUE
48 | bus_MV_97_0_node_67 | 20 | n |  | TRUE
49 | bus_MV_97_0_node_81 | 20 | n |  | TRUE
50 | bus_MV_97_0_node_89 | 20 | n |  | TRUE
51 | bus_MV_97_0_node_66 | 20 | n |  | TRUE
52 | bus_MV_97_0_node_16 | 20 | n |  | TRUE
53 | bus_MV_97_0_node_19 | 20 | n |  | TRUE
54 | bus_MV_97_0_node_20 | 20 | n |  | TRUE
55 | bus_MV_97_0_node_21 | 20 | n |  | TRUE
56 | bus_MV_97_0_node_24 | 20 | n |  | TRUE
57 | bus_MV_97_0_node_22 | 20 | n |  | TRUE
58 | bus_MV_97_0_node_141 | 20 | n |  | TRUE
59 | bus_MV_97_0_node_49 | 20 | n |  | TRUE
60 | bus_MV_97_0_node_23 | 20 | n |  | TRUE
61 | bus_MV_97_0_node_44 | 20 | n |  | TRUE
62 | bus_MV_97_0_node_43 | 20 | n |  | TRUE
63 | bus_MV_97_0_node_46 | 20 | n |  | TRUE
64 | bus_MV_97_0_node_121 | 20 | n |  | TRUE
65 | bus_MV_97_0_node_122 | 20 | n |  | TRUE
66 | bus_MV_97_0_node_123 | 20 | n |  | TRUE
67 | bus_MV_97_0_node_124 | 20 | n |  | TRUE
68 | bus_MV_97_0_node_118 | 20 | n |  | TRUE
69 | bus_MV_97_0_node_47 | 20 | n |  | TRUE
70 | bus_MV_97_0_node_25 | 20 | n |  | TRUE
71 | bus_MV_97_0_node_26 | 20 | n |  | TRUE
72 | bus_MV_97_0_node_27 | 20 | n |  | TRUE
73 | bus_MV_97_0_node_28 | 20 | n |  | TRUE
74 | bus_MV_97_0_node_29 | 20 | n |  | TRUE
75 | bus_MV_97_0_node_142 | 20 | n |  | TRUE
76 | bus_MV_97_0_node_86 | 20 | n |  | TRUE
77 | bus_MV_97_0_node_116 | 20 | n |  | TRUE
78 | bus_MV_97_0_node_84 | 20 | n |  | TRUE
79 | bus_MV_97_0_node_85 | 20 | n |  | TRUE
80 | bus_MV_97_0_node_82 | 20 | n |  | TRUE
81 | bus_MV_97_0_node_119 | 20 | n |  | TRUE
82 | bus_MV_97_0_node_129 | 20 | n |  | TRUE
83 | bus_MV_97_0_node_117 | 20 | n |  | TRUE
84 | bus_MV_97_0_node_31 | 20 | n |  | TRUE
85 | bus_MV_97_0_node_32 | 20 | n |  | TRUE
86 | bus_MV_97_0_node_33 | 20 | n |  | TRUE
87 | bus_MV_97_0_node_58 | 20 | n |  | TRUE
88 | bus_MV_97_0_node_60 | 20 | n |  | TRUE
89 | bus_MV_97_0_node_151 | 20 | n |  | TRUE
90 | bus_MV_97_0_node_57 | 20 | n |  | TRUE
91 | bus_MV_97_0_node_39 | 20 | n |  | TRUE
92 | bus_MV_97_0_node_34 | 20 | n |  | TRUE
93 | bus_MV_97_0_node_35 | 20 | n |  | TRUE
94 | bus_MV_97_0_node_36 | 20 | n |  | TRUE
95 | bus_MV_97_0_node_37 | 20 | n |  | TRUE
96 | bus_MV_97_0_node_38 | 20 | n |  | TRUE
97 | bus_MV_97_0_node_41 | 20 | n |  | TRUE
98 | bus_MV_97_0_node_62 | 20 | n |  | TRUE
99 | bus_MV_97_0_node_145 | 20 | n |  | TRUE
100 | bus_MV_97_0_node_146 | 20 | n |  | TRUE
101 | bus_MV_97_0_node_42 | 20 | n |  | TRUE
102 | bus_MV_97_0_node_103 | 20 | n |  | TRUE
103 | bus_MV_97_0_node_64 | 20 | n |  | TRUE
104 | bus_MV_97_0_node_40 | 20 | n |  | TRUE
105 | bus_MV_97_0_node_53 | 20 | n |  | TRUE
106 | bus_MV_97_0_node_52 | 20 | n |  | TRUE
107 | bus_MV_97_0_node_147 | 20 | n |  | TRUE
108 | bus_MV_97_0_node_112 | 20 | n |  | TRUE
109 | bus_MV_97_0_node_109 | 20 | n |  | TRUE
110 | bus_MV_97_0_node_150 | 20 | n |  | TRUE
111 | bus_MV_97_0_node_104 | 20 | n |  | TRUE
112 | bus_MV_97_0_node_132 | 20 | n |  | TRUE
113 | bus_MV_97_0_node_114 | 20 | n |  | TRUE
114 | bus_MV_97_0_node_152 | 20 | n |  | TRUE
115 | bus_MV_97_0_node_54 | 20 | n |  | TRUE
116 | bus_MV_97_0_node_148 | 20 | n |  | TRUE
117 | bus_MV_97_0_node_144 | 20 | n |  | TRUE
118 | bus_MV_97_0_node_55 | 20 | n |  | TRUE
119 | bus_MV_97_0_node_63 | 20 | n |  | TRUE
120 | bus_MV_97_0_node_111 | 20 | n |  | TRUE
121 | bus_MV_97_0_node_107 | 20 | n |  | TRUE
122 | bus_MV_97_0_node_108 | 20 | n |  | TRUE
123 | bus_MV_97_0_node_106 | 20 | n |  | TRUE
124 | bus_MV_97_0_node_113 | 20 | n |  | TRUE
125 | bus_MV_97_0_node_48 | 20 | n |  | TRUE
126 | bus_MV_97_0_node_143 | 20 | n |  | TRUE
127 | bus_MV_97_0_node_130 | 20 | n |  | TRUE
128 | bus_MV_97_0_node_80 | 20 | n |  | TRUE
129 | bus_MV_97_0_node_99 | 20 | n |  | TRUE
130 | bus_MV_97_0_node_78 | 20 | n |  | TRUE
131 | bus_MV_97_0_node_79 | 20 | n |  | TRUE
132 | bus_MV_97_0_node_83 | 20 | n |  | TRUE
133 | bus_MV_97_0_node_90 | 20 | n |  | TRUE
134 | bus_MV_97_0_node_91 | 20 | n |  | TRUE
135 | bus_MV_97_0_node_92 | 20 | n |  | TRUE
136 | bus_MV_97_0_node_96 | 20 | n |  | TRUE
137 | bus_MV_97_0_node_97 | 20 | n |  | TRUE
138 | bus_MV_97_0_node_98 | 20 | n |  | TRUE
139 | bus_MV_97_0_node_100 | 20 | n |  | TRUE
140 | bus_MV_97_0_node_128 | 20 | n |  | TRUE
141 | bus_MV_97_0_node_127 | 20 | n |  | TRUE
142 | bus_MV_97_0_node_135 | 20 | n |  | TRUE
143 | bus_MV_97_0_node_133 | 20 | n |  | TRUE
144 | bus_MV_97_0_node_134 | 20 | n |  | TRUE
145 | bus_MV_97_0_node_131 | 20 | n |  | TRUE
146 | bus_MV_97_0_node_105 | 20 | n |  | TRUE
147 | bus_MV_97_0_node_139 | 20 | n |  | TRUE
148 | bus_MV_97_0_node_110 | 20 | n |  | TRUE
149 | bus_MV_97_0_node_125 | 20 | n |  | TRUE
150 | bus_HV_97_0_node_146 | 110 | n |  | TRUE

## load
| name | bus | p_mw | q_mvar | const_z_percent | const_i_percent | sn_mva | scaling | in_service | type
0 | MV_97_0_load_0 | 0 | 0.27369 | 0.13256 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
1 | MV_97_0_load_149 | 4 | 0.29215 | 0.14149 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
2 | MV_97_0_load_5 | 5 | 0.40867 | 0.19793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
3 | MV_97_0_load_1 | 7 | 0.34516 | 0.16717 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
4 | MV_97_0_load_138 | 8 | 0.27553 | 0.13345 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
5 | MV_97_0_load_140 | 9 | 0.34106 | 0.16518 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
6 | MV_97_0_load_6 | 10 | 0.29447 | 0.14262 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
7 | MV_97_0_load_136 | 12 | 0.093907 | 0.045481 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
8 | MV_97_0_load_87 | 17 | 0.077408 | 0.03749 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
9 | MV_97_0_load_68 | 20 | 0.28631 | 0.13867 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
10 | MV_97_0_load_65 | 22 | 0.34233 | 0.1658 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
11 | MV_97_0_load_50 | 24 | 0.13861 | 0.067134 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
12 | MV_97_0_load_69 | 28 | 0.38786 | 0.18785 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
13 | MV_97_0_load_137 | 31 | 0.39857 | 0.19304 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
14 | MV_97_0_load_115 | 33 | 0.10587 | 0.051276 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
15 | MV_97_0_load_95 | 35 | 0.08708 | 0.042175 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
16 | MV_97_0_load_126 | 36 | 0.07093 | 0.034353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
17 | MV_97_0_load_93 | 38 | 0.10568 | 0.051185 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
18 | MV_97_0_load_101 | 40 | 0.26519 | 0.12844 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
19 | MV_97_0_load_102 | 41 | 0.078195 | 0.037872 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
20 | MV_97_0_load_11 | 42 | 0.15534 | 0.075234 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
21 | MV_97_0_load_30 | 45 | 0.15097 | 0.073117 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
22 | MV_97_0_load_81 | 49 | 0.077259 | 0.037418 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
23 | MV_97_0_load_89 | 50 | 0.099146 | 0.048019 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
24 | MV_97_0_load_66 | 51 | 0.1124 | 0.054439 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
25 | MV_97_0_load_16 | 52 | 0.05187 | 0.025122 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
26 | MV_97_0_load_19 | 53 | 0.30731 | 0.14884 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
27 | MV_97_0_load_141 | 58 | 0.25315 | 0.12261 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
28 | MV_97_0_load_49 | 59 | 0.23598 | 0.11429 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
29 | MV_97_0_load_43 | 62 | 0.16833 | 0.081524 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
30 | MV_97_0_load_46 | 63 | 0.25038 | 0.12126 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
31 | MV_97_0_load_121 | 64 | 0.079524 | 0.038515 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
32 | MV_97_0_load_118 | 68 | 0.15729 | 0.076178 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
33 | MV_97_0_load_25 | 70 | 0.12633 | 0.061184 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
34 | MV_97_0_load_142 | 75 | 0.44665 | 0.21632 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
35 | MV_97_0_load_116 | 77 | 0.16169 | 0.078308 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
36 | MV_97_0_load_82 | 80 | 0.091953 | 0.044535 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
37 | MV_97_0_load_119 | 81 | 0.092019 | 0.044567 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
38 | MV_97_0_load_129 | 82 | 0.13591 | 0.065826 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
39 | MV_97_0_load_117 | 83 | 0.11953 | 0.05789 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
40 | MV_97_0_load_31 | 84 | 0.37788 | 0.18301 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
41 | MV_97_0_load_151 | 89 | 0.28752 | 0.13925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
42 | MV_97_0_load_57 | 90 | 0.25939 | 0.12563 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
43 | MV_97_0_load_34 | 92 | 0.31701 | 0.15353 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
44 | MV_97_0_load_62 | 98 | 0.30766 | 0.14901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
45 | MV_97_0_load_145 | 99 | 0.22179 | 0.10742 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
46 | MV_97_0_load_103 | 102 | 0.15681 | 0.075948 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
47 | MV_97_0_load_64 | 103 | 0.21841 | 0.10578 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
48 | MV_97_0_load_52 | 106 | 0.35801 | 0.17339 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
49 | MV_97_0_load_147 | 107 | 0.29699 | 0.14384 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
50 | MV_97_0_load_112 | 108 | 0.11313 | 0.054793 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
51 | MV_97_0_load_109 | 109 | 0.15203 | 0.073633 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
52 | MV_97_0_load_150 | 110 | 0.2221 | 0.10757 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
53 | MV_97_0_load_114 | 113 | 0.24116 | 0.1168 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
54 | MV_97_0_load_152 | 114 | 0.36328 | 0.17594 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
55 | MV_97_0_load_148 | 116 | 0.19824 | 0.09601 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
56 | MV_97_0_load_144 | 117 | 0.38245 | 0.18523 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
57 | MV_97_0_load_63 | 119 | 0.39896 | 0.19323 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
58 | MV_97_0_load_108 | 122 | 0.090538 | 0.043849 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
59 | MV_97_0_load_113 | 124 | 0.068595 | 0.033222 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
60 | MV_97_0_load_143 | 126 | 0.16875 | 0.08173 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
61 | MV_97_0_load_130 | 127 | 0.084499 | 0.040925 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
62 | MV_97_0_load_78 | 130 | 0.40446 | 0.19589 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
63 | MV_97_0_load_83 | 132 | 0.15414 | 0.074652 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
64 | MV_97_0_load_92 | 135 | 0.075647 | 0.036638 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
65 | MV_97_0_load_96 | 136 | 0.080547 | 0.03901 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
66 | MV_97_0_load_127 | 141 | 0.069837 | 0.033824 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
67 | MV_97_0_load_135 | 142 | 0.26011 | 0.12598 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
68 | MV_97_0_load_134 | 144 | 0.86569 | 0.41927 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
69 | MV_97_0_load_131 | 145 | 0.10193 | 0.049366 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
70 | MV_97_0_load_105 | 146 | 0.29531 | 0.14302 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
71 | MV_97_0_load_139 | 147 | 3.1375 | 1.5196 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
72 | MV_97_0_load_110 | 148 | 0.10198 | 0.049391 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye
73 | MV_97_0_load_125 | 149 | 0.31597 | 0.15303 | 0 | 0 |  | 1 | TRUE | wye

## ext_grid
| name | bus | vm_pu | va_degree | slack_weight | in_service
0 |  | 100 | 1 | 0 | 1 | TRUE

## line
| name | std_type | from_bus | to_bus | length_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | c_nf_per_km | g_us_per_km | max_i_ka | df | parallel | type | in_service
0 | MV_97_0_line_0 |  | 0 | 1 | 0.19315 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
1 | MV_97_0_line_1 |  | 1 | 2 | 0.39586 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
2 | MV_97_0_line_2 |  | 1 | 3 | 0.20909 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
3 | MV_97_0_line_3 |  | 2 | 9 | 0.10672 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
4 | MV_97_0_line_4 |  | 3 | 8 | 0.070554 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
5 | MV_97_0_line_5 |  | 3 | 7 | 0.10315 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
6 | MV_97_0_line_6 |  | 4 | 5 | 1.6071 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
7 | MV_97_0_line_7 |  | 4 | 6 | 0.023676 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
8 | MV_97_0_line_8 |  | 5 | 8 | 0.24381 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
9 | MV_97_0_line_9 |  | 6 | 115 | 0.21024 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
10 | MV_97_0_line_10 |  | 6 | 118 | 0.33512 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
11 | MV_97_0_line_11 |  | 10 | 11 | 0.032531 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
12 | MV_97_0_line_12 |  | 11 | 12 | 0.035711 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
13 | MV_97_0_line_13 |  | 11 | 13 | 0.13375 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
14 | MV_97_0_line_14 |  | 11 | 14 | 0.10156 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
15 | MV_97_0_line_15 |  | 13 | 36 | 0.026578 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
16 | MV_97_0_line_16 |  | 13 | 27 | 0.24094 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
17 | MV_97_0_line_17 |  | 14 | 15 | 0.2469 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
18 | MV_97_0_line_18 |  | 15 | 16 | 0.35571 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
19 | MV_97_0_line_19 |  | 15 | 17 | 0.031048 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
20 | MV_97_0_line_20 |  | 16 | 18 | 0.1452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
21 | MV_97_0_line_21 |  | 16 | 19 | 0.22035 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
22 | MV_97_0_line_22 |  | 16 | 20 | 0.036306 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
23 | MV_97_0_line_23 |  | 17 | 21 | 0.057763 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
24 | MV_97_0_line_24 |  | 18 | 22 | 0.005928 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
25 | MV_97_0_line_25 |  | 18 | 23 | 1.4293 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
26 | MV_97_0_line_26 |  | 19 | 24 | 0.002782 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
27 | MV_97_0_line_27 |  | 21 | 46 | 0.025168 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
28 | MV_97_0_line_28 |  | 21 | 47 | 0.65499 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
29 | MV_97_0_line_29 |  | 21 | 43 | 0.90041 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
30 | MV_97_0_line_30 |  | 23 | 52 | 0.28436 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
31 | MV_97_0_line_31 |  | 25 | 26 | 0.17876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
32 | MV_97_0_line_32 |  | 25 | 27 | 0.13733 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
33 | MV_97_0_line_33 |  | 25 | 28 | 0.027979 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
34 | MV_97_0_line_34 |  | 26 | 29 | 0.13201 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
35 | MV_97_0_line_35 |  | 26 | 30 | 0.057828 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
36 | MV_97_0_line_36 |  | 26 | 31 | 0.018556 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
37 | MV_97_0_line_37 |  | 27 | 34 | 0.1847 | 0.161 | 0.117 | 273 | 0 | 0.362 | 1 | 1 | cs | TRUE
38 | MV_97_0_line_38 |  | 27 | 35 | 0.020515 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
39 | MV_97_0_line_39 |  | 29 | 32 | 0.058876 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
40 | MV_97_0_line_40 |  | 29 | 33 | 0.08419 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
41 | MV_97_0_line_41 |  | 30 | 81 | 0.065878 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
42 | MV_97_0_line_42 |  | 32 | 37 | 0.19422 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
43 | MV_97_0_line_43 |  | 32 | 38 | 0.0755 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
44 | MV_97_0_line_44 |  | 34 | 39 | 0.15396 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
45 | MV_97_0_line_45 |  | 34 | 40 | 0.016367 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
46 | MV_97_0_line_46 |  | 37 | 127 | 0.024498 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
47 | MV_97_0_line_47 |  | 38 | 128 | 0.059794 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
48 | MV_97_0_line_48 |  | 39 | 41 | 0.054777 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
49 | MV_97_0_line_49 |  | 40 | 129 | 0.03044 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
50 | MV_97_0_line_50 |  | 42 | 43 | 0.14519 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
51 | MV_97_0_line_51 |  | 43 | 44 | 1.2166 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
52 | MV_97_0_line_52 |  | 44 | 45 | 0.091929 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
53 | MV_97_0_line_53 |  | 46 | 50 | 0.041945 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
54 | MV_97_0_line_54 |  | 47 | 48 | 0.52519 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
55 | MV_97_0_line_55 |  | 47 | 49 | 0.045032 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
56 | MV_97_0_line_56 |  | 48 | 51 | 0.005995 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
57 | MV_97_0_line_57 |  | 50 | 133 | 0.040025 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
58 | MV_97_0_line_58 |  | 53 | 54 | 0.058517 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
59 | MV_97_0_line_59 |  | 54 | 55 | 0.24955 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
60 | MV_97_0_line_60 |  | 54 | 56 | 0.43732 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
61 | MV_97_0_line_61 |  | 55 | 57 | 0.19581 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
62 | MV_97_0_line_62 |  | 55 | 58 | 0.03342 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
63 | MV_97_0_line_63 |  | 56 | 63 | 0.021882 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
64 | MV_97_0_line_64 |  | 56 | 60 | 0.11537 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
65 | MV_97_0_line_65 |  | 57 | 59 | 0.041972 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
66 | MV_97_0_line_66 |  | 58 | 67 | 0.028145 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
67 | MV_97_0_line_67 |  | 60 | 61 | 0.19585 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
68 | MV_97_0_line_68 |  | 60 | 62 | 0.033037 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
69 | MV_97_0_line_69 |  | 61 | 68 | 0.06297 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
70 | MV_97_0_line_70 |  | 63 | 69 | 0.012416 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
71 | MV_97_0_line_71 |  | 64 | 65 | 0.019305 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
72 | MV_97_0_line_72 |  | 64 | 66 | 0.039185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
73 | MV_97_0_line_73 |  | 65 | 149 | 0.069034 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
74 | MV_97_0_line_74 |  | 66 | 67 | 0.10758 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
75 | MV_97_0_line_75 |  | 69 | 125 | 0.57774 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
76 | MV_97_0_line_76 |  | 70 | 71 | 0.003937 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
77 | MV_97_0_line_77 |  | 70 | 72 | 0.007053 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
78 | MV_97_0_line_78 |  | 71 | 73 | 0.053372 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
79 | MV_97_0_line_79 |  | 72 | 74 | 0.089874 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
80 | MV_97_0_line_80 |  | 73 | 75 | 0.006185 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
81 | MV_97_0_line_81 |  | 73 | 76 | 0.12455 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
82 | MV_97_0_line_82 |  | 74 | 77 | 0.063376 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
83 | MV_97_0_line_83 |  | 76 | 82 | 0.010416 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
84 | MV_97_0_line_84 |  | 76 | 79 | 0.31533 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
85 | MV_97_0_line_85 |  | 77 | 83 | 0.046589 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
86 | MV_97_0_line_86 |  | 78 | 79 | 0.1931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
87 | MV_97_0_line_87 |  | 78 | 80 | 0.046798 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
88 | MV_97_0_line_88 |  | 79 | 81 | 0.035438 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
89 | MV_97_0_line_89 |  | 80 | 132 | 0.035476 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
90 | MV_97_0_line_90 |  | 84 | 85 | 0.007037 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
91 | MV_97_0_line_91 |  | 85 | 86 | 0.04877 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
92 | MV_97_0_line_92 |  | 86 | 90 | 0.032752 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
93 | MV_97_0_line_93 |  | 87 | 88 | 0.21899 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
94 | MV_97_0_line_94 |  | 87 | 89 | 0.10398 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
95 | MV_97_0_line_95 |  | 87 | 90 | 0.060166 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
96 | MV_97_0_line_96 |  | 87 | 91 | 0.23785 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
97 | MV_97_0_line_97 |  | 88 | 114 | 0.055006 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
98 | MV_97_0_line_98 |  | 91 | 103 | 0.074534 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
99 | MV_97_0_line_99 |  | 91 | 93 | 0.28003 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
100 | MV_97_0_line_100 |  | 92 | 93 | 0.082508 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
101 | MV_97_0_line_101 |  | 93 | 94 | 0.35645 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
102 | MV_97_0_line_102 |  | 93 | 95 | 0.29657 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
103 | MV_97_0_line_103 |  | 93 | 96 | 1.281 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
104 | MV_97_0_line_104 |  | 94 | 97 | 0.30283 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
105 | MV_97_0_line_105 |  | 94 | 98 | 0.039703 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
106 | MV_97_0_line_106 |  | 95 | 99 | 0.058836 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
107 | MV_97_0_line_107 |  | 95 | 100 | 0.22745 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
108 | MV_97_0_line_108 |  | 96 | 101 | 0.27481 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
109 | MV_97_0_line_109 |  | 96 | 102 | 0.052214 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
110 | MV_97_0_line_110 |  | 97 | 107 | 0.024931 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
111 | MV_97_0_line_111 |  | 97 | 104 | 0.29178 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
112 | MV_97_0_line_112 |  | 100 | 110 | 0.069611 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
113 | MV_97_0_line_113 |  | 101 | 108 | 0.030329 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
114 | MV_97_0_line_114 |  | 101 | 109 | 0.066379 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
115 | MV_97_0_line_115 |  | 104 | 105 | 0.22525 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
116 | MV_97_0_line_116 |  | 104 | 106 | 0.014482 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
117 | MV_97_0_line_117 |  | 105 | 115 | 0.1272 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
118 | MV_97_0_line_118 |  | 105 | 116 | 0.048041 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
119 | MV_97_0_line_119 |  | 108 | 120 | 0.027302 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
120 | MV_97_0_line_120 |  | 109 | 124 | 0.038827 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
121 | MV_97_0_line_121 |  | 109 | 121 | 0.053714 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
122 | MV_97_0_line_122 |  | 110 | 149 | 0.11945 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
123 | MV_97_0_line_123 |  | 111 | 112 | 0.036492 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
124 | MV_97_0_line_124 |  | 111 | 113 | 0.055823 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
125 | MV_97_0_line_125 |  | 112 | 143 | 0.094723 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
126 | MV_97_0_line_126 |  | 112 | 144 | 0.0043436 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
127 | MV_97_0_line_127 |  | 113 | 145 | 0.034318 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
128 | MV_97_0_line_128 |  | 113 | 124 | 0.034978 | 0.0595 | 0.16 | 22 | 0 | 1.29 | 1 | 1 | ol | TRUE
129 | MV_97_0_line_129 |  | 115 | 117 | 0.028154 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
130 | MV_97_0_line_130 |  | 118 | 119 | 0.023069 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
131 | MV_97_0_line_131 |  | 120 | 148 | 0.022812 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
132 | MV_97_0_line_132 |  | 121 | 122 | 0.027452 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
133 | MV_97_0_line_133 |  | 121 | 123 | 0.015437 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
134 | MV_97_0_line_134 |  | 123 | 146 | 0.011008 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
135 | MV_97_0_line_135 |  | 125 | 126 | 0.033685 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
136 | MV_97_0_line_136 |  | 128 | 131 | 0.061036 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
137 | MV_97_0_line_137 |  | 129 | 137 | 0.00814 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
138 | MV_97_0_line_138 |  | 130 | 131 | 0.054049 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE
139 | MV_97_0_line_139 |  | 133 | 134 | 0.077895 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
140 | MV_97_0_line_140 |  | 134 | 135 | 0.017232 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
141 | MV_97_0_line_141 |  | 136 | 137 | 0.027978 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
142 | MV_97_0_line_142 |  | 136 | 138 | 0.04096 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
143 | MV_97_0_line_143 |  | 138 | 139 | 0.016765 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
144 | MV_97_0_line_144 |  | 139 | 140 | 0.077188 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
145 | MV_97_0_line_145 |  | 139 | 141 | 0.040841 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
146 | MV_97_0_line_146 |  | 140 | 142 | 0.008836 | 0.445 | 0.132 | 190 | 0 | 0.22 | 1 | 1 | cs | TRUE
147 | MV_97_0_line_147 |  | 140 | 143 | 0.47301 | 0.0515 | 0.029 | 1000 | 0 | 1.276 | 1 | 1 | cs | TRUE
148 | MV_97_0_line_148 |  | 145 | 147 | 0.067338 | 0.5939 | 0.372 | 9.5 | 0 | 0.21 | 1 | 1 | ol | TRUE

## trafo
| name | std_type | hv_bus | lv_bus | sn_mva | vn_hv_kv | vn_lv_kv | vk_percent | vkr_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_degree | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent | tap_step_degree | tap_pos | tap_phase_shifter | parallel | df | in_service
0 | MV_97_0_trafo_146 | 25 MVA 110/20 kV | 150 | 100 | 25 | 110 | 20 | 12 | 0.41 | 14 | 0.07 | 150 | hv | 0 | -9 | 9 | 1.5 | 0 | 0 | FALSE | 1 | 1 | TRUE

## bus_geodata
| x | y | coords
0 | 2599458.6906 | 1119667.2407
1 | 2599312.56 | 1119793.5524
2 | 2599644.2946 | 1119815.9975
3 | 2599208.7601 | 1119659.8787
4 | 2597621.1987 | 1120135.7016
5 | 2599050.7735 | 1119401.488
6 | 2597601.3827 | 1120122.6588
7 | 2599202.9423 | 1119762.8632
8 | 2599148.4923 | 1119624.8593
9 | 2599737.0226 | 1119868.8286
10 | 2595373.029 | 1119961.3888
11 | 2595387.5409 | 1119932.2744
12 | 2595410.0637 | 1119956.8135
13 | 2595475.2337 | 1119972.1378
14 | 2595329.6674 | 1119954.9862
15 | 2595137.0727 | 1119948.9261
16 | 2595228.5463 | 1119756.6692
17 | 2595110.6062 | 1119953.5658
18 | 2595218.8025 | 1119612.6176
19 | 2595326.7053 | 1119650.5617
20 | 2595194.8351 | 1119770.1473
21 | 2595062.9189 | 1119986.1608
22 | 2595212.8698 | 1119613.0003
23 | 2595552.0825 | 1119015.8117
24 | 2595326.5951 | 1119647.7827
25 | 2595518.9901 | 1119775.7531
26 | 2595611.3773 | 1119745.6695
27 | 2595544.8326 | 1119865.2664
28 | 2595497.5135 | 1119757.7493
29 | 2595680.2837 | 1119814.9975
30 | 2595601.2749 | 1119688.7491
31 | 2595616.2631 | 1119727.7683
32 | 2595728.7235 | 1119801.6116
33 | 2595652.852 | 1119868.3644
34 | 2595642.1642 | 1119940.9869
35 | 2595546.6612 | 1119844.8328
36 | 2595501.807 | 1119971.6685
37 | 2595825.5247 | 1119870.9434
38 | 2595739.1518 | 1119737.446
39 | 2595599.7534 | 1119999.5468
40 | 2595645.5781 | 1119956.9923
41 | 2595546.8372 | 1120013.702
42 | 2595299.0715 | 1120317.4987
43 | 2595154.7637 | 1120301.5176
44 | 2595351.0613 | 1121033.5749
45 | 2595428.465 | 1120983.9796
46 | 2595069.0768 | 1120006.8325
47 | 2595058.103 | 1119518.4469
48 | 2595036.0717 | 1119207.5241
49 | 2595073.4538 | 1119554.6211
50 | 2595092.6531 | 1120041.5241
51 | 2595030.9382 | 1119204.4046
52 | 2595836.3863 | 1119010.3368
53 | 2596654.7068 | 1119497.8556
54 | 2596660.6157 | 1119532.3828
55 | 2596642.6321 | 1119655.8645
56 | 2597049.374 | 1119708.0176
57 | 2596492.804 | 1119679.774
58 | 2596672.6828 | 1119670.488
59 | 2596504.6691 | 1119639.514
60 | 2596948.3732 | 1119731.0246
61 | 2596948.9715 | 1119873.8386
62 | 2596961.2343 | 1119761.4551
63 | 2597071.1317 | 1119710.886
64 | 2596724.5888 | 1119766.3615
65 | 2596725.6487 | 1119785.637
66 | 2596734.4842 | 1119733.2065
67 | 2596697.7331 | 1119683.4581
68 | 2596925.4165 | 1119816.207
69 | 2597083.3304 | 1119713.3812
70 | 2595871.251 | 1119572.0097
71 | 2595867.6623 | 1119570.3669
72 | 2595877.6798 | 1119574.9511
73 | 2595814.9045 | 1119579.3971
74 | 2595946.0474 | 1119545.9121
75 | 2595813.9744 | 1119573.2837
76 | 2595716.8046 | 1119609.6261
77 | 2595934.402 | 1119607.0442
78 | 2595443.9859 | 1119584.672
79 | 2595583.2017 | 1119589.0581
80 | 2595459.7955 | 1119628.6003
81 | 2595589.5233 | 1119623.9278
82 | 2595706.764 | 1119612.3967
83 | 2595928.5638 | 1119653.1666
84 | 2597299.3663 | 1119798.4088
85 | 2597295.6351 | 1119804.3801
86 | 2597268.8756 | 1119845.1457
87 | 2597216.9988 | 1119922.241
88 | 2597256.3981 | 1120071.729
89 | 2597114.1689 | 1119937.6424
90 | 2597249.8324 | 1119871.8232
91 | 2597065.2017 | 1120104.6038
92 | 2596843.7699 | 1120259.2713
93 | 2596913.407 | 1120303.5228
94 | 2597129.6863 | 1120324.6464
95 | 2596850.6198 | 1120113.5741
96 | 2596230.4781 | 1120544.1022
97 | 2597237.0916 | 1120456.693
98 | 2597094.8087 | 1120305.6764
99 | 2596879.0976 | 1120062.0561
100 | 2596681.886 | 1119985.5481
101 | 2596084.2948 | 1120561.4719
102 | 2596229.9588 | 1120491.891
103 | 2597003.056 | 1120069.0151
104 | 2597461.3476 | 1120458.1484
105 | 2597577.8029 | 1120299.3549
106 | 2597475.8653 | 1120457.6975
107 | 2597257.7872 | 1120470.5012
108 | 2596114.6239 | 1120561.3304
109 | 2596057.5994 | 1120500.6978
110 | 2596685.959 | 1119916.0563
111 | 2595933.9183 | 1120503.211
112 | 2595907.1498 | 1120490.7789
113 | 2595987.0716 | 1120486.1555
114 | 2597225.9858 | 1120117.6102
115 | 2597470.1213 | 1120231.6449
116 | 2597607.3562 | 1120261.4799
117 | 2597442.8387 | 1120238.5935
118 | 2597348.2465 | 1120137.8527
119 | 2597351.466 | 1120160.6957
120 | 2596138.0494 | 1120567.5953
121 | 2596096.7097 | 1120472.3757
122 | 2596096.3143 | 1120444.9264
123 | 2596111.8966 | 1120469.3754
124 | 2596018.7727 | 1120500.9374
125 | 2596999.0981 | 1119516.338
126 | 2597030.1356 | 1119529.64
127 | 2595801.3378 | 1119869.6265
128 | 2595732.9353 | 1119682.5391
129 | 2595651.9336 | 1119986.7578
130 | 2595846.7211 | 1119699.7671
131 | 2595793.3272 | 1119691.3782
132 | 2595475.3206 | 1119660.1628
133 | 2595115.1502 | 1120074.6277
134 | 2595137.9422 | 1120144.8546
135 | 2595123.9302 | 1120154.8569
136 | 2595649.8802 | 1120015.8772
137 | 2595643.9657 | 1119988.5311
138 | 2595658.6032 | 1120055.8978
139 | 2595675.1413 | 1120053.1511
140 | 2595680.6642 | 1120105.2726
141 | 2595667.0056 | 1120013.129
142 | 2595672.2806 | 1120108.1357
143 | 2595933.8478 | 1120411.4328
144 | 2595903.9152 | 1120487.88
145 | 2595992.8228 | 1120458.0934
146 | 2596111.9464 | 1120480.3833
147 | 2596020.1896 | 1120396.5671
148 | 2596160.8613 | 1120567.6528
149 | 2596658.105 | 1119799.904
150 | 2596681.886 | 1119985.5481

## line_std_types
| c_nf_per_km | r_ohm_per_km | x_ohm_per_km | max_i_ka | type | q_mm2 | alpha | voltage_rating
NAYY 4x50 SE | 210 | 0.642 | 0.083 | 0.142 | cs | 50 | 0.00403 | LV
NAYY 4x120 SE | 264 | 0.225 | 0.08 | 0.242 | cs | 120 | 0.00403 | LV
NAYY 4x150 SE | 261 | 0.208 | 0.08 | 0.27 | cs | 150 | 0.00403 | LV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 12/20 kV | 216 | 0.313 | 0.132 | 0.252 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 12/20 kV | 273 | 0.161 | 0.117 | 0.362 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 12/20 kV | 304 | 0.122 | 0.112 | 0.421 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x95 RM/25 6/10 kV | 315 | 0.313 | 0.123 | 0.249 | cs | 95 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x185 RM/25 6/10 kV | 406 | 0.161 | 0.11 | 0.358 | cs | 185 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x240 RM/25 6/10 kV | 456 | 0.122 | 0.105 | 0.416 | cs | 240 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 12/20 kV | 250 | 0.206 | 0.116 | 0.319 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 12/20 kV | 230 | 0.253 | 0.119 | 0.283 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 12/20 kV | 190 | 0.443 | 0.132 | 0.22 | cs | 70 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x150 RM/25 6/10 kV | 360 | 0.206 | 0.11 | 0.315 | cs | 150 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x120 RM/25 6/10 kV | 340 | 0.253 | 0.113 | 0.28 | cs | 120 | 0.00403 | MV
NA2XS2Y 1x70 RM/25 6/10 kV | 280 | 0.443 | 0.123 | 0.217 | cs | 70 | 0.00403 | MV
N2XS(FL)2Y 1x120 RM/35 64/110 kV | 112 | 0.153 | 0.166 | 0.366 | cs | 120 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x185 RM/35 64/110 kV | 125 | 0.099 | 0.156 | 0.457 | cs | 185 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x240 RM/35 64/110 kV | 135 | 0.075 | 0.149 | 0.526 | cs | 240 | 0.00393 | HV
N2XS(FL)2Y 1x300 RM/35 64/110 kV | 144 | 0.06 | 0.144 | 0.588 | cs | 300 | 0.00393 | HV
15-AL1/3-ST1A 0.4 | 11 | 1.8769 | 0.35 | 0.105 | ol | 16 | 0.00403 | LV
24-AL1/4-ST1A 0.4 | 11.25 | 1.2012 | 0.335 | 0.14 | ol | 24 | 0.00403 | LV
48-AL1/8-ST1A 0.4 | 12.2 | 0.5939 | 0.3 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | LV
94-AL1/15-ST1A 0.4 | 13.2 | 0.306 | 0.29 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | LV
34-AL1/6-ST1A 10.0 | 9.7 | 0.8342 | 0.36 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 10.0 | 10.1 | 0.5939 | 0.35 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 10.0 | 10.4 | 0.4132 | 0.339 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 10.0 | 10.75 | 0.306 | 0.33 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 10.0 | 11.1 | 0.2376 | 0.323 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 10.0 | 11.25 | 0.194 | 0.315 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
34-AL1/6-ST1A 20.0 | 9.15 | 0.8342 | 0.382 | 0.17 | ol | 34 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 20.0 | 9.5 | 0.5939 | 0.372 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | MV
70-AL1/11-ST1A 20.0 | 9.7 | 0.4132 | 0.36 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | MV
94-AL1/15-ST1A 20.0 | 10 | 0.306 | 0.35 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | MV
122-AL1/20-ST1A 20.0 | 10.3 | 0.2376 | 0.344 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | MV
149-AL1/24-ST1A 20.0 | 10.5 | 0.194 | 0.337 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | MV
184-AL1/30-ST1A 20.0 | 10.75 | 0.1571 | 0.33 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | MV
243-AL1/39-ST1A 20.0 | 11 | 0.1188 | 0.32 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | MV
48-AL1/8-ST1A 110.0 | 8 | 0.5939 | 0.46 | 0.21 | ol | 48 | 0.00403 | HV
70-AL1/11-ST1A 110.0 | 8.4 | 0.4132 | 0.45 | 0.29 | ol | 70 | 0.00403 | HV
94-AL1/15-ST1A 110.0 | 8.65 | 0.306 | 0.44 | 0.35 | ol | 94 | 0.00403 | HV
122-AL1/20-ST1A 110.0 | 8.5 | 0.2376 | 0.43 | 0.41 | ol | 122 | 0.00403 | HV
149-AL1/24-ST1A 110.0 | 8.75 | 0.194 | 0.41 | 0.47 | ol | 149 | 0.00403 | HV
184-AL1/30-ST1A 110.0 | 8.8 | 0.1571 | 0.4 | 0.535 | ol | 184 | 0.00403 | HV
243-AL1/39-ST1A 110.0 | 9 | 0.1188 | 0.39 | 0.645 | ol | 243 | 0.00403 | HV
305-AL1/39-ST1A 110.0 | 9.2 | 0.0949 | 0.38 | 0.74 | ol | 305 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 110.0 | 9.75 | 0.059 | 0.37 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 110.0 | 9.95 | 0.042 | 0.36 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 220.0 | 10 | 0.059 | 0.285 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 220.0 | 11.7 | 0.042 | 0.275 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV
490-AL1/64-ST1A 380.0 | 11 | 0.059 | 0.253 | 0.96 | ol | 490 | 0.00403 | HV
679-AL1/86-ST1A 380.0 | 14.6 | 0.042 | 0.25 | 1.15 | ol | 679 | 0.00403 | HV

## trafo_std_types
| i0_percent | pfe_kw | vkr_percent | sn_mva | vn_lv_kv | vn_hv_kv | vk_percent | shift_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_degree | tap_step_percent | tap_phase_shifter
160 MVA 380/110 kV | 0.06 | 60 | 0.25 | 160 | 110 | 380 | 12.2 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
100 MVA 220/110 kV | 0.06 | 55 | 0.26 | 100 | 110 | 220 | 12 | 0 | Yy0 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/20 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 20 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/20 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 20 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/20 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 20 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
63 MVA 110/10 kV | 0.04 | 22 | 0.32 | 63 | 10 | 110 | 18 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
40 MVA 110/10 kV | 0.05 | 18 | 0.34 | 40 | 10 | 110 | 16.2 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
25 MVA 110/10 kV | 0.07 | 14 | 0.41 | 25 | 10 | 110 | 12 | 150 | YNd5 | hv | 0 | -9 | 9 | 0 | 1.5 | FALSE
0.25 MVA 20/0.4 kV | 0.32 | 0.8 | 1.44 | 0.25 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Yzn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 20/0.4 kV | 0.3375 | 1.35 | 1.425 | 0.4 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 20/0.4 kV | 0.2619 | 1.65 | 1.206 | 0.63 | 0.4 | 20 | 6 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.25 MVA 10/0.4 kV | 0.24 | 0.6 | 1.2 | 0.25 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.4 MVA 10/0.4 kV | 0.2375 | 0.95 | 1.325 | 0.4 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE
0.63 MVA 10/0.4 kV | 0.1873 | 1.18 | 1.0794 | 0.63 | 0.4 | 10 | 4 | 150 | Dyn5 | hv | 0 | -2 | 2 | 0 | 2.5 | FALSE

## trafo3w_std_types
| sn_hv_mva | sn_mv_mva | sn_lv_mva | vn_hv_kv | vn_mv_kv | vn_lv_kv | vk_hv_percent | vk_mv_percent | vk_lv_percent | vkr_hv_percent | vkr_mv_percent | vkr_lv_percent | pfe_kw | i0_percent | shift_mv_degree | shift_lv_degree | vector_group | tap_side | tap_neutral | tap_min | tap_max | tap_step_percent
63/25/38 MVA 110/20/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 20 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2
63/25/38 MVA 110/10/10 kV | 63 | 25 | 38 | 110 | 10 | 10 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 0.28 | 0.32 | 0.35 | 35 | 0.89 | 0 | 0 | YN0yn0yn0 | hv | 0 | -10 | 10 | 1.2

## fuse_std_types
| fuse_type | i_rated_a | t_avg | t_min | t_total | x_avg | x_min | x_total
HV 100A | HV 100A | 100 | 0 | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | 0 | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0] | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0]
HV 10A | HV 10A | 10 | 0 | [10.0, 1675.0, 0.344, 0.156, 0.1, 0.0417, 0.0171, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | 0 | [30.0, 32.0, 35.0, 37.0, 39.0, 50.0, 70.0, 88.0] | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0]
HV 125A | HV 125A | 125 | 0 | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | [10.0, 2.478, 0.426, 0.1, 0.0427, 0.0211, 0.01] | 0 | [375.0, 500.0, 700.0, 925.0, 1200.0, 1500.0, 2341.0] | [750.0, 1000.0, 1500.0, 2200.0, 3000.0, 4000.0, 5765.0]
HV 160A | HV 160A | 160 | 0 | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | [10.0, 2.3, 0.734, 0.274, 0.1, 0.046, 0.0177, 0.01] | 0 | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0] | [960.0, 1300.0, 1700.0, 2200.0, 2996.0, 4000.0, 6000.0, 7946.0]
HV 16A | HV 16A | 16 | 0 | [10.0, 0.352, 0.164, 0.1, 0.0649, 0.0342, 0.01] | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | 0 | [48.0, 60.0, 65.0, 71.0, 80.0, 100.0, 162.0] | [96.0, 110.0, 125.0, 150.0, 168.0, 200.0, 250.0, 398.0]
HV 200A | HV 200A | 200 | 0 | [10.0, 4.267, 1.21, 0.403, 0.1, 0.058, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.73, 1.654, 0.328, 0.1, 0.0531, 0.019, 0.01] | 0 | [600.0, 700.0, 900.0, 1150.0, 1665.0, 2000.0, 3000.0, 4313.0] | [1200.0, 1500.0, 1800.0, 2700.0, 3960.0, 5000.0, 7500.0, 10620.0]
HV 20A | HV 20A | 20 | 0 | [10.0, 1.3, 0.3, 0.155, 0.1, 0.0555, 0.023, 0.01] | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | 0 | [60.0, 70.0, 80.0, 87.0, 94.0, 110.0, 150.0, 216.0] | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0]
HV 25A | HV 25A | 25 | 0 | [10.0, 2.512, 0.833, 0.299, 0.1, 0.0372, 0.0223, 0.01] | [10.0, 3.125, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | 0 | [75.0, 82.0, 90.0, 100.0, 124.0, 170.0, 200.0, 289.0] | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0]
HV 31.5A | HV 31.5A | 31.5 | 0 | [10.0, 2.34, 0.722, 0.181, 0.1, 0.055, 0.0296, 0.01] | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | 0 | [95.0, 110.0, 125.0, 150.0, 165.0, 200.0, 250.0, 390.0] | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 960.0]
HV 40A | HV 40A | 40 | 0 | [10.0, 1.3, 0.161, 0.1, 0.0611, 0.0399, 0.0141, 0.01] | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | 0 | [120.0, 150.0, 200.0, 223.0, 260.0, 300.0, 450.0, 532.0] | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0]
HV 50A | HV 50A | 50 | 0 | [10.0, 3.215, 0.597, 0.198, 0.1, 0.0378, 0.022, 0.01] | [10.0, 3.64, 0.854, 0.281, 0.1, 0.0531, 0.022, 0.01] | 0 | [150.0, 170.0, 210.0, 250.0, 294.0, 400.0, 500.0, 711.0] | [300.0, 350.0, 450.0, 550.0, 700.0, 850.0, 1200.0, 1752.0]
HV 6.3A | HV 6.3A | 6.3 | 0 | [10.0, 1.39, 0.344, 0.168, 0.1, 0.056, 0.0263, 0.01] | [10.0, 1.711, 0.516, 0.198, 0.1, 0.0634, 0.0303, 0.01] | 0 | [19.0, 19.5, 20.4, 20.8, 22.0, 25.0, 32.0, 48.0] | [38.0, 40.0, 43.0, 48.0, 53.0, 60.0, 75.0, 118.0]
HV 63A | HV 63A | 63 | 0 | [10.0, 2.84, 0.368, 0.164, 0.1, 0.0621, 0.0378, 0.0195, 0.01] | [10.0, 1.82, 0.344, 0.1, 0.0467, 0.0269, 0.01] | 0 | [189.0, 220.0, 300.0, 350.0, 393.0, 450.0, 530.0, 700.0, 961.0] | [378.0, 500.0, 700.0, 934.0, 1200.0, 1500.0, 2366.0]
HV 80A | HV 80A | 80 | 0 | [10.0, 2.05, 0.369, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0298, 0.01] | [10.0, 4.15, 1.03, 0.198, 0.1, 0.051, 0.0172, 0.01] | 0 | [240.0, 300.0, 400.0, 450.0, 530.0, 650.0, 800.0, 1311.0] | [480.0, 550.0, 700.0, 1000.0, 1260.0, 1600.0, 2500.0, 3227.0]
Siemens NH-1-100 | Siemens NH-1-100 | 100 | [5400.0, 2000.0, 400.0, 20.0, 1.0, 0.2, 0.012, 0.004] | 0 | 0 | [150.0, 190.0, 250.0, 430.0, 900.0, 1250.0, 2700.0, 3600.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-125 | Siemens NH-1-125 | 125 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [180.0, 400.0, 740.0, 2000.0, 4250.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-16 | Siemens NH-1-16 | 16 | [4000.0, 400.0, 2.0, 0.1, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [26.0, 35.0, 75.0, 150.0, 200.0, 300.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-160 | Siemens NH-1-160 | 160 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [210.0, 500.0, 900.0, 2300.0, 5000.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-25 | Siemens NH-1-25 | 25 | [4000.0, 1000.0, 10.0, 0.2, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [40.0, 50.0, 100.0, 210.0, 400.0, 500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-50 | Siemens NH-1-50 | 50 | [4000.0, 40.0, 4.0, 1.0, 0.02, 0.01] | 0 | 0 | [86.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1280.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-63 | Siemens NH-1-63 | 63 | [4000.0, 100.0, 10.0, 2.0, 0.04, 0.01] | 0 | 0 | [100.0, 200.0, 300.0, 400.0, 1000.0, 1500.0] | 0 | 0
Siemens NH-1-80 | Siemens NH-1-80 | 80 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.01] | 0 | 0 | [150.58, 250.0, 450.0, 1150.0, 2470.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-1000 | Siemens NH-2-1000 | 1000 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1900.0, 3500.0, 8400.0, 24000.0, 52000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-200 | Siemens NH-2-200 | 200 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [280.0, 650.0, 1200.0, 3000.0, 7000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-224 | Siemens NH-2-224 | 224 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.2, 0.04, 0.004] | 0 | 0 | [400.0, 750.0, 1453.0, 3025.0, 4315.0, 7600.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-250 | Siemens NH-2-250 | 250 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [450.0, 800.0, 1650.0, 4000.0, 8500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-315 | Siemens NH-2-315 | 315 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [550.0, 920.0, 1900.0, 5000.0, 11000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-355 | Siemens NH-2-355 | 355 | [4800.0, 120.0, 6.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [650.0, 1116.27, 2350.0, 5840.0, 12790.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-400 | Siemens NH-2-400 | 400 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [720.0, 1350.0, 2800.0, 6500.0, 15000.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-425 | Siemens NH-2-425 | 425 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [850.0, 1500.0, 3050.0, 7500.0, 16500.0] | 0 | 0
Siemens NH-2-630 | Siemens NH-2-630 | 630 | [4800.0, 120.0, 7.0, 0.1, 0.004] | 0 | 0 | [1200.0, 2000.0, 4800.0, 12000.0, 26000.0] | 0 | 0

## res_bus
| vm_pu | va_degree | p_mw | q_mvar
0 | 0.98612 | 0.010484 | 0.27369 | 0.13256
1 | 0.98622 | 0.011143 | 0 | 0
2 | 0.98605 | 0.012682 | 0 | 0
3 | 0.98639 | 0.0097261 | 0 | 0
4 | 0.99222 | 0.048089 | 0.29215 | 0.14149
5 | 0.98706 | 0.013051 | 0.40867 | 0.19793
6 | 0.99228 | 0.047556 | 0 | 0
7 | 0.98632 | 0.0092834 | 0.34516 | 0.16717
8 | 0.98648 | 0.0089642 | 0.27553 | 0.13345
9 | 0.98598 | 0.012229 | 0.34106 | 0.16518
10 | 0.99308 | -0.055476 | 0.29447 | 0.14262
11 | 0.99309 | -0.055358 | 0 | 0
12 | 0.99309 | -0.055319 | 0.093907 | 0.045481
13 | 0.99342 | -0.057255 | 0 | 0
14 | 0.99289 | -0.054372 | 0 | 0
15 | 0.99241 | -0.051906 | 0 | 0
16 | 0.99204 | -0.049446 | 0 | 0
17 | 0.99238 | -0.051796 | 0.077408 | 0.03749
18 | 0.99197 | -0.049087 | 0 | 0
19 | 0.992 | -0.049113 | 0 | 0
20 | 0.99202 | -0.049574 | 0.28631 | 0.13867
21 | 0.99233 | -0.051641 | 0 | 0
22 | 0.99197 | -0.049062 | 0.34233 | 0.1658
23 | 0.99188 | -0.049771 | 0 | 0
24 | 0.992 | -0.049108 | 0.13861 | 0.067134
25 | 0.99354 | -0.056557 | 0 | 0
26 | 0.99299 | -0.051822 | 0 | 0
27 | 0.99404 | -0.060798 | 0 | 0
28 | 0.99353 | -0.056426 | 0.38786 | 0.18785
29 | 0.99287 | -0.050826 | 0 | 0
30 | 0.99289 | -0.050989 | 0 | 0
31 | 0.99298 | -0.051913 | 0.39857 | 0.19304
32 | 0.99283 | -0.050441 | 0 | 0
33 | 0.99286 | -0.050723 | 0.10587 | 0.051276
34 | 0.99452 | -0.054728 | 0 | 0
35 | 0.99403 | -0.060776 | 0.08708 | 0.042175
36 | 0.99342 | -0.057233 | 0.07093 | 0.034353
37 | 0.99281 | -0.050278 | 0 | 0
38 | 0.99278 | -0.049992 | 0.10568 | 0.051185
39 | 0.99451 | -0.054613 | 0 | 0
40 | 0.99454 | -0.054653 | 0.26519 | 0.12844
41 | 0.9945 | -0.054564 | 0.078195 | 0.037872
42 | 0.99195 | -0.050866 | 0.15534 | 0.075234
43 | 0.99199 | -0.050588 | 0 | 0
44 | 0.99176 | -0.049489 | 0 | 0
45 | 0.99173 | -0.049659 | 0.15097 | 0.073117
46 | 0.99233 | -0.051594 | 0 | 0
47 | 0.99218 | -0.051032 | 0 | 0
48 | 0.9921 | -0.050529 | 0 | 0
49 | 0.99217 | -0.050991 | 0.077259 | 0.037418
50 | 0.99232 | -0.051515 | 0.099146 | 0.048019
51 | 0.9921 | -0.050521 | 0.1124 | 0.054439
52 | 0.99185 | -0.049956 | 0.05187 | 0.025122
53 | 0.99824 | -0.0020273 | 0.30731 | 0.14884
54 | 0.99826 | -0.0022406 | 0 | 0
55 | 0.99859 | -0.0047685 | 0 | 0
56 | 0.99785 | 0.00084609 | 0 | 0
57 | 0.99853 | -0.0042438 | 0 | 0
58 | 0.99868 | -0.0041129 | 0.25315 | 0.12261
59 | 0.99852 | -0.004364 | 0.23598 | 0.11429
60 | 0.9978 | 0.0012416 | 0 | 0
61 | 0.99776 | 0.0015639 | 0 | 0
62 | 0.99779 | 0.0011741 | 0.16833 | 0.081524
63 | 0.99784 | 0.00093515 | 0.25038 | 0.12126
64 | 0.99902 | -0.0067999 | 0.079524 | 0.038515
65 | 0.99906 | -0.0071119 | 0 | 0
66 | 0.99894 | -0.0062021 | 0 | 0
67 | 0.99873 | -0.0045485 | 0 | 0
68 | 0.99775 | 0.0016799 | 0.15729 | 0.076178
69 | 0.99784 | 0.00094866 | 0 | 0
70 | 0.99216 | -0.044542 | 0.12633 | 0.061184
71 | 0.99216 | -0.04456 | 0 | 0
72 | 0.99216 | -0.04452 | 0 | 0
73 | 0.99219 | -0.044805 | 0 | 0
74 | 0.99212 | -0.044234 | 0 | 0
75 | 0.99219 | -0.044772 | 0.44665 | 0.21632
76 | 0.99233 | -0.046035 | 0 | 0
77 | 0.9921 | -0.044025 | 0.16169 | 0.078308
78 | 0.99266 | -0.049032 | 0 | 0
79 | 0.99272 | -0.049556 | 0 | 0
80 | 0.99265 | -0.048896 | 0.091953 | 0.044535
81 | 0.99278 | -0.050034 | 0.092019 | 0.044567
82 | 0.99232 | -0.046018 | 0.13591 | 0.065826
83 | 0.99209 | -0.043959 | 0.11953 | 0.05789
84 | 0.99753 | 0.00049186 | 0.37788 | 0.18301
85 | 0.99753 | 0.00045992 | 0 | 0
86 | 0.99756 | 0.00024069 | 0 | 0
87 | 0.99765 | 0.00057207 | 0 | 0
88 | 0.99755 | 0.0014736 | 0 | 0
89 | 0.99759 | 0.00020854 | 0.28752 | 0.13925
90 | 0.99757 | 9.5497e-05 | 0.25939 | 0.12563
91 | 0.99804 | -0.0029323 | 0 | 0
92 | 0.99852 | -0.0079637 | 0.31701 | 0.15353
93 | 0.99857 | -0.0076464 | 0 | 0
94 | 0.9968 | 0.007682 | 0 | 0
95 | 0.99938 | -0.0033654 | 0 | 0
96 | 0.99629 | -0.020109 | 0 | 0
97 | 0.99542 | 0.019775 | 0 | 0
98 | 0.99678 | 0.0075333 | 0.30766 | 0.14901
99 | 0.99936 | -0.0032117 | 0.22179 | 0.10742
100 | 1 | 0 | -19.2122 | -8.5803
101 | 0.9958 | -0.022564 | 0 | 0
102 | 0.99628 | -0.020013 | 0.15681 | 0.075948
103 | 0.99802 | -0.002741 | 0.21841 | 0.10578
104 | 0.9942 | 0.030554 | 0 | 0
105 | 0.99335 | 0.038008 | 0 | 0
106 | 0.99419 | 0.030616 | 0.35801 | 0.17339
107 | 0.99541 | 0.019864 | 0.29699 | 0.14384
108 | 0.9958 | -0.022489 | 0.11313 | 0.054793
109 | 0.99557 | -0.036155 | 0.15203 | 0.073633
110 | 0.99971 | -0.0021252 | 0.2221 | 0.10757
111 | 0.99527 | -0.050342 | 0 | 0
112 | 0.99523 | -0.05057 | 0 | 0
113 | 0.99539 | -0.043239 | 0.24116 | 0.1168
114 | 0.99752 | 0.0017116 | 0.36328 | 0.17594
115 | 0.99291 | 0.041952 | 0 | 0
116 | 0.99333 | 0.037891 | 0.19824 | 0.09601
117 | 0.99289 | 0.04182 | 0.38245 | 0.18523
118 | 0.99211 | 0.049095 | 0 | 0
119 | 0.99209 | 0.048982 | 0.39896 | 0.19323
120 | 0.99579 | -0.022457 | 0 | 0
121 | 0.99554 | -0.035911 | 0 | 0
122 | 0.99554 | -0.035882 | 0.090538 | 0.043849
123 | 0.99554 | -0.035857 | 0 | 0
124 | 0.99551 | -0.036479 | 0.068595 | 0.033222
125 | 0.99771 | 0.0018367 | 0 | 0
126 | 0.99771 | 0.0019041 | 0.16875 | 0.08173
127 | 0.9928 | -0.050253 | 0.084499 | 0.040925
128 | 0.99275 | -0.049707 | 0 | 0
129 | 0.99456 | -0.054507 | 0 | 0
130 | 0.99267 | -0.049678 | 0.40446 | 0.19589
131 | 0.99272 | -0.04941 | 0 | 0
132 | 0.99264 | -0.048831 | 0.15414 | 0.074652
133 | 0.99231 | -0.051486 | 0 | 0
134 | 0.99231 | -0.051421 | 0 | 0
135 | 0.9923 | -0.051405 | 0.075647 | 0.036638
136 | 0.99459 | -0.054334 | 0.080547 | 0.03901
137 | 0.99457 | -0.054468 | 0 | 0
138 | 0.99463 | -0.054134 | 0 | 0
139 | 0.99464 | -0.054052 | 0 | 0
140 | 0.99471 | -0.053666 | 0 | 0
141 | 0.99464 | -0.054018 | 0.069837 | 0.033824
142 | 0.99471 | -0.053638 | 0.26011 | 0.12598
143 | 0.99515 | -0.051107 | 0 | 0
144 | 0.99523 | -0.050525 | 0.86569 | 0.41927
145 | 0.99525 | -0.041896 | 0.10193 | 0.049366
146 | 0.99553 | -0.035818 | 0.29531 | 0.14302
147 | 0.99484 | -0.044475 | 3.1375 | 1.5196
148 | 0.99579 | -0.022429 | 0.10198 | 0.049391
149 | 0.99927 | -0.0054523 | 0.31597 | 0.15303
150 | 0.99997 | 149.9981 | 0 | 0

## res_line
| p_from_mw | q_from_mvar | p_to_mw | q_to_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_from_ka | i_to_ka | i_ka | vm_from_pu | va_from_degree | vm_to_pu | va_to_degree | loading_percent
0 | -0.27369 | -0.13256 | 0.27372 | 0.13235 | 2.7265e-05 | -0.00020718 | 0.0089023 | 0.0088994 | 0.0089023 | 0.98612 | 0.010484 | 0.98622 | 0.011143 | 4.2392
1 | 0.34115 | 0.1559 | -0.34108 | -0.16507 | 6.4358e-05 | -0.0091722 | 0.010979 | 0.011093 | 0.011093 | 0.98622 | 0.011143 | 0.98605 | 0.012682 | 5.0425
2 | -0.61487 | -0.28825 | 0.61498 | 0.28342 | 0.00010995 | -0.0048238 | 0.019877 | 0.019817 | 0.019877 | 0.98622 | 0.011143 | 0.98639 | 0.0097261 | 9.0351
3 | 0.34108 | 0.16507 | -0.34106 | -0.16518 | 2.3404e-05 | -0.00010921 | 0.011093 | 0.011095 | 0.011095 | 0.98605 | 0.012682 | 0.98598 | 0.012229 | 5.2833
4 | -0.96016 | -0.45049 | 0.96025 | 0.44887 | 9.0684e-05 | -0.0016123 | 0.031039 | 0.031019 | 0.031039 | 0.98639 | 0.0097261 | 0.98648 | 0.0089642 | 14.1086
5 | 0.34518 | 0.16706 | -0.34516 | -0.16717 | 2.3151e-05 | -0.0001053 | 0.011223 | 0.011224 | 0.011224 | 0.98639 | 0.0097261 | 0.98632 | 0.0092834 | 5.345
6 | 1.6533 | 0.7836 | -1.6451 | -0.7804 | 0.0081164 | 0.0032048 | 0.053229 | 0.053252 | 0.053252 | 0.99222 | 0.048089 | 0.98706 | 0.013051 | 25.3583
7 | -1.9454 | -0.9251 | 1.9455 | 0.92458 | 0.00012414 | -0.00051974 | 0.062673 | 0.062666 | 0.062673 | 0.99222 | 0.048089 | 0.99228 | 0.047556 | 28.4876
8 | 1.2365 | 0.58247 | -1.2358 | -0.58232 | 0.00069417 | 0.00015139 | 0.039973 | 0.039977 | 0.039977 | 0.98706 | 0.013051 | 0.98648 | 0.0089642 | 19.0365
9 | -2.3446 | -1.1099 | 2.3462 | 1.1055 | 0.0015971 | -0.0044719 | 0.075465 | 0.075404 | 0.075465 | 0.99228 | 0.047556 | 0.99291 | 0.041952 | 34.3025
10 | 0.39904 | 0.18535 | -0.39897 | -0.1932 | 7.3859e-05 | -0.0078549 | 0.0128 | 0.012898 | 0.012898 | 0.99228 | 0.047556 | 0.99211 | 0.049095 | 5.8629
11 | -0.29447 | -0.14262 | 0.29447 | 0.14258 | 5.2426e-06 | -3.5016e-05 | 0.0095109 | 0.0095104 | 0.0095109 | 0.99308 | -0.055476 | 0.99309 | -0.055358 | 4.529
12 | 0.093907 | 0.04464 | -0.093907 | -0.045481 | 4.3703e-07 | -0.00084077 | 0.0030224 | 0.003033 | 0.003033 | 0.99309 | -0.055358 | 0.99309 | -0.055319 | 1.3786
13 | -1.9574 | -0.80171 | 1.9581 | 0.79876 | 0.00067464 | -0.0029503 | 0.061486 | 0.061451 | 0.061486 | 0.99309 | -0.055358 | 0.99342 | -0.057255 | 27.9482
14 | 1.569 | 0.61449 | -1.5687 | -0.61678 | 0.00032548 | -0.0022946 | 0.048982 | 0.049007 | 0.049007 | 0.99309 | -0.055358 | 0.99289 | -0.054372 | 22.2761
15 | 0.07093 | 0.033727 | -0.07093 | -0.034353 | 1.8545e-07 | -0.00062619 | 0.0022823 | 0.0022902 | 0.0022902 | 0.99342 | -0.057255 | 0.99342 | -0.057233 | 1.041
16 | -2.029 | -0.83248 | 2.0303 | 0.82719 | 0.0013051 | -0.0052936 | 0.06373 | 0.063668 | 0.06373 | 0.99342 | -0.057255 | 0.99404 | -0.060798 | 28.9683
17 | 1.5687 | 0.61678 | -1.5679 | -0.62235 | 0.00079264 | -0.0055736 | 0.049007 | 0.049069 | 0.049069 | 0.99289 | -0.054372 | 0.99241 | -0.051906 | 22.3043
18 | 0.81949 | 0.34572 | -0.81918 | -0.35399 | 0.00031903 | -0.0082668 | 0.025872 | 0.025968 | 0.025968 | 0.99241 | -0.051906 | 0.99204 | -0.049446 | 11.8035
19 | 0.74842 | 0.27663 | -0.7484 | -0.27735 | 2.2336e-05 | -0.00072345 | 0.02321 | 0.023217 | 0.023217 | 0.99241 | -0.051906 | 0.99238 | -0.051796 | 10.5533
20 | 0.39424 | 0.15347 | -0.39421 | -0.15687 | 2.9463e-05 | -0.0034029 | 0.012311 | 0.012347 | 0.012347 | 0.99204 | -0.049446 | 0.99197 | -0.049087 | 5.6123
21 | 0.13862 | 0.061892 | -0.13861 | -0.067068 | 5.822e-06 | -0.0051758 | 0.0044175 | 0.004481 | 0.004481 | 0.99204 | -0.049446 | 0.992 | -0.049113 | 2.0368
22 | 0.28632 | 0.13863 | -0.28631 | -0.13867 | 5.5431e-06 | -3.9182e-05 | 0.0092567 | 0.0092573 | 0.0092573 | 0.99204 | -0.049446 | 0.99202 | -0.049574 | 4.4082
23 | 0.67099 | 0.23986 | -0.67096 | -0.24121 | 3.3154e-05 | -0.0013483 | 0.020728 | 0.020742 | 0.020742 | 0.99238 | -0.051796 | 0.99233 | -0.051641 | 9.428
24 | 0.34233 | 0.16566 | -0.34233 | -0.1658 | 9.6949e-07 | -0.00013899 | 0.011067 | 0.011069 | 0.011069 | 0.99197 | -0.049087 | 0.99197 | -0.049062 | 5.0315
25 | 0.051876 | -0.0087875 | -0.051872 | -0.024789 | 4.4523e-06 | -0.033576 | 0.0015312 | 0.0016732 | 0.0016732 | 0.99197 | -0.049087 | 0.99188 | -0.049771 | 0.76054
26 | 0.13861 | 0.067068 | -0.13861 | -0.067134 | 7.4572e-08 | -6.5343e-05 | 0.004481 | 0.0044819 | 0.0044819 | 0.992 | -0.049113 | 0.992 | -0.049108 | 2.0372
27 | 0.1748 | 0.079902 | -0.1748 | -0.080494 | 1.0516e-06 | -0.00059142 | 0.005591 | 0.0055982 | 0.0055982 | 0.99233 | -0.051641 | 0.99233 | -0.051594 | 2.5446
28 | 0.1897 | 0.062928 | -0.18967 | -0.078317 | 3.032e-05 | -0.015388 | 0.0058142 | 0.0059704 | 0.0059704 | 0.99233 | -0.051641 | 0.99218 | -0.051032 | 2.7138
29 | 0.30646 | 0.098382 | -0.30635 | -0.11951 | 0.00010762 | -0.021131 | 0.0093632 | 0.0095694 | 0.0095694 | 0.99233 | -0.051641 | 0.99199 | -0.050588 | 4.3497
30 | 0.051872 | 0.024789 | -0.05187 | -0.025122 | 1.4219e-06 | -0.00033308 | 0.0016732 | 0.0016774 | 0.0016774 | 0.99188 | -0.049771 | 0.99185 | -0.049956 | 0.79876
31 | 2.4299 | 1.1287 | -2.4285 | -1.1325 | 0.0014472 | -0.0037816 | 0.077846 | 0.077898 | 0.077898 | 0.99354 | -0.056557 | 0.99299 | -0.051822 | 35.4082
32 | -2.8178 | -1.3159 | 2.8193 | 1.3131 | 0.0014962 | -0.0027945 | 0.090359 | 0.090319 | 0.090359 | 0.99354 | -0.056557 | 0.99404 | -0.060798 | 41.0721
33 | 0.38787 | 0.18719 | -0.38786 | -0.18785 | 5.8526e-06 | -0.00065769 | 0.012513 | 0.012522 | 0.012522 | 0.99354 | -0.056557 | 0.99353 | -0.056426 | 5.6917
34 | 0.70071 | 0.32303 | -0.70062 | -0.32611 | 8.882e-05 | -0.0030811 | 0.022431 | 0.022469 | 0.022469 | 0.99299 | -0.051822 | 0.99287 | -0.050826 | 10.2131
35 | 1.3292 | 0.61641 | -1.3291 | -0.61773 | 0.00014012 | -0.0013197 | 0.042594 | 0.042611 | 0.042611 | 0.99299 | -0.051822 | 0.99289 | -0.050989 | 19.3687
36 | 0.39858 | 0.19302 | -0.39857 | -0.19304 | 5.48e-06 | -1.841e-05 | 0.012874 | 0.012875 | 0.012875 | 0.99299 | -0.051822 | 0.99298 | -0.051913 | 6.1308
37 | -4.9367 | -2.182 | 4.9389 | 2.1773 | 0.0021908 | -0.0046722 | 0.15674 | 0.15667 | 0.15674 | 0.99404 | -0.060798 | 0.99452 | -0.054728 | 43.2995
38 | 0.08708 | 0.041691 | -0.08708 | -0.042175 | 2.1577e-07 | -0.00048393 | 0.0028038 | 0.0028099 | 0.0028099 | 0.99404 | -0.060798 | 0.99403 | -0.060776 | 1.2772
39 | 0.59474 | 0.27682 | -0.59471 | -0.27819 | 2.8619e-05 | -0.0013772 | 0.019073 | 0.01909 | 0.01909 | 0.99287 | -0.050826 | 0.99283 | -0.050441 | 8.6774
40 | 0.10587 | 0.049295 | -0.10587 | -0.051276 | 1.3053e-06 | -0.0019812 | 0.0033956 | 0.0034203 | 0.0034203 | 0.99287 | -0.050826 | 0.99286 | -0.050723 | 1.5547
41 | 1.3291 | 0.61773 | -1.3289 | -0.61923 | 0.00015976 | -0.0015031 | 0.042611 | 0.04263 | 0.04263 | 0.99289 | -0.050989 | 0.99278 | -0.050034 | 19.3773
42 | 0.084501 | 0.035778 | -0.084499 | -0.040348 | 1.8828e-06 | -0.0045702 | 0.0026681 | 0.0027227 | 0.0027227 | 0.99283 | -0.050441 | 0.99281 | -0.050278 | 1.2376
43 | 0.51021 | 0.24242 | -0.51019 | -0.24418 | 2.7226e-05 | -0.0017687 | 0.016424 | 0.016447 | 0.016447 | 0.99283 | -0.050441 | 0.99278 | -0.049992 | 7.4757
44 | 0.078197 | 0.032943 | -0.078196 | -0.036578 | 1.2681e-06 | -0.0036353 | 0.002463 | 0.0025058 | 0.0025058 | 0.99452 | -0.054728 | 0.99451 | -0.054613 | 1.139
45 | -5.0171 | -2.2102 | 5.0171 | 2.2082 | 6.4026e-05 | -0.0019982 | 0.15913 | 0.15911 | 0.15913 | 0.99452 | -0.054728 | 0.99454 | -0.054653 | 12.4713
46 | 0.084499 | 0.040348 | -0.084499 | -0.040925 | 2.4309e-07 | -0.00057645 | 0.0027227 | 0.00273 | 0.00273 | 0.99281 | -0.050278 | 0.9928 | -0.050253 | 1.2409
47 | 0.4045 | 0.193 | -0.40449 | -0.1944 | 1.3576e-05 | -0.001403 | 0.013032 | 0.01305 | 0.01305 | 0.99278 | -0.049992 | 0.99275 | -0.049707 | 5.9317
48 | 0.078196 | 0.036578 | -0.078195 | -0.037872 | 4.6212e-07 | -0.0012934 | 0.0025058 | 0.002522 | 0.002522 | 0.99451 | -0.054613 | 0.9945 | -0.054564 | 1.1464
49 | -5.2823 | -2.3367 | 5.2825 | 2.333 | 0.00013216 | -0.0037092 | 0.16766 | 0.16761 | 0.16766 | 0.99454 | -0.054653 | 0.99456 | -0.054507 | 13.1393
50 | -0.15534 | -0.075234 | 0.15535 | 0.075068 | 6.5239e-06 | -0.00016647 | 0.005023 | 0.0050208 | 0.005023 | 0.99195 | -0.050866 | 0.99199 | -0.050588 | 2.3919
51 | 0.15101 | 0.044445 | -0.15097 | -0.073011 | 3.6108e-05 | -0.028566 | 0.0045808 | 0.0048813 | 0.0048813 | 0.99199 | -0.050588 | 0.99176 | -0.049489 | 2.2188
52 | 0.15097 | 0.073011 | -0.15097 | -0.073117 | 3.9037e-06 | -0.0001055 | 0.0048813 | 0.0048826 | 0.0048826 | 0.99176 | -0.049489 | 0.99173 | -0.049659 | 2.3251
53 | 0.1748 | 0.080494 | -0.17479 | -0.081479 | 1.7587e-06 | -0.00098563 | 0.0055982 | 0.0056103 | 0.0056103 | 0.99233 | -0.051594 | 0.99232 | -0.051515 | 2.5501
54 | 0.11241 | 0.041957 | -0.1124 | -0.054298 | 8.8747e-06 | -0.012341 | 0.003491 | 0.0036322 | 0.0036322 | 0.99218 | -0.051032 | 0.9921 | -0.050529 | 1.651
55 | 0.077259 | 0.03636 | -0.077259 | -0.037418 | 3.7302e-07 | -0.0010583 | 0.0024843 | 0.0024976 | 0.0024976 | 0.99218 | -0.051032 | 0.99217 | -0.050991 | 1.1353
56 | 0.1124 | 0.054298 | -0.1124 | -0.054439 | 1.0565e-07 | -0.00014085 | 0.0036322 | 0.003634 | 0.003634 | 0.9921 | -0.050529 | 0.9921 | -0.050521 | 1.6518
57 | 0.075648 | 0.033461 | -0.075648 | -0.034401 | 3.1084e-07 | -0.00094091 | 0.0024064 | 0.0024176 | 0.0024176 | 0.99232 | -0.051515 | 0.99231 | -0.051486 | 1.0989
58 | -0.30731 | -0.14884 | 0.30732 | 0.14745 | 7.6036e-06 | -0.00139 | 0.0098744 | 0.009857 | 0.0098744 | 0.99824 | -0.0020273 | 0.99826 | -0.0022406 | 4.4884
59 | -1.0524 | -0.47357 | 1.0528 | 0.46774 | 0.00037027 | -0.0058297 | 0.033374 | 0.033303 | 0.033374 | 0.99826 | -0.0022406 | 0.99859 | -0.0047685 | 15.1698
60 | 0.74512 | 0.32612 | -0.7448 | -0.33643 | 0.00032466 | -0.010305 | 0.023521 | 0.023643 | 0.023643 | 0.99826 | -0.0022406 | 0.99785 | 0.00084609 | 10.7468
61 | 0.236 | 0.10958 | -0.23598 | -0.11424 | 1.4903e-05 | -0.0046574 | 0.0075218 | 0.0075796 | 0.0075796 | 0.99859 | -0.0047685 | 0.99853 | -0.0042438 | 3.4453
62 | -1.2888 | -0.57733 | 1.2889 | 0.57735 | 9.9237e-05 | 2.2371e-05 | 0.040824 | 0.040824 | 0.040824 | 0.99859 | -0.0047685 | 0.99868 | -0.0041129 | 19.4402
63 | 0.41916 | 0.18765 | -0.41915 | -0.18817 | 5.1588e-06 | -0.00051868 | 0.013286 | 0.013292 | 0.013292 | 0.99785 | 0.00084609 | 0.99784 | 0.00093515 | 6.0418
64 | 0.32564 | 0.14878 | -0.32562 | -0.15151 | 1.6576e-05 | -0.0027378 | 0.010357 | 0.010391 | 0.010391 | 0.99785 | 0.00084609 | 0.9978 | 0.0012416 | 4.723
65 | 0.23598 | 0.11424 | -0.23598 | -0.11429 | 4.2965e-06 | -4.7268e-05 | 0.0075796 | 0.0075802 | 0.0075802 | 0.99853 | -0.0042438 | 0.99852 | -0.004364 | 3.6096
66 | -1.5421 | -0.69995 | 1.5421 | 0.69931 | 9.002e-05 | -0.00064355 | 0.048951 | 0.048943 | 0.048951 | 0.99868 | -0.0041129 | 0.99873 | -0.0045485 | 22.2506
67 | 0.1573 | 0.070028 | -0.15729 | -0.074682 | 6.5606e-06 | -0.0046536 | 0.0049814 | 0.0050377 | 0.0050377 | 0.9978 | 0.0012416 | 0.99776 | 0.0015639 | 2.2898
68 | 0.16833 | 0.081485 | -0.16833 | -0.081524 | 1.7232e-06 | -3.8186e-05 | 0.0054105 | 0.005411 | 0.005411 | 0.9978 | 0.0012416 | 0.99779 | 0.0011741 | 2.5767
69 | 0.15729 | 0.074682 | -0.15729 | -0.076178 | 2.1413e-06 | -0.0014961 | 0.0050377 | 0.0050564 | 0.0050564 | 0.99776 | 0.0015639 | 0.99775 | 0.0016799 | 2.2984
70 | 0.16877 | 0.066908 | -0.16877 | -0.067203 | 4.5753e-07 | -0.00029503 | 0.0052523 | 0.0052555 | 0.0052555 | 0.99784 | 0.00093515 | 0.99784 | 0.00094866 | 2.3889
71 | -1.6221 | -0.73447 | 1.6222 | 0.73403 | 6.8224e-05 | -0.00043979 | 0.051454 | 0.051449 | 0.051454 | 0.99902 | -0.0067999 | 0.99906 | -0.0071119 | 23.3882
72 | 1.5426 | 0.69595 | -1.5425 | -0.69685 | 0.00012513 | -0.00089656 | 0.048902 | 0.048913 | 0.048913 | 0.99902 | -0.0067999 | 0.99894 | -0.0062021 | 22.2331
73 | -1.6222 | -0.73403 | 1.6225 | 0.73415 | 0.00032556 | 0.00012165 | 0.051449 | 0.051448 | 0.051449 | 0.99906 | -0.0071119 | 0.99927 | -0.0054523 | 24.4993
74 | 1.5425 | 0.69685 | -1.5421 | -0.69931 | 0.00034381 | -0.0024606 | 0.048913 | 0.048943 | 0.048943 | 0.99894 | -0.0062021 | 0.99873 | -0.0045485 | 22.247
75 | 0.16877 | 0.067203 | -0.16875 | -0.080929 | 2.1929e-05 | -0.013726 | 0.0052555 | 0.0054151 | 0.0054151 | 0.99784 | 0.00094866 | 0.99771 | 0.0018367 | 2.4614
76 | -0.40756 | -0.19253 | 0.40756 | 0.19243 | 9.0393e-07 | -9.2264e-05 | 0.013115 | 0.013114 | 0.013115 | 0.99216 | -0.044542 | 0.99216 | -0.04456 | 5.9613
77 | 0.28123 | 0.13134 | -0.28123 | -0.13151 | 7.6812e-07 | -0.00016554 | 0.009031 | 0.0090331 | 0.0090331 | 0.99216 | -0.044542 | 0.99216 | -0.04452 | 4.1059
78 | -0.40756 | -0.19243 | 0.40757 | 0.19118 | 1.2238e-05 | -0.0012508 | 0.013114 | 0.013098 | 0.013114 | 0.99216 | -0.04456 | 0.99219 | -0.044805 | 5.9607
79 | 0.28123 | 0.13151 | -0.28122 | -0.13362 | 9.8184e-06 | -0.0021093 | 0.0090331 | 0.0090593 | 0.0090593 | 0.99216 | -0.04452 | 0.99212 | -0.044234 | 4.1178
80 | 0.44665 | 0.21618 | -0.44665 | -0.21632 | 1.7212e-06 | -0.00014486 | 0.014437 | 0.014439 | 0.014439 | 0.99219 | -0.044805 | 0.99219 | -0.044772 | 6.5632
81 | -0.85423 | -0.40736 | 0.85435 | 0.40447 | 0.0001259 | -0.0028905 | 0.027535 | 0.027498 | 0.027535 | 0.99219 | -0.044805 | 0.99233 | -0.046035 | 12.5158
82 | 0.28122 | 0.13362 | -0.28122 | -0.1351 | 6.9581e-06 | -0.0014873 | 0.0090593 | 0.0090779 | 0.0090779 | 0.99212 | -0.044234 | 0.9921 | -0.044025 | 4.1263
83 | 0.13591 | 0.065581 | -0.13591 | -0.065826 | 2.6818e-07 | -0.00024481 | 0.0043901 | 0.0043932 | 0.0043932 | 0.99233 | -0.046035 | 0.99232 | -0.046018 | 1.9969
84 | -0.99027 | -0.47005 | 0.99069 | 0.46276 | 0.00042683 | -0.0072901 | 0.031888 | 0.031796 | 0.031888 | 0.99233 | -0.046035 | 0.99272 | -0.049556 | 14.4947
85 | 0.11953 | 0.056795 | -0.11953 | -0.05789 | 9.255e-07 | -0.0010946 | 0.0038506 | 0.0038644 | 0.0038644 | 0.9921 | -0.044025 | 0.99209 | -0.043959 | 1.7565
86 | -0.2461 | -0.11725 | 0.24611 | 0.11271 | 1.6086e-05 | -0.0045386 | 0.0079275 | 0.0078715 | 0.0079275 | 0.99266 | -0.049032 | 0.99272 | -0.049556 | 3.6034
87 | 0.2461 | 0.11725 | -0.24609 | -0.11835 | 3.9331e-06 | -0.0010998 | 0.0079275 | 0.0079413 | 0.0079413 | 0.99266 | -0.049032 | 0.99265 | -0.048896 | 3.6097
88 | -1.2368 | -0.57547 | 1.2369 | 0.57466 | 7.4424e-05 | -0.00081183 | 0.039668 | 0.039657 | 0.039668 | 0.99272 | -0.049556 | 0.99278 | -0.050034 | 18.0308
89 | 0.15414 | 0.073818 | -0.15414 | -0.074652 | 1.1724e-06 | -0.00083427 | 0.0049701 | 0.0049806 | 0.0049806 | 0.99265 | -0.048896 | 0.99264 | -0.048831 | 2.2639
90 | -0.37788 | -0.18301 | 0.37788 | 0.18285 | 1.3867e-06 | -0.00016678 | 0.01215 | 0.012148 | 0.01215 | 0.99753 | 0.00049186 | 0.99753 | 0.00045992 | 5.5229
91 | -0.37788 | -0.18285 | 0.37789 | 0.18169 | 9.5971e-06 | -0.0011559 | 0.012148 | 0.012134 | 0.012148 | 0.99753 | 0.00045992 | 0.99756 | 0.00024069 | 5.522
92 | -0.37789 | -0.18169 | 0.37789 | 0.18091 | 6.4322e-06 | -0.00077628 | 0.012134 | 0.012124 | 0.012134 | 0.99756 | 0.00024069 | 0.99757 | 9.5497e-05 | 5.5153
93 | 0.36333 | 0.16945 | -0.36329 | -0.17464 | 3.9558e-05 | -0.0051917 | 0.0116 | 0.011665 | 0.011665 | 0.99765 | 0.00057207 | 0.99755 | 0.0014736 | 5.3021
94 | 0.28754 | 0.13914 | -0.28752 | -0.13925 | 1.583e-05 | -0.00011362 | 0.009243 | 0.0092446 | 0.0092446 | 0.99765 | 0.00057207 | 0.99759 | 0.00020854 | 4.4022
95 | 0.63733 | 0.3065 | -0.63729 | -0.30654 | 4.4891e-05 | -4.3366e-05 | 0.020463 | 0.020464 | 0.020464 | 0.99765 | 0.00057207 | 0.99757 | 9.5497e-05 | 9.7448
96 | -1.2882 | -0.61509 | 1.2887 | 0.60959 | 0.00054085 | -0.0054941 | 0.041306 | 0.041236 | 0.041306 | 0.99765 | 0.00057207 | 0.99804 | -0.0029323 | 18.7754
97 | 0.36329 | 0.17464 | -0.36328 | -0.17594 | 1.0006e-05 | -0.0013039 | 0.011665 | 0.011681 | 0.011681 | 0.99755 | 0.0014736 | 0.99752 | 0.0017116 | 5.3096
98 | 0.21842 | 0.10401 | -0.21841 | -0.10578 | 4.8872e-06 | -0.0017711 | 0.0069972 | 0.0070194 | 0.0070194 | 0.99804 | -0.0029323 | 0.99802 | -0.002741 | 3.1907
99 | -1.5072 | -0.7136 | 1.508 | 0.7072 | 0.00086821 | -0.0064058 | 0.048233 | 0.048151 | 0.048233 | 0.99804 | -0.0029323 | 0.99857 | -0.0076464 | 21.924
100 | -0.31701 | -0.15353 | 0.31702 | 0.15345 | 1.5242e-05 | -8.8665e-05 | 0.010183 | 0.010182 | 0.010183 | 0.99852 | -0.0079637 | 0.99857 | -0.0076464 | 4.8491
101 | 3.9106 | 1.8273 | -3.9032 | -1.8335 | 0.0074158 | -0.0062717 | 0.12478 | 0.12489 | 0.12489 | 0.99857 | -0.0076464 | 0.9968 | 0.007682 | 56.767
102 | -16.7913 | -7.5211 | 16.8042 | 7.4912 | 0.012952 | -0.029898 | 0.53188 | 0.53145 | 0.53188 | 0.99857 | -0.0076464 | 0.99938 | -0.0033654 | 41.6838
103 | 11.0556 | 4.8331 | -11.0314 | -4.9797 | 0.02421 | -0.14652 | 0.34881 | 0.35069 | 0.35069 | 0.99857 | -0.0076464 | 0.99629 | -0.020109 | 27.4837
104 | 3.5955 | 1.6846 | -3.5902 | -1.6902 | 0.0053497 | -0.0055875 | 0.11499 | 0.11508 | 0.11508 | 0.9968 | 0.007682 | 0.99542 | 0.019775 | 52.3078
105 | 0.30767 | 0.14896 | -0.30766 | -0.14901 | 6.9327e-06 | -4.2751e-05 | 0.0098995 | 0.0099001 | 0.0099001 | 0.9968 | 0.007682 | 0.99678 | 0.0075333 | 4.7143
106 | 0.22179 | 0.10602 | -0.22179 | -0.10742 | 3.9703e-06 | -0.0014018 | 0.0071009 | 0.0071185 | 0.0071185 | 0.99938 | -0.0033654 | 0.99936 | -0.0032117 | 3.2357
107 | -17.026 | -7.5972 | 17.0362 | 7.5744 | 0.010185 | -0.022828 | 0.53854 | 0.53821 | 0.53854 | 0.99938 | -0.0033654 | 1 | 0 | 42.2057
108 | 10.8746 | 4.905 | -10.8695 | -4.9364 | 0.005079 | -0.031401 | 0.34566 | 0.34607 | 0.34607 | 0.99629 | -0.020109 | 0.9958 | -0.022564 | 27.1215
109 | 0.15682 | 0.074711 | -0.15681 | -0.075948 | 1.7712e-06 | -0.0012369 | 0.0050331 | 0.0050486 | 0.0050486 | 0.99629 | -0.020109 | 0.99628 | -0.020013 | 2.2948
110 | 0.29699 | 0.14325 | -0.29699 | -0.14384 | 3.0457e-06 | -0.00058891 | 0.0095623 | 0.0095698 | 0.0095698 | 0.99542 | 0.019775 | 0.99541 | 0.019864 | 4.3499
111 | 3.2932 | 1.5469 | -3.2888 | -1.5525 | 0.0043402 | -0.0056069 | 0.10552 | 0.1056 | 0.1056 | 0.99542 | 0.019775 | 0.9942 | 0.030554 | 48.0002
112 | 2.162 | 0.9954 | -2.1614 | -0.99511 | 0.00058552 | 0.00028367 | 0.068708 | 0.068709 | 0.068709 | 1 | 0 | 0.99971 | -0.0021252 | 32.7188
113 | 0.21512 | 0.10228 | -0.21511 | -0.103 | 1.933e-06 | -0.00071751 | 0.006905 | 0.006914 | 0.006914 | 0.9958 | -0.022564 | 0.9958 | -0.022489 | 3.1427
114 | 10.6544 | 4.8341 | -10.653 | -4.8306 | 0.001363 | 0.0034833 | 0.33917 | 0.33917 | 0.33917 | 0.9958 | -0.022564 | 0.99557 | -0.036155 | 26.2921
115 | 2.9308 | 1.3795 | -2.9282 | -1.384 | 0.002662 | -0.0045216 | 0.094055 | 0.094121 | 0.094121 | 0.9942 | 0.030554 | 0.99335 | 0.038008 | 42.7822
116 | 0.35801 | 0.17305 | -0.35801 | -0.17339 | 2.5783e-06 | -0.000341 | 0.011546 | 0.01155 | 0.01155 | 0.9942 | 0.030554 | 0.99419 | 0.030616 | 5.2501
117 | 2.7299 | 1.288 | -2.7286 | -1.2907 | 0.0013073 | -0.0026078 | 0.087721 | 0.087758 | 0.087758 | 0.99335 | 0.038008 | 0.99291 | 0.041952 | 39.89
118 | 0.19824 | 0.095956 | -0.19824 | -0.09601 | 3.5067e-06 | -5.4394e-05 | 0.0064004 | 0.0064011 | 0.0064011 | 0.99335 | 0.038008 | 0.99333 | 0.037891 | 3.0481
119 | 0.10198 | 0.048205 | -0.10198 | -0.048851 | 3.9069e-07 | -0.00064628 | 0.00327 | 0.0032781 | 0.0032781 | 0.9958 | -0.022489 | 0.99579 | -0.022457 | 1.49
120 | 10.1151 | 4.5726 | -10.1145 | -4.5771 | 0.00062161 | -0.0044857 | 0.32187 | 0.32193 | 0.32193 | 0.99557 | -0.036155 | 0.99551 | -0.036479 | 25.2298
121 | 0.38586 | 0.18433 | -0.38585 | -0.1856 | 1.1039e-05 | -0.0012678 | 0.012399 | 0.012415 | 0.012415 | 0.99557 | -0.036155 | 0.99554 | -0.035911 | 5.6434
122 | 1.9393 | 0.88755 | -1.9385 | -0.88718 | 0.00080718 | 0.00036314 | 0.061585 | 0.061587 | 0.061587 | 0.99971 | -0.0021252 | 0.99927 | -0.0054523 | 29.3271
123 | 6.5625 | 2.8555 | -6.5623 | -2.8599 | 0.000243 | -0.0044054 | 0.20758 | 0.20764 | 0.20764 | 0.99527 | -0.050342 | 0.99523 | -0.05057 | 16.2723
124 | -6.5625 | -2.8555 | 6.563 | 2.8565 | 0.00042937 | 0.0010017 | 0.20758 | 0.20758 | 0.20758 | 0.99527 | -0.050342 | 0.99539 | -0.043239 | 16.0917
125 | 5.6966 | 2.4407 | -5.6961 | -2.4523 | 0.00047327 | -0.011523 | 0.17976 | 0.1799 | 0.1799 | 0.99523 | -0.05057 | 0.99515 | -0.051107 | 14.0985
126 | 0.8657 | 0.41917 | -0.86569 | -0.41927 | 4.5136e-06 | -0.00010138 | 0.027899 | 0.0279 | 0.0279 | 0.99523 | -0.05057 | 0.99523 | -0.050525 | 12.6819
127 | 3.2412 | 1.569 | -3.2407 | -1.5696 | 0.0004997 | -0.0006635 | 0.10443 | 0.10444 | 0.10444 | 0.99539 | -0.043239 | 0.99525 | -0.041896 | 47.4737
128 | -10.0453 | -4.5423 | 10.0459 | 4.5439 | 0.00063824 | 0.0016205 | 0.31972 | 0.31972 | 0.31972 | 0.99539 | -0.043239 | 0.99551 | -0.036479 | 24.7848
129 | 0.38246 | 0.1852 | -0.38245 | -0.18523 | 7.6567e-06 | -2.8338e-05 | 0.012355 | 0.012355 | 0.012355 | 0.99291 | 0.041952 | 0.99289 | 0.04182 | 5.8833
130 | 0.39897 | 0.1932 | -0.39896 | -0.19323 | 6.8381e-06 | -2.2823e-05 | 0.012898 | 0.012899 | 0.012899 | 0.99211 | 0.049095 | 0.99209 | 0.048982 | 6.1422
131 | 0.10198 | 0.048851 | -0.10198 | -0.049391 | 3.2793e-07 | -0.00053999 | 0.0032781 | 0.0032849 | 0.0032849 | 0.99579 | -0.022457 | 0.99579 | -0.022429 | 1.4931
132 | 0.090538 | 0.0432 | -0.090538 | -0.043849 | 3.1096e-07 | -0.00064953 | 0.0029088 | 0.002917 | 0.002917 | 0.99554 | -0.035911 | 0.99554 | -0.035882 | 1.3259
133 | 0.29531 | 0.1424 | -0.29531 | -0.14276 | 1.8634e-06 | -0.00036474 | 0.0095066 | 0.0095112 | 0.0095112 | 0.99554 | -0.035911 | 0.99554 | -0.035857 | 4.3233
134 | 0.29531 | 0.14276 | -0.29531 | -0.14302 | 1.3299e-06 | -0.00026009 | 0.0095112 | 0.0095145 | 0.0095145 | 0.99554 | -0.035857 | 0.99553 | -0.035818 | 4.3248
135 | 0.16875 | 0.080929 | -0.16875 | -0.08173 | 1.3211e-06 | -0.0008002 | 0.0054151 | 0.0054251 | 0.0054251 | 0.99771 | 0.0018367 | 0.99771 | 0.0019041 | 2.466
136 | 0.40449 | 0.1944 | -0.40447 | -0.19583 | 1.3896e-05 | -0.0014321 | 0.01305 | 0.013068 | 0.013068 | 0.99275 | -0.049707 | 0.99272 | -0.04941 | 5.94
137 | -5.2825 | -2.333 | 5.2825 | 2.332 | 3.5329e-05 | -0.00099192 | 0.16761 | 0.1676 | 0.16761 | 0.99456 | -0.054507 | 0.99457 | -0.054468 | 13.1358
138 | -0.40446 | -0.19589 | 0.40447 | 0.19583 | 1.6446e-05 | -5.3283e-05 | 0.013069 | 0.013068 | 0.013069 | 0.99267 | -0.049678 | 0.99272 | -0.04941 | 6.2232
139 | 0.075648 | 0.034401 | -0.075648 | -0.036233 | 6.134e-07 | -0.0018312 | 0.0024176 | 0.0024401 | 0.0024401 | 0.99231 | -0.051486 | 0.99231 | -0.051421 | 1.1091
140 | 0.075648 | 0.036233 | -0.075647 | -0.036638 | 1.3726e-07 | -0.00040509 | 0.0024401 | 0.0024452 | 0.0024452 | 0.99231 | -0.051421 | 0.9923 | -0.051405 | 1.1115
141 | 5.2826 | 2.3286 | -5.2825 | -2.332 | 0.00012139 | -0.0034095 | 0.16756 | 0.1676 | 0.1676 | 0.99459 | -0.054334 | 0.99457 | -0.054468 | 13.1349
142 | -5.3632 | -2.3676 | 5.3634 | 2.3626 | 0.00018316 | -0.0049888 | 0.17016 | 0.1701 | 0.17016 | 0.99459 | -0.054334 | 0.99463 | -0.054134 | 13.3351
143 | -5.3634 | -2.3626 | 5.3634 | 2.3605 | 7.4929e-05 | -0.002042 | 0.1701 | 0.17007 | 0.1701 | 0.99463 | -0.054134 | 0.99464 | -0.054052 | 13.3304
144 | -5.4333 | -2.3934 | 5.4336 | 2.384 | 0.00035385 | -0.0093975 | 0.17231 | 0.1722 | 0.17231 | 0.99464 | -0.054052 | 0.99471 | -0.053666 | 13.504
145 | 0.069837 | 0.032859 | -0.069837 | -0.033824 | 2.7505e-07 | -0.00096463 | 0.00224 | 0.0022521 | 0.0022521 | 0.99464 | -0.054052 | 0.99464 | -0.054018 | 1.0237
146 | 0.26012 | 0.12577 | -0.26011 | -0.12598 | 8.2961e-07 | -0.0002085 | 0.0083849 | 0.0083876 | 0.0083876 | 0.99471 | -0.053666 | 0.99471 | -0.053638 | 3.8125
147 | -5.6937 | -2.5098 | 5.6961 | 2.4523 | 0.002374 | -0.057503 | 0.18058 | 0.1799 | 0.18058 | 0.99471 | -0.053666 | 0.99515 | -0.051107 | 14.1519
148 | 3.1387 | 1.5203 | -3.1375 | -1.5196 | 0.0012277 | 0.0006894 | 0.10116 | 0.10116 | 0.10116 | 0.99525 | -0.041896 | 0.99484 | -0.044475 | 48.1705

## res_trafo
| p_hv_mw | q_hv_mvar | p_lv_mw | q_lv_mvar | pl_mw | ql_mvar | i_hv_ka | i_lv_ka | vm_hv_pu | va_hv_degree | vm_lv_pu | va_lv_degree | loading_percent
0 | 2.6518e-14 | 1.7507e-14 | 0.013999 | 0.0105 | 0.013999 | 0.0105 | 1.6678e-16 | 0.00050517 | 0.99997 | 149.9981 | 1 | 0 | 0.069998

## res_ext_grid
| p_mw | q_mvar
0 | 19.2122 | 8.5803

## res_load
| p_mw | q_mvar
0 | 0.27369 | 0.13256
1 | 0.29215 | 0.14149
2 | 0.40867 | 0.19793
3 | 0.34516 | 0.16717
4 | 0.27553 | 0.13345
5 | 0.34106 | 0.16518
6 | 0.29447 | 0.14262
7 | 0.093907 | 0.045481
8 | 0.077408 | 0.03749
9 | 0.28631 | 0.13867
10 | 0.34233 | 0.1658
11 | 0.13861 | 0.067134
12 | 0.38786 | 0.18785
13 | 0.39857 | 0.19304
14 | 0.10587 | 0.051276
15 | 0.08708 | 0.042175
16 | 0.07093 | 0.034353
17 | 0.10568 | 0.051185
18 | 0.26519 | 0.12844
19 | 0.078195 | 0.037872
20 | 0.15534 | 0.075234
21 | 0.15097 | 0.073117
22 | 0.077259 | 0.037418
23 | 0.099146 | 0.048019
24 | 0.1124 | 0.054439
25 | 0.05187 | 0.025122
26 | 0.30731 | 0.14884
27 | 0.25315 | 0.12261
28 | 0.23598 | 0.11429
29 | 0.16833 | 0.081524
30 | 0.25038 | 0.12126
31 | 0.079524 | 0.038515
32 | 0.15729 | 0.076178
33 | 0.12633 | 0.061184
34 | 0.44665 | 0.21632
35 | 0.16169 | 0.078308
36 | 0.091953 | 0.044535
37 | 0.092019 | 0.044567
38 | 0.13591 | 0.065826
39 | 0.11953 | 0.05789
40 | 0.37788 | 0.18301
41 | 0.28752 | 0.13925
42 | 0.25939 | 0.12563
43 | 0.31701 | 0.15353
44 | 0.30766 | 0.14901
45 | 0.22179 | 0.10742
46 | 0.15681 | 0.075948
47 | 0.21841 | 0.10578
48 | 0.35801 | 0.17339
49 | 0.29699 | 0.14384
50 | 0.11313 | 0.054793
51 | 0.15203 | 0.073633
52 | 0.2221 | 0.10757
53 | 0.24116 | 0.1168
54 | 0.36328 | 0.17594
55 | 0.19824 | 0.09601
56 | 0.38245 | 0.18523
57 | 0.39896 | 0.19323
58 | 0.090538 | 0.043849
59 | 0.068595 | 0.033222
60 | 0.16875 | 0.08173
61 | 0.084499 | 0.040925
62 | 0.40446 | 0.19589
63 | 0.15414 | 0.074652
64 | 0.075647 | 0.036638
65 | 0.080547 | 0.03901
66 | 0.069837 | 0.033824
67 | 0.26011 | 0.12598
68 | 0.86569 | 0.41927
69 | 0.10193 | 0.049366
70 | 0.29531 | 0.14302
71 | 3.1375 | 1.5196
72 | 0.10198 | 0.049391
73 | 0.31597 | 0.15303

## dtypes
| element | column | dtype
0 | bus | name | object
1 | bus | vn_kv | float64
2 | bus | type | object
3 | bus | zone | object
4 | bus | in_service | bool
5 | load | name | object
6 | load | bus | uint32
7 | load | p_mw | float64
8 | load | q_mvar | float64
9 | load | const_z_percent | float64
10 | load | const_i_percent | float64
11 | load | sn_mva | float64
12 | load | scaling | float64
13 | load | in_service | bool
14 | load | type | object
15 | ext_grid | name | object
16 | ext_grid | bus | uint32
17 | ext_grid | vm_pu | float64
18 | ext_grid | va_degree | float64
19 | ext_grid | slack_weight | float64
20 | ext_grid | in_service | bool
21 | line | name | object
22 | line | std_type | object
23 | line | from_bus | uint32
24 | line | to_bus | uint32
25 | line | length_km | float64
26 | line | r_ohm_per_km | float64
27 | line | x_ohm_per_km | float64
28 | line | c_nf_per_km | float64
29 | line | g_us_per_km | float64
30 | line | max_i_ka | float64
31 | line | df | float64
32 | line | parallel | uint32
33 | line | type | object
34 | line | in_service | bool
35 | trafo | name | object
36 | trafo | std_type | object
37 | trafo | hv_bus | uint32
38 | trafo | lv_bus | uint32
39 | trafo | sn_mva | float64
40 | trafo | vn_hv_kv | float64
41 | trafo | vn_lv_kv | float64
42 | trafo | vk_percent | float64
43 | trafo | vkr_percent | float64
44 | trafo | pfe_kw | float64
45 | trafo | i0_percent | float64
46 | trafo | shift_degree | float64
47 | trafo | tap_side | object
48 | trafo | tap_neutral | int32
49 | trafo | tap_min | int32
50 | trafo | tap_max | int32
51 | trafo | tap_step_percent | float64
52 | trafo | tap_step_degree | float64
53 | trafo | tap_pos | int32
54 | trafo | tap_phase_shifter | bool
55 | trafo | parallel | uint32
56 | trafo | df | float64
57 | trafo | in_service | bool
58 | bus_geodata | x | float64
59 | bus_geodata | y | float64
60 | bus_geodata | coords | object
61 | res_bus | vm_pu | float64
62 | res_bus | va_degree | float64
63 | res_bus | p_mw | float64
64 | res_bus | q_mvar | float64
65 | res_line | p_from_mw | float64
66 | res_line | q_from_mvar | float64
67 | res_line | p_to_mw | float64
68 | res_line | q_to_mvar | float64
69 | res_line | pl_mw | float64
70 | res_line | ql_mvar | float64
71 | res_line | i_from_ka | float64
72 | res_line | i_to_ka | float64
73 | res_line | i_ka | float64
74 | res_line | vm_from_pu | float64
75 | res_line | va_from_degree | float64
76 | res_line | vm_to_pu | float64
77 | res_line | va_to_degree | float64
78 | res_line | loading_percent | float64
79 | res_trafo | p_hv_mw | float64
80 | res_trafo | q_hv_mvar | float64
81 | res_trafo | p_lv_mw | float64
82 | res_trafo | q_lv_mvar | float64
83 | res_trafo | pl_mw | float64
84 | res_trafo | ql_mvar | float64
85 | res_trafo | i_hv_ka | float64
86 | res_trafo | i_lv_ka | float64
87 | res_trafo | vm_hv_pu | float64
88 | res_trafo | va_hv_degree | float64
89 | res_trafo | vm_lv_pu | float64
90 | res_trafo | va_lv_degree | float64
91 | res_trafo | loading_percent | float64
92 | res_ext_grid | p_mw | float64
93 | res_ext_grid | q_mvar | float64
94 | res_load | p_mw | float64
95 | res_load | q_mvar | float64

## parameters
| version | format_version | converged | OPF_converged | name | f_hz | sn_mva
0 | 2.14.6 | 2.14.0 | TRUE | FALSE |  | 50 | 1